模块四  建筑防火基本知识

一、单选题

1、高层建筑是指建筑高度大于27m的住宅建筑和其他建筑高度大于(D   )m的非单层建筑。

A、15      B、18      C、20      D、24

2、建筑高度大于( C  )m居住建筑(含括设置商业服务网点的居住建筑)属于一类高层建筑。

A、27      B、33      C、54      D、100

3、一类高层民用建筑的耐火等级不低于( A  )。

A、一级      B、二级      C、三级      D、四级

4、竖向承重构件采用砖墙或砖柱，水平承重构件采用钢筋混凝土楼板、屋面板的建筑，属于( C  )。

A、木结构                 B、砖木结构

C、砖混结构建筑           D、钢筋混凝土结构

5、高层建筑是指建筑高度大于( C  )m的住宅建筑和其他建筑高度大于(   )m的非单层建筑。

A、24、27     B、27、25      C、27、24      D、27、26

6、下列不属于高层建筑的一项是( B  )。

A、建筑高度为30m的住宅                B、建筑高度为25m的单层公共建筑

C、建筑高度大于54m的住宅建筑         D、建筑高度为25m的2层公共建筑

7、下列各项中，属于民用建筑的是( B  )。

A、生产厂房      B、居民住宅      C、化工仓库      D、禽畜饲养场

8、下列各项中，属于构筑物的是( D  )。

A、厂房      B、办公楼      C、体育馆      D、隧道

9、生产和储存火灾危险性为甲类的液体是( A  )。

A、汽油      B、煤油      C、柴油      D、水

10、工业建筑按生产和储存物品的火灾危险性分类分为( D  )。

A、甲、乙类               B、甲、乙、丙类

C、甲、乙、丙、丁类       D、甲、乙、丙、丁、戊类

11、下列不属于二类高层民用建筑的是( A  )。

A、建筑高度62m的高级旅馆        B、建筑高度38m的办公楼

C、建筑高度40m的教学楼          D、省级以下的邮政楼

12、下列不属于一类高层民用建筑的是( D  )。

A、51m的高级旅馆      B、60m的教学楼

C、省级广播电视楼      D、省级以下的邮政楼

13、( B  )是指主要承重构件用砖石和木材做成的建筑。

A、木结构      B、砖木结构      C、砖混结构建筑      D、钢筋混凝土结构

14、下列各项中，不属于民用建筑的是( D  )。

A、居民住宅      B、办公楼      C、教学楼      D、化工仓库

15、下列各项中，不属于构筑物的是( B  )。

A、水塔      B、住宅      C、烟囱      D、堤坝

16、下列各项中，不属于建筑物的是( D  )。

A、厂房      B、住宅      C、体育馆      D、隧道

17、大理石属于( A  )。

A、A级材料      B、B1级材料      C、B2级材料      D、B3级材料

18、下列建筑材料属于B1级材料的是( D  )

A、混凝土石膏板      B、铝塑板      C、金属复合板      D、硬PVC塑料地板

19、下列各项中，属于构筑物的是( D  )。

A、厂房          B、办公楼      C、体育馆      D、化工装置

20、在空气中遇到明火或高温作用下会立即起火或发生微燃，火源移开后继续保持燃烧或微燃的材料属于( D  )

A、A级材料      B、A1级材料      C、B1级材料      D、B2级材料

21、下列属于不燃性构件的是( A  )

A、混凝土楼板      B、水泥刨花复合板隔墙

C、木柱            D、木龙骨两面钉石膏板隔墙

22、下列建筑材料不属于B2级材料的是( C  )

A、胶合板      B、人造革      C、矿棉板      D、墙布

23、( D  )是指在标准耐火试验条件下，建筑构件、配件或结构从受到火的作用时起，至失去承载能力、完整性或隔热性时止所用的时间。

A、耐火时间      B、耐火能力      C、耐火能级      D、耐火极限

24、当建筑物分隔构件一面受火时，背火面出现火焰超过( C  )s,即认为建筑丧失完整性。

A、5      B、8      C、10      D、15

25、在标准耐火试验条件下，当建筑分隔构件一面受火，背火面任一点的温升超过初始温度( B  )℃时，构件丧失隔热性。

A、150      B、180      C、220      D、250

26、建筑构件失去( D  )不能判断构件达到了耐火极限。

A、耐火完整性      B、耐火隔热性      C、耐火稳定性      D、耐火密闭性

27、下列( C  )不是影响建筑构件耐火性能的主要因素。

A、材料本身的燃烧性能      B、建筑构件的截面尺寸

C、建筑构件的厚度          D、构件间的构造方式

28、下列不能判断构件是否达到耐火极限的是( C  )。

A、依据标准耐火试验，棉垫被点燃      B、依据标准耐火试验，缝隙探棒可以穿过

C、构件背面温度超过140℃             D、背火面出现火焰且持续时间超过10s

29、本题中影响建筑构件耐火性能的主要因素不包括( C  )。

A、保护层的厚度        B、材料的高温力学性能和导热性能

C、建筑构件的强度      D、构件的制作方法

30、一级耐火等级建筑的主要构件，都是( A  )。

A、不燃烧体      B、难燃烧体      C、易燃烧体      D、燃烧体

31、(  C )是指在标准耐火试验条件下，承重建筑构件在一定时间内抵抗坍塌的能力。

A、耐火完整性      B、耐火隔热性      C、耐火稳定性      D、耐火密闭性

32、民用建筑地下或半地下室的耐火等级不应低于( A  )。

A、一级      B、二级      C、三级      D、四级

33、二类高层民用建筑的耐火等级不应低于( B  )。

A、一级      B、二级      C、三级      D、四级

34、—类高层民用建筑的耐火等级应为( A  )。

A、一级      B、二级      C、三级      D、四级

35、一、二级耐火等级的高层民用建筑，其防火墙体的耐火极限均为( B  )。

A、2h      B、3h      C、4h      D、5h

36、一、二、三、四级耐火等级的单层、多层民用建筑，其防火墙体的耐火极限均为( B  )。

A、2h      B、3h      C、4h      D、5h

37、下列哪项不能用作防火分区分隔设施( D  )。

A、防火墙      B、耐火楼板      C、防火卷帘      D、挡烟垂壁

38、在建筑内部采用挡烟设施分隔而成，能在一定时间内防止火灾烟气向同一防火分区的其余部分蔓延的局部空间称为(  D )。

A、防烟区      B、排烟区      C、防火分区      D、防烟分区

39、下列不属于水平防火分区分隔物的是( A  )。

A、窗间墙      B、防火窗      C、防火墙      D、防火门

40、建筑高度30m的住宅楼，防火分区的最大允许面积是(  B )m2。

A、1000      B、1500      C、1200      D、500

41、非设备用房的民用建筑地下室，防火分区的最大允许面积是( C  )m2。

A、1000      B、1500      C、500      D、1200

42、耐火等级为二级的单、多层民用建筑，内部设置自动灭火系统，防火分区的最大允许面积是( D  )m2

A、1000      B、1500      C、2500      D、5000

43、防火墙是防止火灾蔓延至相邻建筑或水平防火分区且耐火极限不低于( D  )的不燃性墙体。

A、1h      B、1.5h      C、2h      D、3h

44、民用建筑内的电影院应采用耐火极限不低于( C  )的防火隔墙。

A、1h      B、1.5h      C、2h      D、3h

45、锅炉房、柴油发电机房内设置储油间时，应采用耐火极限不低于( D  )的防火隔墙与储油间分隔。

A、1.5h      B、2h      C、2.5h      D、3h

- 下列不属于划分防烟分区的主要构件的是( D  )

- A、挡烟垂壁      B、防火卷帘      C、建筑横梁      D、防火窗

- 净空高度3m的公共建筑，防烟分区最大允许面积为( A  )m2。

- A、500      B、1000      C、1500      D、2000

- 净空高度为5m的工业建筑，防烟分区最大允许面积为(  B )m2。

- A、500      B、1000      C、1500      D、2000

49、防火分区之间的防火墙上安装的门为( A  )。

A、甲级防火门      B、乙级防火门      C、丙级防火门      D、普通门

50、防火分区之间的墙上安装的防火窗其耐火极限为不低于( C  )。

A、1.0h      B、2h      C、1.5h      D、0.5h

51、乙类厂房内的防火墙，其耐火极限不应低于( C  )。

A、2h      B、3h      C、4h      D、5h

52、在建筑内部采用防火墙、耐火楼板及其他防火分隔设施分隔而成，能在一定时间内防止火灾向同一建筑的其余部分蔓延的局部空间称为( C  )。

A、防火间距      B、消防扑救面      C、防火分区      D、防烟分区

53、具有一定耐火能力的防火分隔物不包括( D  )。

A、防火墙      B、耐火楼板      C、防火卷帘      D、挡烟垂壁

54、设有自动喷水灭火系统的防火分区，其允许最大建筑面积可按要求增加( C  )。

A、20%。      B、50%      C、一倍      D、二倍

55、消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于( B  )m。

A、4      B、5      C、8      D、10

56、消防车道的净宽度和净空高度均不应小于( B  )m。

A、3.5      B、4.0      C、5.0      D、6.0

57、消防车道的坡度不宜大于( C  )。

A、3%      B、5%      C、8%      D、10%

58、( C  )是防止着火建筑的辐射热在一定时间内引燃相邻建筑，且便于消防扑救的间隔距离。

A、防火极限      B、防火分区      C、防火间距      D、消防间距

59、耐火等级一级的高层民用建筑，防火间距为( C  )。

A、9m      B、11m      C、13m      D、14m

60、防火间距的测量方法不正确的是( D  )。

A、储罐之间的防火间距为相邻两个储罐外壁的最近水平距离

B、堆场之间的防火间距为两个堆场中相邻堆垛外缘的最近水平距离

C、变压器之间的防火间距为相邻变压器外壁的最近水平距离

D、相邻建筑外墙有部分凸出时，测量建筑外墙的水平距离。

61、消防车道路面、扑救作业场地及其下面的管道和暗沟应能承受( C  )消防车的压力。

A、普通      B、小型      C、重型      D、轻型

62、下列( D  )不符合消防车道的设置要求。

A、转弯半径应满足消防车转弯的要求

B、消防车道与建筑物之间不应设置架空管线

C、消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m

D、消防车道的路面应能承受消防车的压力

63、当建筑火灾发生时，不能视为安全区域的是( B  )。

A、屋顶平台      B、逃生楼梯      C、避难层      D、室外地坪

64、允许安全疏散时间是指( D  )

A、火灾发生到剧烈燃烧的时间

B、人员全部疏散的时间

C、室内氧气耗尽的时间

D、建筑发生失稳破坏或人员遭受火灾烟气影响达到不可忍受状态的时间

65、安全疏散距离包括房间内最远点到房门的疏散距离和从房门至最近(  D )的直线距离。

A、逃生楼梯      B、室外      C、疏散通道      D、安全出口

66、高层民用建筑的疏散宽度指标不正确的是( C  )。

A、高层民用建筑的疏散外门走道和楼梯的各自总宽度，应按通过人数每100人不小于1m计算确定

B、公共建筑内安全出口和疏散门的净宽度不应小于0.9m，疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于1.1m

C、高层住宅建筑疏散走道的净宽度不应小于1.1m

D、高层医疗建筑首层疏散门的最小净宽度不应小于1.3m

67、人员密集的公共场所，其疏散门的净宽度不应小于( D  )。

A、0.9m      B、1.1m      C、1.2m      D、1.4m

68、安全疏散和避难设施不包括( A  )。

A、消防电梯      B、疏散出口      C、疏散楼梯      D、避难间

69、以下疏散门的设置说法不正确的是(  D )。

A、公共建筑内各房间疏散门的数量应计算确定且不少于2个

B、公共建筑内疏散门的净宽度不应小于0.9m

C、公共建筑内每个房间相邻2个疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于5m

D、民用建筑及厂房的疏散门应采用推拉门或转门

70、公共建筑安全出口的设置，不符合要求的是( A  )。

A、每个防火区或一个防火分区的每个楼层，其安全出口的数量应经计算确定，且不应少于1个

B、安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m

C、安全出口的净宽度不应小于0.9m

D、除托儿所幼儿园外，建筑面积不大于200m2且人数不超过50人的单层建筑或多层建筑的首层可设置一个安全出口

71、疏散楼梯间的设置不正确的是( D  )。

A、楼梯间应能天然采光和自然通风，并宜靠外墙设置

B、楼梯间应在标准层或防火分区的两端设置，便于双向疏散

C、楼梯间不应有影响疏散的凸出物或其他障碍物

D、建筑内的疏散楼梯间在各层的平面位置应错位设置

72、疏散楼梯(间)分类不正确的是( C  )。

A、封闭楼梯间      B、防烟楼梯间      C、避难楼梯间      D、室外疏散楼梯间

73、避难层是建筑高度超过( B  )的公共建筑和住宅建筑中发生火灾时供人员临时避难使用的楼层。

A、200m      B、100m      C、54m      D、27m

74、避难层的设置不符合要求的是( C  )。

A、从首层到第一个避难层之间及两个避难层之间的高度不应大于50m

B、避难层的净面积应能满足设计避难人数避难要求，宜按5人/m2计算

C、避难层不可与设备层结合布置

D、避难层应设置消防电梯出口

75、避难走道的设置不符合规定的是( B  )。

A、避难走道防火墙的耐火极限不应低于3.0h，楼板的耐火极限不应低于1.5h

B、避难走道内部装修材料的燃烧性能不应低于B1级

C、防火分区到避难走道入口处应设置防烟前室

D、避难走道应设置消火栓消防应急照明、应急广播和消防专用电话

76、防火隔间的设置不符合规定的是( D  )。

A、防火隔间内部装修材料的燃烧性能应为A级

B、防火隔间的建筑面积不应小于60m2

C、防火隔间的门应采用甲级防火门

D、不同防火分区通向防火隔间的门不应计入安全出口，门的最小距离不应小于5m

77、高层建筑每个防火分区以及高层建筑地下室、半地下室每个防火分区的安全出口不少于( B  )。

A、1个      B、2个      C、3个      D、4个

78、电影院的安全出口疏散门的数量应计算确定，且不少于( B  )。

A、1个      B、2个      C、3个      D、4个

79、民用建筑的每个防火分区，一个防火分区的每个楼层，其相邻2个安全出口最近边缘之间不应少于( B  )。

A、4m      B、5m      C、6m      D、7m

80、下列安全出口的设置要求表述错误的是( B  )。

A、民用建筑的安全出口应分散布置。每个防火分区，一个防火分区的每个楼层，其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于5米

B、单层多层公共建筑内的每个防火分区安全出口和疏散门的数量为2个

C、高层建筑每个防火分区以及高层建筑地下室半地下室每个防火分区的安全出口不少于两个      D、高层建筑的安全出口应分散布置，且两个安全出口之间的距离不少于5米

81、关于疏散走道，说法正确的是( D  )。

A、疏散走道允许堆放杂物

B、疏散走道可以不设疏散指示标志

C、疏散走道可以设置屏风，只要是不燃烧体就行

D、疏散走道内不应设置阶梯门槛、门垛等影响疏散的凸出物

82、关于楼梯间的设置要求表述错误的是( A  )。

A、楼梯间及前室可设置垃圾道

B、公共建筑的楼梯间内不应敷设可燃气体管道

C、楼梯间内不应有影响疏散的凸出物或其他障碍物

D、楼梯间应能天然采光和自然通风，并宜靠外墙设置

83、关于楼梯间的设置要求表述错误的是(  D )。

A、楼梯间一般靠外墙设置，能天然采光和自然通风

B、楼梯间内不应设置烧水间可燃材料储藏室、垃圾道

C、楼梯间内不应有影响疏散的凸出物或其他障碍物

D、楼梯间内可以敷设甲、乙、丙类液体管道

84、( B  )是指在楼梯间入口设置门，以防止火灾的烟气和热气进入的楼梯间。

A、敞开楼梯间      B、封闭楼梯间      C、防烟楼梯间      D、室外辅助疏散楼梯

85、(  C )是指在楼梯间入口设置防烟的前室、开敞式阳台或凹廊(统称前室)等设施，且通向前室和楼梯间的门均为防火门，以防止火灾的烟气和热气进入的楼梯间。

A、敞开楼梯间      B、封闭楼梯间      C、防烟楼梯间      D、室外辅助疏散楼梯

86、( A  )是指与走廊或大厅都敞开在建筑内的楼梯，又称普通楼梯间。

A、敞开楼梯间      B、封闭楼梯间      C、防烟楼梯间      D、室外疏散楼梯

87、建筑物的安全疏散设施不包括( D  )。

A、疏散楼梯和楼梯间      B、疏散走道      C、安全出口      D、消火栓

88、不属于室内的竖向安全疏散通道的是( D  )。

A、敞开楼梯间      B、封闭楼梯间      C、防烟楼梯间      D、普通电梯

89、下列不属于安全疏散设施的是( C  )。

A、疏散指示标志      B、疏散走道      C、防火门      D、安全出口

90、以下不属于安全疏散设施的是(  B )。

A、应急照明灯和疏散指示标志      B、普通电梯      C、疏散楼梯      D、避难间

91、以下属于建筑物安全疏散设施的是_C___。

A、室内消火栓        B、火灾自动报警系统

C、疏散指示标志      D、自动喷水灭火系统

92、装修材料按其使用部位和功能，可划分为(  C )类。

A、四      B、六      C、七      D、八

93、装修材料按其燃烧性能应划分为( D  )级。

A、七      B、六      C、五      D、四

94、建筑高度45m的住宅楼外墙的装饰层可采用燃烧性能为(  B )的材料。

A、A级      B、B1级      C、B2级      D、B3级

95、下列装修材料不属于按使用部位和功能分类的是(  A )。

A、门窗装修材料      B、顶棚装修材料      C、墙面装修材料      D、地面装修材料

96、建筑内部的配电箱不应直接安装在低于( B  )级的装修材料上。

A、A级      B、B1级      C、B2级      D、B3级

97、在耐火等级为二级的建筑5楼开设歌舞厅，室内装修的顶棚材料应采用(   )级，其他部位应采用不低于( A  )级的装修材料。

A、A；B1      B、A；B2      C、B1；B2      D、B2；B1

98、建筑上下层连通的中庭，敞开楼梯，其连通部位的顶棚、墙面应采用(   )级装修材料，其他部位应采用不低于( A  )级的装修材料。

A、A，B1      B、A，B2      C、B1，B2      D、B2，B3

99、某多层办公楼，建筑高度20m，采用外墙内保温系统时，选用了B1级的保温材料，其防护层的厚度不应小于( B  )mm。

A、5      B、10      C、15      D、20

100、下列关于与基层墙体、装饰层之间无空腔且每层设置防火隔离带的建筑外墙外保温系统的做法中，错误的是(  C )。

A、建筑高度为26m的住宅建筑，采用B1级保温材料，外墙上门窗的耐火完整性为0.25h

B、建筑高度为23m的办公建筑，采用B1级保温材料，外墙上门窗的耐火完整性为0.25h

C、建筑高度为28m的住宅建筑，采用B1级保温材料，外墙上门窗的耐火完整性为0.25h

D、建筑高度为48m的办公建筑，采用B1级保温材料，外墙上门窗的耐火完整性为0.50h

101、某多层医院，建筑高度23m，采用外墙内保温系统时，保温材料最低选用(   A)。

A、A      B、B1      C、B2      D、B3

102、某歌舞厅设有火灾自动报警装置和自动灭火系统，分别位于地下、高层、多层建筑内时，其KTV包间顶棚的装修材料的燃烧性能分别不应低于( B  )级。

A、B1      B、A      C、B2      D、B3

103、某住宅封闭楼梯间的顶棚、墙面和地面均应采用( A  )级装修材料。

A、A      B、B1      C、B2      D、B3

104、下列场所应全部使用A级装修材料的是( B  )。

A、录像厅      B、配电室      C、档案室      D、资料室

105、下列建筑外墙外保温材料设计方案中，错误的是( C  )。

A、建筑高度54m的住宅建筑，保温层与基层墙体装饰层之间无空腔，选用燃烧性能为B1级的外保温材料

B、建筑高度32m的办公楼，保温层与基层墙体装饰层之间无空腔，选用燃烧性能为B1级的外保温材料

C、建筑高度18m的展览建筑，保温层与基层墙体装饰层之间无空腔，选用燃烧性能为B1级的外保温材料

D、建筑高度23m的办公建筑，保温层与基层墙体装饰层之间有空腔，选用燃烧性能为B1级的外保温材料

106、下列装修材料中，属于B1级墙面装修材料的是(  D )。

A、塑料贴面装饰板      B、纸制装饰板      C、无纺贴墙布      D、纸面石膏板

107、下列关于地下商店营业厅的内部装修材料中，允许采用B1级燃烧性能的是(B   )。

A、地面装修材料      B、装饰织物      C、售货柜台固定货架      D、墙面装修材料

108、下列关于与基层墙体、装饰层之间无空腔且每层设置防火隔离带的建筑外墙外保温系统的做法中，错误的是(  A )。

A、建筑高度为23.8m的住宅建筑，采用B2级保温材料，外墙上门窗的耐火完整性为0.25h

B、建筑高度为23.8m的办公建筑，采用B1级保温材料，外墙上门窗的耐火完整性为0.25h

C、建筑高度为70m的住宅建筑，采用B1级保温材料，外墙上门窗的耐火完整性为0.50h

D、建筑高度为48m的办公建筑，采用B1级保温材料，外墙上门窗的耐火完整性为0.50h

109、某民政部门建设了2座供老年人居住和活动的建筑，建筑高度均为12m，在进行内部装修时，建筑内疏散走道的顶棚装饰材料的燃烧性能等级应为(  C )级。

A、B1      B、B2      C、A      D、B3

110、建筑的屋面外保温系统，当屋面板耐火极限不低于1.0h，保温材料的燃烧性能不应低于( B  )级。

A、B1      B、B2      C、A      D、B3

111、装修材料按其使用部位和功能，可划分为(  B )类。

A、6      B、7      C、8      D、9

二、多选题

1、按建筑高度分类,建筑物可分为( ABCD  )等。

A、单多层建筑      B、高层建筑      C、地下室      D、半地下室

2、以下属于工业建筑的是( BC  )等。

A、禽畜饲养场      B、库房      C、生产车间      D、办公楼

3、按主要承重结构的材料分类，建筑物可分为木结构建筑、( ABCD  )、钢与钢筋混凝土混合结构(钢混)结构、其它结构建筑。

A、砖木结构建筑     B、砖混结构建筑     C、钢筋混凝土结构建筑     D、钢结构建筑

4、以下属于农业建筑的是(  AB )等。

A、禽畜饲养场      B、粮仓      C、生产车间      D、办公楼

5、高层民用建筑根据其( ACD  )等分为两类。

A、建筑高度      B、火灾危险性      C、使用功能      D、楼层的建筑面积

6、建筑火灾沿竖直方向蔓延的途经主要有( ABCD  )

A、楼梯间      B、竖井      C、电梯井      D、空调系统管道

7、下列属于二类高层民用建筑的是( BD  )。

A、51m的高级旅馆      B、38m的办公楼

C、25m医院            D、省级以下的邮政楼

8、下列属于一类高层民用建筑的是(  AB )。

A、建筑高度55m的高级旅馆      B、建筑高度60m的教学楼

C、省级以下广播电视楼           D、省级以下的邮政楼

9、下列各项中，属于工业用建筑的是( BD  )。

A、商场      B、发电配电建筑      C、体育馆      D、服装仓库

10、下列各项中，属于民用建筑的是(ABC   )。

A、商场      B、影剧院      C、体育馆      D、服装仓库

11、下列属于高层民用建筑的是( ACD  )。

A、建筑高度100m的住宅楼      B、建筑高度为25.0m的单层公共建筑

C、建筑高度30m的住院楼       D、建筑高度为25.0m的2层公共建筑

12、下列各项中，属于构筑物的是( ACD  )。

A、水塔      B、学校      C、烟囱      D、堤坝

13、下列各项中，属于建筑物的是(  ABC )。

A、厂房      B、住宅      C、体育馆      D、隧道

14、下列属于难燃性构件的是( BD  )

A、混凝土楼板      B、水泥刨花复合板隔墙

C、木柱            D、木龙骨两面钉石膏板隔墙

15、根据《建筑材料及制品燃烧性能分级》(GB8624),我国建筑材料及制品燃烧性能分为( ABCD)等级。

A、A      B、B1      C、B2      D、B3

16、下列属于B2级材料的是( BD  )。

A、天然石板      B、天然木材      C、难燃木材      D、胶合板

17、下列属于A级材料的是( ABC  )。

A、玻璃      B、铝塑板      C、花岗石      D、水泥刨花板

18、下列不属于A级材料的是( BCD  )。

A、玻璃      B、胶合板      C、矿棉板      D、人造革

19、判定建筑构件是否达到耐火极限的条件是( ABC  )。

A、失去稳定性      B、失去完整性      C、失去隔热性      D、失去散热性

20、根据建筑材料的燃烧性能不同，建筑构件分为(  ABD )。

A、不燃性构件      B、难燃性构件      C、易燃性构件      D、可燃性构件

21、当建筑构件满足下列哪些条件之一时，表明该建筑构件达到了耐火极限(  ABC )。

A、失去稳定性      B、失去完整性      C、失去隔热性      D、失去耐火性

22、下列建筑耐火等级必须达到一级的是( AD  )。

A、一类高层民用建筑      B、二类高层民用建筑

C、裙房                  D、高层民用建筑地下室

23、常见的防火分隔设施有( BCD  )等。

A、防火间距      B、防火水幕带      C、防火门      D、防火墙

24、下列哪些是用作防火分区的分隔设施( ABC  )。

A、防火墙      B、耐火楼板      C、防火卷帘      D、挡烟垂壁

25、下列哪项可用作防烟分区划分构件( ABC  )。

A、隔墙      B、建筑横梁      C、挡烟垂壁      D、木柱

26、下列哪项可用作防火分区分隔设施( ABC  )。

A、防火墙      B、耐火楼板      C、防火卷帘      D、挡烟垂壁

27、室外疏散楼梯的设置符合要求的是( ABCD  )。

A、采用不燃烧材料制作       B、楼梯的最小净宽度不小于0.9m

C、倾斜角度不大于45度      D、疏散门应为乙级防火门

28、下列应设置封闭楼梯间的是( ACD  )。

A、多层医疗建筑        B、建筑高度35m的二类高层建筑

C、高层建筑的裙房      D、建筑高度25m的住宅楼

29、下列应设置防烟楼梯间的是( ABC  )。

A、一类高层建筑

B、建筑高度大于32m的二类高层建筑

C、建筑高度大于32m且任一层人数超过10人的高层厂房

D、建筑高度大于21m且不超过33m的住宅建筑

30、关于疏散楼梯(间)的设置要求表述正确的是( BCD  )。

A、楼梯间不能靠外墙设置

B、公共建筑的楼梯间内不应敷设可燃气体管道

C、楼梯间内不应有影响疏散的凸出物或其他障碍物

D、楼梯间及前室不应设置烧水间

31、疏散楼梯(间)可分为( ABCD  )。

A、敞开楼梯间      B、封闭楼梯间      C、防烟楼梯间      D、室外疏散楼梯

32、设置在地下一层的夜总会，室内装修( AB  )材料应采用A级材料，其他部位应采用不低于B1级材料。

A、顶棚      B、地面      C、墙面      D、固定家具

33、与基层墙体、装饰层之间无空腔的住宅外墙外保温系统，当建筑高度大于27m但不大于100m时，下列保温材料中，燃烧性能符合要求的有(  AB )。

A、A级保温材料      B、B1级保温材料      C、B2级保温材料      D、B3级保温材料

34、某综合楼，地上5层，建筑高度18m，第三层设有电子游戏厅，该电子游戏厅的下列装修方案中，正确的有(  CD )。

A、游戏厅设置燃烧性能为B2级的座椅

B、安装燃烧性能为B1级的顶棚

C、墙面粘贴燃烧性能为B1级的布质壁纸

D、地面铺设燃烧性能为B1级的塑料地板

35、从材料燃烧性能的角度看,用于建筑外墙的保温材料可以分为( ABC  )。

A、不燃材料      B、难燃材料      C、可燃材料      D、易燃材料

36、某10层住宅建筑层高为30m，外保温体系与基层墙体无空腔，对该住宅外墙进行保温设计，选用的保温方式和材料中，符合规范要求的有( BCD  )。

A、保温材料采用燃烧性能为B1级的聚氨酯泡沫板

B、保温材料采用燃烧性能为A级的泡沫玻璃板

C、保温材料采用燃烧性能为A级水泥发泡保温板

D、保温材料采用燃烧性能为B1级的聚氨酯泡沫板,需要设置防火隔离带

37、下列属于装修材料按其使用部位和功能分类的是( ABCD  )。

A、地面装修材料      B、隔断装修材料      C、固定家具      D、装饰织物

38、装修材料按其使用部位和功能，可划分为( ABC  )、固定家具、装饰织物、其他装修装饰材料。

A、顶棚装修材料      B、墙面装修材料      C、地面装修材料      D、外墙装修材料

三、判断题

( √  )1、主要承重构件全部采用钢材建造的建筑属于钢结构建筑。

( ×  )2、建筑高度大于24m的单层公共建筑、以及建筑高度大于24m的单层厂房和库房属于高层建筑。

(  √ )3、全部用钢柱、钢屋架建造的建筑属于钢结构建筑。

( ×   )4、木结构建筑是指主要承重构件用砖石和木材做成的建筑。

(  ×  )5、凡是直接为人们提供居住或为了工程技术需要而设置的设施称为构筑物。

( ×   )6、建筑物就是供人们居住的房屋。

(  √ )7、建筑材料的燃烧性能是指当材料燃烧或遇火时所发生的一切物理和(或)化学变化。

(  √ )8、A级材料是指不燃材料(制品)在空气中遇明火或高温作用下不起火、不微燃、不碳化。

( ×   )9、B3级材料是指普通可燃材料(制品)，在空气中遇到明火或高温作用下会立即起火或发生微燃，火源移开后继续保持燃烧或微燃。

(  ×  )10、难燃性构件是指用难燃材料做成的构件或用可燃材料做成而用难燃材料做保护层的构件。

( ×   )11、根据《建筑材料及制品燃烧性能分级》(GB8624),我国建筑材料及制品燃烧性能分为A、B、C、D、E、F六个等级。

( ×   )12、根据建筑材料的燃烧性能不同，建筑构件分为不燃性构件、难燃性构件、可燃性构件、易燃性构件。

( ×   )13、判定构件在耐火试验期间能够持续保持其承载能力的参数是构件的导热量和变形速率。

( √  )14、耐火稳定性是指在标准耐火试验条件下，承重建筑构件在一定时间内抵抗坍塌的能力。

( ×   )15、建筑构件的耐火极限是指在标准耐火试验条件下，建筑构件失去稳定性、完整性或隔热性的时间。

( ×   )16、耐火隔热性是指在标准耐火试验条件下，当建筑分隔构件一面受火时，在一定时间内防止其表面温度超过规定值的能力。

(  √ )17、建筑耐火等级是指根据建筑中墙、柱、梁、楼板、吊顶等各类构件不同的耐火极限，对建筑物等整体耐火性能进行的等级划分。

(  ×  )18、建筑构件的耐火性能是衡量建筑抵抗火灾能力大小的标准。

( ×   )19、一类高层民用建筑耐火等级不应低于二级。

( ×   )20、在我国，建筑耐火等级最高为四级。

( √  )21、建筑耐火等级是衡量建筑抵抗火灾能力大小的标准，由建筑构件的燃烧性能和耐火极限中的最低者决定。

( ×   )22、四级耐火等级建筑是指主要构件除吊顶(包括吊顶搁棚)和房间隔墙可采用难燃材料外，其余构件均为不燃烧体且满足相应耐火极限要求的建筑。

(  √ )23、防烟分区不应跨越防火分区。

(  ×  )24、当空间净空高度大于6m时，防烟分区之间可不设置挡烟设施。

(  √ )25、防火墙上不应开设门窗洞口，必须开设时，应设置固定的或火灾时能自动关闭的防火甲级门窗。

( ×   )26、防火分区不能跨越防烟分区。

( ×  )27、防烟分区是指在建筑内部采用防火设施分隔而成，能在一定时间内防止火灾烟气向同一防火分区的其余部分蔓延的局部空间。

( ×   )28、防火分区是指在建筑内部采用防火墙、耐火楼板分隔而成，能防止火灾向同一建筑的其余部分蔓延的局部空间。

( √  )29、消防救援场地和入口主要是指消防车登高操作场地、消防登高面和灭火救援窗。

(  ×  )30、老年人在火灾时难以进行适当的自救和安全逃生，因此必须将老年人场所设置在独立的建筑内。

( √  )31、消防车道可分为环形车车道、穿过建筑的消防车道、尽头式消防车道以及消防水源地消防车道等。

( ×   )32、建筑高度大于30m的二类高层公共建筑应设置消防电梯。

( ×   )33、消防电梯应分别设置在不同防火分区内，地下或半地下建筑(室)相邻两个防火分区不可共用1台消防电梯。

( √  )34、消防电梯从首层到顶层的进行时间不宜大于60s。

( √  )35、建筑高度超过100m，且标准层面积超过2000m2的旅馆、办公楼、综合楼等公共建筑的屋顶宜设直升机停机坪或供直升机救助的设施。

(  ×  )36、总建筑面积大于20000m2的地下或半地下商店，分隔防火墙需要开窗时，应采用甲级防火窗。

(  ×  )37、下沉式广场等室外开敞空间内应设置不少于2部直通地面的疏散楼梯。

( √  )38、疏散走道是指发生火灾时，建筑内人员从火灾现场逃往安全场所的通道。

(  ×  )39、居住建筑楼梯间内可敷设可燃气体管道和设置可燃气体记量表。

( ×   )40、一般来讲，建筑物的安全疏散设施有疏散楼梯和楼梯间、疏散走道、安全出口、应急照明和疏散指示标志、应急广播及辅助救生设施等。

( √  )41、疏散楼梯间可分为：敞开楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间、室外辅助疏散楼梯。

( ×   )42、建筑高度80m的某星级酒店,建筑外墙采用难燃仿花岗岩装饰板装饰

(  ×  )43、建筑外保温材料的燃烧性能宜为A级,且不应低于B1级。

(  ×  )44、对于人员密集场所及各类建筑的疏散楼梯间，应采用燃烧性能不低于B1级的保温材料。

( ×   )45、门窗装修材料属于按使用部位和功能分类。

( ×   )46、一栋20层的旅馆,设有两个无外窗防烟楼梯间,且每层设有一条长42m、宽1.5m的无自然采光和通风的内走道。

( ×   )47、建筑高度为28m的住宅建筑，采用B1级外保温材料，与基层墙体、装饰层之间无空腔，外墙上门、窗的耐火完整性为0.25h。

( ×   )48、某多层办公楼，建筑高度20m，采用外墙内保温系统时，选用了B1级的保温材料，其防护层的厚度不应小于20mm。

(×    )49、某多层医院，建筑高度23m，采用外墙内保温系统时，保温材料最低选用B1级。

(  ×  )50、某歌舞厅设有火灾自动报警装置和自动灭火系统，分别位于地下、高层、多层建筑内时，其KTV包间顶棚的装修材料的燃烧性能分别不应低于A、B1级。

(  ×  )51、某住宅封闭楼梯间的顶棚、墙面和地面均应采用B1级装修材料。

( ×   )52、当建筑的屋面与外墙保温系统均采用B1、B2级保温材料时，屋面与外墙之间应采用宽度不小于50mm的不燃材料设置防火隔离带进行分隔。

( ×   )53、纸面石膏板和无纺贴墙布属于B1级墙面装修材料。

( ×   )54、建筑高度18m的展览建筑，保温层与基层墙体、装饰层之间无空腔，选用燃烧性能为B1级的外保温材料。

( ×   )55、地下商店营业厅的地面装修材料允许采用B1级燃烧性能。

( ×   )56、某民政部门建设了2座供老年人居住和活动的建筑，建筑高度均为12m，在进行内部装修时，建筑内疏散走道的顶棚装饰材料的燃烧性能等级应为B1级。

( ×   )57、某高层办公建筑在进行内部装修时，采用壁柜将办公室分隔成多个区域。

参考答案：

一、单选题：

1:D   2:C   3:A   4:C   5:C   6:B   7:B   8:D   9:A   10:D   11:A   12:D   13:B   14:D   15:B   16:D   17:A   18:D   19:D   20:D  21:A   22:C   23:D   24:C   25:B   26:D   27:C   28:C   29:C   30:A   31:C   32:A   33:B   34:A   35:B   36:B   37:D   38:D   39:A   40:B   41:C   42:D   43:D   44:C   45:D   46:D   47:A   48:B   49:A

50:C   51:C   52:C   53:D   54:C   55:B   56:B   57:C   58:C   59:C   60:D   61:C   62:D   63:B   64:D   65:D   66:C   67:D   68:A   69:D   70:A   71:D   72:C   73:B

74:C   75:B   76:D   77:B   78:B   79:B   80:B   81:D   82:A   83:D   84:B   85:C   86:A   87:D   88:D   89:C   90:B   91:C   92:C   93:D   94:B   95:A   96:B   97:A   98:A   99:B   100:C   101:A   102:B   103:A   104:B   105:C   106:D   107:B   108:A   109:C   110:B   111:B

二、多选题：

1:A,B,C,D  2:B,C  3:A,B,C,D  4:A,B  5:A,C,D  6:A,B,C,D  7:B,D  8:A,B  9:B,D  10:A,B,C  11:A,C,D  12:A,C,D  13:A,B,C  14:B,D  15:A,B,C,D  16:B,D  17:A,B,C  18:B,C,D  19:A,B,C  20:A,B,D  21:A,B,C  22:A,D  23:B,C,D  24:A,B,C  25:A,B,C  26:A,B,C  27:A,B,C,D  28:A,C,D  29:A,B,C  30:B,C,D  31:A,B,C,D  32:A,B  33:A,B  34:C,D   35:A,B,C  36:B,C,D  37:A,B,C,D  38:A,B,C

三、判断题：

1:√  2:×  3:√  4:×  5:×  6:×  7:√  8:√  9:×  10:×  11:×  12:×  13:×  14:√  15:×  16:×  17:√  18:×  19:×  20:×  21:√  22:×  23:√  24:×  25:√

26:×  27:×  28:×  29:√  30:×  31:√  32:×  33:×  34:√  35:√  36:×  37:×  38:√  39:×  40:×  41:√  42:×  43:×  44:×  45:×  46：×  47:×  48:×

49:×  50:×  51:×  52:×  53:×  54:×  55:×  56:×  57:×