## 维护保养标准汇总
维护保养标准汇总
序号 | 设备及系统 | 维保包 | 保养包链接
消防系统
1 | 火灾自动报警系统 | 月度 | 火灾自动报警系统月度维护保养包!A1
|  | 季度 | 火灾自动报警系统季度维护保养包!A1
|  | 年度 | 火灾自动报警系统年度维护保养包!A1
2 | 空气采样式感烟火灾探测系统 | 年度 | 空气采样式感烟火灾探测系统年度维护保养包!A1
3 | 防火卷帘 | 年度 | 防火卷帘年度维护保养包!A1
4 | 消防应急照明和疏散指示系统 | 年度 | 应急照明、疏散指示灯年度维护保养包!A1
5 | 防排烟系统 | 年度 | 排烟系统年度维护保养包!A1
6 | 气体灭火系统 | 季度 | 气体灭火系统季度维护保养包!A1
|  | 年度 | 气体灭火系统年度维护保养包!A1
7 | 可燃气体报警系统 | 季度 | 可燃气体报警系统季度维护保养包!A1
|  | 年度 | 可燃气体报警系统年度维护保养包!A1
8 | 消防栓、喷淋系统 | 季度 | 消防栓、喷淋系统季度维护保养包!A1
|  | 年度 | 消防栓、喷淋系统年度维护保养包!A1

## 火灾自动报警系统月度维护保养包
火灾自动报警系统月度维护保养包
设备名称 | 保养包类别 | 序号 | 保养内容 | 保养标准/要求 | 保养类别： 清洁.检查/测试/调校/更换材料 | 操作要领 | 是否拍照 | 涉及工具/仪器 | 更换材料
火灾自动报警系统 | 月度维护保养包 | 1 | 主机自检功能测试 | 火灾报警主机进行自检，故障、报警、消音、复位等功能测试正常。 | 测试 | 主机自检功能测试。 | 否 | / | /
|  | 2 | 主机及图文打印功能测试 | 字迹清晰、纸张充足 | 测试 | 进行打印测试。 | 否 | / | 打印纸、色带、墨盒
|  | 3 | 主机备用电池外观及电压检查 | 外观检查，测试电压，电压标准值为单个12v，整个电压值为24v±4v。 | 检查、测试 | 切断输入电源进行测量电压。 | 否 | 万用表 | 电池
返回

## 火灾自动报警系统季度维护保养包
火灾自动报警系统季度维护保养包
设备名称 | 保养包类别 | 序号 | 保养内容 | 保养标准/要求 | 保养类别： 清洁.检查/测试/调校/更换材料 | 操作要领 | 是否拍照 | 涉及工具/仪器 | 更换材料
火灾自动报警系统 | 火灾自动报警系统季度维护保养包 | 1 | 主机、联动控制柜、联动盘、图文系统等设备清洁除尘 | 主机内部、控制柜内部、联动盘/图文系统内部保持整洁、无污迹。 | 清洁 | 除尘。 | 否 | 风枪 | /
|  | 2 | 图文显示器、主机、键盘、鼠标检查 | 功能正常。 | 检查 | 检查。 | 否 | / | /
|  | 3 | 联动控制柜检查 | 手动远程启动功能正常。 | 测试 | 设备现场有人跟进。 | 否 | / | /
说明：在进行每级保养时，首先进行前一级保养所规定的所有内容，再加上本级保养的内容。
返回

## 火灾自动报警系统年度维护保养包
火灾自动报警系统年度维护保养包
设备名称 | 保养包类别 | 序号 | 保养内容 | 保养标准/要求 | 保养类别： 清洁.检查/测试/调校/更换材料 | 操作要领 | 是否拍照 | 涉及工具/仪器 | 更换材料
火灾自动报警系统 | 年度维护保养包 | 1 | 手动报警按钮进行模拟火灾响应试验抽检 | 手报报警正常（抽检50%）。 | 测试 | 屏蔽报警系统联动功能进行测试。 | 否 | / | /
|  | 2 | 探测器进行模拟火灾响应试验抽检 | 探测器报警正常（抽检5%）。 | 测试 | 屏蔽报警系统联动功能进行测试。 | 否 | 烟枪 | /
|  | 3 | 备用电池进行1次充放电试验，2次主电源和备用电源自动切换试验 | 能正常切换，并保证备用电连续供电不少1小时。 | 测试 | 进行放电测试。 | 否 | / | /
|  | 4 | 联动供电电源检查 | 输出电压正常，标准值24v±2v。 | 测试 | 使用工具测试电压。 | 否 | 万用表 | /
|  | 5 | 消防联动测试：电源强切（模块输出信号）、警铃、广播、防火卷帘、电动排烟窗、电动窗帘、挡烟垂壁、排烟风机、正压送风（含风阀）、电梯迫降、门禁开启联动功能正常 | 每个防火分区测试两个报警点位（烟感、温感或手报）： 模块输出电源强切信号； 联动当前防火分区及相邻防火分区警铃鸣响； 联动当前防火分区及相邻防火分区广播，背景音乐自动切换； 防火卷帘降落，位于通道的卷帘门二步降的延时与设定相符； 电动排烟窗、电动窗帘、挡烟垂壁、排烟风机、正压送风（含风阀）、电梯迫降、门禁开启功能正常。 | 测试 | 安排一组人员现场查看各设施联动状况。 | 否 | 烟枪、吹风筒 | /
|  | 6 | 在中控室检查广播系统播放器播放声音，试听音质，音量 | 音质清晰，功能正常。 | 测试 | 使用监听功能测试。 | 否 | / | /
|  | 7 | 广播主机、功放、麦克风、播放器外观清洁、检查，功能正常 | 无污迹、保持整洁，功能正常。 | 检查、测试 | 除尘、测试。 | 否 | / | /
|  | 8 | 广播主机分区模块功能测试 | 指定分区广播功能正常。 | 测试 | 中控室手动操作。 | 否 | / | /
|  | 9 | 电话插孔、电话分机与主机的通话质量测试 | 电话主机能顺畅接到电话分机，通话清晰，每季度测试25%，一年全部覆盖一次。 | 测试 | 现场使用插孔电话与中控室通话。 | 否 | 插孔电话 | /
|  | 10 | 电话主机除尘、清洁。 | 保持电话主机整洁。 | 检查、清洁 | 除尘。 | 否 | / | /
说明：在进行每级保养时，首先进行前一级保养所规定的所有内容，再加上本级保养的内容。
返回

## 防火卷帘年度维护保养包
防火卷帘年度维护保养包
设备名称 | 保养包类别 | 序号 | 保养内容 | 保养标准/要求 | 保养类别：清洁.检查/测试/调校/更换材料 | 操作要领 | 是否拍照 | 涉及工具/仪器 | 更换材料
防火卷帘 | 年度维护保养包 | 1 | 检查、清洁手动控制盒 | 1、保持手动控制盒内外整洁； 2、控制盒没有脱落，盒内按钮正常工作，接线牢固； 3、手动按钮上锁,面板玻璃完好。 | 检查、清洁 | 除尘、手动测试控制盒。 | 否 | / | /
|  | 2 | 清洁卷帘门卷轴箱外表面 | 保持卷轴箱外表面整洁美观。 | 检查、清洁 | 清扫。 | 否 | 清洁工具 | /
|  | 3 | 清洁卷帘门帘板（金属），帘布 | 扫除帘布上的灰尘，清除金属帘板上污染物，保持帘板表面整洁。 | 检查、清洁 | 清扫。 | 否 | 清洁工具 | /
|  | 4 | 测试卷帘控制箱、电机接地电阻 | 接地电阻在标准值范围（小于10欧）。 | 测试 | 直接测试接地电阻。 | 否 | 万用表 | /
|  | 5 | 防火卷帘运行测试 | 1、开关手动升、降、停操作均准确无误； 2、 卷帘门能在上下限位点停止动作； 3、卷帘门控制箱蜂鸣器正常工作 4、外观检查门轨、门扇无变形、卡阻现象。 | 测试 | 操作控制按钮，调校卷帘门上下限位。 | 否 | / | /
|  | 6 | 防火卷帘（有手链）运行测试 | 卷帘门手链断电情况下能控制卷帘门的升降。 | 测试 | 手动操作手链。 | 否 | / | /
|  | 7 | 电动机轴承是否加润滑油，电动机是否损伤、锈蚀，链条是否松动、变形、损伤和锈蚀，卷轴有无变形损伤，螺栓螺母是否松动 | 电动机轴承功能正常、电动机外形正常、链条良好、卷轴无变形，螺栓螺母无松动现象。 | 检查、测试 | 检查、除锈、上油。 | 否 | 黄油枪、钢丝刷、螺丝刀 | 润滑油
|  | 8 | 检查、清洁控制箱 | 1、控制箱无变形、损伤、锈蚀； 2、开关无变形、损伤、标志脱落现象； 3、转换按钮应处于自动状态； 4、控制箱的指示灯正常，各导线连接完好 5、保持控制箱内整洁，线路整齐。 | 检查、清洁 | 内部清扫，检查。 | 否 | / | /
说明：在进行每级保养时，首先进行前一级保养所规定的所有内容，再加上本级保养的内容。
返回

## 应急照明、疏散指示灯年度维护保养包
应急照明、疏散指示灯年度维护保养包
设备名称 | 保养包类别 | 序号 | 保养内容 | 保养标准/要求 | 保养类别： 清洁.检查/测试/调校/更换材料 | 操作要领 | 是否拍照 | 涉及工具/仪器 | 更换材料
应急照明、疏散指示灯 | 年度维护保养包 | 1 | 检查测试按钮，检查双头应急灯的照明功能 | 正常转换，照明正常。 | 测试 | 操作测试按钮。 | 否 | / | /
|  | 2 | 检查建筑应急供电回路照明灯 | 应急回路中应急灯电池使用正常。 | 检查、测试 | 提前对应急回路中应急照明灯进行标识，检查电池的有效性。 | 否 | / | /
|  | 3 | 检查测试按钮，检查疏散指示灯的照明功能 | 正常转换，照明正常。 | 测试 | 操作测试按钮。 | 否 | / | /
返回

## 排烟系统年度维护保养包
排烟系统年度维护保养包
设备名称 | 保养包类别 | 序号 | 保养内容 | 保养标准/要求 | 保养类别： 清洁.检查/测试/调校/更换材料 | 操作要领 | 是否拍照 | 涉及工具/仪器 | 更换材料
排烟系统 | 年度维护保养包 | 1 | 排烟窗、控制器内部进行除尘 | 保持清洁。 | 检查、清洁 | 除尘。 | 否 | / | /
|  | 2 | 检查电动排烟窗手动开关功能 | 能手动开启关闭电动排烟窗。 | 检查 | 检查。 | 否 | / | /
|  | 3 | 检查挡烟垂壁升降功能 | 挡烟垂壁升降功能正常。 | 检查、测试 | 手动开启挡烟垂壁。 | 否 | / | /
|  | 4 | 检查风机皮带、风机震动、异响、风机叶片 | 皮带无松动、打滑情况，风机无异响、风机叶片安装牢固。 | 检查 | 现场检查。 | 否 | / | /
|  | 5 | 测试排烟阀、防火阀手动开启功能，及阀门除锈、上油 | 手动开启顺畅，无锈蚀。 | 检查、测试 | 手动开启。 | 否 | / | /
|  | 6 | 电动机接地电阻、绝缘电阻测试 | 接地电阻值小于10Ω； 绝缘电阻值大于5MΩ。 | 检查、测试 | 直接测试接地和绝缘电阻。 | 否 | 万用表、绝缘电阻仪 | /
|  | 7 | 风机轴承加润滑油 | 转动顺畅，无锈蚀。 | 检查 |  | 是 | 油枪 | 润滑油
|  | 8 | 电动排烟窗执行器加油 | 具备条件的定期加油，特殊情况特殊处理，动作顺畅，无锈蚀。 | 检查 |  | 是 | 油枪 | 润滑油
|  | 9 | 风机控制柜指示灯、按钮等的检查、除尘； 柜内系统各接线端子、继电器和信号（电源）线维护； 测试手动启停功能 | 指示灯完好，按钮操作可靠，控制柜内有电路图； 各端连接牢固，不松动，导线无破损、老化。继电器功能正常； 手动启停功能正常。 | 检查、清洁 | 检查、除尘并进行手动测试。 | 否 | / | /
说明：在进行每级保养时，首先进行前一级保养所规定的所有内容，再加上本级保养的内容。
返回

## 气体灭火系统季度维护保养包
气体灭火系统季度维护保养包
设备名称 | 保养包类别 | 序号 | 保养内容 | 保养标准/要求 | 保养类别： 清洁.检查/测试/调校/更换材料 | 操作要领 | 是否拍照 | 涉及工具/仪器 | 更换材料
气体灭火系统 | 季度维护保养包 | 1 | 贮气瓶、灭火系统控制器除尘 | 保持清洁。 | 检查、清洁 | 除尘。 | 否 | / | /
|  | 2 | 检查瓶组压力情况 | 压力正常。 | 检查 | 七氟丙烷系统压力指针在绿色区域； 二氧化碳气体灭火系统查看称重盘。 | 否 | / | /
说明：在进行每级保养时，首先进行前一级保养所规定的所有内容，再加上本级保养的内容。
返回

## 气体灭火系统年度维护保养包
气体灭火系统年度维护保养包
设备名称 | 保养包类别 | 序号 | 保养内容 | 保养标准/要求 | 保养类别： 清洁.检查/测试/调校/更换材料 | 操作要领 | 是否拍照 | 涉及工具/仪器 | 更换材料
气体灭火系统 | 年度维护保养包 | 1 | 测试烟感温感 | 报警功能正常，100%测试。 | 测试 | 触发烟感、温感测试。 | 否 | 烟枪、吹风筒 | /
|  | 2 | 测试手自动转换功能，主电、备用电池转换。 | 转换功能正常。 | 测试 | 测试切换功能。 | 否 | / | /
|  | 3 | 测试模拟喷气灭火功能 | 一路火警报警，声光报警器动作，两路火警输出24V。延时时间正常，放气指示灯亮，非消防电源强切，信号反馈到图文中心，联动测试时，风阀处于关闭状态。 | 测试 | 触发烟感、温感动作测试。 | 否 | 烟枪、吹风筒 | /
|  | 4 | 二氧化碳灭火器称重 | 对使用超过一年的二氧化碳灭火器进行称重，重量不足的灭火器需要充装。 | 测试 |  | 否 | 称重工具 | 二氧化碳
说明：在进行每级保养时，首先进行前一级保养所规定的所有内容，再加上本级保养的内容。
返回

## 可燃气体报警系统季度维护保养包
可燃气体报警系统季度维护保养包
设备名称 | 保养包类别 | 序号 | 保养内容 | 保养标准/要求 | 保养类别： 清洁.检查/测试/调校/更换材料 | 操作要领 | 是否拍照 | 涉及工具/仪器 | 更换材料
可燃气体报警系统 | 季度维护保养包 | 1 | 检查主机打印功能是否正常 | 字迹清晰、纸张充足。 | 测试 | 进行打印测试。 | 否 | / | 打印纸、色带、墨盒
|  | 2 | 主机除尘 | 保持清洁。 | 检查、清洁 | 除尘。 | 否 | / | /
说明：在进行每级保养时，首先进行前一级保养所规定的所有内容，再加上本级保养的内容。
返回

## 可燃气体报警系统年度维护保养包
可燃气体报警系统年度维护保养包
设备名称 | 保养包类别 | 序号 | 保养内容 | 保养标准/要求 | 保养类别： 清洁.检查/测试/调校/更换材料 | 操作要领 | 是否拍照 | 涉及工具/仪器 | 更换材料
可燃气体报警系统 | 年度维护保养包 | 1 | 探头清洁 | 1m处目视无明显脏污。 | 检查、清洁 | 粘附油垢时须将探头取下清洁。 | 是 | 洁具 | /
|  | 2 | 测试报警与控制功能 | 联动电磁阀，主机接收到报警信号，主机不在中控室的，报警信号要传递到中控室。 | 测试 | 触发探头，检查送气管道上电磁阀动作情况及主机信号接收情况。 | 否 | 探头触发工具 | /
|  | 3 | 主机备用电池外观及电压是否正常 | 外观检查，测试电压，电压标准值为单个12v，整个电压值为24v±4v。 | 检查、测试 | 切断输入电源进行测量电压。 | 否 | 万用表 | 电池
|  | 4 | 主备电源切换 | 切换功能正常。 | 测试 | 切断主电源，测试备用电源的切换功能。 | 否 | / | /
说明：在进行每级保养时，首先进行前一级保养所规定的所有内容，再加上本级保养的内容。
返回

## 消防栓、喷淋系统季度维护保养包
消防栓、喷淋系统季度维护保养包
设备名称 | 保养包类别 | 序号 | 保养内容 | 保养标准/要求 | 保养类别： 清洁.检查/测试/调校/更换材料 | 操作要领 | 是否拍照 | 涉及工具/仪器 | 更换材料
消防栓、喷淋系统 | 季度维护保养包 | 1 | 测试末端试水装置 | 末端放水、远程启泵及压力开关动作正常，检查数量不少于总数量的25％。 | 测试 | 通过末端放水远程启泵。 | 是 | / | /
|  | 2 | 清洁湿式报警阀室及消防泵房（含稳压泵系统） | 保持消防设施清洁。 | 检查、清洁 | 除尘。 | 否 | / | /
|  | 3 | 消防栓最不利点放水测试 | 消防栓最不利点测试100%覆盖，水压正常。 | 测试 | 一般测试位于楼顶专门用于测试的消防栓。 | 是 | / | /
|  | 4 | 电机与水泵轴承润滑加油 | 加润滑油或油脂，加注量按设备要求。 | 调校 | 加油脂时，拧开放油嘴，用加油枪从加油嘴注入规定的加油量，原有油脂将从放油嘴排出，运行水泵3～5分钟，以排出多余的油脂，清理干净现场，并拧上放油嘴螺帽。 | 否 | 油枪 | 润滑脂
|  | 5 | 水泵连接部件检查 | 固定螺拴无松动。 | 调校 | 用力距扳手紧固一遍。 | 否 | 扳手 | /
|  | 6 | 水泵进出阀门检查 | 开关灵活，止回阀关闭严密。 | 清洁检查 | 手动转动阀门灵活；止回阀：当水泵停机时，观察应无明显水锤现象，止回阀无异响，水泵无反转。 | 否 | / | /
|  | 7 | 清洁、吹扫空压机内部、外表灰尘（适用于预作用系统） | 目视无明显积灰/脏污。 | 清洁.检查 | 通过观看空压机内部外部外表。 | 否 | / | /
|  | 8 | 清洁、吹扫空压机空气过滤器（适用于预作用系统） | 目视无明显积灰/脏污。 | 清洁.检查 | 通过观看面板空气过滤器数据。 | 否 | / | /
|  | 9 | 空压机机组排气温度检测（适用于预作用系统） | 正常运行＜50℃。 | 清洁.检查 | 通过观看面板内数据。 | 否 | / | /
|  | 10 | 空压机油位检测（适用于预作用系统） | 油镜正常范围内，必要时添加。 | 清洁.检查 | 通过观看油位计。 | 否 | / | /
|  | 11 | 空压机机组运行电流检测（适用于预作用系统） | 额定电流±10％，大于设定值时控制器显示警告信息并自动保护停机。 | 清洁.检查 | 通过钳形电流表测量。 | 否 | / | /
|  | 12 | 空压机控制器、操作程序和控制系统（适用于预作用系统） | 自动控制、运行正常，必要时调节。 | 清洁.检查 | 通过观看设备运行状况。 | 否 | / | /
|  | 13 | 空压机油路、气路、管道密封（适用于预作用系统） | 无漏油、漏气，必要时检修、更换。 | 清洁.检查 | 通过看和听检查。 | 否 | / | /
|  | 14 | 空压机压力、压差、温度传感器检查（适用于预作用系统） | 压力、压差、温度传感器读数正常，必要时更换。 | 清洁.检查 | 通过观看设备运行压力、压差、温度状况。 | 否 | / | /
|  | 15 | 空压机进气阀、卸荷阀、电磁阀、压力阀、止回阀检查（适用于预作用系统） | 自动开关，必要时检修、更换。 | 清洁.检查 | 通过观看设备运行状况。 | 否 | / | /
|  | 16 | 空压机主电机、风扇电机添加专用润滑油脂（适用于预作用系统） | 具体视情况确定是否更换。 | 清洁.检查 | 通过观看设备运行状况。 | 是 | / | 润滑油脂
说明：在进行每级保养时，首先进行前一级保养所规定的所有内容，再加上本级保养的内容。
返回

## 消防栓、喷淋系统年度维护保养包
消防栓、喷淋系统年度维护保养包
设备名称 | 保养包类别 | 序号 | 保养内容 | 保养标准/要求 | 保养类别： 清洁.检查/测试/调校/更换材料 | 操作要领 | 是否拍照 | 涉及工具/仪器 | 更换材料
消防栓、喷淋系统 | 年度维护保养包 | 1 | 消防喷淋系统联动测试 | 年度末端测试按防火分区100%覆盖，水力警铃、水流指示、远程启泵、主机信号接收等联动功能正常。 | 测试 | 喷淋系统末端放水测试 | 否 | / | /
|  | 2 | 水流指示器测试 | 反馈信号正常。 | 测试 |  | 否 | / | /
|  | 3 | 消火栓按钮启动消火栓泵测试。 | 消火栓泵启动正常。 | 测试 | 按下消防栓内启泵按钮，信号灯亮，水泵启动，且主机接到启泵信号 | 否 | / | /
|  | 4 | 湿式报警阀压力开关启动喷淋泵测试。 | 喷淋泵启动正常。 | 测试 | 在湿式报警阀处放水进行测试 | 否 | / | /
|  | 5 | 测试信号蝶阀功能 | 信号蝶阀功能正常。 | 测试 | 关闭信号蝶阀，查看主机是否接到信号 | 否 | / | /
|  | 6 | 测试预作用阀的功能 | 预作用阀功能正常。 | 测试 |  | 否 | / | /
|  | 7 | 测试雨淋阀的功能 | 雨淋阀功能正常。 | 测试 |  | 否 | / | /
|  | 8 | 测试排气阀 | 排气阀功能正常。 | 测试 |  | 否 | / | /
|  | 9 | 测试泄压阀 | 泄压阀功能正常，将水压加到泄压阀设定压力，泄压阀能动作。 | 测试 | 将水压加到泄压阀设定压力，泄压阀能动作 | 否 | / | /
|  | 10 | 检查消防水带 | 不漏水没损坏。 | 检查 | 取出消防水带，看水带是否有损坏霉变 | 否 | / | /
|  | 11 | 水泵金属部分刷防锈漆 | 无明显浮锈。 | 清洁检查 | 除锈，刷防锈漆2遍，根据再刷面漆1～2遍。 | 否 | 铁铲、钢丝刷 | 油漆
|  | 12 | 清洁水泵电机散热风叶 | 目视，无可见脏污。 | 清洁检查 | 打开端盖，卸下电机风叶防护罩，清理脏污；查看电机散热风扇是否有破损。 | 否 | 抹布 | /
|  | 13 | 水泵联轴器检查 | 对中良好，联轴器减振块无明显磨损。 | 清洁检查 | 用百分表，或直尺校直联轴器。 | 否 | 百分表 | /
|  | 14 | 水泵Y型水过滤器清理 | 无脏堵。 | 清洁检查 | 拆开端盖，取下滤网，清除杂物。 | 是 | / | /
|  | 15 | 水泵电机绝缘电阻测量 | 对地绝缘电阻大于0.5MΩ。 | 清洁检查 | 拆开电源接线端子，再次验电确认无电后，采用摇表或电子兆欧表测量，对地绝缘电阻要求大于0.5MΩ 。 | 是 | 摇表或兆欧表 | /
|  | 16 | 水泵保护接地检测 | 接地电阻小于4Ω。 | 测试 | 用接地电阻测试仪检测接地电阻 | 是 | 接地电阻测试仪 | ／
|  | 17 | 水泵阀门转动部件加油 | 开关灵活。 | 调校 | 手柄转动灵活，无阻碍，无异响； 打阀门端盖（拆阀门指示针时应注意在安装时不要装反）在转动齿轮部位添加润滑脂。 | 否 | 油枪 | 润滑油
|  | 18 | 水泵所有电线、控制、隔离装置、接线端子等清洁、检查 | 无松动、接头或接线无变色、无过热现象。 | 清洁检查 | 目视或手动停电检查，必要时使用热成象仪或其他专业仪器检查温度异常部件，紧固所有接线螺钉。清洁内部元器件及接触器端子。 | 否 | 热成像仪 | /
|  | 19 | 水泵基础减振装置检查 | 减振器压缩量一致，无卡死及腐蚀现象。 | 清洁检查 | 减振器压缩量一致，无卡死及腐蚀现象。检测是否变软方法：站在减重器上面用力下压后立即下来，观察弹簧回弹力度，由强至弱回弹2-3次为正常。 | 否 | 水平尺 | /
|  | 20 | 空压机安全阀校验（适用于预作用系统） | 设定压力外自动打开，每年校验一次。 | 调校 | 委托专业机构检测 | 否 | /
|  | 21 | 空压机、储气罐、管路、阀门设备外表除锈刷漆（适用于预作用系统） | 空压机、储气罐、管路、阀门设备外表无锈蚀、无脱漆。 | 清洁.检查 | 通过检查空压机、储气罐、管路、阀门设备外观状况。 | 否 | /
说明：在进行每级保养时，首先进行前一级保养所规定的所有内容，再加上本级保养的内容。
返回

## 空气采样式感烟火灾探测系统年度维护保养包
空气采样式感烟火灾探测系统年度维护保养包
设备名称 | 保养包类别 | 序号 | 保养内容 | 保养标准/要求 | 保养类别： 清洁.检查/测试/调校/更换材料 | 操作要领 | 是否拍照 | 涉及工具/仪器 | 更换材料
空气采样式感烟火灾探测系统 | 年度维护保养包 | 1 | 更换空气过滤器 | 每2年更换一次空气过滤器，保证系统可靠运行。 | 更换材料 | 更换新的空气过滤器。 | 是 | 专用工具 | 空气过滤器
|  | 2 | 对报警控制器内部进行除尘 | 保持整洁。 | 清洁、检查 | 除尘。 | 否 | / | /
|  | 3 | 采样管道内吹扫清洁。清洁探测器内部及采样点 | 探测器内部清洁，确保采样孔和毛细管不被阻塞。 | 清洁、检查 | 除尘。 | 否 | / | /
|  | 4 | 备用电池进行1次充放电试验，2次主电源和备用电源自动切换试验。 | 能正常切换，并保证备用电连续供电不少1小时。 | 测试 | 进行放电测试。 | 否 | / | /
|  | 5 | 探测器进行模拟火灾响应试验 | 探测器报警正常（全样检测）。 | 测试 |  | 否 | / | /
说明：在进行每级保养时，首先进行前一级保养所规定的所有内容，再加上本级保养的内容。
返回