1．喷淋头：之间的间距一般不超过 3.6米，与墙边的距离在0.8---1.8米之间。
2．烟感：A.烟感至墙壁不应小于0.5米; B.至边墙的距离不大于7.5米；C.在内走道小于3米的天花顶设置时，宜居中布置，之间的距离不应超过15米。D.每个烟感的保护面积60平方米，保护距离5.8米。
3．消防广播：其位置应保证从一个防火分区的任何部位到最近一个广播的距离不大于25米，走道内最后一个广播至走道末端的距离不应大于12.5米。

消防检测报批程序是什么？

关于消防检测具体的报批流程如下：
    1、先填写《建筑内部装修设计防火审核申报表》北京市建筑工程施工现场消防审核申报表》记住申报单位应为建设单位。并出示租消防检测 房协议或购房协议。 假如施工单位去办理 ，而不是施工单位 ，需要建设单位盖公章，只能说是代办。如隔墙材料/地面材料/顶面材料。
    2、申报表上所填内容基本为主要建材；
    3、需要准备该场所的整体消防验收的图纸复印件，一般在物管处有；
    4、需要 消防检测 准备具体施工的场所的平面布置图和消防改造图，若不动消防设施，电气图 ，可以在备注中说明，上述图纸需晒蓝图，并由具有设计资质的单位。比如建筑设计院 盖上出图章；
    5、当地消防大队会在 10 个工作日内去现场巡查、即可开工，并提出书面意见。若同意，不同意，可能要修改装修方案；
    6、装修完毕前二周，内容和申报表基本一致。一般消防大队会抽查 2~3 种建材去检测，就可以递交《建筑工程消防验收申报表》。检测费用为每项约1000元最有可能抽到PVC 管，木工板、窗帘等；
    7、检测合格的话。培训费在 800 元/人左右各地费用估计略有差异 建设单位至少2人参加消防培训强制的