消防安全评估质量控制体系

目录
公正性声明
1
2机构概况


3质量方针、目标和承诺


4管理体系


6服务和供应品的采购


8合同评审


9申诉和投诉


10纠正措施、预防措施及改进


12记录


14内部审核


15管理评审


17人员


20评估方法


22设备


24量值溯源


26结果质量控制


28评估报告


附录1：29组织结构图


附录2：30评估设备一览表


附录3：31消防安全评估实施细则


附录4：48建筑消防安全评估检查表





公正性声明

为保证本公司评估工作的公正性，特郑重声明如下：

严格按照国家的有关法律、法规、规范和评估标准实施评估。

严格按照《消防安全评估控制体系》的规定规范工作行为，对于任何评估任务保证提供同等质量的服务。

评估工作不受任何行政、商务、社会等关系以及其它方面利益的压力、影响和干扰，维护机构第三方公正立场。

严格保守所知悉的与评估有关的国家秘密和客户的商业秘密、技术秘密，维护国家和客户的利益，确保国家和客户利益不受侵犯。

拒绝任何形式的商务贿赂，不参加各种有损检验公正性、独立性和诚信度的活动。

不以任何方式利用客户提供检验的技术资料进行技术开发，不参与和本公司检验业务相关的产品设计、研制、生产等活动。

公司信守协议，优质服务，确保质量；工作质量接受社会各界的监督。

对违反以上内容，致使国家和客户利益或本公司评估工作造成损失的，视情节轻重给予处分，直至追究法律责任。

机构概况
公司拥有雄厚的技术力量和先进的检测、消防安全评估仪器、设备，采用先进的科学检测手段，利用远红外测量技术，超声波检测技术结合现代电工测量技术，可以在非接触、不断电的情况下进行电气消防安全检测，不影响受检单位的正常工作，红外线成像仪所准确快速的发现现场设备的微小温升，表面温度分辨率能精确到0.1℃，超声波探测器能发现设备内部微小的电气火花放电现象，为虚接、漏电等电气故障的及时发现提供了保障。

为了防止和减少电气火灾的发生，保障公民人身和社会财产安全，遵循预防为主，防消结合的消防工作方针，针对电气火灾的基本特点和电气设施在运行过程中热辐射，发生射，电磁发射等现代物理学现象，及电气火灾发生率越来越高的趋势，我们运用先进的仪器和设备结合传统的检查方法，对电气设施进行全方位的量化监测，通过检测能够全面、科学、准确地反映电气火灾隐患的存在、危险程度及准确位置，并能及时采取措施，从而消除火灾隐患，以确保电气设备的安全运行。

高素质的人才加上高科技含量的先进设备，以及科学的管理体系，构成了吉林省天威消防电气检测有限公司。公司全体员工将团结一致共同致力于我省建筑消防设施和消防电气设施的安全检测工作，谒诚为客户提供优质的服务，保证为客户出具科学、准确、公正、可信的检测、评估报告，为我省消防监督检查和消防验收工作提供科学依据。公司的宗旨是优质、严谨、诚信、可靠。

质量方针、目标和承诺
1 质量方针

科学、公正、准确、高效、优质。为客户提供公平一致的评估服务。

2 质量目标

2.1 努力把本公司建成为行业领域内评估技术水平先进的评估公司。

2.2 评估报告数据和结论不得有差错，其它差错率低于1%。

2.3评估报告及时发出率达到95%以上。

2.4对客户的有效申诉和投诉处理率100%。

注：检评估报告差错率为发出的有差错（数据、结论差错除外）的报告数占发出的报告总数的百分比；评估报告及时发出率为按照合同（或协议）约定的期限内发出的报告数占发出报告总数的百分比。

3 质量承诺

在评估活动中贯彻质量方针，充分尊重和保障客户的合法权益，做到方法科学、行为公正、作风廉洁、工作高效，对于任何评估项目保证同等质量的服务。

3.1 方法科学

遵守国家有关法律、法规，依据现行有效的评估方法标准，选用满足评估要求的仪器设备，确保评估方法的科学性和结果的准确性、可靠性。

3.2 行为公正

严格按照本公司公正性声明开展评估工作，确保评估行为的公正性。

3.3 作风廉洁

不接受客户的可能影响评估工作公正性的宴请和馈赠，不接受各种形式的商业贿赂，遵纪守法，保持廉洁的工作作风。

3.4 工作高效

对接受的评估任务，均要求在合同（或协议）约定的期限内发出评估报告，如有特殊情况，双方协商确定。

管理体系

1  目的

建立、实施、保持文件化的管理体系，制定公司质量方针和目标，确保本公司全体人员知悉、理解，可得到并执行管理体系文件，不断提高公司质量管理水平，保证评估工作质量符合规定要求。

2  范围

公司文件化质量管理体系的建立、实施、保持和改进。

3  职责

3.1 总经理负责主持策划建立消防安全评估控制体系，制定质量方针和目标。

3.2 质量负责人负责组织建立文件化的消防安全评估控制体系，宣贯消防安全评估控制体系文件，组织质量管理活动。

3.3 技术负责人负责组织技术活动。

3.4 各部门负责按管理体系文件规定实施质量管理活动和技术活动。

4  管理体系的建立

4.1 总经理负责策划建立质量管理体系，根据本公司的性质、评估工作特点及发展方向，制定质量方针和目标，确定组织机构、职能和人员职责，配备相应的资源。

4.2 在总经理的主持下，质量负责人组织有关人员依据《实验室资质认定评审准则》及相关的现行有效的规范性文件，建立与本公司评估工作相适应的文件化质量管理体系。

5  管理体系文件构成

5.1 公司编制的质量管理体系文件包含三层文件：

第一层为消防安全评估控制体系。是本公司管理体系运行的纲领性文件，描述了本公司的质量体系和组织结构，明确了质量方针、目标，规定了适合公司实际情况的管理要求和技术要求细描述了管理体系运行中的各项质量、技术活动程序，是公司开展质量、技术活动的依据。

第二层为作业指导书。包括与体系运行有关的作业指导文件（设备操作规程等）以及质量、技术记录表格等，是指导各类人员开展工作的文件。

第三层为记录、表格。包括质量管理、技术活动的记录等，是质量体系运行和评估工作的证据。

5.2 外来的文件包括评估技术标准、规程，相关的法律法规，管理部门下发的有关规定、文件等。

6  管理体系的运行

6.1 质量负责人负责组织全体人员宣贯、理解并执行消防安全评估控制体系文件。

6.2 公司设置技术负责人、质量负责人，各部门主任、质量监督员，并规定其职责，以确保本公司消防安全评估控制体系的有效运行。

6.3 采取有效措施，确保本公司消防安全评估控制体系得以运行，这些措施包括：

a 制定实施质量活动的方针、目标。

b 建立评估活动控制过程，对合同评审、评估过程、评估报告审核和发放中各环节进行有效控制。

c 配置相应的仪器设备和设施，制定仪器设备操作规程，保持符合标准要求的评估环境。

d 配备胜任的岗位工作人员（管理和技术岗位）,确保评估工作质量。通过上岗培训、专业知识培训，不断更新知识，提高评估技术水平。

e 提供现行有效的文件。

f 对质量、技术活动的结果进行记录并保存。

7  管理体系的改进

通过对人员的持续培训、内部审核、管理评审、不符合评估工作的控制，以及日常监督发现的问题和潜在的不符合因素实施纠正措施和预防措施对管理体系改进。

8  支持性文件

8.1 《消防安全评估控制体系》

服务和供应品的采购
1  目的

保证采购的外部服务和供应品的质量符合评估工作要求。

2  范围

仪器设备检定/校准、维修，评估方法标准查新，人员培训等外部服务，评估用仪器设备、消耗品等外购供应品。

3  职责

3.1 总经理负责批准仪器设备购置和消耗品采购计划。

3.2 技术负责人负责审核仪器设备购置计划及合格供应商的确认。

3.3 评估办公室负责提出所需的外部服务或仪器设备溯源、易耗品采购的申请。

3.4 质量部负责组织对外部服务和供应商实施能力评价和管理，并负责供应品的采购、验收及发放工作。

4  控制要求

4.1 服务和供给品范围

4.1.1 服务

a 对评估工作质量有影响的计量检定/校准服务。

b 对评估工作质量有影响的设施和环境条件的设计、制造、安装、调试服务。

c 评估设备的维修服务。

d 对评估工作质量有影响的人员技术培训服务。

e 评估方法标准提供/查新服务.

4.1.2 供应品

a 评估工作使用的仪器设备、辅助设备。

b 评估工作中使用的消耗性材料。

4.2 制定并执行《服务和供应品采购程序》，对所有外部服务和供应品的质量及其供应商的评价确认进行有效的控制。

4.3 应优先选择通过计量认证、产品认证、生产许可、资质认可等有质量保证的服务和供应品的供应商，存档保存所有供应商的评价记录和及其名单。

4.4 对所采购的消耗品在使用前应按相关的评估方法标准进行检查、验收，符合相关要求的方可投入使用。保存验证的记录。

5  支持性文件

5.1 《服务和供应品采购程序》

5.2 《仪器设备管理程序》

合同评审
1  目的

通过对客户要求/合同的评审，使客户委托评估时提出的要求与合同之间的差异在工作开始前得到解决，明确客户与公司双方责任和义务，确保公司与客户签订的每份评估合同（协议）全面、真实，并确保按时履行。

2  范围

所有评估要求、合同（协议）。

3  职责

3.1 总经理负责组织特殊评估合同（协议）的评审。

3.2 技术负责人负责常规评估或非常明确的合同（协议）的确认。

3.3 业务受理人负责常规、简单、重复性评估的合同进行评审。

3.4 质量部/检测部负责与客户的沟通。

4  控制要求

4.1 制定并执行《合同评审程序》，对评估要求、合同（协议）评审的相关活动进行有效的控制。

4.2 对于常规评估或非常明确的合同（协议），可以简化评审的过程，经业务人员确认即可。

4.3 保存包括任何重大变化在内的评审的记录以及在执行合同期间就客户的要求或工作结果与客户进行讨论的有关记录。

4.4 若需分包，应经客户同意，并在合同中标明。

4.5 对合同的任何偏离必须通知客户。

4.6 在评估工作开始后如果需要修改合同，应重复进行同样的合同评审过程，并将修改内容通知内部、外部所有受到影响的人员和部门。
申诉和投诉
1  目的

及时、妥善处理客户的申诉和投诉，改进评估工作质量服务。

2  范围

处理申诉和投诉的相关活动。

3  职责

3.1 总经理主持申诉和投诉的处理工作，批准处理意见。

3.2 技术负责人负责组织实施复检。

3.3 质量负责人负责处理申诉和投诉的监督管理并审核处理意见。

3.4 综合管理部负责申诉和投诉的受理、调查、协调组织处理和记录归档工作。

3.5 评估办公室协助申诉和投诉的调查、处理工作。

4  控制要求

4.1 申诉是客户对公司提供的评估报告的异议，投诉是客户对公司评估工作（服务）的不满意或抱怨。制定和执行《申诉和投诉处理程序》，对客户提出的每项申诉和投诉都要认真进行调查分析，妥善处理客户的申诉和投诉，确保客户的申诉和投诉及时得到解决，防止客户利益受到损害。

4.2 保存所有处理申诉和投诉全部过程形成的记录，以及所开展的调查和实施纠正措施/预防措施的记录。

4.3 公司应主动征求客户意见和意见，不断改进服务和工作质量。

5  支持性文件

5.1 《申诉和投诉处理程序》

纠正措施、预防措施及改进
1  目的

分析、消除已发生的不符合工作的原因，防止类似的不符合工作的再次发生。分析、消除潜在的不符合工作的原因，避免不符合工作的发生。不断寻求改进质量管理体系的机会，不断提高质量管理体系的有效性和适用性。

2  范围

实施纠正措施、预防措施以及实施改进消防评估控制体系的活动。

3  职责

3.1 总经理负责批准质量方针、质量目标改进以及内部机构调整、消防评估控制体系文件换版等。

3.2 技术负责人和质量负责人根据确定的不符合工作，组织进行原因分析，制定纠正措施；根据确定了潜在不符合的原因，制定预防措施。

3.3 各部门负责组织纠正措施、预防措施的落实。

3.4 质量部负责组织对纠正措施和预防措施落实情况的跟踪检查及有效性验证。

3.5 所有管理、技术人员均有责任发现、识别、报告已发生的和潜在的不符合检验工作。

4  控制要求

4.1 纠正措施

4.1.1 制定并执行《纠正措施控制程序》。在质量、技术活动中发生不符合工作,当确认不符合项可能再度发生时，采取纠正措施，消除已发生的不符合工作的原因，防止类似的不符合工作的再次发生。

4.1.2 纠正措施的制定前应分析、确定发生的不符合工作的原因。要选择最能消除问题根本原因并防止问题再度发生的有效措施。

4.1.3 采取的纠正措施应与问题的严重程度和风险大小相适应。

4.1.4 对纠正措施的实施效果进行跟踪验证。

4.1.5 保存纠正措施活动的所有记录，包括不符合工作产生的原因，纠正措施的内容、实施完成情况和实施效果的评价。

4.1.6 当不符合工作的性质较严重，导致对本公司是否符合计量认证等相关规定产生怀疑时，在实施了纠正措施以后，应尽快按照《内部审核程序》对相关活动区域进行内部审核，以确定纠正措施的有效性。

4.2 预防措施

4.2.1 制定并执行《预防措施控制程序》，分析消除潜在的不符合工作的原因，避免潜在不符合工作发生，对实施预防措施的相关活动进行有效的控制。

4.2.2 预防措施的制定前应分析、确定潜在不符合工作的原因。

4.2.3 采取的预防措施应与潜在风险大小相适应。

4.2.4 对预防措施的实施效果进行跟踪验证。验证有效的预防措施，按照《文件控制程序》对相关质量管理体系文件进行修改。对经验证无效的预防措施，重新组织分析可能存在的不符合的潜在原因，重新制定和实施预防措施。

4.2.5 保存预防措施活动的所有记录，包括潜在的不符合工作的原因，预防措施的内容、实施完成情况和实施效果的评价。

4.3 改进

公司通过实施质量方针和目标，检验工作质量的检查，内审，管理评审，客户的申诉和投诉，数据分析，纠正措施和预防措施实施等提出改进的建议，确定改进目标和方向，实施改进，确保消防评估控制体系运行的有效性。

5  支持性文件

5.1 《纠正措施控制程序》

5.2 《预防措施控制程序》

5.3 《内部审核程序》

5.4 《文件控制程序》

记录
1  目的

对记录的编制、填写、更改、识别、收集、索引、存档、维护和处置等进行控制的和管理，为各项活动提供可追溯性凭证,以证实消防安全评估控制运行的状况和评估工作的所有结果。

2  范围

所有质量活动和技术活动记录。

3  职责

3.1 质量活动和技术活动的参与者负责记录的填写。

3.2评估办公室负责本部门技术记录的收集、汇总。

3.3质量部及档案管理员负责记录的收集、建档、保存、处置。

4  控制要求

4.1 记录的分类

按其性质可分为两类：管理记录和技术记录。

管理记录：包括质量体系内审、管理评审记录、纠正措施和预防措施记录、申诉和投诉记录、人员培训考核记录、设备管理记录、质量体系管理活动记录等。

技术记录：包括各类原始记录、评估结果报告单、评估报告以及其它达到某种质量和过程参数要求的活动记录。

4.2 所有质量活动和技术活动应予以记录。制定并执行《记录控制程序》,对记录的标识、填写、更改、保存、处置等进行有效的控制。

4.2 记录应清晰、完整、规范，包含足够的信息，具有可追溯性，保证该活动能够再现。

4.3 记录应由相关责任人员手写签名确认，签名字体应易于辨认。

4.4 记录应在工作现场及时完成，不允许事后补记、追记。

4.5 评估记录的更改采用“杠改法”，不允许涂改、刮改。

“杠改法”即在原错误的数据（或文字）上划二道水平线并加盖执行人的名章（或签名）后，再在错误处的右上角填写正确的数据（或文字）。

4.6 记录的保存期限应符合有关法律法规和管理部门的要求。

4.7 记录的存放应便于索引、查阅，保存的设施应安全可靠，防止损坏、变质、丢失，并确保为客户保密。

4.8 按照《数据处理与保护控制程序》要求，采取有效措施，保护和备份以电子形式存储的记录，防止记录的信息丢失或改动。

5  支持性文件

5.1 《记录控制程序》

5.2 《数据处理与保护控制程序》

内部审核
1  目的

评价安全评估控制体系运行的有效性和符合性，保证安全评估控制体系按照体系文件要求运行，为管理安全评估控制体系改进提供依据。

2  范围

实施安全评估控制体系内部审核的相关活动。

3  职责

3.1 质量负责人批准内部审核计划，主持内部审核。

3.2 质量部协助质量负责人拟定内部审核计划和组织实施内部审核。

3.3 内审员负责执行内部审核。

3.4 各部门负责组织不符合项的纠正以及纠正措施的落实。

4  控制要求

4.1执行《内部审核程序》，对内部审核的相关活动进行有效控制。

4.2 审核的周期为一年，覆盖质量管理体系的全部要素和所有活动。

4.3 审核应由经过培训、具备资格和能力的内审员来执行，审核人员应独立于被审核的活动，与受审核部门无直接责任关系。

4.4 审核中发现的不符合项按照《不符合评估工作控制程序》处置；如有可能再次发生时，应按照《纠正措施控制程序》及时采取纠正措施，并跟踪验证其实施的有效性。

4.5 当审核中发现的问题对体系运行的有效性和评估结果的正确性或有效性产生怀疑时，要立即采取纠正措施。如果调查表明报出结果可能已受影响，要书面通知客户。

4.6 审核活动的安排、审核发现的情况和因此采取的纠正措施及其实施情况，应予以记录，并归档保存。

4.7 根据审核结果对体系运行做出客观评价，编制内部审核报告。

4.8 内部审核结果应做为管理评审的输入，提交管理评审。

5  支持性文件

5.1 《内部审核程序》

管理评审
1  目的

系统的评价消防安全评估控制体系的适应性、充分性和有效性，不断改进消防安全评估控制体系，确保质量方针、目标的实现和满足客户的要求。

2  范围

实施消防安全评估控制体系评审的相关活动。

3  职责

3.1 总经理负责主持管理评审活动，批准管理评审计划、报告。

3.2 质量负责人负责协助总经理策划、实施管理评审。

3.3 质量部负责收集和准备评审所需的文件和资料，对改进措施的落实情况进行跟踪检查。

4  控制要求

4.1 制定并执行《管理评审程序》，对管理评审的相关活动进行有效控制。

4.2 管理评审每12个月至少进行一次。当出现重大质量事故，客户有严重抱怨或发现质量管理体系不能有效运行时，组织临时管理评审。

4.3 管理评审的输入内容和评审的内容主要包括：

1）政策和程序的适用性；

2）管理和监督人员的报告；

3）近期内部审核的结果；

4）纠正措施和预防措施；

5）由外部机构进行的评审结果；

6）实验室间比对或能力验证的结果；

7）工作量和工作类型的变化；

8）客户的申诉、投诉及反馈意见；

9）改进的建议；

10）质量控制活动；

11）资源配置和人员培训情况；

12）质量方针的贯彻情况与质量目标的实现情况。

4.4管理评审由总经理主持，参加人员包括公司管理层、部门负责人、内审员、质量监督员及其他管理人员。

4.5 对管理评审中发现的不符合检验工作，按照《不符合检验工作控制程序》进行处理。对于存在的潜在的不符合检验工作的现象和事实，按照《预防措施控制程序》进行处理。对提出的质量管理体系文件修改意见，按照《文件控制程序》进行处理。

4.6 根据评审结果，对质量管理体系的适应性、充分性和有效性做出客观评价，编制管理评审报告。对所形成的决定应得到有效贯彻实施，有关改进措施应在适当的约定期限内得到落实，并对其效果进行验证。

4.7 评审活动的安排，评审发现的情况和因此采取的纠正措施、预防措施及其实施情况，形成的决定、改进措施及其贯彻实施情况，应予以记录，并归档保存。

4.8 评审的结果应输入到来年的工作目标和工作计划。

5  支持性文件

5.1 《管理评审程序》

人员
1  目的

确保人员素质和能力满足评估工作要求和发展需要。

2  范围

评估工作相关的各类人员。

3  职责

3.1 总经理负责保障人力资源的配备和人员岗位确定。

3.2 技术负责人负责审核并组织实施技术培训计划，负责技术岗位人员考核和资格的确认。 

3.3 质量负责人负责审核并组织实施质量管理培训计划，负责质量管理岗位人员考核和资格的确认。

3.4 质量监督人负责检测工作质量的监督。

3.5 质量部负责编制培训计划和人员档案的管理。

4  控制要求

4.1  各类人员工作描述

a. 技术负责人指全面负责技术运作和确保技术运作质量所需资源的人员；

b. 质量负责人指负责保证管理体系有效运行的管理人员；

c. 授权签字人指检测报告最终批准人员；

d. 评估人员指从事评估工作，进行数据处理，出具评估报告的人员；

e. 管理人员指在质量管理体系运行过程中，负责某项管理职能的人员，如负责设备管理、人员管理、资料管理等工作的人员；

f. 内审人员指从事对管理体系进行定期审核的人员；

g. 监督人员指负责对检测过程进行监控，对报告的规范性和准确性实施监督的人员；

h. 服务人员指在管理体系运行过程中从事后勤保障的人员。

4.2  关键岗位人员任职条件

a. 技术负责人应具备本科以上文化水平，中级以上专业技术职称，3年以上相关专业工作经验。精通评估业务，全面掌握承检范围内技术标准和与评估相关的法律法规，具有一定的管理能力、组织能力和协调能力。

b. 质量负责人应具备大专以上文化水平，中级专业技术职称。熟悉《实验室资质认定评审准则》，具有组织本公司管理体系有效运行和持续改进的管理能力、组织能力和协调能力，有丰富的实验室管理经验。

c. 授权签字人应具备本科以上文化水平，中级以上专业技术职称，3年以上相关经验。熟悉相关法律法规，掌握所授权范围内的专业知识，熟悉评估方法，能正确评判报告的规范性和准确性。熟悉实验室评审准则，有一定的组织管理能力。

D.评估人员应具备大专（中专）以上文化水平，掌握本专业基础知识和专业知识，熟悉相关法律法规，具有一定的实际操作技能，能正确判定和处理评估结果，并经考核持有上岗证。

e. 管理人员应具备中专以上文化水平，熟悉有关法律法规和相关业务的基本知识，有一定的协调能力，有一定的实验室管理经验。

f. 内审人员应具备大专以上文化水平，并有2年以上工作经验；熟悉实验室评审准则及相关的法律、法规，掌握公司管理体系运行过程，经考核取得内审员资格证书或具备审核能力的人员承担。

g. 监督人员应熟悉各项评估方法、程序、目的和结果评价，具备对评估的关键环节和人员进行监督的能力。

4.3 人员任命和授权

a. 总经理负责对技术负责人、质量负责人及各部门负责人的能力评价并授权。

b. 技术负责人负责对从事操作特定设备、评估人员的能力评价和资格鉴定，这些人员要具有相关的专业知识或工作经验。

c. 质量负责人负责对质量监督员的能力评价并授权，质量监督员负责对在培人员实施监督，确保他们具备相应的能力和其工作符合公司管理体系的要求。

d. 各部门主任授权具有上岗资格的人员从事相关岗位的工作。

4.4 人员培训和考核

制定并执行《人员培训管理程序》，确保各类人员的能力满足评估工作的需要和发展的要求。

4.5 人员的监督

本公司使用正式和聘用工作人员，详见附件《人员一览表》。对所有人员的评估工作进行监督，特别是对在培人员进行重点监督，确保这些人员能按照质量管理体系要求进行工作，保证评估工作质量。

4.6 人员档案

公司保存人员的资格、培训、技能和经历等的技术档案。内容包括个人简历、身份证、任命（授权）文件、学历、资格证书、聘任证书、教育培训证书等。

5  支持性文件

5.1 《人员培训管理程序》

评估方法
1  目的

使用现行有效的、合适的评估方法进行评估工作，确保评估方法的科学性和评估结果的准确性、可靠性。

2  范围

评估方法的选择、验证、确认，评估数据处理。

3  职责

3.1 技术负责人负责组织对评估方法的选择、验证、确认。

3.2 质量部负责评估方法标准的收集、查新。

3.3 评估部门负责评估方法的选择、验证和评估数据处理。

4  控制要求

4.1 评估方法分类

4.1.1 标准方法

a. 国家颁布的标准方法；

b. 行业颁布的标准方法；

c. 地方颁布的标准方法。

4.1.2 非标准方法

a. 技术组织公布的方法；

b. 文献和期刊公布的方法；

c. 设备制造商指定的方法。

4.1.3 实验室自行拟制的方法。

4.2.3 需要时，如特定委托方的评估，经方法确认后可采用国际标准和非标准方法进行评估。

4.2.4 偏离标准的评估方法，只有在已经被文件化、经过技术论证、批准并被客户认可后方能允许使用。

4.3 评估方法的确认

方法确认可采用以下一项或多项内容的组合形式：

a 与其他方法所得结果对比；

b 实验室间比对；

c 对影响结果因素进行系统评价；

d 评估结果不确定度的评定。

4.4 评估方法的有效性

对在用的与评估工作有关的评估技术标准、技术规范等进行有效的控制，并通过可靠的方式对其进行跟踪，定期进行查新、清理，确保使用最新的有效版本。

4.5 作业指导书

4.5.1 如果缺少作业指导书可能影响评估工作的结果，应按照《文件控制程序》制定作业指导书。如复杂的大型仪器设备的操作规程、评估实施细则等

4.5.2 所有与评估工作有关的作业指导书、手册、参考数据和参考资料应保持现行有效，并便于评估人员查阅。

4.6 评估数据控制

制定并执行《数据处理与保护控制程序》，确保计算和数据转换准确性和真实性，确保利用计算机或自动设备对评估数据进行采集、处理、记录、报告、存储或检索的各

个环节得到有效的控

设备
1  目的

确保配备的仪器设备满足评估工作需求并始终处于良好的技术状态。

2  范围

所有与评估有关的仪器设备的购置、验收、调试、标识、使用、核查、维护、修理、降级、报废及其档案管理。

注：本公司暂不涉及标准物质。

3  职责

3.1 总经理负责批准购置计划。

3.2 技术负责人负责批准维护保养计划、期间核查计划。

3.3 质量部负责仪器设备/检定校准、记录的管理。

3.4 评估部仪器设备的使用、维护和保养等管理。

4  控制要求

4.1按照评估方法标准配备正确进行评估（所要求的仪器设备，并保持良好的技术状态。仪器设备的配置详见附件《仪器设备一览表》。

4.2 制定并执行《仪器设备管理程序》，对所有与评估有关的仪器设备的申请购置、验收调试、使用操作、维护保养、故障修理、降级报废等环节进行有效的控制。

4.3 制定并执行《仪器设备期间核查程序》,对性能不够稳定的、使用频繁的、经常携带到现场评估以及恶劣环境下使用的仪器设备，在两次检定的间隔期间，按照计划进行期间核查。

4.4 当仪器设备出现过载，或使用、处置不当，或显示结果可疑，或通过检定/校准及其它方式表明有缺陷时，须立即停止使用，贴上明显的停用标记；并对这些缺陷或偏离规定极限对过去的检测造成的影响进行追溯，发现不符合时，按照《不符合评估工作的控制程序》进行处理。

4.5 现场评估时，执行《现场评估控制程序》，在运输前、使用前、运回后均应检查携带仪器设备的状态；借用或利用客户的的仪器设备，限于使用频次低、价格昂贵或特殊项目的设施设备，并严格对其技术状态进行检查，保证满足检测工作的要求。

4.6 对精密的、关键的和贵重的仪器设备以及操作复杂的大型仪器设备，应编制使用操作规程，并便于有关操作人员取用；指定或授权专门的人员进行操作。

4.7建立对评估工作具有重要影响的每一设备仪器设备的技术档案，并妥善保存。

4.8 如果仪器设备的检定或校准产生了一组修正因子时，评估人员应确保评估数据得到及时修正，涉及的计算机软件也应及时得到正确的更新。

4.9 新研制（外部/内部）的未经定型的专用仪器设备，应通过相关技术单位的验证，证明其准确性、可靠性。

5  支持性文件

5.1 《仪器设备管理程序》

5.2 《仪器设备期间核查程序》

5.3 《不符合检测工作的控制程序》

5.4 《现场检测控制程序》

量值溯源
1  目的

保证量值能够溯源至国家基标准,确保评估数据的准确、可靠。

2  范围

对评估数据的准确性、有效性有影响的所有仪器设备包括辅助测量设备（如用于测量环境条件的设备）。

注：本公司暂不涉及参考标准和标准物质（参考物质）。

3  职责

3.1 技术负责人负责批准检定/校准计划，批准自校验、比对/能力验证报告。

3.2 质量部负责制定和实施年度检定/校准计划。

3.3 评估办公室负责组织编制无法检定/校准的仪器设备的自校验方法和比对/能力验证计划并组织实施，负责仪器设备的状态标识管理。

4  控制要求

4.1 制定并执行《量值溯源程序》，对仪器设备的检定/校准/确认和状态标识进行有效的控制。

4.2 检定/校准/确认总体要求（溯源方式）

制定仪器设备检定、校准、确认的总体要求，对每一台仪器设备的溯源方式做出具体规定。

4.2.1 检定

属于国家强制检定目录内的评估仪器设备，定期送法定计量机构或计量行政管理部门授权的技术机构进行计量检定。

4.2.2 校准

不属于国家强制检定目录内的评估仪器设备，尽可能寻求校准机构进行校准，校准机构必须具有相应的资质。

4.2.3 确认

不属于国家强制检定目录内的、也无相应检定、校准机构的评估仪器设备，在保证满足评估技术标准的前提下，采取以下方法对其性能、功能进行确认：

⑴利用已检定或校准的其他相关仪器设备进行自校验，编制自校验方法进行自校验。

⑵同型号仪器设备进行比对。

⑶进行实验室间比对或参加能力验证计划。

4.3 按照《量值溯源程序》，制定并实施仪器设备的检定/校准/确认的总体计划和年度计划，保证在使用之前进行检定/校准/确认。

4.4 根据检定/校准/确认结果对所有检测仪器设备粘贴“状态标识”。

4.5 检定/校准/确认的计划、证书、报告、记录应归档保存。

5  支持性文件

5.1 《量值溯源程序》

结果质量控制
1  目的

运用技术核查的方法，对评估结果的有效性进行监控，及时发现评估结果的系统性偏差，采取纠正/预防措施，确保评估结果的准确、可靠。

2  范围

对评估结果进行质量控制而开展的技术活动。

3  职责

3.1 技术负责人负责组织参加能力验证计划或实验室之间比对活动，批准内部比对计划或实施方案，组织比对活动及比对结果的分析与评价。

3.2 评估办公室负责编制、实施能力验证/比对的实施方案，编制能力验证/比对报告。

3.3 质量部负责相关记录归档。

4  控制要求

4.1 制定并执行《检测结果质量控制程序》，运用合适的技术核查方法，对评估结果的有效性进行有效的监控。

4.2 对评估结果的有效性进行有效的监控，可采取以下技术核查方法（但不限于这些方法）：

a 参加能力验证计划或实验室之间比对活动。

b 用相同或不同方法进行重复检测。

c 对保留样品的再检测。

d 分析一个样品不同特性检测结果的相关性。

e 进行内部仪器设备比对、人员比对。

4.3 对技术核查的数据结果进行分析，对检测结果有效性做出评价。

4.4 质量控制计划、技术核查记录、报告以及纠正措施活动记录归档保存。

5  支持性文件

5.1 《检测结果质量控制程序》

评估报告
1  目的

确保出具的评估报告准确、客观、完整、真实、及时。

2  范围

公司对外出具的评估报告。

3  职责

3.1 授权签字人负责批准签发评估报告。

3.2 评估办公室主任负责审核评估报告，评估人负责编写评估报告。

3.3 质量部负责检测报告的盖章、发放、归档。

4  控制要求

4.1 制定并执行《检测报告的编制程序》，对公司的评估报告编制、审核、批准签发和发放等各个环节进行有效控制。

4.2 评估报告应做到评估数据、结论准确，格式规范、清晰，各项信息表达明确、完整、真实客观，使用法定计量单位，并按照合同（协议）及时发出。

4.3 评估报告的内容应符合评审机构规范性文件的要求。应包括客户要求的、说明评估结果所必需的和所用方法要求的全部信息。

4.4 如有分包评估，分包评估的结果应在评估报告中予以清晰标明。承担分包评估的分包方应书面报告评估结果，并与评估报告一并存档。

4.5 当客户要求用电话、电传、传真或者其它电子/电磁方式传送检测结果/报告时，应获取客户真实身份证明和传输结果的书面要求并加以确认，保存相关的记录，并确保符合为客户保密的要求。

4.6 当对已发出的评估报告需要进行修改时，若修改内容少或比较轻微，采取追加文件的形式实施；若修改的内容较多或进行实质性修改，同时采取追加文件、另出具一份报告的形式实施。

4.7 评估报告及其评估记录等原始资料应一并归档保存。 

5  支持性文件

5.1 《评估报告的编制程序》

附录1：

组织结构图


附录2
评估设备一览表

	消防安全评估设备配备标准中的软件

	1
	烟气流动模拟分析软件
	PyroSim 2017
	1

	2
	人员紧急疏散模拟软件
	Pathfinder 2017
	1

	3
	结构安全计算软件
	ANSYS 18.0
	1


	序号
	名称
	品牌
	规格型号
	性能以及指标
	单位
	数量

	1
	卷尺
	得力
	DL3795
	量程5m，精度1mm
	个
	3

	2
	钢直尺
	得力
	DL8030
	量程30cm，精度1mm
	个
	3

	3
	强光手电
	派力德
	SD50
	有效射程50米
	个
	3

	4
	激光测距仪
	深达威
	SW100
	有效量程100m，精度1cm
	个
	5

	5
	数字照度计
	新智标
	1330
	量程20万lux，精度0.01lux
	个
	3

	6
	数字声级计
	新智标
	AW5636
	量程：30 dB～130 dB；精度：1.5 dB
	个
	3

	7
	数字风速计
	新智标
	WS100
	量程：0 m/s～45 m/s；精度：±3%
	个
	3

	8
	数字温湿度计
	新智标
	2403
	量程：150℃

；精度：0.1℃
	个
	1

	9
	消火栓测压接头
	新智标
	XY65
	压力表量程：0 MPa～1.6 MPa；精度：1.6 级
	套
	4

	10
	喷水末端试水接头
	新智标
	PY25
	压力表量程：0 MPa～0.6 MPa；精度：1.6 级
	套
	3

	11
	感烟探测器功能试验器
	新智标
	JH-YW01
	长度6m，时间2h
	个
	6

	12
	数字万用表
	优利德
	306A
	直流电压600V，交流电压600V
	个
	8

	13
	感温探测器功能试验器
	新智标
	JH-YW03
	长度6m，时间1.5h
	个
	6

	14
	数字压力表
	新智标
	JY-YL1
	量程：0 MPa～20 MPa；精度：0.4 级
	个
	1

	15
	编码器
	北大青鸟
	JB101
	适用于探测器、模块编码，范围1-200
	个
	4

	16
	对讲机
	摩托罗拉
	GP328
	对讲距离3公里
	台
	12

	17
	摇表
	优利德
	Y220
	额定电压1000V，测量0-1000MΩ
	块
	2

	18
	安全带
	山都澳
	AD899
	双大钩，五点式，绳长1.8m
	套
	5

	19
	头灯
	派力德
	TD110
	探测距离30m
	个
	4

	20
	冲击钻
	大艺
	A7-6601
	空载转速1400r/min
	台
	1

	21
	手电钻
	大艺
	A6-6801
	空载转速800r/min
	台
	4

	22
	秒表
	新智标
	MT020
	准确的0.01s
	个
	1

	23
	钳形表
	优利德
	380B
	直流电压1000V，交流电压1000V
	个
	1


附录3：

消防安全评估实施细则

一、消防安全合法性

1、单位使用的建筑物、场所，应遵守消防技术标准和监督管理规定，经公安机关消防机构依法审核、验收、竣工验收消防备案合格，并取得相关法律文书。

2、属于公众聚集场所的单位，投入使用、营业前应经公安机关消防机构检查合格，并取得相关法律文书。

《公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证》，在前台等醒目位置悬挂，未悬挂则为有缺陷。

3、建筑物或场所的实际使用情况应符合消防技术规范要求，与消防验收、竣工验收备案、投入使用营业前消防安全检查时确定的使用性质相符。

办公楼已验收但擅自改为宾馆；饭店开业前检查合格但擅自改为娱乐场所；部分改、扩建也不可。

二、消防安全制度、消防安全操作规程制定  

1、总则

单位应根据生产、使用、经营、储运等环节的实际，制定相关的消防安全管理制度和操作规程，打印或装订成册，并及时修订。

2、消防安全教育、培训制度

明确包括责任部门、责任人和职责、频次、培训对象（包括特殊工种及新员工）、培训形式、培训要求、培训内容、考核办法等内容。

3、防火巡查、检查制度

明确包括责任部门、责任人和职责、检查频次、参加人员、检查部位、内容和方法等有关内容，并建立防火巡查、检查的统一表格。

4、安全疏散设施管理制度

明确包括责任部门、责任人和职责、安全疏散部位、设施检测和管理要求等相关内容，并保存记录。对安全出口、楼梯间等疏散设施应统一编号并建立相应的台账。

5、消防（控制室）值班制度

明确包括责任范围和职责、火灾与故障处置程序、报告程序、工作交接、值班人数和资质要求等内容，建立值班记录并保存。

6、消防设施、器材维护管理制度

明确包括责任部门、责任人和职责、设备登记、保管及维护管理要求等内容，建立设施、设备的维护管理台账、记录并保存。

7、火灾隐患整改制度

明确包括火灾隐患认定、处理、报告和整改监控流程、整改责任和防护措施等内容，建立火灾隐患登记、整改记录并保存。

8、用火、用电安全管理制度

明确包括责任部门、责任人和职责、设施登记、施工人员资格、用火用电审批程序、检查部位和内容、检查工具、防护措施、发现问题处置程序等内容，根据实际建立用火、用电审批、实施人员、监护措施、处置措施等内容的工作记录并保存。

9、易燃易爆危险品和场所防火防爆制度

明确包括责任部门、责任人和职责、易燃易爆危险品登记、火灾或爆炸危险性、发生事故处置程序和措施、预防措施等内容，建立记录并保存。

10、专职、志愿消防队组织管理制度

明确包括组织机构、人员组成和职责、接警出动、训练方式、考评方式、奖惩方法等内容，建立人员登记台账、装备配备台账和培训训练记录并保存。

11、灭火和应急疏散预案演练制度

明确包括组织机构和分工、联络方法、预案的制定和修订、救护和防护、演练程序、注意事项、演练频次、演练记录、改进方法等内容，建立记录并保存。

12、燃气、电气设备的检查和管理制度

明确包括责任部门、责任人和职责、设施登记、检查工具、检查频次、发现问题处置程序等内容，建立记录并保存。

13、消防安全工作考评和奖惩制度

明确包括责任部门和责任人、考评目标、内容和方法、奖惩办法等内容，建立记录并保存。

14、其他必要的消防安全制度

根据实际情况，制定其他必要的消防安全制度。

15、消防安全操作规程

1）消防设施操作规程

根据实际情况，制定火灾报警系统、自动灭火系统、应急照明系统、防排烟设施、灭火器等设施器材的操作规程。

2）与消防安全相关的操作规程

根据实际生产、经营情况，制定电气焊、易燃易爆危险品生产、储存、运输、使用等与消防安全有关的操作规程。

以上制度、规程，火灾高危单位必须全部建立，且打印装订，妥善保管，悬挂上墙。检查评定时要注意是否照搬照抄，是否符合单位实际。三、消防安全制度、消防安全操作规程落实
1、消防安全责任人和管理人、消防工作领导机构

1）单位的法定代表人或主要负责人是本单位的消防安全责任人，对本单位消防工作全面负责。

2）单位应确定1名单位负责人作为消防安全管理人，协助消防安全责任人主管本单位消防安全管理工作。

3）人员密集场所、易燃易爆危险品企业的消防安全管理人，应按国家规定取得注册消防工程师资格。

《山东省火灾高危单位消防安全管理规定》（省政府令第263号）要求。

注：人员密集场所是指公众聚集场所，医院的门诊楼、病房楼，学校的教学楼、图书馆、食堂和集体宿舍，养老院，福利院，托儿所，幼儿园，公共图书馆的阅览室，公共展览馆、博物馆的展示厅，劳动密集型企业的生产加工车间和员工集体宿舍，旅游、宗教活动场所等。（消防法）

2、消防工作职能部门

1）单位应明确负责消防工作的职能部门（可由安全保卫部门兼任负责，应以单位文件形式明确），并传达到每名员工，消防工作职能部门对消防安全责任人和管理人负责，按照下列规定组织实施日常消防安全管理：

统一管理消防控制室和消防设施、器材、标志；

组织每日防火巡查，及时发现、制止、纠正消防安全危险行为；

每月组织防火检查，督促落实岗位消防安全职责、消除火灾隐患；

组织制定灭火和应急疏散预案，定期组织消防演练；

对新上岗员工及时进行岗前消防安全培训，定期组织全员消防安全培训；

组织经常性消防宣传教育；

指导或管理专职、志愿消防队工作；

单位授予的其他消防安全管理职责。

以上工作如有一项未开展或开展不力，不仅具体工作项目扣分，此处消防工作职能部门总体工作也要扣

2）人员密集场所、易燃易爆危险品企业的消防工作职能部门负责人，应按国家规定取得注册消防工程师资格。

暂时拖后，目前国家公布一级消防工程师名单，我省仅2名，待此项工作全面开展后。

3）委托物业服务企业统一管理单位消防工作，或将部分消防工作委托专门机构管理的，由受托方履行消防安全管理职责，单位的消防工作职能部门应定期检查物业服务企业或专门机构履职情况。

受托方（物业、专门机构）负责管理，委托方负责监督。

3、消防管理人员

1）单位的消防工作职能部门应确定负责防火检查（巡查）、自动消防系统值班操作、消防设施（器材）检验与维修、消防宣传教育等工作的消防管理人员，其数量应与单位的经营规模和消防工作强度相适应。

应以书面形式予以明确，核对是否及时变更，数量是否符合要求。

2）防火检查（巡查）人员、自动消防系统操作人员，应经依法设立的消防安全培训机构培训合格，取得相应岗位的职业资格证书。

控制室值班员、巡逻员培训证书。

4、消防安全重点部位

1）单位应将下列部位确定为消防安全重点部位：

可燃物品的仓库，商场、市场的营业区域；

易燃易爆危险品生产、仓储、经营场所；

燃气、燃油用房，厨房操作间；

变配电室和计算机、空调机等集中用电设备用房；

消防控制室、消防水泵房；

避难层（间）；

劳动密集型企业的生产车间、加工车间、集体宿舍；

医院高压氧舱室、手术室；

根据单位火灾危险性质确定的其他消防安全重点部位。

是否确定，是否准确、全面，是否按要求设立标识，标识颜色、名称、责任人等。

2）单位应对消防安全重点部位实施以下管理措施：

确定具体责任人；

签订消防安全责任书；

根据实际制定专门的灭火和应急疏散预案。

责任书由消防安全责任人或消防工作职能部门组织签订。

5、防火检查

1）单位应按照《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部令第61号）和DB37/T 1645的要求，根据本单位实际确定定期防火检查的频次、检查人员、检查内容和检查记录。

原则上至少每天全面检查一次。

2）单位应将防火检查记录统一装订，存档备查，存档时间不少于2年。

3）灭火器、室内消火栓等设施设备现场设置的检查卡在填写完毕后应统一存档，存档日期不少于2年。

6、防火巡查

1）单位应按照《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部令第61号）、《山东省火灾高危单位消防安全管理规定》（省政府令第263号）和DB37/T 1645的要求，根据本单位实际确定每日防火巡查的频次、巡查人员、巡查路线、巡查内容和巡查记录。

2）单位应将防火巡查记录统一装订，存档备查，存档时间不少于1年。

3）使用电子巡更系统的巡查记录应可靠存档备查或打印存档，存档时间不少于1年商场、市场、公共娱乐场所、医院、劳动密集型企业以及易燃易爆危险品生产、储存企业等火灾高危单位，应当指定防火巡查人员在生产、营业期间进行不间断的防火巡查。

会堂、剧院、博物馆、展览馆、档案馆、体育场馆等火灾高危单位承办会议、演出、展览、体育比赛等活动时，应当组织不间断的防火巡查。

宾馆、饭店、养老院、福利院等火灾高危单位的防火巡查，应当至少每2小时1次。

防火巡查的时间和频次应当在本单位的消防安全制度中规定并实施。

7、火灾隐患整改

1）总则

单位应及时整改、消除存在的火灾隐患及消防违法行为。单位的消防安全责任人为火灾隐患整改责任人，消防安全管理人具体负责落实。

2）火灾隐患确定

由于引火源、可燃物和用于灭火、逃生的设施、器材、通道、出口、分隔、间距以及其他事项不符合消防安全技术要求，可能引发火灾、导致火灾蔓延、妨碍火灾扑救、造成疏散困难的危险状态，应确定为火灾隐患消防监督检查规定（公安部令第120号），主要包括以下情形：

影响人员安全疏散或灭火救援行动，不能立即改正的；

消防设施为保持完好有效，影响防火灭火功能的；

擅自改变防火分区，容易导致火势蔓延、扩大的；

在人员密集场所违反消防安全规定，使用、储存易燃可燃危险品，不能立即改正的；

不符合城市消防安全布局要求，影响公共安全的；

其他可能增加火灾实质危险性或危害性的情形。

3）火灾隐患整改程序

对能当场整改的火灾隐患，应责成有关人员当场改正；对不能当场改正的火灾隐患，应按以下程序进行整改：

对火灾隐患进行评估，判定其严重程度；

根据火灾隐患的严重程度，制定整改措施及整改期间的防范措施；

根据整改措施，由单位明确隐患整改的时间、人员、资金等资源，监督整改措施及防范措施的落实；

隐患整改后，按照相关要求对整改情况进行验收；

当火灾隐患的整改未达到要求时，应对火灾隐患重新进行评估判定、制定整改措施并继续进行整改。

查看有关记录，核实工作程序

4）火灾隐患整改结果报送

    属于公安机关消防机构检查发现并责令改正、受到公安机关消防机构行政处罚的火灾隐患整改等消防违法行为，整改完成后，单位应及时将整改结果报送公安机关消防机构并提出复查申请。

询问，并向当地公安消防部门核实。

    单位应汲取教训，防止同一违法行为反复出现。

5）火灾隐患整改档案

对火灾隐患的整改应分类建立完整齐全的档案资料，其内容应包括：

火灾隐患基本情况（包括情况描述、部位、照片资料等）；

火灾隐患确定的相关资料（如公安机关消防机构的法律文书、单位防火检查记录等）；

火灾隐患整改方案（包括领导批示、资金落实、施工合同、相关设施设备的文件资料等）；

整改进度和责任人；

整改结果（包括情况描述、整改后照片、公安机关消防机构法律文书、中介机构检测报告等）。

8、消防安全培训

1）总则

单位应针对本单位的特点，采取岗前培训、重点岗位培训、内部培训、专门培训等多种形式对全员进行消防安全培训。

2）培训范围

单位的下列人员应接受消防职业技能培训：

单位消防安全责任人或管理人；

专兼职消防安全管理人员；

防火检查（巡查）人员；

自动消防系统操作人员；

进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的人员；

消防设施检测、维护人员；

专职消防队的消防员；

易燃易爆危险品的生产、使用、储存、经营等特种岗位人员；

国家规定的其他人员。

其中a)、b)、i)规定的人员应参加公安机关消防机构组织的专门消防安全培训；c)至h)规定的人员应取得国家认可的职业资格证书，并持证上岗。

3）培训要求

消防安全培训应符合下列要求：

单位应对新上岗和转岗的员工进行上岗前的消防安全培训；

单位应通过多种形式开展经常性消防安全培训，至少每半年组织1次全员消防安全培训；

单位对消防安全培训应有计划、有安排，培训程序、内容应考虑不同层次、不同岗位的需要；

经常性的消防安全培训应有季度或年度总结。

4）培训内容

消防安全培训应包括下列内容：

有关消防法规、消防安全制度和操作规程；

本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施；

有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法；

检查消除火灾隐患、报火警、扑救初起火灾、组织引导人员疏散的知识和技能；

其他应培训的消防安全知识。

5）培训档案

    单位应建立消防培训档案，档案应包括培训影像资料、试卷、文字记录等内容。

    单位应将员工取得的职业资格证书、培训证书原件或复印件统一存档，在消防控制室放置、张贴或悬挂自动消防系统操作人员的证书9、消防宣传教育

1）总则

 单位应通过多种形式开展经常性消防宣传教育，确定专兼职消防宣传教育人员，并使其经过专业培训具备宣传教育能力。

2）形式

    针对本单位的特点，采取在公共部位张贴或悬挂消防宣传标语、消防文艺宣传、消防宣传画廊、消防宣传板、火灾事故现场会、典型火灾案例分析、消防演讲、季节防火宣传、消防报刊或杂志、消防影视节目、消防知识竞赛、重点工种教育、参观消防站等形式开展宣传教育。

    单位在消防宣传日、节假日或重大活动期间应通过张贴海报、图画、广播、光盘等方式，宣传防火、灭火、疏散逃生等消防常识。 

3）宣传教育档案

     单位应建立消防宣传教育档案，档案应包括宣传影像资料、文字记录等内容。

10、灭火和应急疏散演练

1）总则

单位应根据实际制定灭火和应急疏散预案并定期进行演练，以确保在火灾事故或紧急情况发生时减少火灾危害和人员伤亡。

2）预案制定

灭火和应急疏散预案应包括以下内容：

组织机构（应包括灭火行动组、通讯联络组、疏散引导组、安全防护救护组等）和职责；

报警和接警处置程序；

应急疏散的组织程序和措施；

扑救初起火灾的程序和措施；

通讯联络、安全防护的程序和措施。

3）人员职责

按照DB37/T 1645的要求，明确预案和演练各相关人员的职责。

4）预案演练

单位应按照制定的灭火和应急疏散预案要求进行演练，并做好相关记录。每年6月和11月分别组织1次综合性消防演练；单位的内设部门、岗位应由消防工作职能部门指导，每季度至少组织1次适应岗位火灾危险性的灭火和应急疏散演练。

5）演练方式

应按以下演练方式开展演练：

局部演练：是指组织重点部位、部门全体人员进行演练；

全员演练：是指组织全体人员进行演练；

指定演练：是指按照预先设定的起火点发生火灾事故时进行的演练；

随机演练：是指随机指定起火点发生火灾事故时进行的演练。

6）演练档案

单位应建立灭火和应急疏散演练档案，档案应包括演练影像资料、文字记录等内容。

7）预案修订

单位应根据单位的人员、规模等变化情况，并针对每次演练发现的问题，不断修订和完善预案，使其更加贴近于实战要求。预案至少每5年修订一次。

11、用火用电管理

1）单位进行电焊、气焊等明火施工，应制定消防安全措施，经消防安全管理人现场查验、确认并签发动火证后，方可施工；公众聚集场所、劳动密集型企业、易燃易爆场所不应在生产、营业时间进行电焊、气焊等明火施工或使用可燃、易燃物品的装修施工；确需在生产、营业时间施工，应建设实体墙将施工区和生产、营业区进行防火分隔。

    检查评估过程中应询问、实地查验单位是否有近期装修、改造情况，是否落实动火审批制度和防范措施；有关场所是否存在生产、经营期间施工，或使用可燃、易燃物品的装修施工
2）单位应在禁烟禁火部位张贴警示性标识，单位现场工作人员对在单位禁烟禁火部位违规动火或吸烟的人员，应实施劝阻；劝阻无效的，应及时向当地公安机关消防机构举报。

禁烟禁火部位，如宾馆、饭店营业区域，

3）单位应加强对集体宿舍的管理，采取措施禁止吸烟、私接电器线路、使用大功率电器、使用炊具等妨害消防安全的行为。

12、易燃易爆危险品管理

易燃易爆危险品定义：遇火、受热、受潮、撞击、摩擦或与氧化剂接触容易爆燃的物质。按形态，气体、液体、固体、粉尘四类。

GB12268《危险货物品名表》和《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》对其有详细阐述。

1）单位应严格遵守国家有关易燃易爆危险品、烟花爆竹等的安全管理规定。

自身有无违反规定情况，大量储存、使用易燃易爆危险品、烟花爆竹，管理混乱

2）人员密集场所应采取有效措施，防止任何单位、个人携带易燃易爆危险品、烟花爆竹等进入。

如是否张贴标识，是否在员工培训时予以明确（查培训记录、抽查提问），现场模拟带入。

3）对在人员密集场所使用、储存易燃易爆危险品、燃放烟花爆竹的，现场工作人员应立即制止；制止无效的，应立即报告当地公安机关，并采取防范措施。

现场模拟使用、查培训记录、抽查提问

13、合用建筑管理

建筑物由两家以上单位共同使用的，多产权或多方租赁，如多租户的商场市场，多产权的酒店式公寓，大型综合体等。

前期督查情况来看，情况不佳。合用通道、设施，堵塞、锁闭、损坏无人问津，责任通通推到甲方或物业。三家单位合用一间控制室，由一家管理，信息不能及时互通。

各使用单位应遵守下列规定：

a)
共同设立、明确或派员加入消防安全统一管理机构；甲方或物业服务单位牵头，书面形式设立，明确各单位人员，单位、人员变更及时补录更新。核对正式文件，提问单位和责任人姓名、联系方式等

签订消防安全责任约定书；明确责任和期限，单位变更应重新签订。

c)
遵守消防法律、法规、规章、消防技术标准、当地消防安全规定以及消防安全统一管理机构的要求；是否按责履职

d)
接受消防安全统一管理机构实施的防火检查（巡查）、消防演练、消防宣传教育和培训、消防工作奖惩。按要求，统一管理机构应作以上工作，未标明次数。实际评估，如各单位自身做了以上工作，保障自身和合用部分安全即可。

四、建筑防火、疏散逃生设施

1、单位应在日常生产、营业期间保持疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，严禁锁闭；禁止在疏散走道和安全出口、消防车通道、避难层（间）、顶层停机坪等位置放置影响使用功能的物品、设置障碍设施。

2、严禁占用防火间距，防火防烟分区设置合理，严禁改变防火防烟分区结构或设置障碍物，防火门、防火卷帘、水幕系统、挡烟垂壁等防火防烟分区分隔设施保持完好有效。

3、宾馆、饭店、商场、市场、公共娱乐场所、医院门诊楼和病房楼等单位3层以上的部位，应按规定配置救生缓降器、逃生滑道、逃生梯、自救呼吸器等逃生辅助设施；新建人员密集场所应设置智能疏散逃生系统。

五、消防控制室及消防设施、器材

1、消防控制室

1）建设标准

单位应按照GB 25506的要求对消防控制室进行建设。

2）运行记录

单位应按照GB 25506的要求建立相关记录，并存档备查。

3）值班

（1）消防控制室应实行每日24 h专人值班制度，每班不少于2人。未提3班倒，但还是按6人来要求。

（2）消防控制室值班的自动消防系统操作人员，应经国家法定培训机构培训合格，取得消防行业特有工种职业资格证书。检查是否持证上岗。

（3）自动消防系统操作人员应熟练掌握消防控制室管理和应急程序以及自动消防设施控制、显示和信息传输要求。提问

（4）动消防系统操作人员应确保火灾自动报警系统、灭火系统和其他联动控制设备处于正常工作状态（自动）；应确保高位消防水箱、消防水池、气压水罐等消防储水设施水量充足，确保消防泵出水管阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀门常开；确保消防水泵、防排烟风机、防火卷帘等消防用电设备的配电柜启动开关处于自动位置（通电状态）。

2、消防设施、器材

1）总则

单位配置消防设施、器材，应符合下列要求：

a)
选用消防产品符合市场准入规定和消防安全质量要求并安装合格；

b)
设置类型、数量、位置等符合消防技术标准规定，维修保养、更新及时，并确保完好有效；

c)
自动消防系统施工质量经具有规定资质的消防技术服务机构检验合格。

2）维修保养

单位应委托消防设施维修保养机构每月进行1次维修保养，并应自收到维修保养报告之日起3个工作日内报送当地公安机关消防机构。

3）年度功能检验

单位应委托消防设施检测机构至少每年进行1次建筑消防设施功能检验，并自收到检验报告之日起3个工作日内报送当地公安机关消防机构。

4）消防设施档案

（1）基础技术档案

单位应建立相关消防设施技术资料档案，主要包括以下种类：

a)
火灾自动报警系统技术资料；

b)
自动喷水灭火系统技术资料；

c)
室内消火栓系统技术资料；

d)
室外消火栓系统技术资料；

e)
气体灭火系统技术资料；

f)
泡沫灭火系统技术资料；

g)
其他灭火系统技术资料；

h)
防排烟系统技术资料；消防水幕、防火卷帘、防火门等防火分隔设施技术资料：

j)
灭火器资料台账；

k)
疏散指示标志资料台账；

l)
应急照明资料台账；

m)
其他技术资料及台账。

单位的消防设施技术资料档案，包括以下内容：

a)
消防设计文件；

b)
消防产品市场准入证明；

c)
出厂合格证。

（2）定期检查档案

单位应建立消防设施检查资料档案，主要包括以下种类：

a)
按照GB 50166的有关规定，对火灾自动报警系统进行检查、测试的有关记录；

b)
按照GB 50261的有关规定，对自动喷水灭火系统进行检查、测试的有关记录；

c)
对室内、室外消火栓系统进行检查、测试的有关记录；

d)
对气体灭火系统进行检查、测试的有关记录；

e)
对泡沫灭火系统进行检查、测试的有关记录；

f)
对防排烟系统进行检查、测试的有关记录；

g)
对消防水幕、防火卷帘、防火门等防火分隔设施进行检查、测试的有关记录；

h)
对灭火器进行检查、测试的有关记录；

i)
对疏散指示标志进行检查、测试的有关记录；

j)
对应急照明进行检查、测试的有关记录；

k)
对其他消防设施进行检查、测试的有关记录。

3）维修保养档案

单位应建立建筑消防设施维修保养资料档案，主要包括以下内容：

a)
与维修保养机构签订的《建筑消防设施维修保养合同》；

b)
维修保养机构每月对消防设施开展维修保养的《建筑消防设施维修保养报告书》；

c)
对消防设施故障及维修的相关记录和资料；

d)
消防设施改造相关技术资料；

e)
其他维修保养资料。

4）年度功能检验档案

单位应建立建筑消防设施年度功能检验资料档案，主要包括以下内容：

a)
建筑消防系统检测委托书；

b)
建筑消防设施年度功能检验报告；

c)
不合格项目整改措施及记录。

六、标识

1、单位应在正门入口处悬挂消防安全重点单位标识。

2、消防安全重点部位应按照DB37/T 1645的要求设置标识，并明确责任人。

3、单位建筑消防设计总平面范围内的疏散通道、安全出口、消防车通道、防火间距及消防车登高作业区域，应设置醒目标识。

4、对单位配置的消防设施、器材，应按照DB37/T 1645的要求设置以下标识：

a)
名称、位置指示标识；

b)
禁止占用、遮挡的标识；

c)
使用说明、操作方法。消火栓箱门、灭火器筒体、防火门

七、电器产品、燃气用具

1、单位选用的电器产品、燃气用具，应符合国家有关市场准入规定，并符合消防安全质量要求；电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测，应符合消防技术标准和管理规定。

2、易燃易爆场所电气设备、线路应符合防火防爆要求，且按照规定使用。

3、电气线路敷设应采用不燃或难燃等级的电工套管进行保护。

4、设有厨房的单位应至少每半年清理1次厨房烟道，留存情况记录并存档备查。

5、人员密集场所应委托电气防火技术检测机构至少每年进行1次电气防火设施功能检验，并自收到检验报告之日起3个工作日内报送当地公安机关消防机构。

八、室内装修、建筑外墙保温材料

1、单位进行室内装修应严格按照GB 50222的有关规定，选取燃烧性能等级符合要求的装修材料，并经见证取样检验合格。

2、单位进行外墙保温施工，应使用不燃保温材料。

目前，在制定外墙保温地标，规范对热固、热塑材料的使用。

九、专职、志愿消防队

1、专职消防队

（1）下列单位应组建专职消防队，承担本单位的火灾扑救工作：

a)
大型核设施单位、大型发电厂、民用机场、主要港口；

b)
生产、储存易燃易爆危险品的大型企业；

c)
储备可燃的主要物资的大型仓库、基地；

d)
前三项规定以外的火灾危险性较大、距离公安消防队较远的其他大型企业；

e)
距离公安消防队较远、被列为全国重点文物保护单位的古建筑群的管理单位。

（2）单位专职消防队应参照建标 152的有关要求进行建设，并报当地公安机关消防机构验收，其专职消防员数量和消防装备、器材配备应满足本单位火灾扑救需要。

（3）专职消防队消防员应经依法设立的消防安全培训机构培训合格，取得相应岗位的职业资格证书。

（4）专职消防队应组织实施专业技能训练，开展经常性（隔三差五）的灭火和应急疏散训练。单位组织综合性消防演练时，专职消防队应参加。核查演练记录、影像资料等。

（5）专职消防队应接受当地公安机关消防机构的指导，每年向辖区公安消防队定期报告消防训练和演练情况；根据扑救火灾需要，专职消防队应服从公安机关消防机构调动指挥参加火灾扑救工作。

2、志愿消防队

（1）不需组建专职消防队的单位应组织员工参加志愿消防队，配备必要的消防装备、器材，并为志愿消防员参加灭火和应急疏散训练提供便利条件、安全保障和适当补贴。

（2）公共娱乐场所员工应全员参加志愿消防队，其他单位应有不少于20 %的员工参加志愿消防队。

（3）防火巡查人员应参加志愿消防队，参与组织消防演练和灭火、疏散任务。

（4）志愿消防队应每月组织灭火和应急疏散训练；单位组织综合性消防演练时，志愿消防员应参加。

十、其他消防安全技术防范措施

单位应结合自身实际采取下列消防安全技术防范措施：

a)
设置电气火灾监控系统；

b)
火灾自动报警系统与城市远程监控系统联网；

在厨房的规定部位安装厨房设备灭火装置；

GA 498－2012 《厨房设备灭火装置》

易燃易爆场所按要求设置防雷、防静电、火灾报警装置。

十一、火灾公众责任险

公众聚集场所和生产、储存、销售易燃易爆危险品的企业，应按规定投保火灾公众责任保险。

十二、消防安全“四个能力”建设自我评估

单位应按照DB37/T 1645要求，根据本单位情况，通过组织初起火灾扑救和疏散逃生演练、抽查员工岗位职责和消防设施使用情况，每月开展1次消防安全“四个能力”建设自我评估。核查评估内容、程序、打分、评定结论等。

附录4：

1、建筑消防安全评估检查表
	7.1 消防安全合法性     

	评估项
	依据
条款
	检查内容
	检查结果

	合法性
	7.1.1
	单位使用的建筑物、场所应依法取得相关法律文书。
	

	一致性
	7.1.2
	建筑物或场所的使用功能、用途，应当与消防验收、消防验收备案、消防安全检查时确定的用途一致。
建筑物或场所改建、扩建、变更用途和内部装饰装修，应当依法取得相关手续。
	


	7.2消防安全管理（100分）  

	评估项
	依据
条款
	检查内容及标准要求
	评分标准
（以下均为扣完本项分值为止）
	检查结果
	实际得分

	消防工作组织
（10分）
	7.2.1
	消防工作组织机构、人员及其职责
	以正式文件确定消防安全责任人、消防安全管理人。
	未明确消防安全管理部门、消防安全责任人、管理人的该项不得分；
未提供必要的经费和组织保障的该项不得分；
每抽查1人次未掌握扣2分；
其他问题每发现一处扣1分。
	
	

	
	
	
	明确单位消防安全组织机构,并以正式文件确定消防安全归口管理部门。
	
	
	

	
	
	
	消防安全归口管理部门应当明确本单位负责落实日常消防管理工作的专（兼）职人员。
	
	
	

	
	
	
	明确各级、各部门、各岗位消防安全职责，并确定责任人。
	
	
	

	
	
	
	随机抽查提问2个业务部门人员掌握消防职责情况。
	
	
	

	
	
	消防安全责任人、管理人履职
	掌握本单位的消防安全情况。
	
	
	

	
	
	
	拟定及批准实施年度消防工作计划。
	
	
	

	
	
	
	提供必要的经费和组织保障。
	
	
	

	
	
	
	确定逐级消防安全责任，批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程。
	
	
	

	
	
	
	组织防火检查，督促落实火灾隐患整改，及时处理涉及消防安全的重大问题。
	
	
	

	
	
	
	依法建立专职消防队、志愿消防队。
	
	
	

	
	
	
	组织制定符合本单位实际的灭火和应急疏散预案，并实施演练。
	
	
	

	7.2消防安全管理（100分）  

	评估项
	依据条款
	检查内容及标准要求
	评分标准
	检查结果
	实际得分

	消防安全制度
（10分）
	7.2.2
	消防安全教育、培训制度应当符合本单位消防安全实际情况，相关培训的内容、频次应当符合要求。
	未制定相关制度，每缺少一项扣2分；制度内容不符合要求的，每项扣1分。
	
	

	
	
	防火巡查、检查制度内的检查巡查内容、频次及发现问题的处置程序应当符合规定。
	
	
	

	
	
	安全疏散设施管理制度结合本单位实际制定。
	
	
	

	
	
	消防(控制室)值班制度的内容应满足国家相关标准要求。
	
	
	

	
	
	消防设施、器材维护管理制度应结合本单位实际制定。
	
	
	

	
	
	火灾隐患整改制度应结合本单位实际制定。
	
	
	

	
	
	用火、用电安全管理制度应明确本单位用火用电审批程序。
	
	
	

	
	
	易燃易爆危险物品和场所防火防爆制度应结合本单位实际制定。
	
	
	

	
	
	专职和志愿消防队组织管理制度应结合本单位实际制定。
	
	
	

	
	
	灭火和应急疏散预案演练制度应结合本单位实际制定。
	
	
	

	
	
	燃气和电气设备的检查和管理制度(包括防雷、防静电)应明确责任部门并确定检查频次。
	
	
	

	
	
	消防安全工作考评和奖惩制度应结合本单位实际制定。
	
	
	

	
	
	其他必要的消防安全内容。
	
	
	

	7.2消防安全管理（100分）  

	评估项
	依据
条款
	检查内容及标准要求
	评分标准
	检查结果
	实际得分

	防火检查巡查
（10分）
	7.2.3
	机关、团体、事业单位应当至少每季度进行一次防火检查，消防安全重点单位至少每月进行一次防火检查。
	检查频次不符合要求扣2分；
发现的问题未及时改正或未制定相应整改措施的扣5分；
防火检查、巡查人员不具备及时发现、处置火灾隐患能力的扣5分；
其他问题每发现一处扣2分。
	
	

	
	
	防火检查的内容应当符合《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》第二十六条规定。
	
	
	

	
	
	防火检查应当填写检查记录，检查人员和被检查部门负责人应当在检查记录上签名。防火检查记录统一装订，存档备查，存档时间不少于2年。
	
	
	

	
	
	对防火检查发现的问题，应当立即改正，不能立即改正的，应明确整改责任和措施，采取相应防范措施，限期整改。      
	
	
	

	
	
	公众聚集场所在营业期间的防火巡查应当至少每2小时一次；医院、养老院、寄宿制的学校、托儿所、幼儿园应当加强夜间防火巡查，其他消防安全重点单位可以结合实际组织夜间防火巡查。
	
	
	

	
	
	巡查部位和内容应当符合《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》第二十五条规定。
	
	
	

	
	
	防火巡查人员应当及时纠正违章行为，妥善处置火灾危险，无法当场处置的，立即报告。发现初起火灾立即报警并及时扑救。
	
	
	

	
	
	防火巡查填写巡查记录，巡查人员及其主管人员应在巡查记录上签名，防火巡查记录统一装订，存档备查，存档时间不少于2年。
	
	
	

	
	
	防火检查、巡查人员应掌握制度内容并及时发现、处置火灾隐患。
	
	
	

	7.2消防安全管理（100分）  

	评估项
	依据条款
	检查内容及标准要求
	评分标准
	检查结果
	实际得分

	火灾隐患整改
（10分）
	7.2.4
	应制定火灾隐患整改处置程序，内容应包括对火灾隐患的认定，确定整改措施、期限以及负责整改的部门、人员，整改资金落实等。
	发现火灾隐患未制定整改措施的该项不得分；
其他问题每发现一处扣2分。
	
	

	
	
	火灾隐患未消除之前应当制定和落实相应防范措施。
	
	
	

	
	
	火灾隐患整改有关档案资料应及时建立、更新和归档。
	
	
	

	
	
	从日常防火检查、巡查记录中抽查的隐患，整改工作应当按照制度规定的程序、时限实施，隐患整改效果现场可以核查。
	
	
	

	消防安全宣传教育和培训
（10分）
	7.2.5
	单位应当开展常态化消防安全宣传教育。
	未制定消防安全宣传教育和培训内容的该项不得分；
其他问题每发现一处扣2分。
	
	

	
	
	公众聚集场所在营业、活动期间，应当向公众宣传防火、灭火、疏散逃生等常识。
	
	
	

	
	
	学校、幼儿园应通过多种形式对学生和幼儿进行消防安全常识教育。
	
	
	

	
	
	消防安全责任人、消防安全管理人和专兼职消防管理人员应接受专门培训。
	
	
	

	
	
	单位应组织新上岗和进入新岗位的员工进行上岗前的消防安全培训。
	
	
	

	
	
	消防安全重点单位应对每名员工至少每年进行一次消防安全培训；公众聚集场所对员工至少每半年应进行一次。
	
	
	

	
	
	建立消防安全宣传教育和培训档案。
	
	
	

	
	
	培训内容应当满足《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》第三十六条规定。
	
	
	

	
	
	通过现场提问、实地操作等形式，核查员工是否清楚岗位火灾危险性，是否能够熟练操作灭火器、室内消火栓等，是否会检查消除火灾隐患、是否会组织引导人员疏散。
	
	
	

	7.2消防安全管理（100分）  

	评估项
	依据
条款
	检查内容及标准要求
	评分标准
	检查结果
	实际得分

	消防控制室管理
（10分）
	7.2.6
	消防控制室值班（交接班）、火灾事故应急处置、消防控制设备故障处置等制度规程，应当符合《消防控制室通用技术要求》（GB 25506）和《建筑消防设施的维护管理》（GB25201）的规定。
	现场检查控制室值班人员持证上岗数量，每少1人扣2分；
操作不熟练的每一人次扣1分；
故障信息、火警信息未及时处理扣2分；
其他问题每发现一处扣1分。
	
	

	
	
	检查消防控制室人员排班表和值班记录，核实落实24小时值班制度，每班不少于2人要求的情况。
	
	
	

	
	
	消防控制室值班操作人员应持证上岗，具有消防联动设施的，应持有四级（含）以上职业资格证书；无联动设施的，应持有五级（含）以上职业资格证书。
	
	
	

	
	
	模拟火警信号，现场测试值班人员应当具备熟练操作设施和应急处置的技能。
	
	
	

	
	
	消防控制室值班记录表、建筑消防设施故障维修记录表等工作记录应当及时填写、更新、归档。
	
	
	

	
	
	比对设备火警、故障信息与相应运行记录，检查火警信息和设备故障是否及时登记，并按照规定进行了处置。
	
	
	

	用火用电消防安全管理
（5分）
	7.2.7
	应当制定用火用电安全操作规程。
	发现其中一处问题该项不得分。
	
	

	
	
	应当明确用火、用电安全管理的责任部门、责任人和职责。
	
	
	

	
	
	电工、焊工操作人员应持证上岗。
	
	
	

	
	
	动火作业现场要安排专人值守，配置灭火器材设施，审批流程符合要求。
	
	
	

	
	
	不应存在违规用火现象。
	
	
	

	7.2消防安全管理（100分）  

	评估项
	依据
条款
	检查内容及标准要求
	评分标准
	检查结果
	实际
得分

	电器产品、燃气用具管理
（5分）
	7.2.8
	易燃易爆场所电器设备、线路应符合防火防爆要求。
	宿舍等人员密集场所违规使用大功率电器的该项不得分；
厨房烟道未定期清理的该项不得分；
其他问题每发现一项扣1分。
	
	

	
	
	生产、使用可燃气体并可能发生泄漏场所应设置可燃气体探测报警系统。
	
	
	

	
	
	配电箱、开关、插座不得安装在可燃材料上，照明、电热器具的高温部位应当采取不燃材料隔热措施，电气线路敷设应当采取防火保护措施，无私拉乱接电线现象。
	
	
	

	
	
	宿舍等人员密集场所不应违规使用大功率电器。
	
	
	

	
	
	厨房烟道应定期进行清理，至少每半年一次，记录齐全。
	
	
	

	消防安全重点部位管理
（5分）
	7.2.9
	应当制定消防安全重点部位管理要求、安全操作规程及事故应急处置操作程序。
	未确定消防安全重点部位的该项不得分；
每抽查1人次掌握不熟练的扣2分；
其他问题每发现一处扣1分。
	
	

	
	
	应当按要求确定为重点部位，且不应有遗漏。
	
	
	

	
	
	重点部位是否设置明显的防火标志。
	
	
	

	
	
	应当明确各重点部位具体负责人员，加强值班值守，采取严格的火灾防控措施。
	
	
	

	
	
	查阅防火巡查和检查记录、事故处置记录及有关材料，能够核实重点部位日常防火巡查、检查落实情况，不应存在违规操作现象，应能及时发现和整改火灾隐患。
	
	
	

	
	
	现场提问各重点部位至少1名员工，应能掌握安全操作规程和事故应急处置程序。
	
	
	

	7.2消防安全管理（100分）  

	评估项
	依据
条款
	检查内容及标准要求
	评分标准
	检查结果
	实际得分

	专职(志愿)消防队、微型消防站
（10分）
	7.2.10
	符合《消防法》第三十九条规定的单位应当建立专职消防队，其他单位应当建立志愿消防队。
	未按要求建立专职（志愿）消防队、微型消防站的该项不得分；
其他问题每发现一项扣2分。
	
	

	
	
	明确专职(志愿)消防队、微型消防站职责任务。
	
	
	

	
	
	应当建立并落实专职（志愿）消防队、微型消防站各项日常管理制度。
	
	
	

	
	
	专职(志愿)消防队、微型消防站人员数量和装备配备应当符合有关规定要求。
	
	
	

	
	
	单位专职消防队应当每年向辖区相关部门报告消防训练和演练情况。
	
	
	

	灭火及应急疏散演练
（10分）
	7.2.11
	应当根据自身实际情况，有针对性地制定灭火和应急疏散预案，预案内容应符合《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》第三十九条规定。
	未制定灭火及应急疏散演练预案的该项不得分；
每抽查1人次掌握不熟练的扣2分；
其他问题每发现一项扣2分。
	
	

	
	
	结合情况变化和演练发现的问题，应当及时对预案进行修订完善。
	
	
	

	
	
	单位应当明确组织灭火和应急疏散预案演练的责任部门、责任人和职责。
	
	
	

	
	
	单位应当根据实际情况，制定年度演练计划，确定组织预案演练的频次。
	
	
	

	
	
	消防安全重点单位应至少每半年进行一次演练；其他单位应至少每年组织一次演练。
	
	
	

	
	
	被随机询问的员工应能熟练掌握灭火和应急疏散程序。
	
	
	

	7.2消防安全管理（100分）   

	评估项
	依据
条款
	检查内容及标准要求
	评分标准
	检查结果
	实际得分

	合用建筑管理
（5分）
	7.2.12
	应书面明确产权方、使用方、统一管理单位的消防安全责任。
	未书面明确责任的，该项不得分；
其他问题每发现一项扣1分
	
	

	
	
	对共用的疏散通道、安全出口、建筑消防设施和消防车通道应确定统一的管理部门。
	
	
	

	
	
	应当按规定开展防火检查（巡查）、消防演练、消防宣传教育和培训、消防安全奖惩等工作。
	
	
	

	
	
	现场提问使用方、统一管理单位或产权单位相关负责人，应当掌握自身消防安全职责。
	
	
	


	7.3建筑防火（100分）  

	评估项
	依据
条款
	评估细则
	评分标准
	检查结果
	实际得分

	总平面布局
（10分）
	7.3.1
	防火间距
	相邻建(构)筑之间的距离、成组布置的组内及组与组之间的距离应符合规范要求。
	防火间距不符合要求的每发现一处扣5分；
建（构）筑物所处位置及周边环境不符合要求不得分。
	
	

	
	
	消防安全布局
	建（构）筑物所处位置及周边环境符合消防安全布局情况。
	
	
	

	平面
布置
（18分）
	7.3.2
	1、歌舞娱乐放映游艺场所，托儿所、幼儿园，儿童活动场所,老年人活动场所等设置的楼层应当满足规范要求。
2、员工宿舍、中间仓库、办公室、休息室、总控制室等场所的布置情况、防火分隔情况、安全出口设置情况。
3、消防控制室、消防水泵房、柴油发电机房、锅炉房、配电室等场所所在位置，与其他区域的分隔应符合规范要求。
	各功能区域设置位置不符合要求的不得分；
防火分隔与安全出口的设置每发现一处不符合扣6分。
	
	


	7.3建筑防火（100分） 

	评估项
	依据
条款
	评估细则
	评分标准
	检查结果
	实际得分

	灭火救援设施
（16分）
	7.3.3
	消防
车道
	1、消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4m，一般消防车转弯半径不小于12m，大型消防车不小于15m，重型消防车不小于18m，与建筑之间不应设置妨碍消防车操作的树木、架空管线等障碍物，靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m。
2、环形消防车道至少应有两处与其他车道连通，尽头式消防车道应设置回车道或回车场，回车场面积不应小于12m×12m，高层建筑不宜小于15m×15m，供重型消防车使用不宜小于18m×18m。
3、消防车道不应被占用、阻塞、封闭，标志清晰。
	未设置标识的每项扣2分；
其他问题每发现一处不符合扣4分。
	
	

	
	
	消防救援场地
	1、高层建筑应至少沿一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边长度的底边连续布置消防车登高操作场地，且范围内裙房进深不应大于4m。
2、消防车登高操作场地长度、宽度分别不应小于15m和10m。建筑高度大于50m的建筑，场地长度、宽度分别不应小于20m和10m，场地靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m，且不应大于10m。
3、消防车登高作业区域标志清晰。
	
	
	

	
	
	救援窗
	1、厂房、仓库、公共建筑的外墙应在每层的适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口。
2、救援窗口净高度和净宽度不应小于1m,下沿距室内地面不宜大于1.2m,间距不宜大于20m,且每个防火分区不应少于2个。
3、窗口玻璃易于破碎，并设置易于识别的明显标志。
	
	
	

	
	
	消防
电梯
	1、消防电梯应分别设置在不同的防火分区内，且每个防火分区不少于1台。
2、消防电梯前室不应被占用或挪作他用，消防设施设置符合要求。
3、消防电梯轿厢的内部装修应采用不燃材料。
4、消防电梯机房与普通电梯机房之间的应使用防火隔墙或甲级防火门分隔。
	
	
	

	防火防烟分区
（18分）
	7.3.4
	1、防火、防烟分区是否改变。

2、防火卷帘、防护罩等与楼板、梁和墙、柱之间的空隙，应采用防火封堵材料等封堵；设在变形缝处附近的防火门，应当设置在楼层较多一侧，且开启时门扇不跨越变形缝。

3、电缆井、管道井应采用不低于楼板耐火极限的不燃材料或防火封堵材料封堵，与房间、走道等相连通的孔隙应采用防火封堵材料封堵。

4、中庭、步行街、电缆井、管道井、设备机房不应被占用、存放可燃物。
	防火、防烟分区不符合要求该项不得分；
其他问题每发现一处不符合扣4分。
	
	

	安全
疏散
（20分）
	7.3.5
	1、安全出口数量、疏散宽度、疏散距离及疏散楼梯的形式应符合规范要求。

2、除甲、乙类生产车间外，人数不超过60人且每樘门的平均疏散人数不超过30人的房间，开启方向不限；丙、丁、戊类仓库首层靠墙的外侧可采用推拉门或卷帘门；其余的疏散门应为向疏散方向开启的平开门。

3、日常生产、营业期间安全出口不得锁闭；人员密集场所内平时需要控制人员随意出入的疏散门和设置门禁系统的住宅、宿舍、公寓建筑的外门，应保证火灾时不需要使用钥匙等任何工具即能从内部易于打开，并应在显著位置设置具有使用提示的标识。

4、楼梯间内不应设置烧水间、可燃材料储藏室、垃圾道；不应有影响疏散的凸出物或其他障碍物；封闭楼梯间、防烟楼梯间及前室，不应设置卷帘；楼梯间内不应设置甲、乙、丙类液体管道；封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室内禁止穿过或设置可燃气体管道。
	安全出口数量、疏散宽度、疏散距离及楼梯间设置形式每发现一处不符合要求扣4分；
其他问题每发现一处扣2分。
	
	

	7.3建筑防火（100分）   

	评估项
	依据
条款
	评估细则
	评分标准
	检查结果
	实际得分

	避难层（间）、避难走道、下沉式广场
（6分）
	7.3.6
	1、避难层兼做设备层时，设备管道应集中布置，设备区与避难区有完整的防火分隔；管道井与设备间的门不应直接开向避难区，确需开向避难区时，与避难区出入口之间的距离不应小于5m,且采用甲级防火门。
2、避难间内不应设置易燃、可燃液体或气体管道，不应开设除外窗、疏散门之外的其他开口；高层病房楼设置的避难间应靠近楼梯间并采用防火隔墙和防火门与其他部位分隔，外窗应采用乙级防火窗。
3、避难走道直通地面的出口不应少于2个，并应设置在不同方向；。任一防火分区通向避难走道的门至该避难走道最近直通地面的出口距离不应大于60m。
4、避难层、避难间、避难走道应按规定配置消防设施。
5、避难层、避难间、避难走道、下沉式广场应完好有效。
	避难层（间）、避难走道防火分隔设施及消防设施设置不符合要求的该项不得分；
其他问题每发现一处不符合扣2分。
	
	

	外墙保温和建筑内部装修
（6分）
	7.3.7
	1、建筑外墙保温和室内装修材料不应影响消防设施、疏散设施的使用，应符合相关技术标准的规定。
2、建筑外墙保温和室内装修材料的燃烧性能等级应符合要求的燃烧性能等级符合要求，并经检验合格。
	建筑外墙保温和室内装修材料的燃烧性能等级不符合的该项不得分；
其他问题每发现一处扣3分。
	
	

	耐火
等级
（6分）
	7.3.9
	对未经消防验收的建筑，核查其主要承重构件和防火分隔部位的耐火极限。
	建筑耐火等级不符合要求的该项不得分；
金属承重构件的防火保护措施脱落的该项不得分。
	
	


	7.4 消防设施（100分）   

	评估项
	依据
条款
	检查内容
	评分标准
	检查结果
	实际得分

	消防供配电设施
（6分）
	7.4.1
	消防配电
	消防控制室、消防水泵房、防排烟机房的消防用电设备及消防电梯的供电，应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。
	发电机组无定期测试记录或记录不全的，扣2分；其他问题发现一处不符合该项不得分。
	
	

	
	
	自备发电机
	1、储油箱内的油量应符合设计要求。
2、现场查看发电机组定期测试记录。
3、手动启动发电机，发电机机组运行正常。
	
	
	

	火灾自动报警系统
（10分）
	7.4.2
	火灾报警控制器
	1、报警控制器应有主电源和直流备用电源。主电源引入线直接与消防专用电源连接。
2、报警控制器应进行接地保护；接地牢固，并有明显标志。
3、主电源断电时应自动转换至备用电源供电，主电源恢复后应自动转换为主电源供电，并分别显示主、备电源的状态。
4、火灾自动报警控制器的显示、报警、自检、消音、复位功能正常。
	系统无法正常运行该项不得分；
控制器、消防图形显示装置每项不符合扣5分
其他问题每发现一处扣1分
	
	

	
	
	消防联动控制器
	1、消防联动控制器接地、电源设置要求及基本控制功能应符合本标准火灾报警控制器检查内容的规定。
2、消防联动控制器手动、自动控制功能正常。
	
	
	

	
	
	消防控制室图形显示装置
	消防控制室图形显示装置的显示、报警功能正常。
	
	
	

	
	
	火灾探测器
	1、探测器安装应牢固，无松动、脱落、丢失和被遮挡现象。
2、火灾探测器经功能试验，能够向火灾报警控制器输出火警信号。
	
	
	

	
	
	手动火灾报警按钮
	1、手动火灾报警按钮安装应牢固，无松动、脱落、丢失和被遮挡。
2、手动火灾报警按钮经功能试验，能够向火灾报警控制器输出火警信号。
	
	
	

	
	
	火灾警报
装置
	警报器应在接收火灾报警控制器输出的控制信号后，发出声、光警报。
	
	
	

	
	
	火灾显示盘
	1、设备安装应牢固，无被遮挡现象。

2、火灾显示盘的显示、报警、自检功能正常。
	
	
	

	
	
	消防电话
	1、消防电话分机与消防电话总机应能进行双工通话，通话应清晰、无振鸣现象。

2、消防电话插孔接上电话分机后，消防电话分机与消防电话总机应能进行双工通话，通话应清晰、无振鸣现象。
	
	
	

	
	
	消防应急广播系统
	1、火灾确认后，系统应能启动整个建筑内的消防广播扬声器，当火灾应急广播与公共广播合用时，应保证能在消防控制室将相关部位的扬声器和音响广播扩音机强制转入火灾应急广播状态。

2、播音区域应正确、音质清晰，且扬声器在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声15dB（A）。
	
	
	

	
	
	电梯
	1、消防控制室应能手动和自动控制电梯回落首层，功能、信号均应正常。

2、当触发首层的电梯迫降按钮时，能控制电梯下降至首层，此时其他楼层按钮不能呼叫控制电梯，只能在轿厢内控制。
	
	
	


	7.4消防设施（100分）   

	评估项
	依据
条款
	检查内容
	评分标准
	检查结果
	实际得分

	消防供水设施
（8分）
	7.4.3
	消防
水池
	1、消防水池应设置水位显示装置，消防水池水位正常。

2、消防水池补水设施应正常。
	稳压泵功能测试不符合的扣4分；
消防水泵功能测试不符合的该项不得分；
未设置标识的每项扣1分；
其他问题每发现一处扣1分
	
	

	
	
	消防
水箱
	1、消防水箱应设置水位显示装置，消防水箱水位正常。

2、消防水箱补水措施应正常。
	
	
	

	
	
	稳压泵、稳压泵控制柜
	1、稳压泵进、出口阀门应开启，并有明显标志。

2、稳压泵控制柜指示灯应处于自动状态。

3、稳压泵当主泵故障时，备用泵应能切换运行。

4、稳压泵启动、停止运行应正常，运行平稳，管网压力应满足要求。
	
	
	

	
	
	消防水泵和消防水泵控制柜
	1、消防水泵有注明系统名称和编号的标志牌，进、出口阀门常开，启闭标志牌正确。

2、消防水泵控制柜应有注明所属系统及编号的标志。

3、消防水泵当主泵故障时，备用泵应能切换运行。

4、消防水泵应能手动启停和自动启动，且不应设置自动停泵的控制功能。
	
	
	

	
	
	水泵接合器
	1、水泵接合器应设标明用途的明显标志。

2、水泵接合器组件应齐全完整，无锈蚀。
	
	
	


	7.4消防设施（100分）   

	评估项
	依据
条款
	检查内容
	评分标准
	检查结果
	实际得分

	消火栓系统
（10 分）
	7.4.4
	室外消火栓
	1、室外消火栓系统管网阀门应常开。

2、消火栓不应被遮挡、圈占和埋压。

3、室外消火栓栓口静压及出水压力应符合要求。

4、室外消火栓应设置明显标识。
	系统功能测试不符合的该项不得分；
其他问题每发现一处扣1分
	
	

	
	
	室内消火栓
	1、室内消火栓系统管网阀门应常开。

2、消火栓箱应有明显标志，箱内组件齐全，箱门开关灵活，且不应被遮挡。

3、消火栓按钮的报警及联动启泵功能正常。

4、消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关信号作为触发信号，直接控制启动消火栓泵。

5、室内消火栓栓口静水压力及出水压力应符合要求。

6、干式消火栓系统当采用雨淋阀、电磁阀和电动阀时，在消火栓箱处应设置直接开启快速启闭装置的手动按钮，并应在系统管道的最高处设置快速排气阀。
	
	
	

	自动喷水灭火系统
（10分）
	7.4.5
	报警阀组
	1、报警阀组位置应便于操作，报警阀组周围无遮挡物，报警阀附近有排水设施。

2、报警阀组应有注明系统名称、保护区域的标志牌，组件应完整可靠，阀门启闭状态应符合要求。 

3、预作用阀组和快速排气阀入口前的电动阀的启动和停止按钮，用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘。

4、湿式报警阀试验时，水力警铃应发出报警铃声，压力开关及时动作并连锁启动喷淋泵，消防联动控制器准确接收并显示压力开关及消防水泵的反馈信号。

5、干式报警阀试验时，压力开关应及时动作，连锁启动喷淋泵，消防联动控制器准确接收并显示压力开关及喷淋泵的反馈信号。

6、预作用阀组试验时，预作用阀组应及时开启，使系统转变为湿式系统；预作用装置电磁阀的启动和停止按钮，应直接手动控制预作用阀组的开启。
	系统功能测试不符合的该项不得分；
其他问题每发现一处扣1分
	
	

	
	
	喷头
	1、喷头设置部位、类型和安装方式应符合规范要求。

2、喷头安装应牢固，无变形和附着物，周围无遮挡物。
	
	
	

	
	
	末端试水装置
	末端试水装置和试水阀应便于操作且有足够排水能力的排水设施。
	
	
	

	
	
	系统功能
	1、湿式自动喷水灭火系统功能应正常。

2、干式自动喷水灭火系统功能应正常。

3、预作用自动喷水灭火系统功能应正常。

4、雨淋系统（水幕系统、水喷雾系统)功能应正常。
	
	
	

	7.4消防设施（100分）  

	评估项
	依据
条款
	检查内容
	评分标准
	检查结果
	实际得分

	细水雾灭火系统
(4分)
	7.4.6
	供水设施或储水容器和储气容器
	1、泵组式储水箱应具备自动补水功能，且水箱水位应正常。
2、泵组式消防水泵主、备用泵应具有自动切换功能，并应能手动操作停泵。主、备用泵的自动切换时间不应 30s；采用柴油泵作为备用泵时，柴油泵的启动时间不应大于5s。
3、泵组式消防水泵现场启停、远程控制应正常。
4、瓶组式储气容器和储水容器均应设置安全阀，并设永久性的铭牌。
5、瓶组的机械应急操作处应设置与所保护场所对应的明确标识。
	系统功能测试不符合的该项不得分；
其他问题每发现一处扣1分
	
	

	
	
	分区控制阀
	1、分区控制阀的启闭状态应符合要求。

2、开式系统应在明显位置设置对应于防护区或保护对象的永久性标识，并应标明水流方向。
	
	
	

	
	
	喷头
	喷头安装应牢固，无变形和附着物，周围无遮挡物。
	
	
	

	
	
	防护区
	1、
防护区或保护场所的入口处应设置声光报警装置和系统动作指示灯。

2、在消防控制室内和防护区入口处，应设置系统手动启动装置，手动启动装置和机械应急操作装置应能在一处完成系统启动的全部操作，并应采取防止误操作的措施。

3、手动启动装置和机械应急操作装置上应设置与所保护场所对应的明确标识，系统的场所以及系统的手动操作位置应在明显位置设置系统操作说明。
	
	
	

	
	
	系统功能
	1、泵组式开式系统功能应符合要求。

2、泵组式闭式系统功能应符合要求。

3、瓶组式系统功能应符合要求。
	
	
	


	7.4消防设施（100分）   

	评估项
	依据
条款
	检查内容
	评分标准
	检查结果
	实际得分

	自动跟踪定位射流灭火系统（4分）
	7.4.7
	模拟末端试水装置
	1、模拟末端试水装置的安装位置应便于进行火灾模拟试验，且应具备良好的排水设施。

2、模拟末端试水装置的手动闸阀应具有明显的开启标志，其安装位置应便于操作。
	系统功能测试不符合的该项不得分；
其他问题每发现一处扣1分
	
	

	
	
	消防控制装置
	1、现场发生火灾时，装置应能显示火灾发生区域或地址编码点，并发出声光报警信号。

2、装置应能实现对消防水泵的启停操作控制，并显示其工作状态。

3、应能实现手动控制自动跟踪定位射流灭火装置瞄准火源。
	
	
	

	
	
	系统功能
	火灾探测及自动跟踪定位组件应能有效探测或判定火源。
	
	
	


	7.4消防设施（100分）   

	评估项
	依据条款
	检查内容
	评分标准
	检查结果
	实际得分

	气体灭火系统、干粉灭火系统
（8分）
	7.4.10
7.4.11
	防护区（气体灭火系统）
	1、防护区内和入口处应设声光报警装置，入口处应设安全标志和灭火剂释放指示灯，应设置系统紧急启动和停止按钮。

2、门窗设有密封条的防护区应设置泄压装置。
	系统功能测试不符合的该项不得分；
其他问题每发现一处扣1分；
	
	

	
	
	防护区（干粉灭火系统）
	1、防护区内和入口处应设火灾声光报警装置，防护区入口处应设干粉灭火剂喷放指示灯及干粉灭火系统永久性标志牌，应设置系统紧急启动和停止按钮。

2、全淹没灭火系统防护区应设泄压口，并宜设在外墙上，其高度应大于防护区净高的2/3。
	
	
	

	
	
	灭火剂储存装置
	储存装置应设固定标牌，标明设计规定的储存装置编号、皮重、容积、灭火剂名称、充装量，充装日期、充装压力。
	
	
	

	
	
	其他系统组件
	1、驱动装置、选择阀应有分区标志，驱动装置的压力应正常。

2、喷嘴应无堵塞现象。
	
	
	

	
	
	系统功能
	1、灭火系统接到灭火指令并延迟一定时间后才能正常启动、喷射。

2、有关的声、光报警装置均能发出符合设计要求的正常信号，且有关联动设备动作正确。

3、手动紧急停止装置应能在规定的延时时间内可靠的停止系统的启动。
	
	
	


	7.4消防设施（100分）   

	评估项
	依据
条款
	检查内容
	评分标准
	检查结果
	实际得分

	防烟排烟系统
（10分）
	7.4.12
	风机控制柜
	1、风机控制柜应有注明系统名称和编号的标志。
2、风机应能可靠的现场操作和接收远程指令启动、停止。
	系统功能测试不符合的该项不得分；
其他问题每发现一处扣1分
	
	

	
	
	风机
	1、送风机的进风口不应与排烟风机的出风口设在同一面上。当确有困难时，送风机的进风口与排烟风机的出风口应分开布置，且竖向布置时，送风机的进风口应设置在排烟出口的下方，其两者边缘最小垂直距离不应小于6.0m；水平布置时，两者边缘最小水平距离不应小于20.0m。
2、风机有注明名称和编号的标志。
3、风机启动运转平稳，叶轮旋转方向正确。
	
	
	

	
	
	管道
	风机和管道的软连接应严密完整，风道无破损、变形、锈蚀。
	
	
	

	
	
	送风阀(口)
	送风阀（口）的安装应牢固，无损伤。
送风阀开启与复位操作应灵活可靠，关闭时应严密，反馈信号应正确。
	
	
	

	
	
	排烟阀（口）、电动排烟窗
	1、排烟阀（口）、电动排烟窗应安装应牢固，无损伤，且不应被遮挡。
2、排烟阀（口）、电动排烟窗开启与复位操作灵活可靠，关闭时应严密，反馈信号应正确。
	
	
	

	
	
	排烟防火阀
	手动关闭排烟风机入口处的排烟防火阀，应直接联动停止风机，排烟防火阀及风机的动作信号应反馈至消防控制室。
	
	
	

	
	
	系统功能
	1、机械加压送风系统应能自动和手动启动相应区域的送风阀、送风机，其动作信号应反馈至消防控制室。

2、系统中任一常闭加压风口开启时，加压风机应能自动启动。

3、机械排烟系统应能自动和手动启动相应区域排烟阀、排烟风机，其动作信号应反馈至消防控制室。

4、风口的风速应符合设计要求。

5、排烟口或排烟阀应能与排烟风机联锁，当任一排烟口或排烟阀开启时，排烟风机应能自行启动，且应在启动排烟风机的同时启动补风风机。

6、当通风与排烟合用风机时，火灾确认后，应自动将风机切换到高速运行状态。

7、电动排烟窗系统，应具有直接启动或联动控制开启功能，并将其动作信号反馈至消防控制室。
	
	
	

	
	
	挡烟垂壁
	1、挡烟垂壁组件齐全完好，紧固件应无松动，表面无破损。

2、活动式挡烟垂壁在收到火灾探测器报警信号或消防控制中心控制信号或系统断电后，应能自动下降至挡烟工作位置。
	
	
	

	消防应急照明和疏散指示系统
（8分）
	7.4.13
	消防应急照明
	消防应急照明灯具安装应牢固、无遮挡，状态指示灯正常。
2、消防应急照明灯具的设置应符合要求。
	系统功能测试不符合的该项不得分；
其他问题每发现一处扣1分
	
	

	
	
	疏散指示标志
	1、疏散指示标志应安装牢固、无遮挡，指示方向明显清晰。
2、安全出口标志和疏散指示标志设置应符合要求。
	
	
	

	
	
	系统功能
	消防应急照明和疏散指示系统的功能应符合要求。
	
	
	

	7.4消防设施（100分）  

	评估项
	依据
条款
	检查内容
	评分标准
	检查结果
	实际得分

	防火分隔设施
（8分）
	7.4.14
	防火门
	1、组件及标识齐全完好，应启闭灵活、关闭严密。
2、钢质防火门门框内应充填水泥砂浆。
3、常开防火门，应在火灾报警后自动关闭并反馈信号。
4、设置在疏散通道上、并设有出入口控制系统的防火门，应能手动和自动解除出入口控制系统。
	系统功能测试不符合的该项不得分；
其他问题每发现一处扣1分
	
	

	
	
	防火卷帘
	1、防火卷帘应设有温控速放装置、手动速放装置及手动导链，卷帘导轨及门楣处设置防烟装置。
2、防火卷帘组件齐全完好，紧固件应无松动现象，防火卷帘控制柜运行正常。
3、防火卷帘上方应有箱体或其它能防止火灾蔓延的防火保护措施。
4、现场手动、远程手动、自动控制应正常，关闭时严密。
5、运行时应平稳顺畅、无卡涩现象。
	
	
	

	灭火器
（4分）
	7.4.15
	1、每个计算单元配置的灭火器数量和类型应符合要求。
2、灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点，且不得影响安全疏散。
3、灭火器设置在潮湿或强腐蚀性的地点或室外时，应有相应的保护措施，灭火器箱不得上锁。
4、灭火器应在有效期和报废年限内，且应完好有效。
	灭火器达到报废条件继续使用的该项不得分；其他问题每发现一处不符合扣1分
	
	

	7.4消防设施（100分）  

	评估项
	依据条款
	检查内容
	评分标准
	检查结果
	实际
得分

	其他消防设施
（6分）
	7.4.16
	电气火灾监控系统
	1、电气火灾监控探测器报警时，探测器的火警确认灯应点亮并保持，并指示报警部位。
2、电气火灾监控设备的显示、报警、自检、消音、复位功能正常。
	系统功能测试不符合的该项不得分；
其他问题每发现一处扣1分。
	
	

	
	
	可燃气体探测报警系统
	1、可燃气体报警控制器控制器显示、报警、自检、消音、复位功能正常；主、备电源的自动转换功能正常。
2、探测器安装位置合理。
	
	
	

	
	
	消防电源监控系统
	1、监控器的电源部分应具有主电源和备用电源转换功能，并应有主、备电源工作状态指示。
2、监控器应能接收并显示其监控的所有消防设备的主电源和备用电源的实时工作状态信息。
	
	
	

	
	
	未列明系统
	参照《建筑消防设施检测技术规程》。
	
	
	

	设施维护保养及年度检测
（4分）
	7.4.17
	单位应委托消防设施维护保养机构每月进行1次维护保养，并出具维护保养报告。
应委托消防设施检测机构至少每年进行1次建筑消防设施功能检验，并出具检验报告。
	未按规定维护保养的该项不得分；
未按规定进行消防设施功能检验的扣2分。
	
	

	评估人员签字
	

	被评估单位
人员签字
	


单位评估加分项
	序号
	检查内容
	检查结果
	分值

	1
	单位投保火灾公众责任险（加2分）。
	/
	0

	2
	消防安全重点单位消防安全管理人具备注册消防工程师资格（加1分）。
	/
	0

	3
	被评估单位在日常消防管理中采用了相应科技手段（智慧消防、消防设施维护保养监督系统、火灾自动报警系统与城市远程监控系统联网）且运行正常（加1分）。
	/
	0

	4
	被评估单位上一年度同时进行消防设施维护保养检测和消防安全评估，且消防安全评估得分在85分以上的（加1分）。
	/
	0

	5
	本年度或上一年度被评估单位或被评估单位员工被省、市级消防救援机构评定为先进单位或个人等荣誉称号或其他奖励（省级加2分、市级加1分）。
	/
	0


总经理








工程预算部








维保部





财务部





消防维保





评估、检测








