## Sheet1
编号 | 内容 | 数字 | 单位
1 | 甲（乙）类厂房与重要共建/高层不应（宜）小于50m | 50 | 米
2 | 甲（乙）类厂房与明火不应（宜）小于30m | 30 | 米
3 | 甲（乙）类厂房与单多层不应（宜）小于25m | 25 | 米
4 | 单多层戊类厂房之间及与戊类仓库防火间距再减2m | 2 | 米
5 | 丙丁戊类厂房与生活用房间距不应小于6m | 6 | 米
6 | 丙丁戊类厂房，不燃外墙，无屋檐，门窗洞口之和不超5%，防火间距可减少25% | 25% | 百分比
7 | 厂区围墙与建筑的间距不宜小于5m | 5 | 米
8 | U形山形厂房占地面积小于每个防火分区最大建筑面积时，两翼防火间距可为6m | 6 | 米
9 | 甲类仓库之间，3/4项物品不大于2t，1/2/5/6项不大于5t，防火间距不小于12m | 12 | 米
10 | 单多层建筑，不燃外墙，无屋檐，门窗洞口之和不超5%，防火间距可减少25% | 25% | 百分比
11 | 常负压锅炉房设置在屋顶，距离安全出口距离不小于6m | 6 | 米
12 | 锅炉房/发电机房储油间，总储存量不应大于1m3 | 1 | 立方米
13 | 观众厅，多功能厅，会议厅,影剧院，礼堂，剧场每个厅室面积不宜超过400平 | 400 | 平方米
14 | 歌舞娱乐在地下或四层以上，每个厅室面积不应超过200平 | 200 | 平方米
15 | 隧道内地下设备用房防火分区最大1500平 | 1500 | 平方米
16 | 常用防火阀公称温度为70度 | 70 | 摄氏度
17 | 厨房排油烟管道防火阀公称温度为150度 | 150 | 摄氏度
18 | 防火阀两侧2m范围内采用不燃材料 | 2 | 米
19 | 排烟防火阀公称温度280度 | 280 | 摄氏度
20 | 储烟仓高度不应小于净高10%，且不应小于500mm | 500 | 毫米
21 | 结构梁高度超过500mm，可作为挡烟设施 | 500 | 毫米
22 | 商店全部为建材，家具，灯饰时，人员密度*30% | 30% | 百分比
23 | 歌舞娱乐人员密度不小于0.5人/平 | 0.5 | 密度
24 | 展览厅人员密度不小于0.75人/平 | 0.75 | 密度
25 | 人密室外疏散小巷的净宽度不应小于3m | 3 | 米
26 | 当建筑物内全部设置自喷时，安全疏散距离增加25% | 25% | 百分比
27 | 敞开式外廊加5m | 5 | 米
28 | 敞开楼梯间的梯间房减少5m | 5 | 米
29 | 敞开楼梯间的袋形走道或尽端房减少2m | 2 | 米
30 | 不超4层，无扩大封闭楼梯间或防烟楼梯间前室，可将室外的门设置在楼梯间不大于15m处 | 15 | 米
31 | 一二级耐火，安全出口不小于2个的厅，室内到疏散门的距离不应大于30m | 30 | 米
32 | 一二级耐火，安全出口不小于2个的厅，连接的疏散走道不大于10m | 10 | 米
33 | 人数不超60，每樘门不超30，门开启方向不限 | 60/30 | 人
34 | 人密场所，紧靠门内外各1.4m范围不应设置台阶 | 1.4 | 米
35 | 每个防火分区两个相邻安全出口或疏散门间距不应小于5m | 5 | 米
36 | 借用相邻防火分区疏散净宽度，不应大于总净宽度30% | 30% | 百分比
37 | 任一防火分区通向避难走道的门至地面出口不应大于60m | 60 | 米
38 | 避难走道的防烟前室的使用面积不应小于6平 | 6 | 平方米
39 | 靠外墙设置的楼梯间，窗与门窗洞口的水平距离不应小于1m | 1 | 米
40 | 普通室外梯，扶手高度不应小于1.1m，宽度不应小于0.9m，角度不大于45度 | 1.10.9/45 | 组合
41 | 丁武高层厂房室外梯，宽度不应小于0.9m，角度不大于60度 | 0.9/60 | 组合
42 | 自然排烟楼梯间，外墙设置不小于2平的外窗 | 2 | 平方米
43 | 公建、高工的前室使用面积不应小于6平 | 6 | 平方米
44 | 住宅前室使用面积不应小于4.5平 | 4.5 | 平方米
45 | 公建、高工的合用前室使用面积不应小于10平 | 10 | 平方米
46 | 住宅合用前室使用面积不应小于6平 | 6 | 平方米
47 | 楼梯平台耐火极限不低于1h，梯段不低于0.25h | 1/0.25 | 小时
48 | 楼梯周围2m范围不开门窗洞口 | 2 | 米
49 | 任一户门至最近楼梯间距离不大于10m，可设置剪刀楼梯 | 10 | 米
50 | 剪刀楼梯设置不低于1h实体墙分隔 | 1 | 小时
51 | 避难层的净面积宜按5人/平 | 5 | 密度
52 | 避难层墙体和隔墙耐火极限不应低于3h，甲级门 | 3 | 小时
53 | 设备间管道井采用不低于2h隔墙与避难区分隔 | 2 | 小时
54 | 设备间开向避难区的门离出入口不应小于5m，甲级门 | 5 | 米
55 | 避难间净面积按每个护理单元不小于25平设定，不应超过2个 | 25 | 平方米
56 | 灯光疏散标志距地1m以下 | 1 | 米
57 | 灯光疏散标志间距普通不应大于20m | 20 | 米
58 | 灯光疏散标志间距在袋形走道不应大于10m | 10 | 米
59 | 灯光疏散标志间距在转角不应大于1m | 1 | 米
60 | 照明单回路16A，光源25个 | 16/25 | 安/个
61 | 组合照明回路25A，光源60个 | 24/60 | 安/个
62 | 舞台灯泡40w，最大不应超60w | 40/60 | 瓦
63 | 一般情况稀释至爆炸下限25% | 25% | 百分比
64 | 甲乙类厂房分控制室防火隔墙不低于3h，1.5h楼板 | 3/1.5 | 小时
65 | 仓库门洞修慢坡和门槛，高度150-300mm | 150/300 | 毫米
66 | 泄压轻质屋面板和墙体的质量每平方不宜大于60kg | 60 | 千克
67 | 散热器表面平均温度不应超过82.5度 | 82.5 | 摄氏度
68 | 输煤廊采暖散热器表面平均温度不应超过130度 | 130 | 摄氏度
69 | 采暖管道大于100度，距离不小于100mm，低于100度，距离不小于50mm | 100/50 | 毫米
70 | 净化粉尘的除尘器和过滤器，与厂房间距不应小于10m | 10 | 米
71 | 防火墙两侧2m范围内的风管保温材料用不燃 | 2 | 米
72 | 排气管排屑管与可燃物体间保持不小于150mm间隙，或用厚度不小于50mm不燃材料隔热 | 150/50 | 毫米
73 | 燃油锅炉房换气3次/h，燃气锅炉房换气6次/h，故障翻倍 | 3/6 | 频率
74 | 壁纸贴A级基材，单位质量小于300g/平方，作为B1级 | 300 | 密度
75 | 湿涂覆比小于1.5kg/平方，无机当A，有机当B1 | 1.5 | 密度
76 | 采用燃烧性能B1级的内保温材料，防护层厚度不应小于10mm | 10 | 毫米
77 | 无空腔外保温材料燃烧性能为B1B2时，两侧墙体采用不燃材料且厚度不应小于50mm | 50 | 毫米
78 | 无空腔防火隔离带的高度不应小于300mm | 300 | 毫米
79 | 外墙外保温采用B1B2时，防护层首层厚度不应小于15mm，其它层不应小于5mm | 15/5 | 毫米
80 | 屋面外保温采用不燃材料做保护层厚度不应小于10mm | 10 | 毫米
81 | 室外栓保护半径150m | 150 | 米
82 | 道路中心线距离不宜大于160m | 160 | 米
83 | LU口的沿街长度超过150m或总长超过220m时，设置穿越建筑的消防车道 | 150/220 | 米
84 | 天井内院短边大于24m，设置内车道 | 24 | 米
85 | 天井沿街，应设置人行横道，间距不大于80m | 80 | 米
86 | 消防车道边缘距离取水点不宜大于2m | 2 | 米
87 | 消防车净宽净空均不应小于4m | 4 | 米
88 | 消防车道坡度不大于8% | 8% | 百分比
89 | 消防车道距外墙不宜小于5m | 5 | 米
90 | 转弯半径普9m高12m特16m | 9/12/16 | 米
91 | 回车场面积，普通12x12，高层15x15，特种18x18 | 12/15/18 | 米
92 | 消防登高操作场地间隔距离不宜大于30m | 30 | 米
93 | 最小操作场地不应小于15x10，大于50m建筑，不应小于20x10 | 15/20 | 米
94 | 操作场地坡度不宜大于3% | 3% | 百分比
95 | 登高场地距外墙不宜小于5m，不应大于10m | 5/10 | 米
96 | 救援窗宽高不应小于1m，距地面不宜大于1.2m | 1/1.2 | 米
97 | 间距不大于20m | 20 | 米
98 | 每个防火分区不应少于2个 | 2 | 个
99 | 消防电梯前室经长度不大于30m的通道通向室外 | 30 | 米
100 | 消防电梯前室使用面积不小于6平， | 6 | 平方米
101 | 公建消防电梯合用前室使用面积不小于10平 | 10 | 平方米
102 | 住宅消防电梯合用前室使用面积不小于6平 | 6 | 平方米
103 | 消防电梯井与相邻电梯井设置不低于2h防火隔墙 | 2 | 小时
104 | 消防电梯从首层至顶层的运行时间不宜大于60s | 60 | 秒
105 | 停机坪5m范围内不设置用房 | 5 | 米
106 | 除一类高层住宅外，室外消火栓设计流量不大于20L/S时可一路供水，且由市政直接供水 | 20 | 流量
107 | 水泵零流量时工作压力，宜大于120%，不宜大于140% | 120%/140% | 百分比
108 | 水泵出流量为150%时，出口压力不低于65% | 150%/65% | 百分比
109 | 轴流深井泵最低淹没深度为第一个叶轮以上不少于3.2m，每加300m，深度加0.3m | 3.2/300/0.3 | 米
110 | 消防水池吸水口最低淹没深度不应小于600mm，旋流防止器不应小于200mm | 600/200 | 毫米
111 | 消防水箱吸水口最低淹没深度不应小于600mm，旋流防止器不应小于150mm | 600/150 | 毫米
112 | 水泵吸水管，直径小于DN250，流速1-1.2m/s | 1/1.2 | 流速
113 | 水泵吸水管，直径大于DN250，流速1.2-1.6m/s | 1.2/1.6 | 流速
114 | 水泵出水管，直径小于DN250，流速1.5-2m/s | 1.5/2 | 流速
115 | 水泵出水管，直径大于DN250，流速2-2.5m/s | 2/2.5 | 流速
116 | 水泵出水管压力表最大量程不低于设计压力2倍，且不应低于1.6mpa | 1.6 | 压力
117 | 消防水泵出水管设置DN65试水管 | DN65 | 管径
118 | 消防水泵自接到启泵信号到水泵运转时间不大于2min | 2 | 分钟
119 | 消防水泵机械应急启动，确保水泵在报警后5min内正常工作 | 5 | 分钟
120 | 消防水泵双电源切换时间不应大于2s，一路电源和内燃机切换时间不应大于15s | 5/15 | 秒
121 | 消防给水管道阀门分段，每段室外栓数量不宜超过5个 | 5 | 个
122 | 消防水泵供水高度大于24m，设置水锤消除器 | 24 | 米
123 | 室外消防栓设计流量不大于20L/s，数量不超过10个，可布置成支状 | 20 | 流量
124 | 室内栓竖管不应小于DN100 | DN100 | 管径
125 | 安装室内消火栓,栓口应朝外,阀门中心距地面为1.1m,允许偏差±20mm | 1.1/0.02 | 米
126 | 室内消防给水的设计流速不宜大于2.5m/s | 2.5 | 流速
127 | 任何消防给水的设计流速不宜大于7m/s | 7 | 流速
128 | 消防水泵接合器的给水流量按10-15L/s | 10/15 | 流量
129 | 水泵接合器距室外栓或消防水池的距离不宜小于15m，不宜大于40m | 15/40 | 米
130 | 水泵接合器安装距地面0.7m，距门窗洞口2m，距井盖0.4m且不应小于井盖半径 | 0.7/2/0.4 | 米
131 | 稳压泵的设计流量宜按消防给水设计流量1%-3%，且不小于1L/s | 1%/3% | 百分比
132 | 稳压泵准工作状态时压力大于系统自动气泵压力0.07mpa-0.1mpa | 0.07/0.1 | 压力
133 | 消防水池补水时间不宜大于48h，大于2000立方，不宜大于96h | 48/96 | 小时
134 | 消防水池进水管径不应小于DN100 | DN100 | 管径
135 | 消防水池容积大于500立方，分隔2格，大于1000立方，分隔2座 | 500/1000 | 立方米
136 | 消防水池容积不应小于100立方，仅有消火栓系统时，不小于50立方 | 100/50 | 立方米
137 | 高位消防水池的容积不应小于室内消防用水量的50% | 50% | 百分比
138 | 高位消防水池容积大于200立方，分隔2格，大于100m，分隔2座 | 200 | 立方米
139 | 高位消防水箱进水管径不应小于DN32，8h充满水 | DN32 | 管径
140 | 高位消防水箱溢流管径不应小于进水管径2倍，且不应小于DN100，喇叭口是溢流管径1.5-2.5倍 | DN100 | 管径
141 | 室外栓距路边不宜小于0.5m，不宜大于2m | 0.5/2 | 米
142 | 市政消火栓运行工作压力不应低于0.14mpa，最不利点供水压力从地面算起不应小于0.1mpa | 0.14/0.1 | 压力
143 | 最不利点市政栓的出流量不应小于15L/s | 15 | 流量
144 | 室外栓保护半径不应超过150m，间距不应大于120m | 150/120 | 米
145 | 室外栓出水流量按10-15L/s | 10/15 | 流量
146 | 建筑消防扑救面一侧的室外栓数量不宜少于2个 | 2 | 个
147 | 距离管壁15m范围内的消火栓，不应计入可使用数量内 | 15 | 米
148 | 最低消火栓口出的静压不大于1mpa，或系统工作压力不大于2.4mpa，可不分区供水 | 1/2.1 | 压力
149 | 消防水泵转输水箱串联时，转输水箱的有效容积不应小于60立方 | 60 | 立方米
150 | 采用减压水箱分区供水，水箱有效容积不应小于18立方，宜分为2格 | 18 | 立方米
151 | 消防水带长度不宜超过25m | 25 | 米
152 | 消火栓栓口动压不应大于0.5mpa，当大于0.7mpa时，应设置减压装置 | 0.5/0.7 | 压力
153 | 轻便水龙配置DN25的消防水带 | DN25 | 管径
154 | 湿式系统适用场所温度不低于4度且不高于70度 | 4/70 | 摄氏度
155 | 装有格栅吊顶的场所，系统的喷水强度按1.3倍确定 | 1.3 | 倍
156 | 干式系统的作用面积，按1.3倍确定 | 1.3 | 倍
157 | 货架储物高度大于7.5m时，应设置货架内置洒水喷头 | 7.5 | 米
158 | 自喷系统持续灭火时间不小于1h | 1 | 小时
159 | 报警阀组距地宜为1.2m | 1.2 | 米
160 | 水力警铃与报警阀连接的管径应为20mm | 20 | 毫米
161 | 水力警铃工作压力不应小于0.05mpa | 0.05 | 压力
162 | 一个报警阀组控制的喷头数，湿式预作用不宜超800，干式不宜超500 | 800/500 | 个
163 | 每个报警阀组最高最低水位喷头的高程差不宜大于50m | 50 | 米
164 | 试水阀直径为25mm | 25 | 毫米
165 | 末端试水装置和试水阀，距地高度宜为1.5m | 1.5 | 米
166 | 末端试水装置的排水立管宜设置伸顶通气管，管径不应小于75mm | 75 | 毫米
167 | 自喷系统配水管道工作压力不应大于1.2mpa | 1.2 | 压力
168 | 轻中危险级配水管入口的压力不宜大于0.4mpa | 0.4 | 压力
169 | 配水管两侧每根支管的喷头数，轻中危险级不应超过8个，严仓危险级不应超过6个 | 8/6 | 个
170 | 短立管和末端试水装置的连接管管径不应小于25mm | 25 | 毫米
171 | 干式预作用供气管道，钢管管径不应小于15mm，铜管管径不应小于10mm | 10/15 | 毫米
172 | 干式系统，配水管道充水时间不宜大于1min | 1 | 分钟
173 | 双连锁预作用系统，配水管道充水时间不宜大于1min | 1 | 分钟
174 | 单连锁预作用系统，配水管道充水时间不宜大于2min | 2 | 分钟
175 | 雨淋系统，配水管道充水时间不宜大于2min | 2 | 分钟
176 | 灭火时，水雾喷头工作压力不应小于0.35mpa，防护冷却时，不应小于0.2mpa，甲乙丙储罐不应小于0.15mpa | 0.35/0.2/0.15 | 压力
177 | 水喷雾系统，用于灭火，系统响应时间不应大于60s | 60 | 秒
178 | 水喷雾系统，用于液化气有关防护冷却不应大于60s，其他冷却不应大于300s | 60/300 | 秒
179 | 保护甲乙丙类液体储罐，水雾喷头与储罐外壁之间的距离不应大于0.7m | 0.7 | 米
180 | 水喷雾系统管道工作压力不应大于1.6mpa | 1.6 | 压力
181 | 水喷雾管道采用镀锌钢管，管径不应小于25mm，采用不锈钢管或铜管，管径不应小于20mm | 25/20 | 毫米
182 | 全淹没细水雾开式系统，单个防护区容积，泵组不宜大于3000立，瓶组不宜大于260立 | 3000/260 | 立方米
183 | 全淹没细水雾开式系统，一个瓶组系统防护区数量不应超过3个 | 3 | 个
184 | 细水雾开式系统，设计响应时间不应大于30s | 30 | 秒
185 | 细水雾全淹没瓶组式系统，各瓶组动作响应时差不应大于2s | 2 | 秒
186 | 恢复时间超过48h的细水雾瓶组系统，应设置100%备用量 | 48% | 小时
187 | 细水雾容器组，操作面距墙或操作面之间距离不宜小于0.8m | 0.8 | 米
188 | 泵组式细水雾系统管道公称压力不应小于1mpa | 1 | 压力
189 | 气体灭火系统门窗耐火极限不宜低于0.5h，吊顶不低于0.25h | 0.5/0.25 | 小时
190 | 全淹没气体系统释放灭火剂，扑救表面火灾不低于1min，扑救深位火灾不低于7min | 1/7 | 分钟
191 | 全封闭气体灭火，围护结构压强不宜低于1200pa | 1200 | 压强
192 | 二氧化碳，IG541系统泄压口应位于防护区净高的2/3以上 | 2/3 | 百分比
193 | 通信机房，电子信息机房通风换气次数不小于每小时5次 | 5 | 次
194 | 预制灭火系统的冲压压力不应大于2.5mpa | 2.5 | 压力
195 | 二氧化碳全淹没保护区，不能自动关闭的开口面积不应大于总内表面积的3% | 3% | 百分比
196 | 二氧化碳局部应用时，保护对象周围空气流速不宜大于3m/s | 3 | 速度
197 | 二氧化碳/干粉局部应用时，保护对象为液体，液面至容器缘口距离不得小于150mm | 150 | 毫米
198 | 二氧化碳/干粉组合分配系统保护5个或以上保护区，或48h不能恢复，备用量不应小于系统设计量 | 5/48 | 组合
199 | 全淹没二氧化碳设计浓度不应小于灭火浓度的1.7倍，并不得低于34% | 1.7/34 | 组合
200 | 气体/干粉组合分配系统，一个系统防护区数量不应超过8个 | 8 | 个
201 | 气体系统72h不能恢复，应设置100%备用量 | 72h | 小时
202 | 一个保护区的气体预制灭火系统，装置数量不宜超过10台 | 10 | 台
203 | 七氟丙烷设计浓度不应小于灭火浓度的1.3倍，惰化设计浓度不应小于惰化浓度1.1倍 | 1.3/1.1 | 倍
204 | 二氧化碳容器损失量达到初装10%时，应能报警并补充 | 10% | 百分比
205 | 气体灭火系统自动控制装置，设置不应大于30s的延时 | 30 | 秒
206 | 气体灭火系统手动控制装置，安装高度距地面1.5m | 1.5 | 米
207 | 中倍数泡沫灭火器发泡倍数为20-200 | 20/200 | 倍
208 | 固定式低倍数泡沫灭火系统，起泵后，将泡沫输送到保护对象的时间不应大于5min | 5 | 分钟
209 | 内浮顶单个泡沫产生器保护周长不应大于24m | 24 | 米
210 | 固定式高倍数泡沫灭火系统，起泵后，将泡沫输送到保护对象的时间不应大于1min | 1 | 分钟
211 | 泡沫水喷淋系统，混合液供给时间不应小于10min，混合液与水的连续供给时间不应小于60min | 10/60 | 分钟
212 | 泡沫水喷淋机械手动启动力不应超过180N | 180 | 牛顿
213 | 干粉全淹没保护区，不能自动关闭的开口面积不应大于总内表面积的15%，且不在底面 | 15% | 百分比
214 | 干粉局部应用时，保护对象周围空气流速不宜大于2m/s | 2 | 速度
215 | 全淹没干粉喷射时间不应大于30s | 30 | 秒
216 | 室内局部应用干粉喷射时间不应小于30s，室外或复燃不应小于60s | 30/60 | 秒
217 | 一个保护区的干粉预制灭火系统，装置数量不宜超过4台 | 4 | 台
218 | 一个探测区域的面积不宜超过500平，从入口能看清内部，面积不超过1000平 | 500/1000 | 平方米
219 | 火灾报警控制器，设备和地址总数，不应超过3200点，每个总线回路不宜超过200点，10%余量 | 3200/200/10% | 组合
220 | 联动控制器，设备和地址总数，不应超过1600点，每个总线回路不宜超过100点，10%余量 | 1600/100/10% | 组合
221 | 总线短路隔离器保护总数不应超过32点 | 32 | 点
222 | 火灾报警控制器和联动控制器安装在墙上时，显示屏高度1.5-1.8m | 1.5/1.8 | 米
223 | 火灾报警控制器和联动控制器/电动开门器的按钮安装在墙上时，靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m | 0.5 | 米
224 | 火灾报警控制器和联动控制器安装在墙上时，正面操作距离不应小于1.2m | 1.2 | 米
225 | 3m内走道，感温间距不应超过10m，感烟不应超过15m，至端墙不超过50% | 10/15/50% | 组合
226 | 点型探测器距墙梁距离不应小于0.5m，距空调送风口不应小于1.5m，距多孔送风顶棚不应小于0.5m | 0.5/1.5/0.5 | 米
227 | 梁凸出小于200mm时，不计入梁对保护面积的影响，凸出超过600mm，时被隔断的区域应至少设置一个探测器· | 200/600 | 毫米
228 | 梁间净距小于1m，不计入梁对保护面积的影响 | 1 | 米
229 | 管路采样吸气式探测器，一个采样管总长不宜超过200m，单管长度不宜超过100m，毛细管长度不宜超过4m | 200/100/4 | 米
230 | 管路采样吸气式探测器，采样孔总数不宜超过100个，单管采样孔数不宜超过25个 | 100/25 | 个
231 | 手报，从防火分区内任一点至最近按钮步行距离不应大于30m | 30 | 米
232 | 手报，底边距地面宜为1.3-1.5m | 1.3/1.5 | 米
233 | 区域显示器，底边距地面宜为1.3-1.5m | 1.3/1.5 | 米
234 | 火灾警报器/消防应急广播，声压不应小于60dB，环境大于60，声压应高于环境15dB | 60/15 | 分贝
235 | 火灾警报器/消防应急广播，底边距地面应大于2.2m | 2.2 | 米
236 | 消防应急广播，从防火分区内任一点至最近扬声器直线距离不应大于25m，走道末端距离不大于12.5m | 25/12.5 | 米
237 | 电话插孔底边距地面宜为1.3-1.5m | 1.3/1.5 | 米
238 | 电动开门器的按钮底边距地面宜为0.9-1.3m | 0.9/1.3 | 米
239 | 联动控制器3s内发出联动信号 | 3 | 秒
240 | 疏散走道上防火卷帘下降到距楼板面1.8m处 | 1.8 | 米
241 | 卷帘任一侧纵深0.5-5m内应设置不少于两只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器 | 0.5/5 | 米
242 | 线型可燃气体探测器的保护区域长度不宜大于60m | 60 | 米
243 | 无消控室且电气火灾监控探测器树林不超8个时，可采用独立式 | 8 | 个
244 | 供电线路泄漏电流大于500mA，宜在下一级配电柜上设置剩余电流探测器 | 500 | 毫安
245 | 剩余电流探测器报警值宜为300-500mA | 300/500 | 毫安
246 | 楼梯间设置1平，楼梯间前室2平，合用前室3平的可开启外窗或开口 | 1/2/3 | 平方米
247 | 自然通风外窗，有效面积不应小于地面面积2%，每个朝向有效面积不应小于2平 | 2%/2 | 组合
248 | 可开启外窗的开启装置设置在距地面1.3-1.5m | 1.3/1.5 | 米
249 | 前室与走道的压力差为25-30Pa | 25/30 | 压力
250 | 楼梯间与前室的压力差为40-50Pa | 40/50 | 压力
251 | 送风：金属管道20m/s，非金属15m/s，加压送风口7m/s | 20/15/7 | 速度
252 | 进风口与出风口，竖向布置，间距不小于6m，水平布置，间距不小于20m | 6/20 | 米
253 | 防烟分区任一点与最近排风口的水平距离不应大于30m | 30 | 米
254 | 吊顶内排烟管道用不燃材料隔热，并与可燃物保持不小于150mm | 150 | 毫米
255 | 排烟管道耐火极限不应低于0.5h，穿越2个以上防火分区或在吊顶内，不应小于1.5h | 0.5/1.5 | 小时
256 | 机械补风口风速不宜大于10m/s，人密补风不宜大于5m/s，自然补风不宜大于3m/s | 10/5/3 | 速度
257 | 补风口与排烟口水平距离不应小于5m | 5 | 米
258 | 火灾自动报警系统在15s内联动启动加压送风口和送风机 | 15 | 秒
259 | 火灾自动报警系统在15s内联动启动排烟口和排烟风机，30s内关闭通风空调系统 | 15/30 | 秒
260 | 系统的应急转换时间不应大于5s，人密场所不应大于1.5s，高危险区不应大于0.25s | 5/1.5/0.25 | 秒
261 | 应急照明控制器的备用电源至少在主电源中断后工作3h | 3 | 小时
262 | 从用户获取信息到监控中心不大于10s，监控中心向指挥中心发信息不大于3s | 10/3 | 秒
263 | 用户信息传输装置备用电源保证传输装置工作不小于8h | 8 | 小时
264 | 二氧化碳灭火器低于额定重装量的95%就应进行检修 | 95% | 百分比
265 | 灭火器箱顶部离地面不应大于1.5m，底部离地面不宜小于0.08m | 1.5/0.08 | 米
266 | 灭火器箱开门型开启角度不低于175度,翻盖型不低于100度 | 175/100 | 度
267 | 一个计算单元灭火器数量不应小于2具，每个设置点不宜多于5具 | 2/5 | 具
268 | 自备应急发电机组设置手动自动启动装置，30s内供电，采用柴油发电机组，60s内供电 | 30/60 | 秒
269 | 距火炬筒30m内严禁可燃气体放空 | 30 | 米
270 | 地铁公共区防烟分区不宜超过2000平，设备间不宜超过750平 | 2000/750 | 平方米
271 | 汽车库室内任一点疏散距离不应大于45m，设自喷，不应大于60m。首层汽车库，不应大于60m | 45/60/60 | 米
272 | 洁净厂房洞口间距大于80m应设置消防口， | 80 | 米
273 | 洁净厂房消防口宽度不应小于750mm，高度不应小于1800mm | 750/1800 | 毫米
274 | 人防房间内最远点至房间门距离不应大于15m | 15 | 米
275 | 建设单位7工作日内备案，10工作日内检查 | 7/10 | 工作日
276 | 凸出屋顶的辅助用房不大于1/4时不计入高度 | 25% | 百分比
277 | 设自喷全保护，屋顶承重构件耐火极限不应低于1h，设自喷未保护，不应低于1.5h | 1/1.5 | 小时
278 | 室内有车道且有人停留的机械停车库，防火分区面积按常规汽车库减少35% | 35% | 百分比
279 | 步行街的长度不宜大于300m | 300 | 米
280 | 步行街两侧建筑相对距离不小于9m | 9 | 米
281 | 步行街多层须设置挑檐，出挑宽度不应小于1.2m | 1.2 | 米
282 | 步行街设置连接天桥时，各层开口面积不小于地面面积的37% | 37% | 百分比
283 | 步行街顶棚/广场防风雨棚设置自然排烟口，有效面积不应小于地面面积的25% | 25% | 百分比
284 | 卷帘挡烟垂壁由两块以上拼接，搭接宽度不小于20mm，多节垂壁搭接宽度不小于100mm，翻板垂壁不小于20mm | 20/100/20 | 毫米
285 | 卷帘挡烟垂壁运行速度>=0.07m/s，翻板挡烟垂壁运行时间小于7s | 0.07/7 | 组合
286 | 防火门门框与墙体采用预埋钢连接牢固，固定点间距不宜大于600mm，门扇与门框搭接尺寸不小于12mm | 600/12 | 毫米
287 | 活动式防火窗在温控释放装置动作后60s自动关闭 | 60 | 秒
288 | 双帘面卷帘同时下降，帘面之间高度差不大于50mm | 50 | 毫米
289 | 垂直卷帘运行速度2-7.5m/min，自重下降不大于9.5m/min | 2/7.5/9.5 | 速度
290 | 卷帘运行不大于85dB，警龄不低于70dB，警报器不低于60dB | 85/70/60 | 分贝
291 | 防火隔间的建筑面积不应小于6平 | 6 | 平方米
292 | 不同防火分区通向防火隔间的门的最小间距不应小于4m | 4 | 米
293 | 下沉式广场开口最近距离不应小于13m | 13 | 米
294 | 广场防风雨棚开口设置百叶时，百叶有效排风面积按通风口面积的60%设置 | 60% | 百分比
295 | 下沉式广场开敞空间的疏散净面积不应小于169平 | 169 | 平方米
296 | 值班巡查记录表保存1年，维修记录表保存5年 | 1/5 | 年
297 | 10s内显示火灾报警信号和反馈信号，100s显示其他信号 | 10/100 | 秒
298 | 天然水源枯水流量保证率宜为90%-97% | 90%/97% | 百分比
299 | 敞口水箱静置24h，封闭水箱静压保持10min，不渗漏不降压 | 24/10 | 组合
300 | 泵房主要人行通道宽度不宜小于1.2m，电气控制柜前通道宽度不宜小于1.5m | 1.2/1.5 | 米
301 | 水锤消除设施后的压力不应超过水泵出口设定压力的1.4倍 | 1.4 | 倍
302 | 气压水罐四周检修通道宽度不宜小于0.7m，顶部至楼板距离不宜小于0.6m | 0.7/0.6 | 米
303 | 预留洞口上部净空高度不宜小于0.1m | 0.1 | 米
304 | 消防给水管加设套管，应高出楼面或地面50mm，不燃材料填塞 | 50 | 毫米
305 | 消防给水管架空管道红圈色环宽度不应小于20mm，间隔不宜大于4m | 20/4 | 组合
306 | 管网水压强度试验稳压30min | 30 | 分钟
307 | 管网气压严密性稳压24h | 24 | 小时
308 | 管网气压严密性试验压力0.28mpa | 0.28 | 压力
309 | 管网冲洗的专用排水管道，截面积不应小于管道的60% | 60% | 百分比
310 | 消火栓字体高不小于100mm，宽不小于80mm | 100/80 | 毫米
311 | 消火栓箱钢板厚度不小于1.2mm，玻璃厚度不小于4mm | 1.2/4 | 毫米
312 | 消防水带压力试验保压5min，水枪保压2min | 5/2 | 分钟
313 | 消防水带试验压力为工作压力1.5倍，爆破压力为3倍 | 1.5/3 | 压力
314 | 水枪跌落高度2±0.02m，消防接口跌落高度1.5±0.05m | 2/1.5 | 米
315 | 水枪跌落次数2次，消防接口跌落次数5次 | 2/5 | 次
316 | 消火栓顶距地面0.64m | 0.64 | 米
317 | 消火栓距控制阀门井不应超过1.5m，井内径不应小于1.5m | 1.5 | 米
318 | 消火栓供水管距底部不应小于0.2m，顶部距顶盖不应小于0.2m | 0.2 | 米
319 | 消火栓箱，栓口距地面1100±20m，阀门中心距箱侧面140mm，距箱后面100mm，±5mm | 1100/140/100 | 毫米
320 | 消火栓箱箱门开启角度：安装160度，验收120度 | 160/120 | 度
321 | 喷头试验压力为3mpa | 3 | 压力
322 | 喷头保压时间不少于5min | 5 | 分钟
323 | 报警阀保压时间不小于5min | 5 | 分钟
324 | 报警阀试验压力为工作压力2倍 | 2 | 倍
325 | 水流指示器试验压力0.14-1.2mpa | 0.14/1.2 | 压力
326 | 水力警铃进口压力0.14mpa | 0.14 | 压力
327 | 末端试水装置试验压力为工作压力1.1倍 | 1.1 | 倍
328 | 末端试水装置保压时间5min | 5 | 分钟
329 | 自喷系统，信号阀与水流指示器距离不小于300mm | 300 | 毫米
330 | 雨淋阀组，联动信号发出或手动操作后15s内启动，直径大于DN200，60s内启动 | 20/60 | 秒
331 | 细水雾分区控制阀安装高度1.2-1.6m，操作面距墙不应小于0.8m | 1.2/1.6/0.8 | 米
332 | 细水雾管网实验压力为工作压力1.5倍 | 1.5 | 倍
333 | 细水雾管网达到实验压力后保压5min，再降至实验压力保压120min | 5/120 | 分钟
334 | 细水雾双流体系统气体管道实验压力为水压强度压力的80% | 80% | 百分比
335 | 细水雾管道/气体管道吹扫气体流速不应小于20m/s | 20 | 速度
336 | 气体灭火系统管材尺寸每一品种按20%抽查 | 20% | 百分比
337 | 气体/干粉灭火系统组件，同一规格灭火器容器高差不超20mm，驱动气体容器高差不超10mm | 10/20 | 毫米
338 | 气体/干粉灭火系统驱动气体压力不低于设计压力，且不超压5% | 5% | 百分比
339 | 气体/干粉灭火系统选择阀安装高度宜为1.5-1.7m | 1.5/1.7 | 米
340 | 气动灭火系统驱动装置，水平管道用管卡固定，管卡间距不宜大于0.6m | 0.6 | 米
341 | 气体灭火系统，灭火剂输送管道末端的支架，与末端喷嘴间的距离不大于500mm | 500 | 毫米
342 | 气体、干粉灭火系统，管道吹扫，末端的气体流速不小于20m/s | 20 | 速度
343 | 气体灭火剂输送管道的色环宽度不应小于50mm | 50 | 毫米
344 | 气体系统手动/自动转换开关安装高度为中心点距地面1.5m | 1.5m | 米
345 | 气体系统手动启动/停止安装高度为中心点距地面1.5m | 1.5m | 米
346 | 气体系统水压强度试验保压5min | 5 | 分钟
347 | 气体系统气压强度/气压严密性试验每级稳压3min | 3 | 分钟
348 | 高压气体容器操作面距墙不应小于1m，且不小于容器外径1.5倍 | 1 | 米
349 | 高压气体容器阀上的压力表安装高度差不宜超过10mm | 10 | 毫米
350 | 组合分配二氧化碳保护5个及以上保护区，或48h不能恢复，其他系统72h不能恢复，需要备用量 | 48/72 | 小时
351 | 气体容器中二氧化碳质量损失大于10%，应正确报警 | 10% | 百分比
352 | 低压二氧化碳高压/低压报警压力设定值2.2mpa和1.8mpa | 2.2/1.8 | 压力
353 | 低压二氧化碳泄压动作压力2.38±0.12mpa | 2.38/0.12 | 压力
354 | 气体系统喷嘴最大保护高度不应大于6.5m，最小保护高度不应小于0.3m | 6.5/0.3 | 米
355 | 气体预制系统的充压压力不大于2.5mpa | 2.5 | 压力
356 | 气体系统功能验收模拟启动试验按保护区总数20%且不少于5个 | 20% | 百分比
357 | 气体系统功能验收模拟喷气试验不少于1个或1套 | 1 | 个
358 | 泡沫系统的阀门强度试验为压力1.5倍，严密性试验为压力1.1倍 | 1.5/1.1 | 倍
359 | 泡沫液储罐检修通道宽度不小于0.7m，操作面不小于1.5m，控制阀高度大于1.8m需要设置平台 | 0.7/1.5/1.8 | 米
360 | 常压泡沫液储罐吸液口不高于最低液面1m，距地面不小于0.15m | 1/0.15 | 米
361 | 常压泡沫液储罐严密性试验时间不小于30min | 30 | 分钟
362 | 泡沫储罐的锈渣清扫口距离地面0.3-0.5m | 0.3/0.5 | 米
363 | 泡沫管道水压试验为设计压力1.5倍 | 1.5 | 倍
364 | 泡沫管道稳压10min，再降至设计压力，稳压30min | 10/30 | 分钟
365 | 低，中倍数泡沫系统以自动控制喷射泡沫的时间不小于1min，最不利点1次试验 | 1 | 分钟
366 | 高倍数泡沫系统以手动或自动控制喷射泡沫时间不少于30s，所有防护区都试验 | 30 | 秒
367 | 干粉储存容器实际充装量不得超过设计量3% | 3% | 百分比
368 | 干粉系统模拟喷放用量不少于设计用量30% | 30% | 百分比
369 | 灭火器文字尺寸不得小于30mm*60mm | 30/60 | 毫米
370 | 手提灭火器软管长度不得小于0.4m，推车式长度不得小于4m | 0.4/4 | 米
371 | 灭火器一次送修的数量不得超过总数量1/4 | 25% | 百分比
372 | 二氧化碳灭火器残余变形率不得大于3% | 3% | 百分比
373 | 排烟风管的隔热层采用厚度不小于40mm的不燃绝热材料 | 40 | 毫米
374 | 排烟口距可燃物不小于1.5m | 1.5 | 米
375 | 风机外壳至墙壁的距离不小于600mm | 600 | 毫米
376 | 线路暗敷设，要穿管保护，并敷设在不燃结构内，保护层厚度不小于30mm | 30 | 毫米
377 | 绝缘管两端出线口伸出墙面的距离不小于10mm | 10 | 毫米
378 | 潮湿场所插座安装高度不低于1.5m，车间实验室安装高度不低于0.3m，特殊场所不低于0.15m | 1.5/0.3/0.15 | 米
379 | 储存可燃物仓库设置的冷光灯，距离可燃物不小于0.5m | 0.5 | 米
380 | 顶部安装标志灯具，距离顶棚宜大于200mm | 200 | 毫米
381 | 标志灯具安装在地面，与地面高度差不宜大于3mm，与地面接触边缘不宜大于1mm | 3/1 | 毫米
382 | 应急照明灯具最好安装在顶棚或距地面2m以上的侧墙 | 2 | 米
383 | 1m以下侧墙安装时，凸出墙面不应超过20mm | 20 | 毫米
384 | 应急照明配电箱落地安装高出地面50mm，安装在墙上，靠门轴不小于500mm，正面操作距离不小于1000mm | 50/500/1000 | 毫米
385 | 应急照明集中电源落地安装高出地面150mm | 150 | 毫米
386 | 应急照明控制器落地安装高出地坪0.1-0.2m，正面操作距离不应小于1.2m | 0.1/0.2/1.2 | 米
387 | 电缆芯和导线留有不小于200mm的余量 | 200 | 毫米
388 | 疏散指示标志安装在地面，安装间距不应大于1.5m | 1.5 | 米
389 | 探测器倾斜安装时，倾斜角度不大于45度 | 45 | 度
390 | 缆式线型探测器的弯曲半径宜大于0.2m | 0.2 | 米
391 | 光栅光线感温段的弯曲半径应大于0.3m | 0.3 | 米
392 | 光警报器与疏散指示标志距离应大于1m | 1m | 米
393 | 火灾报警控制器任一总线回路上有不少于10个火灾探测器同时处于报警状态 | 10 | 个
394 | 消防联动控制器至少50个输入输出模块同时处于工作状态 | 50 | 个
395 | 点型感烟探测器运行2年后， 每隔3年清洗一遍 | 2/3 | 年
396 | 消防远程监控系统10s内传输信息 | 10 | 秒
397 | 消防远程监控系统的光信号在传输成功后保持5min | 5 | 分钟
398 | 消防远程监控系统试运行时间不少于1个月 | 1 | 月
399 | 监控中心与用户信息传输装置通信巡检周期不应大于2h | 2 | 小时
400 | 消防安全管理人员、设施维护保养、自我评估需要5个工作日内向当地公安机关备案 | 5 | 工作日