## Sheet1
现场排查故障常见类技术指导（利达两线制）
序号 | 设备类型 | 主机显示状态 |  | 状态分析、排查指引 | 备注
1 | 烟感 （接线看设备接线云盘图） | 黄色 | 故障状态 | 1：信号电源是否正常、2：编码是否正常、3：底座与设备安装是否完整贴合、4：设备损坏（不限于进水、进灰等；） 处理方式： 1：电源不正常，线路检查； 2：编码正常且其他都正常直接更换新设备进行推敲、更换新设备过后上机正常属于设备损坏； 3：底座与设备安装完成后边缘不贴合调整至贴合； 4：设备明显损坏直接拿个新的同类型设备按照设备号码编码更换设备、更换设备只要有脉冲巡检灯查看到基本可以确认正常）； | 设备只要显示巡检闪烁灯可以判断为正常、以楼层为单位所有里面有的故障处理完成进行主机刷新确认；
|  | 红色 | 报警状态 | 1：灰尘、烟雾进入（火警灯常亮）； 处理方式： 1：拆下设备对着采集口多吹吹、再次安装上还是显示火警状态就更换新设备、更换下来的设备进行标注（火警无法消除/坏等标记） | 设备只要显示巡检闪烁灯可以判断为正常、以楼层为单位所有里面有的火警处理完成进行主机刷新确认；
|  | 绿色 | 正常状态 |  | 设备正常状态是脉冲电压、巡检指示灯会闪烁；
2 | 温感 （接线看设备接线云盘图） | 黄色 | 故障状态 | 1：信号电源是否正常、2：编码是否正常、3：底座与设备安装是否完整贴合、4：设备损坏（不限于进水等；） 处理方式： 1：电源不正常，线路检查； 2：编码正常且其他都正常直接更换新设备进行推敲、更换新设备过后上机正常属于设备损坏； 3：底座与设备安装完成后边缘不贴合调整至贴合； 4：设备明显损坏直接拿个新的同类型设备按照设备号码编码更换设备、更换设备只要有脉冲巡检灯查看到基本可以确认正常）； | 设备只要显示巡检闪烁灯可以判断为正常、以楼层为单位所有里面有的故障处理完成进行主机刷新确认；
|  | 红色 | 报警状态 | 1：高温报警、设备损坏（不限于进水等）（火警灯常亮） 处理方式： 1：设备明显损坏直接拿个新的同类型设备按照设备号码编码更换设备、更换设备只要有脉冲巡检灯查看到基本可以确认正常）注：温感正常状态显示火警可以直接更换新设备 | 设备只要显示巡检闪烁灯可以判断为正常、以楼层为单位所有里面有的火警处理完成进行主机刷新确认；
|  | 绿色 | 正常状态 |  | 设备正常状态是脉冲电压、巡检指示灯会闪烁；
3 | 手报 （接线看设备接线云盘图） | 黄色 | 故障状态 | 1：信号电源、电话电源是否正常、2：编码是否正常、3：底座与设备安装是否完整贴合、4：设备损坏（不限于进水等；） 处理方式： 1：电源不正常，线路检查； 2：编码正常且其他都正常直接更换新设备进行推敲、更换新设备过后上机正常属于设备损坏； 3：底座与设备安装完成后边缘不贴合调整至贴合； 4：设备明显损坏直接拿个新的同类型设备按照设备号码编码更换设备、更换设备只要有脉冲巡检灯查看到基本可以确认正常）； | 设备只要显示巡检闪烁灯可以判断为正常、以楼层为单位所有里面有的故障处理完成进行主机刷新确认；
|  | 红色 | 报警状态 | 1：设备被按下触发（火警灯常亮）； 处理方式： （1）：拿复位钥匙进行复位；钥匙复位当时不会消除火警状态（需主机复位才能消除） （2）：拆下设备、拿复位钥匙进行复位、重新安装火警灯巡检显示闪烁未正常； | 设备只要显示巡检闪烁灯可以判断为正常、以楼层为单位所有里面有的火警处理完成进行主机刷新确认；
|  | 绿色 | 正常状态 |  | 设备正常状态是脉冲电压、巡检指示灯会闪烁；
4 | 声光报警器 （接线看设备接线云盘图） | 黄色 | 故障状态 | 1：信号电源是否正常、2：编码是否正常、3：底座与设备安装是否完整贴合、4：设备损坏（不限于进水等；） 处理方式： 1：电源不正常，线路检查； 2：编码正常且其他都正常直接更换新设备进行推敲、更换新设备过后上机正常属于设备损坏； 3：底座与设备安装完成后边缘不贴合调整至贴合； 4：设备明显损坏直接拿个新的同类型设备按照设备号码编码更换设备、更换设备只要有脉冲巡检灯查看到基本可以确认正常）； | 以主机显示正常为准确；
|  | 红色 | 报警状态
|  | 绿色 | 正常状态 |  | 以主机显示正常为准确；
5 | 消火栓按钮 （接线看设备接线云盘图） | 黄色 | 故障状态 | 1：信号电源是否正常、2：编码是否正常、3：底座与设备安装是否完整贴合、4：设备损坏（不限于进水等；） 处理方式： 1：电源不正常，线路检查； 2：编码正常且其他都正常直接更换新设备进行推敲、更换新设备过后上机正常属于设备损坏； 3：底座与设备安装完成后边缘不贴合调整至贴合； 4：设备明显损坏直接拿个新的同类型设备按照设备号码编码更换设备、更换设备只要有脉冲巡检灯查看到基本可以确认正常）； | 设备只要显示巡检闪烁灯可以判断为正常、以楼层为单位所有里面有的故障处理完成进行主机刷新确认；
|  | 红色 | 报警状态 | 1：设备被按下触发（火警灯常亮）； 处理方式： （1）：拿复位钥匙进行复位；钥匙复位当时不会消除火警状态（需主机复位才能消除） （2）：拆下设备、拿复位钥匙进行复位、重新安装火警灯巡检显示闪烁未正常； | 设备只要显示巡检闪烁灯可以判断为正常、以楼层为单位所有里面有的火警处理完成进行主机刷新确认；
|  | 绿色 | 正常状态 |  | 设备正常状态是脉冲电压、巡检指示灯会闪烁；
6 | 信号阀模块（4400-监视） （接线看设备接线云盘图） | 黄色 | 故障状态 | 1：信号电源是否正常、2：编码是否正常、3：底座与设备安装是否完整贴合、4：设备损坏（不限于进水等；:5：编码未加点； 处理方式： 1：电源不正常，线路检查； 2：编码正常且其他都正常直接更换新设备进行推敲、更换新设备过后上机正常属于设备损坏； 3：底座与设备安装完成后边缘不贴合调整至贴合； 4：设备明显损坏直接拿个新的同类型设备按照设备号码编码更换设备、更换设备只要有脉冲巡检灯查看到基本可以确认正常）； 5：最后检查编码加点的方式、设备进行重新加点编码、如还不行进行设备换新、设备进行标注（坏）； | 设备只要显示巡检闪烁灯可以判断为正常、以楼层为单位所有里面有的故障处理完成进行主机刷新确认；
|  | 红色 | 报警状态 | 1：设备阀被关掉；2：设备线接错；（输入灯常亮） 处理方式： 1：设备阀关掉我们不要去开（记录即可）；注：关阀反馈（常开） 2：检查设备阀的常开、常闭线路是否接线正确； （1）模块拆开测量11-12端口是否短路、（2）短路的话模块底座11-12端口任意拆一端线在进行测量、防止模块底座内线路互通（坏的记录在册）； | 设备只要显示巡检闪烁灯可以判断为正常、以楼层为单位所有里面有的火警处理完成进行主机刷新确认；
|  | 绿色 | 正常状态 |  | 设备正常状态是脉冲电压、巡检指示灯会闪烁；
7 | 水流指示器模块 （4400-监视） （接线看设备接线云盘图） | 黄色 | 故障状态 | 1：信号电源是否正常、2：编码是否正常、3：底座与设备安装是否完整贴合、4：设备损坏（不限于进水等；）5：编码未加点； 处理方式： 1：电源不正常，线路检查； 2：编码正常且其他都正常直接更换新设备进行推敲、更换新设备过后上机正常属于设备损坏； 3：底座与设备安装完成后边缘不贴合调整至贴合； 4：设备明显损坏直接拿个新的同类型设备按照设备号码编码更换设备、更换设备只要有脉冲巡检灯查看到基本可以确认正常）； 5：最后检查编码加点的方式、设备进行重新加点编码、如还不行进行设备换新、设备进行标注（坏的记录在册）； | 设备只要显示巡检闪烁灯可以判断为正常、以楼层为单位所有里面有的故障处理完成进行主机刷新确认；
|  | 红色 | 报警状态 | 1：设备内水片未自动弹回；（输入灯常亮） 处理方式： 1：设备内水片未自动弹回、（1）模块拆开测量11-12端口是否短路、（2）短路的话模块底座11-12端口任意拆一端线在进行测量、防止模块底座内线路互通（记录即可）； | 设备只要显示巡检闪烁灯可以判断为正常、以楼层为单位所有里面有的火警处理完成进行主机刷新确认；
|  | 绿色 | 正常状态 |  | 设备正常状态是脉冲电压、巡检指示灯会闪烁；
8 | 防火阀模块（4400-监视） （接线看设备接线云盘图） | 黄色 | 故障状态 | 1：信号电源是否正常、2：编码是否正常、3：底座与设备安装是否完整贴合、4：设备损坏（不限于进水等；）5：编码未加点； 处理方式： 1：电源不正常，线路检查； 2：编码正常且其他都正常直接更换新设备进行推敲、更换新设备过后上机正常属于设备损坏； 3：底座与设备安装完成后边缘不贴合调整至贴合； 4：设备明显损坏直接拿个新的同类型设备按照设备号码编码更换设备、更换设备只要有脉冲巡检灯查看到基本可以确认正常）； 5：最后检查编码加点的方式、设备进行重新加点编码、如还不行进行设备换新、设备进行标注（坏）； | 设备只要显示巡检闪烁灯可以判断为正常、以楼层为单位所有里面有的故障处理完成进行主机刷新确认；
|  | 红色 | 报警状态 | 1：设备机构未复位；2：线路故障短接；（输入灯常亮） 处理方式： 1：设备机构复位；（1）模块拆开测量11-12端口是否短路、（2）短路的话模块底座11-12端口任意拆一端线在进行测量、防止模块底座内线路互通（记录即可）；（坏的记录在册）注：关阀反馈（常开） | 设备只要显示巡检闪烁灯可以判断为正常、以楼层为单位所有里面有的火警处理完成进行主机刷新确认；
|  | 绿色 | 正常状态 |  | 设备正常状态是脉冲电压、巡检指示灯会闪烁；
9 | 排烟阀模块（6800-脉冲） （接线看设备接线云盘图） | 黄色 | 故障状态 | 1：信号电源是否正常、2：编码是否正常、3：底座与设备安装是否完整贴合、4：设备损坏（不限于进水等；）5：编码未加点； 处理方式： 1：电源不正常，线路检查； 2：编码正常且其他都正常直接更换新设备进行推敲、更换新设备过后上机正常属于设备损坏； 3：底座与设备安装完成后边缘不贴合调整至贴合； 4：设备明显损坏直接拿个新的同类型设备按照设备号码编码更换设备、更换设备只要有脉冲巡检灯查看到基本可以确认正常）； 5：最后检查编码加点的方式、设备进行重新加点编码、如还不行进行设备换新、设备进行标注（坏）； | 设备只要显示巡检闪烁灯可以判断为正常、以楼层为单位所有里面有的故障处理完成进行主机刷新确认；
|  | 红色 | 报警状态 | 1：排烟设备机构未复位；2：线路故障短接；（输入灯常亮） 处理方式： 1：排烟设备机构复位、远程机构有个复位拨片； （1）模块拆开测量11-12端口是否短路、（2）短路的话模块底座11-12端口任意拆一端线在进行测量、防止模块底座内线路互通（记录即可）；（坏的记录在册）注：开阀反馈（常闭） | 设备只要显示巡检闪烁灯可以判断为正常、以楼层为单位所有里面有的火警处理完成进行主机刷新确认；
|  | 绿色 | 正常状态 |  | 设备正常状态是脉冲电压、巡检指示灯会闪烁；
10 | 挡烟垂壁模块（6800-电平） （接线看设备接线云盘图） | 黄色 | 故障状态 | 1：信号电源是否正常、2：编码是否正常、3：底座与设备安装是否完整贴合、4：设备损坏（不限于进水等；）5：编码未加点； 处理方式： 1：电源不正常，线路检查； 2：编码正常且其他都正常直接更换新设备进行推敲、更换新设备过后上机正常属于设备损坏； 3：底座与设备安装完成后边缘不贴合调整至贴合； 4：设备明显损坏直接拿个新的同类型设备按照设备号码编码更换设备、更换设备只要有脉冲巡检灯查看到基本可以确认正常）； 5：最后检查编码加点的方式、设备进行重新加点编码、如还不行进行设备换新、设备进行标注（坏）； | 设备只要显示巡检闪烁灯可以判断为正常、以楼层为单位所有里面有的故障处理完成进行主机刷新确认；
|  | 红色 | 报警状态 | 1：设备未复位；2：线路故障短接；（输入灯常亮） 处理方式： 1：控制箱复位； （1）模块拆开测量11-12端口是否短路、（2）短路的话模块底座11-12端口任意拆一端线在进行测量、防止模块底座内线路互通（记录即可）；（坏的记录在册）注：动作后反馈 | 设备只要显示巡检闪烁灯可以判断为正常、以楼层为单位所有里面有的火警处理完成进行主机刷新确认；
|  | 绿色 | 正常状态 |  | 设备正常状态是脉冲电压、巡检指示灯会闪烁；
11 | 送风阀模块（6800-脉冲） （接线看设备接线云盘图） | 黄色 | 故障状态 | 1：信号电源是否正常、2：编码是否正常、3：底座与设备安装是否完整贴合、4：设备损坏（不限于进水等；）5：编码未加点； 处理方式： 1：电源不正常，线路检查； 2：编码正常且其他都正常直接更换新设备进行推敲、更换新设备过后上机正常属于设备损坏； 3：底座与设备安装完成后边缘不贴合调整至贴合； 4：设备明显损坏直接拿个新的同类型设备按照设备号码编码更换设备、更换设备只要有脉冲巡检灯查看到基本可以确认正常）； 5：最后检查编码加点的方式、设备进行重新加点编码、如还不行进行设备换新、设备进行标注（坏）； | 设备只要显示巡检闪烁灯可以判断为正常、以楼层为单位所有里面有的故障处理完成进行主机刷新确认；
|  | 红色 | 报警状态 | 1：设备未复位；2：线路故障短接；（输入灯常亮） 处理方式： 1：送风设备机构复位； （1）模块拆开测量11-12端口是否短路、（2）短路的话模块底座11-12端口任意拆一端线在进行测量、防止模块底座内线路互通（记录即可）；（坏的记录在册）注：开阀反馈（常闭） | 设备只要显示巡检闪烁灯可以判断为正常、以楼层为单位所有里面有的火警处理完成进行主机刷新确认；
|  | 绿色 | 正常状态 |  | 设备正常状态是脉冲电压、巡检指示灯会闪烁；
12 | 卷帘门模块（6800-电平） （接线看设备接线云盘图） | 黄色 | 故障状态 | 1：信号电源是否正常、2：编码是否正常、3：底座与设备安装是否完整贴合、4：设备损坏（不限于进水等；）5：编码未加点； 处理方式： 1：电源不正常，线路检查； 2：编码正常且其他都正常直接更换新设备进行推敲、更换新设备过后上机正常属于设备损坏； 3：底座与设备安装完成后边缘不贴合调整至贴合； 4：设备明显损坏直接拿个新的同类型设备按照设备号码编码更换设备、更换设备只要有脉冲巡检灯查看到基本可以确认正常）； 5：最后检查编码加点的方式、设备进行重新加点编码、如还不行进行设备换新、设备进行标注（坏）； | 设备只要显示巡检闪烁灯可以判断为正常、以楼层为单位所有里面有的故障处理完成进行主机刷新确认；
|  | 红色 | 报警状态 | 1：设备未复位；2：线路故障短接；（输入灯常亮） 处理方式： 1：控制箱复位；（就地按钮复位） （1）模块拆开测量11-12端口是否短路、（2）短路的话模块底座11-12端口任意拆一端线在进行测量、防止模块底座内线路互通（记录即可）；（坏的记录在册）注：动作后反馈 | 设备只要显示巡检闪烁灯可以判断为正常、以楼层为单位所有里面有的火警处理完成进行主机刷新确认；
|  | 绿色 | 正常状态 |  | 设备正常状态是脉冲电压、巡检指示灯会闪烁；
13 | 强切模块（6800-电平） （接线看设备接线云盘图） | 黄色 | 故障状态 | 1：信号电源是否正常、2：编码是否正常、3：底座与设备安装是否完整贴合、4：设备损坏（不限于进水等；）5：编码未加点； 处理方式： 1：电源不正常，线路检查； 2：编码正常且其他都正常直接更换新设备进行推敲、更换新设备过后上机正常属于设备损坏； 3：底座与设备安装完成后边缘不贴合调整至贴合； 4：设备明显损坏直接拿个新的同类型设备按照设备号码编码更换设备、更换设备只要有脉冲巡检灯查看到基本可以确认正常）； 5：最后检查编码加点的方式、设备进行重新加点编码、如还不行进行设备换新、设备进行标注（坏）； | 设备只要显示巡检闪烁灯可以判断为正常、以楼层为单位所有里面有的故障处理完成进行主机刷新确认；
|  | 红色 | 报警状态 | 1：设备未复位；2：线路故障短接；（输入灯常亮） 处理方式： 1：开关复位；（开关复位、复位反馈输入等消除过后、开关还是的拉下来、切记！！！！！） （1）模块拆开测量11-12端口是否短路、（2）短路的话模块底座11-12端口任意拆一端线在进行测量、防止模块底座内线路互通（记录即可）；（坏的记录在册）注：动作后反馈（跳闸） | 设备只要显示巡检闪烁灯可以判断为正常、以楼层为单位所有里面有的火警处理完成进行主机刷新确认；
|  | 绿色 | 正常状态 |  | 设备正常状态是脉冲电压、巡检指示灯会闪烁；
14 | 手/自转换模块（4400-监视） （接线看设备接线云盘图） | 黄色 | 故障状态 | 1：信号电源是否正常、2：编码是否正常、3：底座与设备安装是否完整贴合、4：设备损坏（不限于进水等；）5：编码未加点； 处理方式： 1：电源不正常，线路检查； 2：编码正常且其他都正常直接更换新设备进行推敲、更换新设备过后上机正常属于设备损坏； 3：底座与设备安装完成后边缘不贴合调整至贴合； 4：设备明显损坏直接拿个新的同类型设备按照设备号码编码更换设备、更换设备只要有脉冲巡检灯查看到基本可以确认正常）； 5：最后检查编码加点的方式、设备进行重新加点编码、如还不行进行设备换新、设备进行标注（坏）； | 设备只要显示巡检闪烁灯可以判断为正常、以楼层为单位所有里面有的故障处理完成进行主机刷新确认；
|  | 红色 | 报警状态 | 1：设备未复位；2：线路故障短接；（输入灯常亮） 处理方式： 1：风机控制箱复位；（面板控制切换） （1）模块拆开测量11-12端口是否短路、（2）短路的话模块底座11-12端口任意拆一端线在进行测量、防止模块底座内线路互通（记录即可）；（坏的记录在册）注：控制柜手/自旋钮脱离自动档位体现反馈 | 设备只要显示巡检闪烁灯可以判断为正常、以楼层为单位所有里面有的火警处理完成进行主机刷新确认；
|  | 绿色 | 正常状态 |  | 设备正常状态是脉冲电压、巡检指示灯会闪烁；
15 | 故障模块（4400-监视） （接线看设备接线云盘图） | 黄色 | 故障状态 | 1：信号电源是否正常、2：编码是否正常、3：底座与设备安装是否完整贴合、4：设备损坏（不限于进水等；）5：编码未加点； 处理方式： 1：电源不正常，线路检查； 2：编码正常且其他都正常直接更换新设备进行推敲、更换新设备过后上机正常属于设备损坏； 3：底座与设备安装完成后边缘不贴合调整至贴合； 4：设备明显损坏直接拿个新的同类型设备按照设备号码编码更换设备、更换设备只要有脉冲巡检灯查看到基本可以确认正常）； 5：最后检查编码加点的方式、设备进行重新加点编码、如还不行进行设备换新、设备进行标注（坏）； | 设备只要显示巡检闪烁灯可以判断为正常、以楼层为单位所有里面有的故障处理完成进行主机刷新确认；
|  | 红色 | 报警状态 | 1：设备未复位；2：线路故障短接；（输入灯常亮） 处理方式： 1：风机控制箱复位； （1）模块拆开测量11-12端口是否短路、（2）短路的话模块底座11-12端口任意拆一端线在进行测量、防止模块底座内线路互通（记录即可）；（坏的记录在册）注：风机控制柜故障无法运行体现反馈 | 设备只要显示巡检闪烁灯可以判断为正常、以楼层为单位所有里面有的火警处理完成进行主机刷新确认；
|  | 绿色 | 正常状态 |  | 设备正常状态是脉冲电压、巡检指示灯会闪烁；
16 | 迫降模块（6800-开关） （接线看设备接线云盘图） | 黄色 | 故障状态 | 1：信号电源是否正常、2：编码是否正常、3：底座与设备安装是否完整贴合、4：设备损坏（不限于进水等；）5：编码未加点； 处理方式： 1：电源不正常，线路检查； 2：编码正常且其他都正常直接更换新设备进行推敲、更换新设备过后上机正常属于设备损坏； 3：底座与设备安装完成后边缘不贴合调整至贴合； 4：设备明显损坏直接拿个新的同类型设备按照设备号码编码更换设备、更换设备只要有脉冲巡检灯查看到基本可以确认正常）； 5：最后检查编码加点的方式、设备进行重新加点编码、如还不行进行设备换新、设备进行标注（坏）； | 设备只要显示巡检闪烁灯可以判断为正常、以楼层为单位所有里面有的故障处理完成进行主机刷新确认；
|  | 红色 | 报警状态 | 1：设备未复位；2：线路故障短接；（输入灯常亮） 处理方式： 1：电梯控制箱复位； （1）模块拆开测量11-12端口是否短路、（2）短路的话模块底座11-12端口任意拆一端线在进行测量、防止模块底座内线路互通（记录即可）；（坏的记录在册）注：动作后反馈（迫降至一层或转换层） | 设备只要显示巡检闪烁灯可以判断为正常、以楼层为单位所有里面有的火警处理完成进行主机刷新确认；
|  | 绿色 | 正常状态 |  | 设备正常状态是脉冲电压、巡检指示灯会闪烁；