招  标  文  件

项目名称：（低温粕项目、1.5万吨分离蛋白项目、2万吨分离蛋白及纤维项目）消防工程

招标方：

目  录

第一章：投标邀请函

第二章：投标方须知

第三章：投标办法

第四章：合同条款

第五章：合同格式

第六章：设备需求一览表和技术规格

第七章：技术要求、技术服务和质量保证

第八章：附件

第一章  投标邀请书

尊敬的投标方：

我公司根据生产需求，计划对低温粕项目、1.5万吨分离蛋白项目、2万吨分离蛋白及纤维项目消防改造工程进行邀请招标，特函邀贵公司参加投标。

- 招标货物名称、数量

（1）、低温粕项目消防改造工程

（2）、1.5万吨分离蛋白项目消防改造工程

（3）、2万吨分离蛋白及纤维项目消防改造工程

为了加强以上建设项目消防监督管理，落实建设项目消防设计、施工质量和安全责任，规范消防监督管理行为，本项目在符合国家相关验收标准的前提下，投标方可本着便于操作、降低能耗、智能安全的原则进行工艺和设备的匹配（包括设备数量，配置），以下设备数量仅供参考。

2.交货时间: 中标方应在合同生效后90天内交付验收合格的中标设备，并具备施工条件。

3.交货地点：工程在（食品粕公司、二公司、三公司）验收交货。

4.招标方向投标方发送电子版招标书。

5.送交投标文件截止时间：   年  月  日前。逾期送达或不符合规定的投标文件视为放弃。

6.投标文件送交地点：

7.议标地点：

8.招标时间：

9.投标方在收到投标邀请函后的第二天，请务必向招标方以传真形式回复已收到投标邀请函。

招标方地址：

邮政编码：

联 系 人：

联系人电话：

第二章   投标方须知

第一节    总则

1．项目概况

本项目图纸“双审”和“消防设计备案”已完成，需根据实地现有消防设施，进行改造、补充，与图纸设计完全一致，最终达到通消防验收的目的，施工地点为食品粕公司、二公司、三公司。项目内容包括：(1)原有消防设备设施的改造；(2)图纸设计消防设备设施的补充安装；(3)防火墙、封闭楼梯间、防火门等土建施工；(4)其他。

2．合格的投标方：凡经招标方确认的，有能力提供招标货物及服务，且满足下面条件的投标单位均为合格的投标方。

2.1 具有法人资格；

2.2 有消防设施设备安装调试能力，行业内有较好业绩，行业内口碑较好；

2.3 具有完善的质量保证体系；

2.4 经营及财务状况良好；

3. 合格的货物和服务

“合格的货物”系指投标方按招标文件技术规格书中规定所提供的设备。

“合格的服务”系指投标方按招标文件和中标合同规定所承担的义务。详见中标合同和技术规格书中规定。

4. 在投标过程中，不论投标结果如何，投标方自行承担所有与参加投标有关的费用。

5. 在招标书的技术规格书中己明确规定了“工程界区、工程界区内不包括的内容、工程要求(符合IS014000／ISOl8000／IS09000等质量体系标准)”，本工程在本标段内属包工包料、一包到底的交钥匙工程；不允许缺项、漏项，确保消防验收通过。

第二节     招标文件

1. 招标文件的构成

招标文件主要由下述部分组成：

(1)投标邀请书

(2)投标方须知

(3)合同条款

(4)合同格式

(5)货物需求一览表

(6)技术要求、技术服务和质量保证

(7)附件

附件1  投标函格式

附件2  投标报价总表

附件3  供货设备投标报价表、投标分项报价表

附件4  供货设备说明一览表、伴随服务明细表

附件5  投标保函格式

(8)技术规格书

2. 招标文件的澄清

投标方对招标文件的疑问应在  月  日以前通过电话或传真(通讯方式以下均同)与招标方联络，招标方将在2日以内澄清和解答。所有澄清文件均作为合同的组成部分。

3. 招标文件的修改

(1)在投标截止日期2天前，招标方可以发出补充通知，对招标文件进行修改，补充通知将以书面形式通知所有投标方，对方在收到该通知后应以传真的形式予以确认。

(2)招标文件的修改书将构成招标文件的一部分，对招投标双方均有约束力。

第三节      投标文件的编写

1．	基本要求

投标方应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件。

2．	投标书语言及计量单位

2.1投标文件及来往文件、信件，应以中文书写。

2.2投标文件应使用并注明统一的计量单位。

3．投标文件的组成

投标文件应由商务部分和技术部分组成。投标方应按招标文件规定的内容与要求，分别编写商务标与技术标。投标文件应包括下列部分(详见投标文件资料表)。

3.1 商务部分

(1)投标书；

(2)授权书；

(3)供货设备投标报价表、投标分项报价表；（①原有消防设备设施的改造；②新图纸设计消防设备设施的补充安装；③防火墙、封闭楼梯间、防火门等土建施工；④其他。）

(4)供货设备说明一览表、伴随服务明细表；

(5)其它的补充材料(由投标方自定)。

3.2 技术部分

(1)证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件；

(2) 改造、新安装设备设施及土建部分的工艺流程图、设备布置图和工艺设备说明；

(3)主要设备的总装图(注明设备结构、材质、规格、数量)以备设备审查使用；

(4)对本项目的质量保证体系；

(5)项目总进度表。

投标方应将商务部分和技术部分分别装订成册，并填写“投标文件资料清单”。

4．投标报价

4.1 投标方报价中应列出详细的分项报价、伴随服务和其他各项费用，所有这些费用都不应分摊在设备部件单价内。

4.2 投标方应在招标文件所附的投标货物数量、价格表上写明投标货物的重量、单价和投标总价。如果单价与总价有出入，以单价为准。总价指货物运至最终目的地含运输、保险、装卸、安装、调试等在内的总价。

4.3 投标价格表填写时，应认真阅读招标文件中技术规格书，按技术规格书要求填写。

5．投标货币：人民币

6．投标方资格证明文件

6.1 投标方必须提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并将此作为投标文件的一部分，并对下面要求作出响应：

(1)投标方法人委托授权书／营业执照；

(2)其他需补充说明的情况。

6.2 投标方应填写并提交以下资格证明文件。

(1)制造厂家资质声明。

(2)资信证明函格式。

7. 投标有效期

7.1 投标有效期为开标之日后90天。

7.2 投标保证金(或提交投标保函，投标保函格式见附件)

（1）投标单位应在投标书送达前提交人民币10万元作为投标保证金，此投标保证金是投标文件的一个组成部分。（帐户信息见附件）

（2）对于未能按要求提交投标保证金的投标，招标单位将视为不响应投标而予以拒绝。

（3）未中标的投标单位的投标保证金将于招标单位发出中标通知后3日内退还（无息）。

（4）如投标单位有下列情况，将被没收其投标保证金：

投标单位在投标有效期内撤回其投标文件；

中标单位未能在规定期限内签署供货合同；

投标单位在投标过程中串通投标或采用不正当竞争方式。

8．投标文件的签署及规定：

8.1 投标方应提供六份投标文件，其中一份正本、四份副本、一份电子版，在每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准(招标后投标书概不退还)。

8.2 投标文件正本需打印并由投标方的法定代表人或其授权的代理人签字。 授权代表应有以书面形式出具的授权书，附在投标文件中，投标方代表应在投标文件正本的每一页上签字。投标文件的副本可以复印。

8.3 投标文件不应涂改、行间插页或删除，如出现这类情况，均应由签署投标文件的人在改动处签字。

第四节    投标文件的递交

1．投标文件的密封和标记，

1.1 投标方应将投标文件正本和副本分别密封，包装在封套内，并标明“正本”、“副本”，字样。

1.2 在封面上应以“黑体一号字体”居中写明：

(1)收件人(招标方)的全称和详细地址。

(2)项目名称或投标货物名称。

1.3 如果未按上述规定进行密封、标记和递送，造成投标文件遗失、失密或迟到，招标方不对其后果负责任。

2．递交投标文件的截止时间

2.1 所有投标文件应派人送交或招标前由投标人提交，且必须按招标方在投标邀请中规定的投标截止时间之前送至招标方。

2.2 如果因招标文件的修改推迟投标截止日期时，则按招标方修改通知规定的时间递交。

3．迟交的投标文件

招标方将拒绝在投标截止时间后收到的投标文件，并将其原封退还投标方。

4．投标文件的修改和撤回

4.1 投标方在投标截止时间之前可对其投标文件进行修改和撤回，但须以书面形式并经正式授权的投标文件签署人签署。

4.2 投标方对修改的投标文件应同样按投标文件送交规定的要求进行编写、 密封、标记和递送。

4.3 送交投标文件截止时间以后，投标文件不得更改或撤回，需作澄清时，应按招标文件条款的规定办理。

第五节      评议标

1． 开标：招标方按招标文件中规定的时间和地点开始进行非公开性内部议标。

2． 评标：由评标小组对投标文件进行审查、质疑、评价和比较，提出意见，再与投标方研讨设备设施的技术问题后，确定最后合同价格.

3． 保密：有关投标文件的审查、澄清、评价和比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给任一投标方或与上述评标工作无关的人员。

4． 投标方不得干扰招标方的评标活动，否则将被废除其投标。

5． 开标与评标办法详见第三章。

第六节  合同授予

1． 合同授予标准

1.1合同将授予其投标符合招标文件要求、综合条件最优，能圆满的履行合同标底的投标方。

l.2合理报价、设备配置、技术经济指标和主要消防设备设施的交货时间及总施工天数是评标的重要因素。

2．资格最终审查,招标方将审查所有被评标推荐的中标候选人的业绩、财务、技术、生产、服务和供货能力及信誉，确定其是否能圆满履行合同。

3．招标方享有接受和拒绝任何或所有投标的权利

本次招标内容为（低温粕项目、1.5万吨分离蛋白项目、2万吨分离蛋白及纤维项目）消防改造工程，投标方负责设备的制作、安装、调试工作。

招标方保留在授予合同之前仍有选择或拒绝投标的权利，并对所采取的行为不作任何解释，且对受影响的投标方不承担任何责任。

4．招标方授标时有更改采购货物数量的权利

招标方在授予投标方中标合同时有权在不超过投标总价15%的幅度内对“货物需求一览表”中规定的货物数量和服务予以增加和减少，这种增加和减少仍应采用投标报价中的单价和其他条款与条件，不做任何修改，买方如需增加或减少货物数量和服务，则合同总价相应地增加或减少。

5．中标通知

5.1评标结束并经批准后，招标方将在投标有效期截止前向中标人以书面形式发出《中标通知书》。

5.2《中标通知书》为签订合同的依据，同时是合同的组成部分。

6．签订合同

6.1中标人按《中标通知书》指定的时间、地点与招标方签订合同。

6.2招标文件、投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

7．合同生效及其他

7.1本合同应在双方签字和买方收到卖方提供的履约保函后生效。

7.2下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：

(1)中标通知书    (2)投标文件       (3)招标文件

(4)合同条款      (5)投标报价总表   (6)供货设备投标报价表、投标分项报价

(7)供货设备说明一览表、伴随服务明细表

(8)技术规格及图纸资料

(9)在招标过程中与合同谈判过程中双方来往文件及澄清文件

(10)与本合同有关的其他文件

7.3履约保函

投标方在接受中标书面通知后五天内,向招标方提交履约保函, 履约保函由投标方的开户银行出具,保函金额为招标工程合同总价的20％ ,工程竣工验收合格后招标方退回保函.

第7节   投标文件资料表

| 序号 | 名称 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 商务部分 |  |
| 1 | 投标函 | 格式见第八章附件l |
| 2 | 授权书 | 格式见第八章附件6—2 |
| 3 | 投标报价总表 | 格式见第八章附件2 |
| 4 | 供货设备投标报价表 投标分项报价表 | 格式见第八章附件3 |
| 5 | 供货设备说明一览表 伴随服务明细表 | 格式见第八章附件4 |
| 6 | 投标方资格证明文件 | 格式见第八章附件6 |
| 7 | 其他补充材料 | 由投标方自定 ． |
| 二 | 技术部分 |  |
| 1 | 证明货物合格性和符合招标文件规定的文件 |  |
| 2 | 对本项目设备的质量保证体系 |  |
| 3 | 总进度表 | 工艺设计、运输、调试等 |

第三章    评标办法

1．评标原则

1.1将按照投标方的业绩、产品质量的市场口碑、产品技术性能优越性、节能性、供货及时、质量可靠性、故障少、宜维修方便、报价合理等因素，推荐综合条件最优越的投标方。

1.2招标方对评标委员会的评标报告及推荐中标人意见进行审查后确定中标人。

2．投标文件的澄清

2.1在评标期间，为了有助于对投标文件进行审查、评价和比较，招标方可书面通知投标方对其投标文件送达澄清或者提供补充的资料。投标方有责任按照招标方通知的时间、地点派专人进行解答与澄清。

2.2所有澄清的要求和答复是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

3．对投标文件的评价和比较

3.1招标方及评标委员会将对实质性响应的投标文件进行评价和比较。

3.2评标时除考虑投标价以外，还将考虑以下内容：

(1)  投标文件中所报交货期；

(2)  货物的技术水平、性能和供货能力；

(3)  货物的质量及适用性；

(4)  配套设备的齐全性；

(5)  零备件、专用工具及相关服务的费用；

(6)  技术规格所要求的有关服务的费用及年限；

(7)  投标方的设计能力、制造能力、检验手段和成功业绩；

(8)  其他特殊要求因素(如安全及环保等)；

（9） 提供人员操作培训；

第四章   合同条款

第一节   定义

本合同下列术语应解释为：

1.1“合同”系指买、卖双方签署的、按合同格式中载明的内容，对购买、供货双方都具有约束的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2“合同价格”系指卖方根据合同规定在卖方正确地全面履行合同义务后，买方应支付给卖方的价格。

1.3“货物”系指卖方根据合同规定须向买方提供的一切设备、仪器、机械、备件、工具、手册及其他技术资料和／或其它材料。

1.4“服务”系指根据合同规定卖方应承担的与供货有关的辅助服务如：运输和保险以及合同规定的提供技术服务(服务是指包括安装指导、调试、技术培训等)和卖方应承担的其它义务

1.5 “买方”系指合同条款中规定的购买货物的单位。

1.6“卖方”系指本合同项下提供货物和服务的公司。

1.7“项目现场”系指合同条款中指明的合适地点。

1.8“日”系指日历天数。

第二节   卖方供货内容和服务范围

2.1货物和工程量：

（低温粕项目、1.5万吨分离蛋白项目、2万吨分离蛋白及纤维项目）消防工程

2.2卖方的工程范围及相应义务：

1、卖方消防工程施工需与图纸设计完全一致，如有变动或更改，需与设计、消防等部门进行协调。2、设备设施全部由卖方采购、制作、安装和调试。

3、卖方负责防火墙、封闭楼梯间、防火门等土建施工和安装调试。

4、卖方负责大型设备进入车间时所需要拆除的车间外墙的恢复工作，保持车间内一切设施的完整度。

5、电的界线，由卖方负责从买方主配电室接出。

7、卖方负责特种设备和压力管道的报检工作。

8、卖方安装队食宿自理。

9、卖方提供以下图纸：

1）、单体设备结构图

2）、设备布置图。

3）、设备基础施工图。

4）、设备的操作手册、维修手册。

5）、电气原理图。

10、车间设备和管道的安装、组装和调试。

11、卖方负责将设备运输至工程现场并安装调试。    ．

12、负责用户操作人员理论和实际操作培训。

13、安装期间的水、电费由卖方承担。

14、包括招标书中注明的投标方承担的工程和成套设备供货、调试、试运行后正式验收(正常运行)等与提供上述成套设备相关的供货及服务内容。

15、供货设备包括全部配套产品和附属设备，应为完整的成套设备。

16、卖方供货设备还应包括规定的随机备件及设备安装、调试所需的专用工具、仪器。

17、主要工艺设备需检测后再发往现场。

18、合同签定后 10 天内提供工艺布置图、设备施工图、电路和仪器控制图和管道布置图以及详细设备清单（包括设备规格型号、数量、外型尺 寸、重量、生产厂家等）。所有图纸除提供纸质版外，还需提供 CAD电子版 1 套(*.dwg,autocad2007)。

19、按招标文件规定的技术资料。

第三节    卖方需遵守的有关规定

3.1 标准

本合同下交付的货物应符合技术规格所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中国和国际的有关标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

3.2 使用合同文件和资料

没有买方事先书面同意，卖方不得将由买方或代表买方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必需的范围。

3.3 专利权

卖方应保证，买方在使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

3.4 检验和测试

（1）买方或其代表应有权检验和测试货物，以确定货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。合同条款和技术规格将说明买方要求进行的检验和测试，以及在何处进行这些检验和测试。买方将及时以书面的形式把进行检验或买方测试代表的身份通知卖方。

（2）检验和测试可以在卖方或其零部件供应商的驻地或货物的最终目的地进行。检测人员应得到卖方的全力协助，买方不应承担费用。

（3）如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求，买方可以拒绝接受该货物，卖方应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规格要求。

（4）买方在货物达到现场后，对货物进行检验、测试及必要时拒绝接受货物的权利将不会因为货物在从卖方启运前，通过了买方或其代表的检验、测试和认可而受到限制或放弃。

（5）在交货前，卖方对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，检验证书是付款时提交给买方的文件的一个组成部分，但不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。

（6）货物抵达现场后，买方应向国家有关产品质量检验部门申请对货物的质量、规格，数量和重量进行检验，并出具交货后检验证书．如果国家有关产品质量检验部门发现规格或数量或两者有不一致的地方，买方有权在货物到达现场后九十(90)天内向卖方提出索赔。

（7）如果在合同条款规定的保证期内，根据国家有关产品质量检验部门的检验结果，发现货物的质量或规格与合同要求不符，或货物被证实有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，买方有权向卖方提出索赔。

（8）本合同条款的规定不能免除卖方在本合同项下的保证义务或其他义务。

第四节  合同价格

4.1 本合同的价格，包括工程设备费、安装材料费、安装费、水电费、国内外配套设备费、全套技术图纸和资料费、随机备件费、质保期满后二年的备件、专利费、国内外配套件和材料费、运输、吊装和运输保险费、装卸费、培训费、调试费、税费、现场服务费、厂房等基础设施拆除后重新恢复的费用等投标方因承担合同规定应由卖方承担的责任和义务而发生的其它费用。

4.2 本合同已充分考虑了合同执行中的任何风险和所有涨价因素，因此，合同价格是固定不变的总价。

第五节   付款方式

付款方式在议标过程中另行约定

第六节    交货条件

6.1 本合同设备的交货期按总交货进度表规定执行。实际的交货时间以合同规定为准。

6.2 卖方负责货物运输及到货卸车，包括办理运输保险，运输保险为一切险种。

6.3 收货人：

6.4 交货地点：现场

6.5 如卖方未按合同规定交货，卖方除应将货物及时运至规定地点外，还要承担由此产生的费用及设备延迟交货的责任。

6.6 货物发运前15天应将货物发运计划以传真方式预报给买方。内容包括：合同号、货物名称总量、体积等。

第七节   运输、装卸和安装过程中的责任

7.1 卖方应按标准和买方要求对货物整机装运，以使其运输途中不受损害。

7.2 同时对现场安装、调试的工程人员投保一切险及第三者人员的责任险。

7.3 无论任何原因造成的货物丢失、缺件、损坏、锈蚀、污染等，卖方均应负责及时补制、修理、更换，以保证合同的正常执行．由此而产生的费用由卖方负担。

7.4 卖方应负责进口货物的运输及合同规定的保险和储存在内的一切事项，有关费用应包括在合同总价中。

第八节    包装要求

8.1 卖方对进口或国内采购的机电、仪器仪表等设备应采用适合于陆地或海上运输的包装，裸装设备应在机械设备清单中清楚标明。同时，应按设备的防潮、防水、防锈和防震以及能适应整机搬运、装卸及水上运输要求，采取有效的保护性措施。

8.2 箱装或散装件都应按规定进行标识，注明装箱单序号、主机名称等。

8.3 卖方要在包装箱前后每个箱面上，用不褪色油漆，以醒目的印刷体中文标注以下内容：

(1)合同号

(2)标记

(3)装运港(站)

(4)目的港(站)

(5)货物名称及代号

(6)箱、件编号

(7)毛重／净重(kg)

(8)尺寸(长宽高)

(9)收货人：在此交钥匙工程中卖方为收货人

根据货物的特性及对运输装卸的不同要求，要按国际通用方法标记重心和起吊位置以及警示图案。

8.4 对裸装货物应挂有金属标牌标识9.3条所有内容。

8.5 随发运货物，应附有如下范围的文件及份数：

(1)设备安装和使用指导技术文件：2份

(2)使用维护保养说明书：        2份

(3)型式检验报告：              1份

(4)强检证名文件：              1份

(5)合格证：                    1份

(6)装箱清单：                  1份

(7)装箱单：                    1份

上述文件应字迹清晰，全部装入专用资料箱或当批首箱箱内。

8.6 如发现卖方未按规定包装，应由卖方自费重新包装，因而造成货物的损伤以及交货期限的拖延由卖方负责。

第九节    设备的交货、安装进度

9.1 卖方必须根据设备的安装顺序，提供详细的设备交货进度和安装计划。

第十节   工程验收

10.1 按国家最新的消防规范和有关标准进行验收，如：
《建筑设计防火规范》GB 50016-2014、《电气火灾监控系统》GB14287.4—2014、《线型感温火灾探测器》GB16280-2014、《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013、《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB 50877-2014、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014等
　 10.2本项目设计图纸“双审”和“消防设计备案”已完成，消防施工必须与设计图纸完全一致（设计图纸另有改动除外），包括设备设施数量、型号、管道的厚度等各项参数指标。

10.3 设备设施必须符合的条件

制造厂家必须持有劳动部门发给的《压力容器制造许可证》，压力容器的制造必须符合国发(1982)22号《锅炉压力容器安全监察暂行条例》，(81)劳总锅字7号《压力容器安全监察规程》以及JB741-80《钢制焊接压力容器技术条件》，列管式冷凝器制造必须按JB1117-82《钢制列管式换热器技术条件》等要求。

10.3.1 压力容器及其它工艺设备的铸件、机械加工件、焊制件冷热加工成形、装配、涂漆均按商业部SL33~15-82《粮油机械通用技术条件》检验、验收。

10.3.2所有工艺设备、泵类、仪表等均有产品出厂合格证，否则不准安装使用。

10.4 设备的安装要求

车间内应做到工艺流程合理，设备及管道布置整齐，操作安全，检修方便。

（1）设备安装后，垂直度误差1.5/1000,在总高度上允差1mm。

（2）设备应运转平稳，灵活、无异常噪音。轴承温升不得超过35℃。

（3）设备的安装，外壳连接紧密，内表面连接部位在运转过程中，不得有碰卡现象。

（4）操作温度超过50℃的工艺设备应按规定加保温层。

（5）管道的安装要求：管道应沿车间墙壁或操作台下平行敷设，尽可能减少拐弯和交叉。

①  对口焊接的管道应做到内壁平齐，错口不得超过壁厚的10％，最大不超过1.5mm。

②  直径100mm以下的管道的对接焊缝不允许布置在管道的弯曲部位。

③  各管道沿介质流向的安装坡度不得小于0.2％，且均设有排空装置。

④  凡传热的管道必须按要求加保温层，保温层不应减薄,不得有脱落现象，不得用易燃材料代替。

⑤  各种管道涂漆按商业部《浸出制油工厂防火规范试行》中的有关规定进行，以便识别。

⑥  仪表应安装于照明良好和易于观察的位置，使用的表盘直径不得小于100mm。

⑦  阀门DN40以上要采用法兰式连接，保证密封良好，安装整齐，操作灵便。

10.5 气密性试验

成套设备安装完毕后，整体管道以及气体系统中，包括管道阀门及仪表应作气密性试验。实验气体采用压缩空气,试验压力为100mmH2O,保压十分钟不得有泄漏，气密性试验应有记录。

10.6 安全设施的要求

（1）车间的设备、管道、钢制操作平台与门窗、非带电金属部位、金属电线管、电缆金属保护套等均应保护接地，电气设备金属外壳应单独接地。

（2）车间使用的低压电缆和绝缘导线，其额定电压不应低于线路的额定电压，且不得低于500v。

（3）车间内不准明敷绝缘导线，必须采用钢管配线工程。

（4）所有转动设备的旋转部件均应有防护罩，并应有适用于安全、调节及润滑等各种标志。

（5）所有测量仪表必须反映灵敏，显示准确，应由计量部门校验合格，精度要求采用1.5级。

（6）各种设备及管道均应设置蒸汽冲洗装置。

（7）电机型号必须符合GB18613-2012节能标准。

10.7 验收必须具备的技术文件

1、 钢结构施工图

2、工艺流程图；

3、设备布置图

4、管道安装图

5、设备基础图

6、电器设备配线图及电器原理图

7、成套设备使用说明书

8、设备单体结构图

10.8  随机配件

随机配件齐全

10.9  卖方保证产品使用合格的优质材料

10.10  货物发运前，应对货物的名称、质量、规格、性能、数量、重量等进行详细的、全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书。检验证书是付款时所需的重要文件依据之一；该证书不能代替设备的最终检验。

10.11  卖方保证按照正常的安装调试程序，货物能够顺利安装调试合格。

10.12  卖方将货物在现场安装调试完成后，买方应及时向有关部门申请并组织进行各项检验，完全合格后请有关部门出具检验证书。

10.13   质保期内买方发现缺陷或发生故障并通知卖方后，卖方应迅速在货物安装地点修复缺陷，卖方应承担所有费用，包括缺陷诊断、拆卸、修理或更换、再装配、再安装、调试等。由于技术或时间原因，买方在通知卖方的情况下有权以卖方名义修复缺陷，所有费用按实际发生额由卖方承担。

第十一节    违约与违约责任

11.1  卖方应对其产品质量、交货拖期、供货错误、资料不齐、服务不到位等而引起的损失负责。

11.2  在履行合同过程中，如果卖方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的时间和理由通知买方。买方在收到卖方通知后，在14天内应对情况进行评价，并回复卖方，同时确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

11.3  除了合同条款规定的情况外，卖方延误交货，将按合同条款本章第12-4条的规定被收取误期赔偿费。

12.4  如果由于卖方的原因未能按合同规定的期限交货，买方有权向卖方索取违约损失赔偿金，自交付日一周后开始计，买方将按每天0.2％货物总价赔偿额度向卖方索赔；该罚金可从应付卖方的设备款中扣除。罚款额最多不超过5％。

11.5  如卖方不能有效解决合同设备质量和迟交问题，时间超过二个月，买方有权终止与卖方的合同，届时买方可以自行采购那些卖方未提供的货物，卖方应承担买方由此而发生的超额费用。卖方对未交货物则无条件的退回买方已付款,并付相应的利息。(利息按同期银行贷款利率计)。

第十二节    争议解决方式

12.1  一切为履行本合同而发生的争议应通过双方的友好协商予以解决。如未能就争议达成解决争议的一致意见，则任何一方都可到博兴县人民法院起诉。

12.2  诉讼期间，除被诉讼的部分，合同其他职责条款须继续实施。

第十三节    适用法律

13    本合同受中华人民共和国现行法律约束并应按照中华人民共和国现行法律解释。

第十四节    不可抗力

14.1  如因战争、地震及直接侵袭工程地点的十一级以上台风等不可抗力或双方认可的其他不可抗力情况而导致任何一方不能执行本合同，则执行本合同的时间可予顺延，顺延期等于不可抗力所影响的期限。

14.2  受不可抗力影响的一方应在不可抗力事件发生后尽快以传真等方式通知另一方，并在其后14天内快递一份有关机构出具的证明文件。双方通过友好协商解决是否继续或怎样继续执行合同的事宜。

第十五节    变更指令、合同修改、转让及保密

15.1  买方可以在任何时候书面向卖方发出指令，在本合同的一般范围内变更下述一项或几项：

（1）在设备尚未定制造时，变更图纸、设计与规格；

（2）运输或包装的方法；

（3）交货地点；

（4）卖方提供的服务。

15.2  如果上述变更使卖方履行合同义务的费用或时间增加或减少，将对合同价或交货时间或两者进行公平的调整，同时相应修改合同。卖方根据本条进行调整的要求必须在收到买方的变更指令后3天内提出。

15.3  如果本合同的内容需要修改和补充，双方代表应在已形成的书面文件上签字、盖章，并成为合同不可分割的一部分。

15.4  除非事先取得买方的书面同意，卖方不得转让合同项下其应履行的全部或部分义务。

15.5  双方对涉及本合同有关内容均应保密，由买方提供的图纸、技术资料和文件等只能用于执行本合同，不得用于其他合同；否则，买方有权追究。

第十六节   因破产而终止合同

如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该合同的终止将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行为或补救措施的权力。

第十七节   伴随服务

17.1 卖方必须提供下列服务中的所有服务，包括技术规格书规定的附加服务：

（1）提供货物维修所需的工具；

（2）为所供货物的每一单台设备提供详细的操作手册、型式检验报告、强检证名文件、使用说明和维护手册；

（3）在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行、监督、维护和修理，但前提条件是该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务。

17.2 如果卖方提供的所有伴随服务的费用未含在货物的合同价中，双方应事先就其达成协议，但其费用单价不应超过卖方向其他人提供类似服务所收取的现行单价。

17.3 卖方应提供技术规格中规定的所有服务。未履行要求的伴随服务的报价或双方商定的费用应包括在合同价中。

第十八节   备件

18.1 正如合同条款所规定，卖方应提供与备件有关的材料、通知和资料：

18.2 卖方应按照技术规格中的规定提供所需的备件。

第十九节    保证

19.1 卖方应保证合同项下所提供的货物是全新的、未使用过的，是最新或目前的型号，进口设备部分需经过中华人民共和国国家出入境检验检疫局（CIQ）按全新设备和合同注明的生产国厂家材质检验，附 CIQ 检验证书；除非合同另有规定，货物应含有设计上和材料的全部最新改进。卖方进一步保证，完全符合合同规定的规格、性能和质量要求。合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷。

19.2 本保证应在合同货物最终验收后壹年内保持有效。

19.3 保证期内所发现的缺陷，买方尽快以书面形式通知卖方。

19.4 卖方收到通知后应在技术规格书规定的时间内以合理的速度免费修理或更换有缺陷的货物或部件，被修理或更换的货物或部件从出厂地至最终目的地的运费由卖方承担。

19.5 如果卖方收到通知后在合同规定的时间内没有以合理的速度采取必要的补救措施， 其风险和费用将由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其他权利不受影响。

第二十节  索赔

20.1 如果卖方对偏差负有责任而买方在合同条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内提出了索赔，卖方应按照买方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

（1）卖方同意退货并将货款退还买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其它必要费用。

（2）根据货物的偏差程度、损坏程度以及买方所遭受损失的金额，经买卖双方商定降低货物的价格。

（3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部件或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方蒙受的全部直接损失费用。同时，卖方应按合同规定，相应延长所更换货物的质量保证期。

20.2 如果在买方发出索赔通知后三十(30)天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔通知后三十(30)天内或买方同意的延长期限内，按照买方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从议付货款或从卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额。

第五章   合同格式

合同书

项目名称：200T/D毛油水化脱胶以及配套浓缩磷脂成套工程

货物名称

200T/D毛油水化脱胶以及配套浓缩磷脂成套工程一套

合同编号：

买方：     卖方：

签署日期：   年    月    日

1、合同书

(以下简称买方)，200T/D毛油水化脱胶以及配套浓缩磷脂成套工程，接受了                 (以下简称卖方)对本项目的投标。经商定，买、卖双方同意按照下面的条款和条件签署本合同。

2、合同文本

下列文件构成本合同的组成部分：

(1) 合同条款

(2)	中标通知书和招标文件

(3)	投标书及其附件

(4)	货物说明一览表、伴随服务明细表

(5)	供货设备投标报价表、投标分项报价表

(6)	技术规格与图纸资料

(7)	在招标过程中及合同谈判期间双方往来文件及澄清文件

(8)	与本合同有关的其他文件

3．合同范围和条件

本合同的范围和条件应与上述规定的合同文件内容一致：如本合同与招标文件相矛盾，以本合同规定为准。

4．货物和数量

本合同的货物和数量详见“货物需求一览表”。

5．合同总价(含税价)

本合同总价人民币——元，(大写：整)，分项价格见投标货物数量、价格表。

6．付款方式与条件

卖方应按照双方签订的合同规定交货。交货后卖方应将下列单据提交给买方，买方按合同规定审核后付款。

(1)发票；

(2)详细装箱单；

(3)质量检验证书；

(4)保险单；

(5)完全的技术资料，包括安装、使用、保养、维修说明；

(6)验收证书。

6.1.付款方式见招标书“合同条款”第五节。

6.2 有下列情况发生致使买方遭受损失时，买方有权扣付、少付或迟付全部或部分货款：

(1)因卖方责任未遵守本合同及附件质量或期限等的规定，致使买方造成损失；

(2)卖方所供设备的型号、规格、数量不符合合同规定；

(3)单据不全或错误的；

7．交货时间及交货地点(见合同条款)

交货时间：合同生效之日起不超过180个日历天全部交付。

交货地点：食品粕厂区）

交货方式：卖方对所承揽的工程进行调试结束后，经买方按照合同要求验收合格，准于交货。

8．合同的生效和失效

8.1合同生效

本合同一式六份，经双方授权代表签署、盖章后生效。

8.2合同失效

买卖双方完成按本合同规定的责任和义务，结清合同款项一年后失效。

买方：                  公司          卖方：法定代表人或

法定代表人或其授权代理人(签章)          授权代理人(签章)

地址：                                  地址：

邮政编码：                              邮政编码：

电话：                  ．              电话：

传真：                                  传真：

开户银行：                              开户银行：

帐号：                                  帐号：

第六章   设备需求一览表和技术规格

1.项目名称：200T/D毛油水化脱胶以及配套浓缩磷脂成套工程

2.设备范围和主要技术参数、要求：

2.1车间主要设备要求一览表

主要设备一览表：

| 序号 | 位号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 （台） | 功率（KW） | 供应商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、水化脱胶工段 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | E103 | 混合油过滤器 | 自清式刮刀过滤器 | 1 |  | 江苏 欧润 | 高效过滤浸出车间的混合油，提升磷脂质量。 |
| 2 | E206 | 水混合器 |  | 1 | 5.5 | 巨能或华鼎 | 高效混合油和热水，不锈钢结构，电机变频 |
| 3 | E213 | 水化罐 | YSH18X40N 10m³ | 1 | 4 | 设备厂家自制 | 用于油的水化脱胶反应，304不锈钢结构，帯机械搅拌， 变频调速 |
| 4 | E214 | 脱胶离心机 | RSE90 | 1 | 18.5 | GEA或阿法拉伐 | 自清式离心机，自动排渣,进口离心机 |
| 5 | E216 | 脱胶油抽出泵 | Q=15m3/h,H=30m | 1 | 3 | 苏尔寿 | 型号：离心泵 流量：15m³/h，扬程：30m 结构：304叶轮,铸钢泵体 密封：机械密封 |
| 6 | E215 | 油脚罐 | 1m³ | 1 |  | 设备厂家自制 | 304结构，有高低液位报警和显示，带搅拌 |
| 7 | E215a | 油脚输送泵 | Q=1m³/H,H=70m | 1 | 3 | 耐驰或同等 | 容积式泵，用于水化油脚的输送，变频调速 |
| 二、磷脂干燥工段 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | E301 | 油脚调合罐 | D1600X2000 | 1 | 5.5 | 设备厂家自制 | 功能：加热湿油角 结构：SS304全不锈钢壳体，SS304不锈钢加热管,SEW减速机，带搅拌和加热装置； |
| 9 | E302 | 油脚喂料泵 | Q=1.5M3/H H=10bar | 2 | 3 | 耐驰或同等 | 容积式泵，用于对油脚的输送，变频调速 |
| 10 | E304 | 磷脂干燥器 | 10㎡ | 1 | 22 | 设备厂家自制或外协 | 功能：用于湿油脚的干燥脱水 结构：接触物料部分304不锈钢，气相部分304不锈钢，双端面机械密封 |
| 11 | E306 | 磷脂抽出泵 | Q=1M3/H H=10bar | 2 | 2.2 | 耐驰或同等 | 螺杆泵，用于将干燥后的磷脂泵入磷脂罐变频调速， |
| 12 | E307 | 液沫分离器 | D1200X1500 | 1 |  | 设备厂家自制 | 结构：碳钢材质 |
| 13 | E308a | 计量称 | 2T | 1 |  |  | 用于成品磷脂的计量入库。 |
| 13 | E308 | 成品磷脂罐 | D1800X3000 | 2 | 20m³ | 设备厂家自制 | 功能：用于暂存磷脂 结构：SS304全不锈钢壳体，SS304不锈钢加热管,SEW减速机，防爆电机，带高低位检测，带搅拌和冷热水夹套装置； |
| 14 | E309 | 磷脂输送泵 | 2m3/h，10bar | 1 | 4 | 耐驰或同等 | 功能：用于磷脂的输送 吸入室：304不锈钢，排出体：304不锈钢，变频调速 |
| 15 | E310 | 真空冷凝器 | 75m2 | 1 |  | 设备厂家自制 | 功能：用于磷脂干燥系统尾气的冷凝 内部304不锈钢管，碳钢壳体 |
| 16 | E311 | 水环真空泵 |  | 1 | 7.5 | 纳西姆或同等 | 功能：用于干燥系统的抽真空；厂家：斯特林或纳西姆 |
| 17 | E322 | 脂肪酸罐（油罐） | D800X900 | 1 |  | 设备厂家自制 | 304不锈钢结构 |
| 18 | E323 | 液沫暂存罐 | D800X900 | 1 |  | 设备厂家自制 | 碳钢结构 |

附工艺流程图供参考：

浸出车间混合油

刮刀过滤机

混合油罐

蒸发系统

杂质

浸出器

旋液分离器

毛油

过滤器

水化反应

离心机

油脚

调质

薄膜蒸发器

薄膜降温器器

杂质

污油池

废水

真空、水分及挥发物

蒸汽、少量毛油

成品浓缩磷脂

加热

热水

循环水

计量

脱胶油

成品磷脂罐

定量灌装

2.2工艺要求：

2.2.1、：全部连续化、机械化操作。

2.2.2：采用电脑自动化控制系统，电脑显示、控制、记录，集中控制；设自动报警、联锁控制；现场设温度、压力现场表，方便巡检。

2.2.3、电流、温度、压力、液位、料位、流量控制装置，确保在控制室了解和控制生产情况。

2.2.4、为了保证车间的卫生、美观，设备管道保温全部外敷不锈钢板，设备厚度0.5mm，管道厚度0.35mm。

2.2.5、所有与物料接触管道、自由气体的的管道选用304不锈钢材质。

2.2.6、车间内现有设备的动力和控制电缆桥架，可根据实际情况，在满足要求的情况下可以利用。

3.电气、自控、仪表要求

3.１电气要求

3.1.1:电的界线为买方车间控制室的配电柜。

3.1.2: 断路器600A以下采用NSX塑壳开关。

3.1.3: 动力电缆采用国标YJV、YJV22型铜芯电缆。

3.1.4：所有设备电器线路图，配置图必须有相关资质部门盖章。

3.2.自控要求

所有设备必须与原PLC兼容，并实现电脑控制及监控。

3.2.1：柜子内电源线色要求：220V相线为红色，零线为白色。24V＋为蓝色，24V-为黑色。布线220V与24V这间相隔20CM

3.2.2：对电流、压力，流量，温度，等过程值有波动时联锁要有时间延时，（即滤波）

3.2.3：其它要求根据项目联络会确定。

3.3：仪表要求

3.3.１：总进汽，压缩空气及重要管道上都必须安装压力变送器（横河）把压力信号送入PLC。新增生产线的耗汽、耗电、成品浓缩磷脂单独计量 。

3.3.2：调节阀门采用斯派沙克，定位器采用SP400型智能的。

4.技术标准、性能和要求

4.1 生产设备的质量、安装符合压力容器符合压力容器制作规范。

4.2 电气设施的设计、安装就符合《灾危险环境电力装置设计规范》和《电气安全规程》。

4.3 投标方所提供的设备必须严格按现行的设计、制造的各项标准及技术规范要求进行选材、制造。

4.4 投标方必须对招标设备所提出的技术要求在投标书中做出明确、详细的描述，要求用具体数据。

4.5 投标方所提供的设备必须具有质量的高可靠性，能稳定连续地工作，非运转部件使用寿命最低为10年。

4.6 投标方所提供的设备必须具有国际同行业中近年内先进制造水平，采用新工艺、新材料、新技术。

4.7 投标方在投标书中必须对设备进行详细描述。投标设备技术指标、参数也必须进行详细说明。

5.安装调试与验收

5.1生产线由卖方组织国内施工队安装，至少派一名专家现场指导、监督。现场的协调、管理，生产线的调试由卖方根据业主的要求负责。卖方提供安装、调试所需要的全部特殊、专用工具、调试完毕后专用工具无偿转让给买方，卖方负责培训买方操作人员。

5.2 设备安装、调试完毕，按国家行业验收标准及标书的规定验收。

6.1备品备件

l、卖方应在投标文件中提供按出厂标准供应的备品备件价格清单及其生产厂家名称。

2、卖方应在投标文件中提供设备保质期后一年所需的备品备件，及三年内的不变价格。

6.2售后服务

1、在设备的使用寿命期内，卖方应保证买方在7天内(国内)或60天内(国外)买到设备必需的易损件及其它零配件。

2、卖方应对设备实施定期检查、维修服务。

3、卖方可根据自身条件提供更优惠的售后服务承诺。

6.3供货范围：

投标商根据不同规格和数量的产品，提供能保证上述主要技术参数、设备使用技术要求的全套全新设备，并列出该设备必备附件、备品备件及易损件清单。

6.4报价内容：

报价方式详见招标文件附件。

6.5技术文件和图纸资料

1、供货时提交每台压力容器的出厂试验报告、检测报告、产品合格证书、产品说明书等。

2、提交每台附件的产品试验报告、检测报告、产品合格证书、产品说明书，提交3套电气接线图、电气原理图。

3、安装、操作、维修手册，制造、安装标准及其它相关技术资料。

4、提供主要设备的设备总图3套。

5、签定合同后一个月内提供3套工艺图纸、主要设备地基施工图。

6.6当地标准

电源：220／380V  50HZ  单相／三相

第七章   技术要求、技术服务和质量保证

1．基本要求

1.1 投标方需对所投标货物的技术、供货和服务负全部责任。

1.2 投标方应对其所提供成套技术和设备的先进性、可靠性、完整性和正确性负责。

1.3 投标方应是所投货物的设计供货商，要对其设计、材料、设备、配套件及产品质量、试运行等负有全责。

1.4 投标方具有投标本次招标货物的生产能力及供货能力，具有良好的设备及工艺、完整的质量保证体系及相应的试验检测手段，投标方在投标时应提供一份质量保证方案，说明设计、制造和安装中采取的质量保证措施。

2．技术文件要求

2.1招标方提供的资料仅限用于本次招标项目，中标方不得转让。

2.2中标人在未经招标方事先书面同意时，中标人不得把合同内容、其中任何条款或由招标方或以招标方的名义提供的任何规范、规划、图纸、模型、样品或资料，向卖方为履行合同而聘用的人员以外的其他任何人泄漏。

2.3卖方应向买方提供的技术文件：详见技术规格书中要求。

3．技术服务    。

详见技术规格书要求。

4．技术要求

详细技术要求见技术规格书的详细描述。

5．质量保证

5.1投标方应有完善的质量保证体系。投标方在投标书中应对质量保证体系作出说明。除本款所述之外，标书各个部分质量保证及技术要求的补充论述同样有效。

5.2投标方所供机械设备及全部零部件均应进行工厂检验，并保证制造满足设计的要求。

5.3卖方应提供有关质量保证的各项文件，这些文件至少包括：

5.4.1产品检验报告证书。

5.4.2产品检验时，卖方应向买方的监制人员提供以下文件：

1)材料合格证及按照订货合同规定提供的材料检验报告．

2)图样上或订货合同中对零件有热处理要求时，则应提供热处理合格证书，内容应包括加热温度、保温时间或加热速度等。

3)图样上或订货合同中对材料检验有特殊规定，或要求进行无损探伤检验时，则还应提供相应的检验报告。

4)图样上规定的重要配合尺寸与其加工后的实测尺寸，要对照列入检查报告。

5)外购的国外所有配套件的合格证、说明书及检验报告，其原件或复印件应附在主机产品的相应随机文件内。

6)机器产品试验运转后，应提供完整的试验报告，其内容应包括试验情况、试验结果及试验中所发现的功能缺陷与其处理结果。

5.5卖方对所提供的设备按规定必须在制造厂内进行预装试车的，卖方应提出预装试车报告，预装前必须将预装程序和方法通告买方，买方派人参加。

5.6卖方在进行预装试运转前十天，应将检验的项目通知买方，买方派员参加联检。

5.7所有运动部件的驱动装置，出厂前应进行不少于8小时的连续试运转。

5.8本条款未尽项目见技术规格书要求。

5.9监制及验收

买方有权在中标合同设备制造过程中，派监制人员进行监造和出厂前检验，了解设备装配情况、检验、试验情况、设备包装质量情况等，并签字确认。卖方有义务对监制予以全面合作，并及时提供相应资料，且不由此发生任何费用。

第八章   附件

附件1：投标函格式

附件2：投标报价总表

附件3：供货设备投标报价表、投标分项报价表

附件4：供货设备说明一览表、伴随服务明细表

附件5：投标保函格式

附件6：投标方资格证明文件

附件7：账户信息

附件1  投标函格式

致：

(投标方全称)正式授权．        (全权代表姓名)

(职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的(招标编号、招标项目名称) 的投标。为此我们提交：

投标书正本一份，副本四份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

１　按招标文件规定提供和交付的货物投标总价，人民币——(大写)。

２　按招标文件的规定履行合同责任和义务。

３　我们已详细审核全部招标文件，包括修改文件(如有的话)以及全部参考资料和有关附件。我们对全部招标文件完全理解并同意据此执行。

４  我们同意自开标日起90天为投标有效期，严格遵守投标书中的各项承诺。在合同执行的整个期间，本投标书对我们始终具有约束力。

５　投标方同意提供按贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

６　投标方同意在合同生效之日起——天内全部交货。

７　投标方保证所供货物完全达到招标规格书中规定的质量、性能标准。

地址：                                电话：

投标方名称：    (公章)

邮编：                         传真：

法定代表人或授权代理人姓名、职务、签字：

日期：    年    月  日

附件2  投标报价总表

投标方名称：            招标编号：                         单位：万元

| 标段 项目 |  |
| --- | --- |
| 小 计 |  |

投标方授权代表签字：    日期：

附件3  供货设备投标报价表

投标方名称：                            招标编号：                                    单位：万元

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | ll |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 货物名称 型号规格 | 数量 | 设备 单价 | 附件 费用 | 易损、备件 专用工具费 | 调试、设计 联络、检验 和技术服务 等费用 | 单项 总价 | 运输 保险 费用 | 人员 培训 费 | 人员培训费 | 交货期 |
| 投标总标价(8项+9项+10项) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标方授权代表签字：

日期：

供货设备投标分项报价表

投标方名称：

招标编号：

| 序号 | 名称 | 型号 和规格 | 数量 | 原产地及 制造商名称 | 单价 （元) | 总价 （元) | 至最终目 的地的运费 和保险费(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全套设备 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 自控 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 配电 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 泵类 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 阀门类 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 安装材料 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 安装费 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 保温油漆 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 运杂吊装费 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 备件 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |  |

投标方授权代表签字：

日期：

附件4  供货设备说明

投标方名称：

招标编号：

|  | 货物 | 主要 | 国外制造或采购 |  |  | 中国制造或采购 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 名称 | 规格 | 制造或供应商 | 数量 | 金额 | 制造或供应商 | 数量 | 金额 | 交货期 | 启运地 | 目的地 |

投标方授权代表签字：

日期：

注：1．  各项货物详细技术性能应另页描述。

某项设备中如只有部分产品在国外或在中国制造或采购也应详细填写。

伴随服务明细表

| 序号 | 项目 | 内容 | 服务人员资历及数量 | 承诺服务的时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l | 安装指导 |  |  |  |  |
| 2 | 调试 |  |  |  |  |
| 3 | 检验 |  |  |  |  |
| 4 | 培训 |  |  |  |  |
| 5 | 技术服务 |  |  |  |  |
| 6 | 其它 |  |  |  |  |

投标方名称：                                   招标编号：

投标方授权代表签字：

日期：

注：  伴随服务的项目包括，但不限于以上所列，投标方如还有其他服务项目，请一一列出

附件5  投标保函格式（或提交投标保证金）

鉴于    （投标方名称 ） 向递交：200T/D毛油水化脱胶以及配套浓缩磷脂成套工程合同。我们同意向贵方出具人民币拾万元之保函，作为向招标方的投标担保。本保函的条件是：

（1） 如果在投标有效期内撤回投标。

（2） 如果在接到中标通知书后，未能按招标文件规定或拒绝签署合同书或未能提供履约担保。

则我们承诺：出现了上述任何一种情况后，一旦收到贵方提出的上述任何一种事实的书面通知，即无追索地向贵方支付上述保证金。

本保函自开标日起90个日历日内有效，除非贵方提前终止或解除本保函。如果贵方和投标方同意延长有效期，投标方须通知本行。

担保银行名称：

法定代表人签字：                         (印刷字体姓名和职务)

公  章：

附件6  投标方资格证明文件

6—1    营业执照(复印件)

6—2    法定代表人授权书

6—3    资信证明

6—4    最近三年本厂(公司)所有的和油脂工程和磷脂干燥工程有关的业绩表

6--5    其他：最近三年本厂(公司)牵涉的主要纠纷案件

6—6    组织机构代码证（复印件）

6—7    税务登记证明（复印件）

6—8    法定代表人的身份证明

6-2     法定代表人授权书格式

致：                                                                    本授权书申明：                               (投标方名称、

法定代表人姓名、职务）代表本公司授权    (被授权人的姓名、职务)为本公司的合法代理人，该代理人有权200T/D毛油水化脱胶以及配套浓缩磷脂干躁工程项目中以本公司名义签署投标文件，进行合同谈判、签署合同和合同执行中处理一切与之有关的事务。

投标方名称：                            盖章

法定代表人签字：

被授权人签字：

日    期：    年    月    日

6--3  最近三年本厂(公司)所有的和油脂工程和磷脂干燥工程有关的业绩表’

6—4  组织机构代码证（复印件）

6—5  税务登记证明（复印件）

6—7  法定代表人的身份证明

注：以上资质文件均需最新的在有效期内经过注册的证件。