消防设施检测原始记录

项目名称（往年记录）：                                   电话：              日期：

| 1.消防控制室□ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 受检单位情况/委托单信息确认 | 建审意见书/图纸/接地/明细 | 主机照片/日期/打印 |
| 图显CRT /防火门监控器: | 消防广播:[12] | 消防电话:[14] |
| 门方向/风管/外线/应急照明 | 远程：排烟阀/送风阀/应急/卷帘 |  |
| 2.消防供配电□ 电气检测□ |  |  |
| 变电站: 供电负荷 | UPS/EPS电源： s | 双电源切换： |
| 柴油发电机: 油箱 | 总断路器型号: | 插座: 开关: |
| 低压配电柜: | 断路器型号: | 电流： 温度： |
| 3.火灾自动报警系统□ |  |  |
| 手报/插孔:[11] | 烟温/火焰/光束/电缆/吸气 | 层显/竖井/总短隔离器 |
| 声光警报:[13] | 消防电梯: 迫降/电话 | 切非消防电（应急照明） |
| 4.消防给水、消火栓系统□ |  |  |
| 消防水池: m³ | 干管压力开关:[29] | 进出水管径: |
| 高位水箱: m³消火栓/喷洒 | 高位水箱流量开关 | 管道色标: |
| 室内消火栓泵: Mpa | 稳压泵/气压罐 | 最不利点: Mpa |
| 室外消火栓泵: Mpa | 消火栓: 消报[15]/软管/干式 |  |
| 5.自动喷水灭火系统□ |  |  |
| 喷洒泵压力: Mpa | 稳压泵/气压罐: | 水流指示器:[30] |
| 报警阀组: | 末端试水: | 喷头: K80 |
| 6.防排烟□ 卷帘□ |  |  |
| 加压风机: | 送风（口）阀:[24] | 金属/非金属管道 |
| （合用）前室: | 楼梯间: 封闭/防烟 |  |
| 排烟风机: | 排烟防火阀: | 排烟（口）阀:[23] |
| 排烟管道出口: | 挡烟垂臂: | 补风系统: |
| 卷帘: 温感/水幕/远程 | 电动防火门: |  |
| 7.室外消防设施□ |  |  |
| 室外消火栓: 间距/管径 | 消火栓接合器: | 喷洒接合器: |
| 8.气体□ 干粉□ 泡沫□ |  |  |
| 预制/管网: | 声光内/应急照明/泄压口 | 集流管/单向阀/选择阀 |
| 驱动气瓶: | 手动按钮/声光外 |  |
| 泡沫站: | 比例混合器: | 泡沫发生器: |
| 泡沫栓: | 手动按钮: /声光外 |  |
| 9.应急照明及疏散指示□ 自动跟踪定位射流□ 电磁阀 末端 泵、管网 稳压 |  |  |
| ©.联动□ ：声光□ 广播□ 排烟（阀）□ 送风（阀）□ 卷帘□ 电梯□ 应急照明□ 切电□ 切通风空调□ 切柴发□ 消火栓泵□ 喷洒泵□ |  |  |
| ©.问题汇总： |  |  |

©.新建、改造项目消防水、电、报警系统施工进度。

电气检测原始记录

| 序号 | 问题描述 | 依据规范 | 条文内容 | 位置、配电箱编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电箱附近堆可燃物 | DB21/968-2002《辽宁省电气防火技术要求及检测规范》4.5.2.4 | 配电箱和开关箱的近旁，不应堆放可燃物。 |  |
| 2 | 防火封堵不完善 | GB50054-2011《低压配电设计规范》7.1.5.1 | 布线系统通过地板墙壁屋顶天花板隔墙等建筑构件时，其空隙应按等同建筑构件耐火等级的规定封堵。 |  |
| 3 | 箱门未做跨接 | GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》5.1.1 | 对于装有电器的可开启门，门和金属框架的接地端子间应选用截面积不小于4mm²的黄绿色铜芯软线连接并应有标识。 |  |
| 4 | 编号、标识不齐全 | GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》5.2.10.2 | 箱内回路编号应齐全，标识应正确。 |  |
| 5 | 未搪锡 | GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》17.2.3 | 截面积大于2.5mm²的多股铜芯线与插接式端子连接前，端部应拧紧搪锡 |  |
| 6 | 整齐无铰接、断股、同一段子不同线径、2根以上 | GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》5.1.12-1 | 箱（盘）内配线应整齐、无铰接现象；导线连接应紧密、不伤线芯、不断股；垫圈下螺丝两侧压的导线截面积应相同，同一电器件端子上的导线连接不应多余2根，放松垫圈等零件应齐全。 |  |
| 7 | 地线铰接 | GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》5.1.12-3 | 箱内宜分别设置中性导体和保护接地导体，汇流排上同一端子不应连接不同回路的N或PE。 |  |
| 8 | 接地电阻＞10Ω | GB/T50065-2011《交流电气装置的接地设计规范》7.2.2 | 配电变压器设置在建筑物外其低压采用TN系统时，低压线路在引入建筑处，PE或PEN应重复接地，接地电阻不宜超过10Ω。 |  |
| 9 | 插座串联 | GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》20.1.3-3 | 保护接地导体在插座之间不得串联连接。 |  |
| 10 | 未安装漏保 | JGJ 16-2008《民用建筑电气设计规范》7.7.10 | 手持式及移动式用电设备、室外工作场所的用电设备、环境特别恶劣或潮湿场所的电气设备、家用电器回路或插座回路应设置剩余电流动作保护 |  |
| 11 | 厨房插座防护 | GB50054-2011《低压配电设计规范》7.1.2 | 应防止在使用过程中因水的侵入或因进入固体物带来的损害。 |  |
| 12 | 插座、开关安装在可燃物上 | GB50222-2017《建筑内部装修设计防火规范》4.0.17 | 开关、插座、配电箱不得直接安装在低于B1级的装修材料上，安装在B1级以下的材料基座上时必须采用具有良好隔热性能的不燃材料隔绝。 |  |
| 13 | 灯具、灯罩破损 | GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》 18.2.2 | 灯具及其配件应齐全，不应有机械损伤，变形，涂层脱落和灯罩破裂等缺陷。 |  |
| 14 | 可燃物与灯具距离过近 | GB50194-2014 《建设工程施工现场供用电安全规范》10.2.8-2 | 照明灯具与易燃物之间应保持一定安全距离，普通灯具不应小于300mm；聚光灯、碘钨灯等高热灯具不宜小于500mm，且不得直接照射易燃物。 |  |
| 15 | 配电箱木门 | GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》5.2.10 | 照明配电箱（盘）应采用不然材料制作。 |  |