消防检测及消防安全检查评估服务

实施方案

目录

第一章 项目概述	4

第一节 项目背景与目标	4

第二节 服务范围及内容	4

第三节 项目预期成果	8

第四节 实施方案编制依据	8

第二章 消防检测服务方案	9

第一节 检测服务流程	9

第二节 检测方法与技术手段	10

第三节 检测人员资质与配备	14

第四节 物资装备计划	16

第五节 检测周期与报告提交	23

第六节 检测要求、检测数量、检测方法	24

第三章 消防安全检查评估方案	78

第一节 安全检查评估标准	78

第二节 评估内容与重点	78

第三节 评估流程与实施计划	79

第四节 评估结果反馈与改进建议	79

第四章 质量保障与风险控制	80

第一节 质量管理体系建设	80

第二节 风险控制措施与应急预案	80

第三节 安全生产责任制落实	81

第四节 服务质量持续改进机制	82

第五章 项目实施进度安排	83

第一节 工作任务分解	83

第二节 关键节点时间表	83

第三节 资源调配与保障措施	84

第四节 进度监控与调整策略	84

第六章 投标单位综合实力展示	85

第一节 公司简介与组织架构	85

第二节 专业技术团队介绍	86

第三节 类似项目经验与业绩	87

第四节 合作伙伴及资源整合能力	87

第一章 项目概述

## 第一节 项目背景与目标

随着社会经济的快速发展，消防安全已成为各类企事业单位不可忽视的重要议题。近年来，火灾事故频发，不仅给人民群众的生命财产安全带来了严重威胁，也对社会稳定和经济发展造成了巨大影响。因此，加强消防检测及消防安全检查评估服务，及时发现并消除火灾隐患，显得尤为重要。

威海职业学院消防检测评估项目旨在通过提供专业的消防检测及消防安全检查评估服务，为委托方提供一个全面、系统、科学的消防安全管理体系。我们的目标是利用先进的检测技术和丰富的评估经验，准确识别委托方在消防安全方面存在的问题，提出切实可行的整改建议，确保其消防安全设施完好有效，消防管理制度健全完善，从而有效降低火灾风险，保障人民群众的生命财产安全，促进社会的和谐稳定与经济的健康发展。

## 第二节 服务范围及内容

本投标实施方案中的消防检测及消防安全检查评估服务，旨在为客户提供全面、专业的消防安全保障。服务范围包括但不限于：对客户的消防设施进行全面检测，包括但不限于火灾自动报警系统、湿式自动喷淋系统、室内外消火栓给水系统、防排烟系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、火灾应急照明及疏散指示标志、消防电源及其配电箱系统等关键设备；进行消防安全管理制度和应急预案的审查与评估，确保其符合国家法律法规和行业标准；对消防通道、安全出口、疏散指示标志等关键区域进行现场勘查与评估；以及根据检测结果，提供专业的消防安全整改建议和措施。服务内容将依据客户的具体需求和现场实际情况，进行量身定制，确保每一项服务都能精准对接客户的消防安全需求，为其筑起坚实的消防安全防线。

服务范围包含如下：

| 序号 | 公共建筑名称 | 结构形式 | 占地面积（平方米） | 建筑面积 （平方米） | 建筑层数 | 层高 | 外墙面积 | 建成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚知楼（教学楼Z） | 框架 | 11086 | 28407 | 5 | 23.2 |  | 2004 |
| 2 | 弘商楼（教学楼A） | 框架 | 4642.3 | 11408 | 5 | 18 | 11013.6 | 2004 |
| 3 | 智造楼（教学楼B） | 框架 | 4662.6 | 11734 | 5 | 18.4 | 13048.62 | 2004 |
| 4 | 笃信楼（教学楼C） | 框架 | 5386.7 | 12829 | 5 | 18 | 12344.87 | 2004 |
| 5 | 践行楼（实训楼D） | 框架 | 7045 | 16770.8 | 5 | 22.2 | 13997.75 | 2004 |
| 6 | 实习楼E | 钢结构 | 2289 | 4453.2 | 2 | 12.7 | 2211.39 | 2004 |
| 7 | 实习楼F | 钢结构 | 2289 | 4453.2 | 2 | 12.7 | 2200.56 | 2004 |
| 8 | 艺馨楼（教学楼Y） | 框架 | 1848 | 7204 | 5 | 19.35 | 6710.81 | 2004 |
| 9 | 培训中心 | 框架 | 1029.8 | 4294.5 | 4 | 16.5 |  | 2004 |
| 10 | 望海楼 （留学生公寓3） | 框架 | 737 | 3665 | 5 | 18.4 |  | 2004 |
| 11 | 观海楼 （留学生公寓1） | 框架 | 857 | 4165 | 5 | 17.9 |  | 2004 |
| 12 | 听海楼 （留学生公寓2） | 框架 | 857 | 4165 | 5 | 17.9 |  | 2004 |
| 13 | 教职工餐厅 | 框架 | 744 | 2105 | 3 | 15.6 |  | 2004 |
| 14 | 明德苑1 （学生公寓西区） | 框架 | 3162 | 9882.3 | 6 | 20.9 |  | 2004 |
| 15 | 明德苑2 （学生公寓西区） | 框架 | 3162 | 9882.3 | 6 | 20.9 |  | 2004 |
| 16 | 明德苑3 （学生公寓西区） | 框架 | 3162 | 9882.3 | 6 | 20.9 |  | 2004 |
| 17 | 明德苑4 （学生公寓西区） | 框架 | 3162 | 9882.3 | 6 | 20.9 |  | 2004 |
| 18 | 明德苑5 （学生公寓西区） | 框架 | 3162 | 9882.3 | 6 | 20.9 |  | 2004 |
| 19 | 厚德苑1 （学生公寓东区） | 框架 | 3162 | 9882.3 | 6 | 20.9 |  | 2004 |
| 20 | 厚德苑2 （学生公寓东区） | 框架 | 3162 | 9882.3 | 6 | 20.9 |  | 2004 |
| 21 | 厚德苑3 （学生公寓东区） | 框架 | 3162 | 9882.3 | 6 | 20.9 |  | 2004 |
| 22 | 厚德苑4 （学生公寓东区） | 框架 | 3162 | 9882.3 | 6 | 20.9 |  | 2004 |
| 23 | 学生西餐厅 | 框架 | 4832 | 6785 | 2 | 12.9 | 5355.9 | 2004 |
| 24 | 学生东餐厅 | 框架 | 4832 | 6785 | 2 | 12.9 | 5355.9 | 2004 |
| 25 | 儒商楼 | 框架 | 2362.6 | 4144.9 | 3 | 15.45 | 6799.88 | 2004 |
| 26 | 天诺公司 （三号车间） | 框架 | 1364 | 1364 | 1 |  |  | 2005 |
| 27 | 天诺公司 （二号车间） | 框架 | 6850 | 14917.7 | 2 |  |  | 2005 |
| 28 | 践信楼(实训楼G) | 框架 | 4375 | 13560 | 3 | 21.45 |  | 2008 |
| 29 | 学生公寓东区6 | 框架 | 3162 | 9883 | 6 | 23.4 |  | 2006 |
| 30 | 天诺公司 （一号车间） | 框架 | 7253.2 | 8545.8 | 1 | 13.35 |  | 2007 |
| 31 | 明德苑7 （学生公寓西区） | 框架 | 2099 | 6559.5 | 6 | 21.75 |  | 2007 |
| 32 | 校医院 | 框架 | 830 | 2595 | 4 | 14.4 |  | 2010 |
| 33 | 尚德苑3 （学生公寓S3） | 框架 | 1550.81 | 9773.36 | 6 | 22.5 |  | 2015 |
| 34 | 南区学生餐厅 | 框架 | 2041.88 | 6164.35 | 3 | 13.5 |  | 2015 |
| 35 | 非遗学院 | 框架 | 1427.78 | 1427.78 | 1 | 3.9 |  | 2018 |
| 36 | 教工食堂加建 | 框架 | 850.85 | 703.39 | 1 | 4.4 |  | 2018 |
| 37 | 球类运动场 | 框架 | 30887 | 200.07 | 1 | 3.1 |  | 2016 |
| 38 | 天诺公司办公楼 | 框架 | 980 | 3012.3 | 3 | 18.4 |  | 2004 |
| 39 | 游泳馆 | 框架 | 4400 | 5133.07 | 1 | 12.4 |  | 2004 |
| 40 | 体育场 | 框架 | 25616.59 | 6101.9 | 1 | 11.7 |  | 2004 |
| 41 | 师正楼 | 框架 | 2786.73 | 9303 | 5 | 20.1 |  | 2004 |
| 42 | 安全培训基地 | 钢结构 | 2906.98 | 4989.76 | 2 | 11 |  | 2019 |
| 43 | 图书馆 | 框架 | 5667.2 | 23208.3 | 5 | 23.9 |  | 2004 |
| 44 | 图书信息中心 | 框架 | 2207.79 | 18622.54 | 9 | 39.6 |  | 2004 |
| 45 | 通远楼 （海大学院） | 框架 | 5719.81 | 21036.09 | 4 | 17.4 |  | 2015 |
| 46 | 学术会议中心 （松海大酒店） | 框架 | 4145 | 10948 | 6 | 23.6 |  | 2004 |
| 47 | 创新创业大楼 | 框架 | 7819.2 | 40324.47 | 12 | 51.5 |  | 2020 |
| 48 | 文体活动中心 | 框架 | 11259 | 15050 | 1 | 20.25 |  | 2004 |
| 49 | 儒厨楼 | 钢结构 | 5825.86 | 19251.2 | 5 | 22.8 |  | 2021 |
| 50 | 尚德苑1 （学生公寓S1） | 框架 | 1462.49 | 7800.39 | 6 | 23.85 |  | 2021 |
| 51 | 尚德苑3 （学生公寓S5） | 框架 | 2815.21 | 16720.02 | 6 | 23.85 |  | 2021 |
| 合计 |  |  |  | 499504.29 |  |  |  |  |

## 第三节 项目预期成果

本项目旨在通过全面、细致的消防检测及消防安全检查评估服务，预期达成以下核心成果：

1、详尽的检测评估报告：提供一份涵盖消防设施性能、消防安全管理制度、人员消防安全素质等多维度的综合评估报告，精准指出存在的安全隐患与不足。

2、针对性的整改建议：基于检测结果，提出科学合理的整改建议与优化方案，助力客户有效提升消防安全水平，确保生命财产安全。

3、增强的消防安全管理体系：通过我们的专业服务，帮助客户建立健全消防安全管理制度，强化日常监管与应急响应能力，形成长效管理机制。

4、提升的社会安全感与满意度：项目实施后，将显著提升客户单位的消防安全系数，增强公众对于其安全环境的信任与满意度，营造和谐稳定的社会氛围。

## 第四节 实施方案编制依据

本实施方案的编制严格依据以下标准和规范进行，以确保消防检测及消防安全检查评估服务的专业性和准确性：

- 国家法律法规：严格遵守《中华人民共和国消防法》及相关法律法规，确保服务内容合法合规。

- 行业标准规范：参考并执行山东省发布的各类消防检测与评估标准，包括但不限于《建筑消防设施检测技术规程》、《消防安全评估技术指南》等，保证服务技术先进、操作规范。

- 地方政策要求：结合项目所在地的地方性消防安全管理规定，确保服务方案贴合当地实际需求，具有高度的针对性和可操作性。

- 国际先进经验：借鉴国际消防安全管理的先进理念和技术手段，提升服务品质，确保评估结果的科学性和前瞻性。

综上所述，本实施方案的编制依据全面、权威，旨在为委托方提供科学、专业、高效的消防检测及消防安全检查评估服务。

# 第二章 消防检测服务方案

## 第一节 检测服务流程

消防检测服务流程主要包括以下几个环节：首先，进行项目接洽与资料收集，深入了解客户的消防设施状况及检测需求，确保检测工作的针对性和有效性。随后，组建专业检测团队，依据国家消防规范和标准，制定详细的检测计划和方案。进入现场检测阶段，采用先进的检测技术和设备，对消防设施进行全面、细致的检测，包括但不限于火灾自动报警系统、湿式自动喷淋系统、室内外消火栓给水系统、防排烟系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统、火灾应急照明及疏散指示标志、消防电源及其配电箱系统等关键环节。检测完成后，及时汇总检测数据，分析消防设施存在的问题和隐患，并提出针对性的整改建议。最后，形成完整的检测报告，提交给客户，并提供后续的技术支持和咨询服务，确保消防设施的有效运行和消防安全。

## 第二节 检测方法与技术手段

在消防检测服务中，我们采用先进、科学的检测方法与技术手段，确保检测结果的准确性和可靠性。

我们运用现代化的火灾探测设备，如红外热成像仪、气体检测仪等，对潜在的火灾隐患进行精准定位。同时，结合专业的电气安全检测技术，对建筑物的电气线路、设备进行全面排查，预防电气火灾的发生。

此外，我们还采用智能化数据分析系统，对检测数据进行深度挖掘和分析，及时发现并评估火灾风险。通过模拟火灾场景，进行烟雾扩散、温度升高等参数的测试，评估建筑物的耐火性能和消防设施的效能。

在检测过程中，我们严格遵守国家消防规范和标准，确保检测工作的合法性和规范性。通过综合运用多种检测手段和技术，我们能够为客户提供全面、细致的消防检测服务，为消防安全提供有力保障。

消防系统联动测试功能要求

消防水系统测试：

开始测试前再次检查一次系统中阀门的开启状态，确保常开常闭阀门都是在正常状态，保证系统测试时不会对管网造成超压。

水系统测试应包括：A、报警阀性能试验，B、首层及屋顶试验消火栓试射试验，C、系统联动试验。

A、消防联动测试包括：

1）消火栓系统：

消火栓按钮动作——消防泵启动信号（故障信号）反馈到消防控制室；

中控室手动启动——消防泵启动信号（故障信号）反馈到消防控制室。

2）喷淋系统：

水流指示器动作信号——向中控室反馈信号；

压力开关动作信号——向中控室反馈信号；

喷淋泵启动信号（故障信号）反馈到中控室；

中控室手动启动——喷淋泵启动信号（故障信号）反馈到中控室。

3）消防应急广播及声光报警系统：确认火灾——启动声光报警器和相应区域的消防广播——启动信号反馈到中控室。

4）电梯：确认火灾——启动电梯迫降模块——启动信号反馈到中控室。

5）非消防电源切断：确认火灾——启动非消防电源切断模块——启动信号反馈到中控室。

2.5.3火灾检测系统测试方法

A、火灾探测器测试

采用专用火灾探测器试验器进行测试，测试程序如下：

1)、将棒线香点燃置于烟道筒内紧固座上，把拉伸杆安装到烟杆主体上，根据探测器高度调节拉伸长度，套上烟嘴。

2)、把烟嘴对准待检探测器进烟口，接通电源，将烟排到探测器周围，30秒钟探测器确认灯亮，表示探测器工作正常，否则不正常。

3)、将加热固定在导烟管顶端，组合成温感探头试验器。使用前取下护罩，保持竖直位置装填并点燃燃料。燃烧稳定后固定护罩，调节好导烟管长度即可开始温感探头响应试验，将加热器工作面靠近探头直至其动作。

B、火灾检测控制器测试方法

1)、系统测试应在建筑物内部装修完以后进行。系统测试前应具备必需的图纸和技术文件，由有资格的专业技术人员是担任测试责任人，所有测试人员应职责明确，按测试程序进行操作。

2)、测试时，应先对系统的线路进行检查，对于错线、短路、开路等应进行处理纠正。测量输入总线及输出总线与大地的电阻应大于200KΩ。

3)、测试时，应对各类探测器的编码进行检查，应核对图纸进行回路的分配整理。

4)、在未带任何负载情况下，应分别对探测器、区域报警控制器、集中报警控制器、火灾报警装置和消防控制设备等逐个进行单机通电检查，检查正常后方可进行系统测试。

防排烟系统的调试

1)、注意事项

a、系统的调试，应在通风系统安装完毕并验收合格、通风设备单机试运转合格后进行。

b、风机的相序一定要准确，如反向要及时进行相序的调换，常时间反相运行将对电机产生不良影响。

c、风机入口出的防火阀在调试时一定要全部打开，切记防火阀关闭状态下长时间启动风机。

d、排烟（送风）系统应在最近端的风口处进行比较直观的风量风速观察。

e、送风系统应在末端的风口处进行比较直观的风量风速观察。

f、可通过调节双层百叶风口的叶片来调节风量及风压的均衡。

g、调试分两部分：设备单机试运转及调试、系统无生产负荷下的联合试运转及调试。

2)、通风系统风量的测定与调整

a、首先按工程实际情况绘制系统单线透视图，应标明风管尺寸，测点截面位置，送回风口位置，同时标明设计风量、风速、截面面积及风口外框面积。

b、开风机之前，将风道和风口本身的调节阀门放在全开位置，三通调节阀放在中间位置，空气处理室中的各种调节门也应该放在实际运行置。开启风机进行风量测定与调整，先粗测总风量是否满足设计风量要求，做到心中有数，有利于下一步调试工作。

c、系统风量测定与调整，干管和支管的风量可用毕托管、微压计进行测试。按动压（或流量）等比法调整系统风量的分配，从系统的最远最不利的环路开始，逐步调向风机。调整各个风阀，使各出风口风量达到要求，系统达到平衡确保与设计值一致。风量调整好以后，应将所有风阀固定，并在调节手柄上，以油漆刷上标记。

3)、系统功能

a、启动风机，控制功能应正常。

b、风机启动后运转平稳，叶轮旋转方向正确无误无异常振动与声响。

c、风机控制柜仪表指示灯显示应正常，开关及控制按钮应灵活可靠。

d、能自动和手动启动相应区域送风阀、送风机、排烟阀、排烟风机，并反馈信号。

e、设有补风的系统，应在启动排烟风机的同时启动送风机。

f、送风系统风口的风速不宜大于7m/s。排烟系统风口的风速不宜大于10m/s。

g、当通风与排烟合用风机时，应能自动将风机切换到高速运行状态。

h、电动排烟窗，应具有直接启动或联动控制开启功能，并反馈信号。

i、排烟风机应随着设置于风机入口处排烟防火阀的关闭而自动停止。

## 第三节 检测人员资质与配备

为确保消防检测服务的高质量实施，我方将配备一支专业、高效的检测团队。团队成员均持有国家认可的消防检测资格证书，具备丰富的实践经验和深厚的专业知识。

检测人员中，包括多名一级注册消防工程师和中级消防设施操作员，他们熟悉各类消防设备的性能、检测方法及标准规范，能够精准识别潜在的安全隐患。同时，所有检测人员均经过严格的岗前培训和定期的技能提升训练，确保技术水平的持续领先。

此外，我方还将根据检测项目的规模和复杂程度，灵活调整检测人员的数量和专业配置，确保检测工作的高效、有序进行。在检测过程中，团队成员将严格遵守操作规程，确保检测结果的准确性和可靠性，为客户提供科学、公正的消防检测服务。

通过以上措施，我方有信心为客户提供优质的消防检测服务，确保客户消防安全工作的顺利开展。

针对本次威海职业学院消防检测评估项目配备团队人员如下：

| 拟派人员名单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 学历 | 本项目中担任职务 | 资格证书 | 证书编号 | 从事工作时间 |
| 李志浩 | 本科 | 技术负责人 | 一级注册消防工程师 | 201604237042 2015370234003851 | 14 |
| 苑波 | 本科 | 项目负责人 | 一级注册消防工程师 | 201704237042 2017370129005131 | 10 |
| 姜成威 | 专科 | 技术员 | 一级注册消防工程师 | 20231104237 000001414 | 5 |
| 王剑 | 本科 | 技术员 | 一级注册消防工程师 | 20201104237 000003468 | 4 |
| 王英伟 | 专科 | 操作员 负责人 | 消防设施操作员（中级） | 2336003014407555 | 8 |
| 朱洋 | 专科 | 操作员 | 消防设施操作员（中级） | 1836003014400309 | 6 |
| 薛存田 | 中专 | 操作员 | 消防设施操作员（中级） | 2336003019424325 | 2 |
| 江坤 | 中专 | 操作员 | 消防设施操作员（中级） | 2436003004421749 | 1 |

- 第四节 物资装备计划

- 一、拟投入的仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 秒表 | 3 | 17 | 垂直度测定仪 | 1 |
| 2 | 卷尺 | 3 | 18 | 消火栓测压接头 | 3 |
| 3 | 游标卡尺 | 2 | 19 | 喷淋末端试水接头 | 2 |
| 4 | 钢直尺 | 3 | 20 | 接地电阻测量仪 | 2 |
| 5 | 直角尺 | 2 | 21 | 绝缘电阻测量仪 | 2 |
| 6 | 电子秤 | 1 | 22 | 数字万用表 | 2 |
| 7 | 测力仪 | 1 | 23 | 感温感烟测试仪 | 2 |
| 8 | 强光手电 | 4 | 24 | 线型光束感烟探测器滤光片 | 2 |
| 9 | 激光测距仪 | 3 | 25 | 火焰探测器功能测试器 | 1 |
| 10 | 数字照度计 | 3 | 26 | 漏电电流测试仪 | 1 |
| 11 | 数字声级计 | 3 | 27 | 便携式可燃气体检测仪 | 1 |
| 12 | 数字风速计 | 3 | 28 | 数字压力表 | 1 |
| 13 | 数字微压计 | 1 | 29 | 细水雾末端试水装置 | 1 |
| 14 | 数字湿度计 | 1 | 30 | 烟气分析仪 | 1 |
| 15 | 超声波流量计 | 1 | 31 | 建材烟密度测试仪 | 1 |
| 16 | 数字坡度计 | 1 | 32 | 辐射热能量计 | 1 |

- 二、消防设施检测设备操作流程

- 1、感温探测器试验装置操作流程

- 准备阶段‌：充电：使用专用电源充电器为试验器充电，直至指示灯由红变绿。

- 安装：根据高度选取连接杆数量，连接枪头、连接杆、电池杆。 ‌调节与启动‌。

- 启动加温：接通电源，按“启动开关”，启动加温系统，进行感温试验。‌注意事项‌：检测杆工作倾斜范围控制在正负45度内。加温工作后，避免直接接触枪体以防烫伤。

- ‌维护与检定‌：定期检验点火开关及温度调节功能。操作流程需严格遵循产品说明书和安全规范，确保试验的准确性和安全性‌

- 2、感烟探测器试验装置操作流程

准备阶段：‌检查设备，确保烟感试验装置与火灾报警控制器连接正确，探测器处于正常监视状态。

‌准备材料‌：根据试验需求，准备相应的试验材料，如烟雾发生装置。

‌操作阶段：‌模拟烟雾，使用烟雾发生装置模拟烟雾环境，观察探测器的响应情况。将加烟试验器与伸缩杆配合好，接到所需工作长度，对准探测器进烟窗口。

‌记录数据‌：详细记录试验过程中的各项数据和观察结果，包括探测器的响应时间、报警状态等。

‌结束阶段：‌复位操作‌：撤掉试验材料，手动操作火灾报警控制器的复位键，确认探测器恢复正常监视状态。

‌整理记录‌：整理试验记录，分析试验结果，确保试验的准确性和有效性。‌

- 3、水喷淋系统试水检测装置操作规程

操作前准备：‌检查设备是否完好，接头、螺母等部件是否齐全。确保试水装置与喷淋系统管道末端的实验阀门连接正确。

‌操作步骤：‌‌连接‌：将接头与喷淋系统管道末端的实验阀门连接。‌卸螺母‌：卸下装置末端的螺母。‌开阀门‌：开启水喷淋系统末端的试验阀门进行检测。‌观察‌：观察压力表示值，检测水流指示器、报警阀等动作是否正常。

‌注意事项：装置应定期维护保养，压力表需定期检测。测试时，压力表可围绕管道轴线自由转动，以便观察。测试后，及时复位并整理记录。

- 4、消火栓系统试水检测装置操作规程

操作前准备：检查设备是否完好，连接部件是否齐全。阅读使用说明书，了解操作方法和注意事项。

‌操作步骤：‌‌静水压测量‌：连接试水检测装置到消火栓栓口。安装并调整压力表位置。装上端盖，缓慢打开阀门，记录压力值。测量完成后，关闭阀门，泄压并取下端盖。‌出水压力测量‌：连接水带到消火栓栓口和试水检测装置。打开阀门放水，记录压力值。

‌注意事项：开启阀门应缓慢，避免压力冲击。测量完成后，应泄压并妥善存放设备。定期检查和维护设备，确保其正常工作。

- 5、数字照度计操作规程

准备阶段：‌打开电源‌：启动照度计。‌放置光检测器‌：打开光检测器盖子，水平放置于测量位置。

‌测量设置：‌选择档位‌：根据光照强度选择合适的测量档位。‌调整测量倍数‌：若显示屏显示“1”，表示照度过量，需调整测量倍数。

‌测量与读取：‌开始测量‌：照度计开始工作，显示屏显示照度值。

‌锁定数据‌：数据稳定时，按下HOLD键锁定。

‌记录观测值‌：观测值等于显示数字与量程值的乘积。

‌结束与整理：‌取消锁定‌：再按一下锁定开关，取消读值锁定功能。‌重复测量‌：每次观测连续读数三次并记录。‌关闭电源‌：测量完成后，切断电源。‌整理设备‌：盖上光检测器盖子，并放回盒里。

- 6、数字风速计操作规程‌

准备阶段：‌开机预热‌：打开电源开关，预热约1分钟，确保仪器稳定。‌调零校准‌：观察电表指针是否指于零点，如有偏移，进行调整。

‌测量设置：‌选择测量单位‌：通过单位键选择风速单位，如m/s。‌调整测杆长度‌：根据测量需求，调节测杆长度，使探头露出。

‌测量操作：‌测量风速‌：将探头对准风向，等待稳定后读取风速值。‌记录数据‌：及时记录测量得到的风速数据。

‌结束与整理：‌关闭电源‌：测量完成后，关闭电源开关。‌收回探头‌：将探头拉杆退回套管，检查配件是否齐全。

‌注意事项：避免在可燃性气体环境中使用。不要将风速计放置在高温、高湿、多尘和阳光直射的地方。定期维护保养，确保仪器性能良好。

7、数字微压计操作规程

准备阶段：‌开机预热‌：按动面板开关键，预热约5-15分钟，确保仪器稳定。

‌调零校准‌：预热后，按面板清零键归零，使显示屏显示“000”或相应归零状态。

‌测量操作：‌选择测量方案‌：根据测量要求，按功能键选择适当的测量单位和方法。 ‌压力连接‌：用胶管将被测压力引入仪器相应接头。 ‌进行测量‌：根据测量方案，进行全压、静压、动压或风速的测量，并记录数据。

‌注意事项：‌工作环境‌：远离振动源、强磁场，环境温度稳定。 ‌测量范围‌：不得测量强腐蚀性气体和液体压力，测压不得超过允许过载范围。 ‌仪器保养‌：定期维护保养，确保仪器性能良好。长时间不用时，应取出电池并防潮。

- 8、数字声级计操作规程

操作前准备：‌校准检查‌：使用声校准器对声级计进行校准。‌安装电池‌：检查并安装电池，如长时间不使用应取出。‌量程选择‌：根据预估声音大小选择合适量程，无法估计时置于85-130档。

‌测量操作：‌时间计权‌：声级稳定选“F”（快），变化剧烈选“S”（慢）。

‌读数设置‌：将读数标志开关置于“5S”或“3S”。‌开启电源‌：打开电源开关，仪器开始工作。‌调整量程‌：若显示屏显示过量或欠量，调整量程至标志消失。‌读取数据‌：从显示屏读取测量结果，并记录。

‌测量后处理：‌再次校准‌：测量结束后，使用声校准器检查灵敏度。‌关闭电源‌：关闭电源开关，取出电池以防损坏。‌维护保养‌：定期清洁，避免高温、潮湿环境，禁止擅自拆卸。

- 9、接地电阻测试仪操作规程

准备阶段：‌连接测试线‌：红线组粗线接电流接线柱，细线接电阻检测接线柱；黑线组类似。‌接通电源‌：按下电源开关，预热。‌选择量程‌：根据需要选择200mΩ或600mΩ量程。

‌日常检查：‌外观检查‌：确保仪器外观完好，引线完整无损。‌机械调零‌：检查指针是否与中心刻度线重合，不重合则调节。‌短路试验‌：将C、P、E短接，检查指针是否指到0。

‌测试操作：‌设置条件‌：根据需要选择手动或定时测试。‌启动测试‌：按下启动按钮，调节电流至所需值。‌读取数据‌：观察显示屏上的电阻读数。‌报警检查‌：若被测物接地电阻小于设定值，仪器会报警。

‌注意事项：严禁带电测量。雨天严禁测量避雷装置接地电阻。仪器应水平放置，避免抖动和倾斜。

- 10、数字万用表操作规程

准备阶段：‌检查仪表‌：确认万用表外观无损，操作机构灵活，电池能量正常，显示屏内容齐全。‌选择档位‌：根据测量需求，选择合适的测量档位和量程。‌插入表笔‌：红表笔插入VΩ孔，黑表笔插入COM孔。

‌测量操作：‌‌连接被测物‌：将表笔连接到被测物体的正确位置。‌读取数据‌：按下测量按钮，根据屏幕显示的数值读取测量结果。‌调整量程‌：如量程不合适，应换用适当的量程重新测量。

‌注意事项：‌‌安全操作‌：测量时不要触摸表笔的金属部分，避免触电。

‌量程选择‌：不要超出量程范围，以免损坏仪器或造成测量误差。‌关闭电源‌：测量完毕后，关闭万用表电源，拔掉电源插头。

‌维护保养：‌定期检查‌：定期检查仪表的准确性和性能。‌存放环境‌：避免阳光直射、灰尘和腐蚀性介质，保持清洁干燥。

- 11、数字秒表操作规程

准备阶段：‌检查秒表‌：确保秒表外观无损，功能键正常。‌上紧发条‌：适度上紧发条，避免过紧损坏。

‌使用操作：‌开始计时‌：按下启动/停止按钮，秒表开始计时。‌停止计时‌：再次按下启动/停止按钮，秒表停止计时。‌复位归零‌：按下复位按钮，秒表时间归零。‌模式切换‌：通过模式键切换不同功能模式，如时间模式、计时模式等。

‌读数方法：‌先看小盘‌：小表盘显示分钟数。‌再看大盘‌：大表盘显示秒数。‌总和时间‌：将小盘和大盘的时间相加得到总时间。

‌注意事项：‌避免撞击‌：使用时避免撞击，以防损坏机件。‌正确按键‌：用正确的角度和力量按键，避免卡住或损坏。‌验表准确‌：使用前验表，确保按键和时间准确。

- 12、绝缘电阻测试仪操作规程

准备阶段：‌安全检查‌：切断被测电器及回路的电源，并进行临时接地放电。‌仪器检查‌：检查仪器外壳是否接地，显示数表指示是否正常，测试线是否完好。‌预热‌：测试前预热仪器3-10分钟。

‌测量操作：‌接线‌：按说明书要求接线，注意L、E、G端子的正确连接。‌选择电压‌：按键选择所需测试的电压值。‌启动测量‌：打开电源开关，启动测试键进行测试，注意观察仪器示值。‌读数‌：测量后显示值固定不变后读取绝缘电阻值。

‌注意事项：‌避免短路‌：测量时不能用手接触接线柱和被测回路，以防触电。‌保护仪器‌：测量完毕后，等待放电完后再拆线，避免损坏仪器。‌定期检定‌：仪器应每年送到有关部门进行检定。

- 13、线性光束感烟探测器滤光片操作规程

了解滤光片：‌功能‌：测试探测器的活警和故障功能。‌类型‌：包括不同减光值的滤光片，如0.4dB、0.9dB、1-10dB、10.0dB及11.5dB等。

‌操作步骤：‌选择滤光片‌：根据测试需求选择合适的滤光片。‌放置滤光片‌：将滤光片置于探测器的光路中，尽量靠近接收器。‌观察反应‌：观察火灾报警控制器的显示状态和探测器的报警确认灯状态。‌判断结果‌：根据探测器的响应情况判断其是否正常。

‌注意事项：使用前需了解探测器的响应阈值。操作时应小心，避免损坏滤光片和探测器。测试后应及时记录并分析结果。‌

## 第五节 检测周期与报告提交

为确保消防安全检测服务的及时性和有效性，我们制定了科学的检测周期。根据项目规模、消防设施复杂程度及客户实际需求，我们将合理安排检测时间，并对高风险区域或关键设备进行着重检测，及时发现并排除潜在隐患。

检测报告作为检测工作的重要成果，我们将严格按照行业标准和客户要求编制。报告内容涵盖消防设施运行状态、检测中发现的问题、整改建议及后续跟踪计划等。检测完成后，我们将在30个工作日内提交电子版及纸质版报告给客户，确保信息的准确性和时效性。同时我们还将提供电话、邮件等多种渠道，随时解答客户对报告的疑问，确保检测服务的全面性和专业性。通过严格的检测周期和高效的报告提交机制，我们致力于为客户提供优质的消防检测服务。

- 第六节 检测要求、检测数量、检测方法

一、消防供配电设施

检测要求：
    a)  消防设备配电箱应有区别于其他配电箱的明显标志，不同消防设备的配电箱应有明显区分标识；（C 类）
    b)  消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电，应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置；（A 类）
    c)  自备发电机的规格、额定功率应与设计文件相符；（A 类）
    d)  自备发电机组的仪表、指示灯及开关按钮等应完好并显示正常；（C 类）
    e)  储油设施的油位显示应正常。（A 类）
    检测数量：抽检实际安装数量的50 %，且不少于5台，少于5台的全数检测。
    检测方法：直观检查。对照设计文件，查看相关配电箱的设置。查看并切换备用电源，检验是否符合设计要求。

- 火灾自动报警系统

- 一般规定检测要求：

- a) 火灾自动报警系统设备及配件的规格、型号应与设计文件相符；（A 类）

- b) 任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数，应与设计文件相符且不应超过 3 200 点，其中每一总线回路连接设备的总数不宜超过 200点，且应留有不少于额定容量 10 %的余量；（B 类）

- c) 任一台消防联动控制器地址总数或火灾报警控制器（联动型）所控制的各类模块总数不应超过 1600 点，每一联动总线回路连接设备的总数不宜超过 100 点，且应留有不少于额定容量10%的余量；（B 类）

- d) 系统总线上应设置总线短路隔离器，总线穿越防火分区时，应在穿越处设置总线短路隔离器；（A 类）

- e) 每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过 32 点。（A 类）

- 检测数量：火灾报警控制器、消防联动控制器全数检测。总线短路隔离器每回路应至少抽检1处。

- 检测方法：a）对照设计文件；b）核查火灾报警控制器连接设备的数量；c）核查消防联动控制器连接设备的数量；d）直观检查；e）通过测试隔离器核查所连接数量。

- 火灾报警控制器基本要求     检测要求：

- a)控制器应具有中文功能标注和信息显示；（B 类）

- b) 文字符号和标志应明显、清晰；（C 类）

- c) 控制器应安装牢固，不应倾斜；（C 类）

- d) 安装在轻质墙上时，应采取加固措施；（B 类）

- e) 配线应整齐，不宜交叉，并应固定牢靠；（C 类）

- f) 电缆芯线和所配导线的端部，均应标明编号；（B 类）

- g) 端子板的每个接线端，接线不得超过 2 根；（B 类）

- h) 导线应绑扎成束。（C 类）

- 检测数量：全数检测。

- 检测方法：直观检查。

- 壁挂式安装要求检测要求：

- a)火灾报警控制器在墙上安装时，其底边距地（楼）面高度宜为 1.3 m～1.5 m；（C 类）

- b) 靠近门轴的侧面距墙不应小于 0.5 m；（C 类）

- c) 正面操作距离不应小于 1.2 m。（C 类）

- 检测数量：全数检测。

- 检测方法：尺量、直观检查。

- 检测器具：钢卷尺。

- 落地式安装要求检测要求：

- a) 单列布置时，设备面盘前的操作距离不应小于 1.5 m；（C 类）

- b) 双列布置时，设备面盘前的操作距离不应小于 2 m；（C 类）

- c) 当其中一侧靠墙安装时，另一侧距墙不应小于 1 m；（C 类）

- d) 设备面盘后的维修距离不宜小于 1 m；（C 类）

- e) 在值班人员经常工作的一面，设备面盘至墙的距离不应小于 3 m；（C 类）

- f) 底边宜高出地（楼）面 0.1 m～0.2 m。（C 类）检测数量：全数检测。

- 检测方法：尺量。

- 检测器具：钢卷尺。

- 控制器接地检测要求：

- a)控制器应有接地保护；（A 类）

- b) 接地应有标志，且标志应设置明显的永久性标识；（B 类）

- c) 控制室内的控制器设备的金属外壳、机柜、机架和金属管、槽等，应采用等电位连接；（C 类）

- d) 由消防控制室接地板引至各消防电子设备的专用接地线应选用铜芯绝缘导线，其线芯截面积不应小于 4 m㎡；（B 类）

- e) 消防控制室接地板与建筑接地体之间，应采用线芯截面积不小于 25 mm的铜芯绝缘导线连接；（B 类）

- f) 火灾自动报警系统采用专用接地装置时，其接地电阻值不应大于 4 Ω；（A 类）

- g) 火灾自动报警系统采用共用接地装置时，其接地电阻值不应大于 1 Ω。（A 类）

- 检测数量：全数检测。

- 检测方法：a）～c）直观检查；d）e）尺量检查；f)g）仪表测量。

- 检测器具：游标卡尺、接地电阻测量仪。

- 控制器电源设置要求     检测要求：

- a)火灾报警控制器应设主电源和直流备用电源。当主电源断电时，能自动切换到备用电源。当主电源恢复时，能自动转换到主电源，电源的转换不应使控制器产生误动作；（A 类）

- b) 控制器的主电源应有明显的永久性标识；（B 类）

- c) 控制器的主电源应直接与消防电源连接，严禁使用电源插头。（A 类）

- 检测数量：全数检测。

- 检测方法：直观检查。

- 控制器基本功能     检测要求：

- a)控制器的自检、消音、复位、屏蔽、历史记录查询、火警优先等功能应正常；（A 类）

- b) 控制器应能直接或间接地接收来自火灾探测器及其它报警触发器件的火灾报警信号，发出声、光报警信号，指示火灾发生部位，记录火灾报警时间，并予以保持，直至手动复位；（A 类）

- c) 火灾报警声信号应能手动消除，当再有火灾报警信号输入时，应能再次启动；（A 类）

- d) 控制器使用打印机记录火灾报警时间时，应打印出月、日、时、分等信息；（A 类）

- e) 当控制器内部、控制器与其连接的部件间产生故障时，应能在 100 s 内发出与火灾报警信号有明显区别的故障声、光信号，故障声信号应能手动消除，再有故障信号输入时，应能再启动；（A 类）

- f) 控制器应显示发出报警信号部件或故障部件的类型和地址注释信息。（A 类）

- 检测数量：全数检测。

- 检测方法：a）触发自检键，观察控制器面板上所有指示灯、显示器和音响器件是否正常。当报警控制器处于报警状态时，触发消音键，应能消除声报警信号。触发复位键，系统应能恢复正常状态。启动屏蔽或取消屏蔽，观察地址和设备状态；b）结合探测器报警功能测试，查看报警控制器显示的报警部位、类型是否与现场一致；c）手动消音后，再次模拟一个火灾报警信号，查看报警控制器显示情况；d）结合探测器报警功能测试，查看打印机记录纸张信息是否完整；e）模拟部件故障，用秒表记录故障报警时间；f）结合b、e项测试，观察控制器显示信息。

- 检测器具：秒表、感烟（温）探测器功能试验器。

- 控制功能     检测要求：

- a)消防联动控制器对消防给水灭火系统、防烟排烟系统、气体灭火系统、防火卷帘门、电动防火门、消防广播与火灾警报器、非消防用电切换、电梯等设备的控制应与设计文件相符：

- 1) 自动控制系统的启、停功能正常；（A 类）

- 2) 手动控制系统的启、停功能正常。（A 类）

- b) 设置在消防控制室以外的消防联动控制设备的动作状态信号，均应在消防控制室显示。（A 类）

- 检测数量：全数检测。

- 检测方法：结合设备运行功能，现场核实。

- 消防控制室图形显示装置     检测要求：

- a)图形显示装置应与火灾报警控制器、消防联动控制器等消防设备相连，并应采用中文标注和中文界面显示；（A 类）

- b) 图形显示装置应能准确显示相应信号的物理位置，并能优先显示火灾报警信号相对应的界面；（A 类）

- c) 消防控制室图形显示装置不能对控制器进行复位、系统设定以及联动设备的启动和停止等控制操作；（A 类）

- d) 消防控制室图形显示装置的消防设备运行状态显示功能应符合下列规定：

- 1) 消防控制室图形显示装置应接收并显示火灾报警控制器发送的火灾报警信息、故障信息、隔离信息、屏蔽信息和监管信息；（A 类）

- 2) 消防控制室图形显示装置应接收并显示消防联动控制器发送的联动控制信息、受控设备的动作反馈信息；（A 类）

- 3) 消防控制室图形显示装置显示的信息应与控制器的显示信息一致；（A 类）

- 4) 消防控制室图形显示装置应显示消防联动控制器的直接手动启动、停止控制信号。（A 类）

- 检测数量：全数检测。

- 检测方法：直观检查、结合探测器或联动设备功能测试。

- 检测器具：感烟（温）探测器功能试验器。

- 布线   导线选型     检测要求：

- a)火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路的选型应与设计文件相符；（A 类）

- b) 火灾自动报警系统传输线路的线芯截面积应与设计文件相符；（B 类）

- c) 同一工程中相同用途的导线颜色应一致。（C 类）

- 检测数量：每个防火分区、每个楼层抽检1处。

- 检测方法：a）b）对照设计文件。c）直观检查。

- 导线敷设     检测要求：

- a)消防控制、通讯、警报和传输线路明敷敷设时，应采用金属管、可挠（金属）电气导管或金属封闭槽盒保护。矿物绝缘类不燃性电缆可直接明敷；（B 类）

- b) 敷设在多尘或潮湿场所管路的管口和管子连接处，均应作密封处理；（C 类）

- c) 绝缘导线采用穿管保护时，穿管应到位；（C 类）

- d) 明敷各类管路和槽盒时，应采用单独的卡具吊装或支撑物固定；(C 类)

- e) 火灾自动报警系统应单独布线，系统内不同电压等级、不同电流类别的线路，不应布在同一管内或槽盒的同一槽孔内。（B 类）

- 检测数量：每个防火分区、每个楼层抽检1处。

- 检测方法：a）～e）直观检查；f）仪表测量。

- 火灾显示盘   基本要求     检测要求：

- a)火灾显示盘在墙上安装时，其底边距地（楼）面高度宜为 1.3 m～1.5 m；（C 类）

- b) 安装牢固，不应倾斜；安装在轻质墙上时，应采取加固措施。（B 类）

- 检测数量：按实际安装数量的20 %抽检，且不少于5台，少于5台的全数检测。

- 检测方法：尺量、直观检查。

- 检测器具：钢卷尺。

- 火灾显示盘功能     检测要求：

- a)火灾显示盘应能正确接收和显示火灾报警控制器发出的火灾报警信号；（A 类）

- b) 声报警信号应能手动消除，再次有火警信号输入时，应能再启动。（A 类）

- 检测数量：按实际安装数量的20 %抽检，且不少于5台，少于5台的全数检测。

- 检测方法：结合探测器报警功能测试，查看火灾显示盘状态。

- 火灾探测器    基本要求     检测要求：

- a)火灾探测器的规格、型号（类型）、安装位置应与设计文件相符；（A 类）

- b) 火灾探测器接口编码应与竣工图标识、控制室显示相对应；

- c) 探测器底座安装应牢固，不得有明显松动，与导线连接必须可靠压接或焊接；（B 类）

- d) 探测器的确认灯应朝向便于人员观察的主要入口方向；（C 类）

- e) 探测器的报警地址编码，应与竣工图标识、控制室显示相对应；（B 类）

- f) 连接导线应在其端部应设置明显的永久性标识；（B 类）

- g) 穿线孔宜封堵，安装完毕的探测器底座应采取保护措施。（C 类）

- 检测数量：按实际安装数量的10 %抽检，且不少于10只，少于10只的全数检测。

- 检测方法：a）对照设计文件；b）c）直观检查；d）采用感烟（温）探测器功能试验器，检查探测器的报警功能，检验报警地址编码是否正确。

- 检测器具：感烟（温）探测器功能试验器。

- 点型感烟、感温火灾探测器  安装要求     检测要求：

- a)探测器周围 0.5 m 内不应有遮挡物；（C 类）

- b) 探测器至墙壁、梁边的水平距离，不应小于 0.5 m；（C 类）

- c) 探测器至空调送风口边缘的水平距离不应小于 1.5 m；（B 类）

- d) 探测器至多孔送风顶棚孔口边缘的水平距离不应小于 0.5 m；（B 类）

- e) 在宽度小于 3 m 的内走道顶棚上安装探测器时，宜居中安装。点型感温探测器的安装间距，不应超过 l0 m。点型感烟探测器的安装间距，不应超过 15 m。探测器至端墙的距离，不应大于安装间距的一半；（B 类）

- f) 探测器宜水平安装，当确需倾斜安装时，倾斜角不应大于 45°。（B 类）     检测数量：按实际安装数量的10 %抽检，且不少于10只，少于10只的全数检测。

- 检测方法：尺量、数字坡度仪测量。

- 检测器具：钢卷尺、数字坡度仪。

- 报警功能     检测要求：

- a)当被监视区域烟参数达到报警条件时，点型感烟火灾探测器应输出火灾报警信号；（A 类）

- b) 当被监视区域温度参数达到报警条件时，点型感温火灾探测器应输出火灾报警信号；（A 类）

- c) 当被监视区域家用探测器达到报警条件时，应发出火灾报警声信号，声报警信号的 A 计权声 压级应在 45 dB～75 dB 之间，并应采用逐渐增大的方式，初始声压级不应大于 45 dB。（C 类）

- 检测数量：按实际安装数量的10 %抽检，且不少于10只，少于10只的全数检测。

- 检测方法：采用感烟（温）探测器功能试验器，检查探测器的报警和警报功能。

- 检测器具：感烟（温）探测器功能试验器、声级计。

- 线型火灾探测器   安装要求     检测要求：

- a)线型光束感烟火灾探测器的设置应符合下列规定：

- 1) 发射器和接收器应安装牢固；（C 类）

- 2) 当探测区域的高度不大于 20 m 时，光束轴线至顶棚的垂直距离宜为 0.3 m～1.0 m。当探测区域的高度大于 20 m 时，光束轴线距探测区域的地（楼）面高度不宜超过 20 m；（C类）

- 3) 相邻两组探测器的水平距离不应大于 14 m，探测器至侧墙的水平距离不应大于 7 m，且不应小于 0.5 m；（C 类）

- 4) 探测器的发射器和接收器（反射式探测器的探测器和反射板）之间的距离不宜超过 100 m；（C 类）

- 5) 发射器和接收器（反射式探测器的探测器和反射板）之间的光路上应无遮挡物。（C 类）

- b) 缆式线型定温探测器在电缆桥架或支架上设置时，宜采用接触式布置。在各种皮带输送装置上设置时，宜设在装置的过热点附近；（C 类）

- c) 敷设在顶棚下方的线型差温探测器至顶棚的距离宜为 0.1 m。相邻探测器之间的水平距离不宜大于 5 m。探测器至墙壁的距离宜为 1.0 m～1.5 m；（C 类）

- d) 线型感温探测器敏感部件应采用产品配套的固定装置固定，固定装置的间距不宜大于 2 m；（C类）

- e) 缆式线型感温火灾探测器的敏感部件应采用连续无接头方式安装。如确需中间接线，应采用接线盒连接。敏感部件安装敷设时应避免重力挤压冲击，不应硬性折弯、扭转，探测器的弯曲半径宜大于 0.2 m；（C 类）

- f) 分布式线型光纤感温火灾探测器的感温光纤不应打结，光纤弯曲时，弯曲半径应大于 50 mm，每个光通道配接的感温光纤的始端及末端应各设置不小于 8 m 的余量段，感温光纤穿越相邻的报警区域时，两侧应分别设置不小于 8 m 的余量段。（C 类）

- g) 光栅光纤线型感温火灾探测器的信号处理单元安装位置不应受强光直射，光纤光栅感温段的弯曲半径应大于 0.3 m。（C 类）

- 检测数量：按实际安装数量的50 %抽检，且不少于10处，少于10处的全数检测。

- 检测方法：尺量、直观检查。

- 检测器具：钢卷尺、激光测距仪。

- 报警功能     检测要求：

- a) 在不可恢复的探测器上模拟火警和故障，探测器应能分别发出火灾报警和故障信号；（B 类）

- b) 可恢复的探测器可采用专用检测仪器或模拟火灾的办法使其发出火灾报警信号，并在终端盒上模拟故障，探测器应能分别发出火灾报警和故障信号。（B 类）

- 检测数量：按实际安装数量的50 %抽检，且不少于10处，少于10处的全数检测。

- 检测方法：采用线型光束感烟探测器滤光片和末端短接的方法，检查探测器的报警功能。

- 检测器具：线型光束感烟探测器滤光片。

- 手动火灾报警按钮    基本要求     检测要求：

- a)组件应完整，有明显标志。表面无腐蚀、涂覆层脱落和起泡现象，无明显划伤、裂痕、毛刺等机械损伤。紧固部件无松动。启动零件不应破碎、变形或移位；（C 类）

- b) 手动火灾报警按钮应安装在明显和便于操作的部位。当安装在墙上时，其底边距地（楼）面高度宜为 1.3 m～1.5 m；（C 类）

- c) 手动火灾报警按钮应安装牢固，不应倾斜；（B 类）

- d) 连接导线应留有不小于 150 mm 的余量，且在其端部应设置明显的永久性标识。（B 类）

- 检测数量：按实际安装数量的10 %抽检，且不少于10只，少于10只的全数检测。

- 检测方法：a）c）直观检查；b）d）尺量。

- 检测器具：钢卷尺。

- 报警功能     检测要求：按下手动火灾报警按钮的启动零件，按钮应输出火灾报警信号。（A类）

- 检测数量：按实际安装数量的10 %抽检，且不少于10只，少于10只的全数检测。

- 检测方法：触发手动火灾报警按钮，查看火灾报警控制器报警信息。

- 火灾警报器    安装要求     检测要求：

- a)火灾警报器安装应牢固可靠，表面不应有破损；（C 类）

- b) 当警报器采用壁挂式方式安装时，其底边距地面高度应大于 2.2 m；（C 类）

- c) 火灾声警报装置宜在报警区域内均匀安装；（C 类）

- d) 火灾光警报装置应安装在楼梯口、消防电梯前室、建筑内部拐角等处的明显部位，且不宜与消防应急疏散指示标志灯具安装在同一面墙上，确需安装在同一面墙上时，距离不应小于 1 m。（C 类）

- 检测数量：按实际安装数量的10 %抽检，且不少于10只，少于10只的全数检测。

- 检测方法：a）直观检查；b）尺量。

- 检测器具：钢卷尺。

- 功能要求     检测要求：

- a)警报器应在接收火灾报警控制器输出的控制信号后，发出声、光警报；（A 类）

- b) 警报器的报警声压级不应小于 60 dB（A）。环境噪声大于 60 dB（A）的场所，声警报的声压级应高于背景噪声 15 dB（A）。（B 类）

- 检测数量：按实际安装数量的10 %抽检，且不少于10只，少于10只的全数检测。

- 检测方法：a)火灾报警控制器设定为自动状态，模拟火灾信号，观察火灾警报器是否发出声、光警报；b)采用数字声级计测量声压级。

- 检测器具：数字声级计。

- 模块     检测要求：

- a)每个报警区域内的模块宜相对集中设置在本报警区域内的金属模块箱中；（C 类）

- b) 模块严禁设置在配电（控制）柜（箱）内；（A 类）

- c) 隐蔽安装时在安装处附近应设置检修孔和尺寸不小于 100 mm×100 mm 的永久性标识；（B 类）

- d) 模块的终端部件应靠近连接部件安装；（C 类）

- e) 模块的连接导线应留有不小于 150 mm 的余量，其端部应有明显的永久性标识。（C 类）

- 检测数量：按实际安装数量的10 %抽检，且不少于10只，少于10只的全数检测。

- 检测方法：a)b)d)直观检查；c)e)尺量。

- 检测器具：钢卷尺。

- 消防应急广播    基本要求     检测要求：

- 消防应急广播系统的设置部位和设置方式应与设计文件相符。（A类）

- 检测数量：全数检测。

- 检测方法：对照设计文件，直观检查。

- 广播扬声器的设置   基本要求     检测要求：

- a)广播扬声器表面无破损，安装应牢固可靠；（C 类）

- b) 额定功率应与设计文件相符。（B 类）

- 检测数量：每个防火分区、每个楼层抽检1处。

- 检测方法：对照设计文件，直观检查。

- 民用建筑广播扬声器的设置     检测要求：

- a)扬声器的设置位置应与设计文件相符；（B 类）

- b) 扬声器宜在报警区域内均匀安装；C 类）

- c) 采用壁挂方式安装时，底边距地面高度应大于 2.2 m。（C 类）

- 检测数量：每个防火分区、每个楼层抽检1处。

- 检测方法：a)b)对照设计文件，直观检查；c)尺量。

- 检测器具：钢卷尺。

- 环境噪声大于 60dB（A）场所扬声器设置     检测要求：

- 扬声器在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声15 dB（A）。（B类）

- 检测数量：每个防火分区、每个楼层抽检1处。

- 检测方法：采用数字声级计测量声压级。

- 检测器具：数字声级计。

- 广播扩音机     检测要求：

- a)消防应急广播设备应具有备用电源或备用电源接口；（A 类）

- b) 仪表、指示灯显示正常，开关和控制按钮动作灵活；（B 类）

- c) 消防应急广播设备应具有监听功能且正常。（B 类）     检测数量：全数检测。

- 检测方法：直观检查。

- 控制功能     检测要求：

- a)应能用话筒播音；（B 类）

- b) 扬声器语音广播音质应清晰；（B 类）

- c) 火灾确认后，系统应能启动整个建筑内的消防广播扬声器；（A 类）

- d) 火灾应急广播与公共广播合用时，应保证能在消防控制室将相关部位的扬声器和音响广播扩音机强制转入火灾应急广播状态。（A 类）

- 检测数量：每个防火分区、每个楼层抽检1处。

- 检测方法：直观检查，结合消防联动功能测试，检查广播的控制功能。

- 消防电话系统     消防电话总机性能     检测要求：

- a)消防电话总机应能为消防电话分机和消防电话插孔供电；（B 类）

- b) 消防电话总机应能呼叫任意一部消防电话分机。（B 类）     检测数量：电话分机全数检测。电话插孔按按实际安装数量的10 %抽检，且不少于10个，少于10只的全数检测。

- 检测方法：测试呼叫功能。

- 消防电话分机设置与性能

- 检测要求：

- 消防水泵房、防烟排烟风机房等设置消防电话分机的部位应与设计文件相符；（A类）

- 消防电话分机的正常监视状态应有光指示；（B类）

- 消防电话分机与消防电话总机的通话应清晰；（B类）

- 消防电话分机宜安装在明显、便于操作的位置，且应有明显的永久性标志；（C类）

- 当消防电话分机在墙面上安装时，其底边距地(楼)面高度宜为1.3 m～1.5 m；（C类）

- 避难层中，消防专用电话分机的安装间距不应大于20 m。（B类）

- 检测数量：全数检测。

- 检测方法：a）对照设计文件。b）、d）直观检查。c）测试双工通话功能。e）f)尺量。

- 检测器具：钢卷尺、激光测距仪。

- 消防电话插孔设置与性能

- 检测要求：

- 消防电话插孔正常状态应有光指示；（B类）

- 消防电话插孔宜安装在明显、便于操作的位置，且应有明显的永久性标志；（C类）

- 当消防电话插孔在墙面上安装时，其底边距地(楼)面高度宜为1.3 m～1.5 m；（C类）

- 避难层中，消防电话插孔的安装间距不应大于20 m；（A类）

- 电话插孔不应设置在消火栓箱内。（A类）

- 检测数量：按实际安装数量的10 %抽检，且不少于10个，少于10个的全数检测。

- 检测方法：a）b）直观检查；c）d）尺量；e)直观检查。

- 检测器具：钢卷尺、激光测距仪。

- 电梯

- 检测要求：

- 消防电梯的设置位置及数量应与设计文件相符；（A类）

- 消防控制室应能手动和自动控制电梯回落首层，功能、信号均应正常；（A类）

- 首层的消防电梯迫降按钮，应用透明罩保护；（C类）

- 当触发首层的电梯迫降按钮时，能控制电梯下降至首层，此时其他楼层按钮不能呼叫控制电梯，只能在轿厢内控制；（A类）

- 电梯从首层至顶层的运行时间不宜大于60 s。（B类）

- 检测数量：全数检测。

- 检测方法：直观检查按钮设置，结合联动控制功能，检查迫降控制功能，秒表检查运行时间。

- 检测器具：秒表。

- 防火门监控器

- 一般规定

- 检测要求：

- 防火门监控器应设置在消防控制室内，未设置消防控制室时，应设置在有人值班的场所；（A类）

- 防火门监控器应处于正常监视状态；（A类）

- 防火门监控器应控制报警区域内所有常开防火门关闭；（B类）

- 防火门监控器控制防火门定位装置和释放装置动作后，常开防火门应完全闭合；（B类）

- 常闭防火门处于开启状态后，监控器应能发出防火门故障报警声、光信号。（B类）

- 检测数量：全数检测。

- 检测方法：直观检查。

- 消防水池

- 检测要求：

- 当系统采用消防水池供水时，消防水池的有效容积应与设计文件相符，但不应小于100 m3，当仅设有消火栓系统时不应小于50 m3；（A类）

- 消防用水与其他用水共用的水池，应采取确保消防用水量不作他用的技术措施；（A类）

- 消防水池应设自动补水措施，进水管管径应与设计文件相符；（B类）

- 消防水池的出水管设置应与设计文件相符，并能保证消防水池的有效容积能被全部利用；（A类）

- 消防水池应设置就地水位显示装置，并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置；（C类）

- 消防水池应设置溢流水管和排水设施，并应采用间接排水。（C类）

- 检测数量：全数检测。

- 检测方法：对照设计文件，现场查看。

- 检测器具：游标卡尺。

- 消防水泵及控制柜

- 检测要求：

- 消防水泵的设置应符合以下要求：

- 消防水泵的规格型号、数量及性能指标应与设计文件相符；（A类）

- 消防水泵应有注明系统名称和供水范围的标志牌；(B类)

- 消防水泵设置备用泵的，其性能应与工作泵性能一致。（A类）

- 消防水泵的控制与操作应符合以下要求：

- 当主泵故障时，备用泵应能切换运行；（A类）

- 消防水泵应能手动启停和自动启动，且不应设置自动停泵的控制功能；（A类）

- 消防控制柜或控制盘应设置专用线路连接的手动直接启泵按扭；（A类）

- 消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2 min；（B类）

- 消防水泵的启动、停止及故障信号应反馈至消防联动控制器。（B类）

- 消防水泵吸水应符合下列规定：

- 消防水泵应采取自灌式吸水；（A类）

- 消防水泵从市政管网直接抽水时，应在消防水泵出水管上设置有空气隔断的倒流防止器。（A类）

- 消防水泵进、出水管及附件应符合以下要求：

- 消防水泵吸水管和出水管的管径应与设计文件相符,一组消防水泵吸水管不应少于2条，出水管应设不少于2条的输水干管与消防给水环状管网连接；（B类）

- 消防水泵的吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀，但当设置暗杆阀门时应设有开启刻度和标志。变径连接处，应采用偏心异径管件并应采用管顶平接；(C类)

- 消防水泵的出水管上应设止回阀、明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀、试验和检查用压力表、放水阀门；（A类）

- 当系统存在超压可能时，出水管上应设置防超压设施；（A类）

- 消防水泵出水干管上应设置低压压力开关，压力设定值应与设计文件相符。（A类）

- 消防水泵控制柜应符合下列要求：

- 消防水泵控制柜应注明所属系统，并在平时处于“自动”状态，其电源信息应反馈至消防控制室；（A类）

- 按钮、指示灯及仪表应正常；（C类）

- 消防水泵控制柜应采取防止被水淹没的措施；（C类）

- 消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能。（A类）

- 检测数量：全数检测。

- 检测方法：a)直观检查消防水泵数量，查验其铭牌，核对设计要求。直观检查水泵是否标明所属系统及供水范围；b)在自动状态启动消防泵，模拟主泵故障，检查系统能否自动转入备泵运行。通过手动、自动、机械应急等方式对消防泵进行启停试验，查看是否存在自动停泵现象。直观检查在消防控制室中是否安装了独立于火灾自动报警系统的专用硬拉线路直接启泵装置。用秒表测量从接收到启泵信号到水泵正常运行的时间（含备泵投入）；进行消防水泵启停试验，查看控制室反馈信号；c)直观检查消防水泵吸水方式。从市政管网吸水时，观察是否安装倒流防止器；d)直观检查进水管和出水管数量。查看吸水管上的检修阀门是否有锁定措施和标志。直观检查吸水管布置和水平段变径处理。直观检查是否按设计设置防超压设施，核对设定压力。消防水泵启动正常供水后观察出水干管上压力表的压力值，应与设计文件相符；e)直观检查系统标识、指示灯及仪表。直观检查控制柜是否在“自动”状态。切断消防水泵的供电电源，查看消防控制室是否收到报警信息。

- 检测器具：秒表、游标卡尺。

- 高位消防水箱

- 检测要求：

- 高位消防水箱的设置位置、防冻隔热措施、外观尺寸及容积应与设计文件相符；（A类）

- 高位消防水箱与其他用水共用时，应采取确保消防用水量不作他用的技术措施，并应设置就地水位显示装置，同时在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水箱水位的装置；（A类）

- 当高位消防水箱在屋顶露天设置时，水箱的人孔以及进出水管的阀门等应采取锁具或阀门箱等保护措施；（A类）

- 高位消防水箱外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距，应满足施工或装配的需要，无管道的侧面，净距不宜小于0.7 m。安装有管道的侧面，净距不宜小于1.0 m，且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6 m，设有人孔的水箱顶，其顶面与其上面的建筑物本体板底的净空不应小于0.8 m；（C类）

- 进水管的管径应与设计文件相符，进水管宜设置液位阀或浮球阀；（B类）

- 溢流管的管径应与设计文件相符；（C类）

- 出水管管径应与设计文件相符；（B类）

- 高位消防水箱出水管应安装流量开关并应设置防止消防用水进入高位消防水箱的止回阀。（B类）

- 检测数量：全数检测。

- 检测方法：a)尺量检查高位消防水箱长、宽及有效水深，核对设计要求，直观检查防冻隔热等保护措施是否安装到位；b)直观检查不作他用的保护措施是否满足要求。查看就地及消防控制室液位显示是否准确、及时；c)直观检查保护措施是否到位；d)～g)尺量检查检修通道尺寸；h）直观检查。

- 检测器具：钢卷尺、游标卡尺。

- 湿式消火栓系统功能

- 检测要求：

- 消防水泵出水管上的低压压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关动作信号应能直接联锁启动消防水泵，流量开关动作及水泵启动信号应能反馈至消防控制室；（A类）

- 临时高压系统最不利点应符合以下要求：

- 最不利点静压（当建筑高度＞100 m时），不应低于0.15 MPa；（A类）

- 最不利点静压（建筑高度≤100 m的一类高层公共建筑、工业建筑），不应低于0.10 MPa；设置稳压泵时，不应低于0.15 MPa；（A类）

- 最不利点静压(多、高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑)，不应低于0.07 MPa；设置稳压泵时，不应低于0.15 MPa；（A类）

- 最不利点充实水柱（高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8 m的民用建筑等场所）≥13 m；（A类）

- 最不利点充实水柱（其他场所）≥10 m。（A类）

- c)  临时高压系统最有利点应符合以下要求：

- 最有利点静压应≤1.0 MPa；（A类）

- 最有利点动压应≤0.5 MPa。（A类）

- 检测数量：a)全数检测；b)系统最不利点与最有利点。

- 检测方法：a)在泵房通过试验管或放水阀门放水，使管网压力持续降低，查看消防水泵出水干管上压力开关能否自动启动消防水泵。模拟流量开关动作信号，查看流量开关能否自动启动消防水泵。查看在消防控制室是否收到报警信息；b)用消火栓测压接头测量最不利点静压。接好水带水枪，同时开启两台消火栓，待水枪出水稳定后，查看消火栓测压接头压力显示，如果压力显示≥0.216 Mpa，视为最不利点充实水柱≥10 m；压力显示≥0.309 Mpa，视为最不利点充实水柱≥13 m；c)用消火栓测压接头测量最有利点静压，开启一台消火栓，待出水稳定后，查看消火栓测压接头压力显示。

- 检测器具：钢卷尺、消火栓测压接头。

- 报警阀组

- 安装

- 检测要求：

- 报警阀组应外观完好、组件齐全，型号规格应与设计文件相符；（A类）

- 报警阀组应垂直安装在配水干管上，水源控制阀、报警阀组水流标识与系统水流方向一致；（A类）

- 报警阀组安装的位置应与设计文件相符；当无设计要求时，报警阀组应安装在便于操作的明显位置，距室内地面高度宜为1.2 m；两侧与墙的距离不应小于0.5 m；正面与墙的距离不应小于1.2 m；报警阀组凸出部位之间的距离不应小于0.5 m；（C类）

- 报警阀组应有注明系统名称和保护区域的标志牌；（B类）

- 压力开关、信号阀的引出线应用防水套管锁定；（C类）

- 压力开关应竖直安装在通往水力警铃的管道上，水力警铃应安装在公共通道或值班室附近的外墙上；（B类）

- 设置报警阀组的部位应设有排水设施；（B类）

- 水源控制阀安装应便于操作，且应有明显开闭标志和可靠的锁定设施；（B类）

- 连接报警阀进出口的控制阀应采用信号阀。当不采用信号阀时，控制阀应设锁定阀位的锁具；（B类）

- 压力表应安装在报警阀上便于观测的部位；（C类）

- 报警水流通路上的过滤器应安装在延迟器前，且便于排渣操作的位置。（B类）

- 检测数量：全数检测。

- 检测方法：尺量、直观检查。

- 检测器具：钢卷尺、游标卡尺。

- 功能试验

- 检测要求：

- 报警阀试验时，带延迟器的报警阀，水力警铃应在5 s～90 s内发出报警铃声；不带延迟器的报警阀，水力警铃应在15 s内发出报警铃声，距水力警铃3 m远处警铃声强度不应小于70 dB（A）；（B类）

- 压力开关及时动作并连锁启动喷淋泵，消防联动控制器准确接收并显示压力开关及消防水泵的反馈信号；（A类）

- 延迟器应能自动排水。（B类）

- 检测数量：全数检测。

- 检测方法：a)开启报警阀试验管路阀门，用秒表测量从开启阀门到水力警铃报警的时间；b)在距离水力警铃3 m处，采用数字声级计测量水力警铃声强值；c)查看喷淋泵现场启动情况，查看消防联动控制器显示的压力开关和消防水泵的动作情况以及信号反馈情况。直观检查延迟器能否自动排水。

- 检测器具：数字声级计、秒表、钢卷尺。

- 水流指示器

- 检测要求：

- 水流指示器的引出线应用防水套管锁定；（C类）

- 水流指示器的规格、型号及安装位置应与设计文件相符；（B类）

- 信号阀应安装在水流指示器前的管道上，与水流指示器之间的距离不宜小于300 mm。（C类）

- 检测数量：按实际安装数量的30 %抽检，且不少于5处，少于5处的全数检测。每台报警阀组最不利防火分区或楼层处必须检测。

- 检测方法：尺量、直观检查。

- 检测器具：钢卷尺。

- 气体灭火系统

- 一般规定

- 检测要求：

- 系统设置类型、性能参数应与设计文件相符；（A类）

- 设有消防控制室的场所，各防护区灭火控制系统的有关信息，应传送给消防控制室；（B类）

- 管网灭火系统应设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式。预制灭火系统应设自动控制和手动控制两种启动方式；（A类）

- 采用自动控制启动方式时，根据人员安全撤离防护区的需要，应有不大于30 s的可控延迟喷射。对于平时无人工作的防护区，可设置为无延迟的喷射；（B类）

- 低压二氧化碳储瓶的制冷装置应正常运行，控制的温度和压力应与设计文件相符；（A类）

- 低压二氧化碳储瓶的制冷装置应采用专用供电回路供电。（B类）

- 检测数量：全数检测。

- 检测方法：a)对照设计文件；b)模拟火灾、灭火动作、手动自动转换、设备故障信号，查看消防控制室反馈信号；c)气体灭火控制器设置在自动状态，触发火警信号，查看启动方式是否正常。气体灭火控制器设置在手动状态触发手动控制按钮，查看启动方式是否正常。在储瓶间内直接按下驱动装置容器阀的机械机构，查看启动方式是否正常；d)控制设定在自动状态，模拟火灾确认，用秒表测量火灾确认后到喷射的时间；e)对照设计文件，查看制冷装置的温度和压力是否正常；f)直观检查。

- 检测器具：秒表、感烟（温）探测器功能试验器。

- 气体灭火控制器和组件

- 检测要求：

- 灭火剂储存容器及容器阀、单向阀、连接管、集流管、选择阀、安全泄放装置、阀驱动装置、喷嘴、信号反馈装置、检漏装置、减压装置等系统组件无碰撞变形及其他机械性损伤、表面保护涂层完好、封闭良好、铭牌清晰、牢固、方向正确；（B类）

- 机械应急操作装置应设在储瓶间内或防护区疏散出口门外便于操作的地方；（B类）

- 气体喷放指示灯宜安装在防护区入口的正上方；（C类）

- 柜式气体灭火装置、热气溶胶灭火装置等预制灭火系统及其控制器、声光报警器的安装位置应与设计文件相符，并固定牢靠；（B类）

- 设置在防护区处的手动、自动转换开关应安装在防护区入口便于操作的部位，安装高度为中心点距地（楼）面1.5 m；（B类）

- 手动启动、停止按钮应安装在防护区入口便于操作的部位，安装高度为中心点距地（楼）面1.5 m，并应安装牢固，不得倾斜；（B类）

- 热气溶胶预制灭火系统一台以上灭火装置之间的电启动线路应采用串联连接；（B类）

- 热气溶胶预制灭火系统每台灭火装置均应具备启动反馈功能。（B类）

- 检测数量：全数检测。

- 检测方法：a)～c)直观检查；d)对照设计文件，直观检查；e)f)尺量；g)h)直观检查。

- 检测器具：钢卷尺。

- 防护区

- 检测要求：防护区的大小、设置位置应与设计文件相符。（A类）

- 检测数量：全数检测。

- 检测方法：对照设计文件。

- 储存装置

- 检测要求：

- 灭火剂储存装置不能超出设计使用年限，其数量、设置位置应与设计文件相符；（A类）

- 储存装置的布置，应便于操作、维修及避免阳光照射。操作面距墙面或两操作面之间的距离，不宜小于1.0 m，且不应小于储存容器外径的1.5倍；（B类）

- 同一规格的灭火剂储存容器，其高度差不宜超过20 mm；（C类）

- 同一集流管上的储存容器，其规格、充压压力和充装量应相同；（B类）

- 容器阀和集流管之间应采用挠性连接。储存容器和集流管应采用支架固定；（B类）

- 储存装置上应设耐久的固定铭牌，并应标明每个容器的编号、容积、皮重、灭火剂名称、充装量、充装日期和充压压力等，储存容器宜涂红色油漆；（B类）

- 在储存容器或容器阀上，应设安全泄压装置和压力表（外储压七氟丙烷灭火系统、高压二氧化碳灭火系统不设压力表）；（A类）

- 七氟丙烷灭火系统在容器阀和集流管之间的管道上应设单向阀；（B类）

- 储存装置上压力计、液位计、称重显示装置的安装位置应便于人员观察和操作；（B类）

- 储存容器的支、框架应固定牢靠；（B类）

- 低压二氧化碳灭火系统的安全阀应通过专用的泄压管接到室外；（A类）

- 热气溶胶设置多台装置时，其相互间的距离不得大于10 m。（B类）

- 检测数量：全数检测。

- 检测方法：a)对照设计文件；b)c)l)尺量；d)～k)直观检查。

- 检测器具：钢直尺、钢卷尺。

- 拟启动实验

- 自动模拟启动试验

- 检测要求：

- 自动控制应在接到两个独立的火灾信号并延迟一定时间后才能启动；（A类）

- 灭火系统接到灭火指令后能正常启动、喷射；（A类）

- 有关的声、光报警装置均能发出符合设计要求的正常信号；（A类）

- 有关联动设备动作正确；（A类）

- 手动紧急停止装置应能在规定的延时时间内可靠的停止系统的启动。（A类）

- 检测数量：全数检测。

- 检测方法：将灭火控制器的启动输出端与灭火系统相应防护区驱动装置连接。驱动装置应与阀门的动作机构脱离。也可以用1个启动电压、电流与驱动装置的启动电压、电流相同的负载代替。人工模拟火警使防护区内任意1个火灾探测器动作，观察单一火警信号输出后，相关报警设备动作是否正常,如警铃、蜂鸣器发出报警声等。人工模拟火警使该防护区内另一个火灾探测器动作，观察复合火警信号输出后，相关动作信号及联动设备动作是否正常，如发出声、光报警，启动输出端的负载响应，关闭通风空调、防火阀等。

- 检测器具：数字万用表、感烟（温）探测器功能试验器。

- 手动模拟启动试验

- 检测要求：

- 灭火系统接到灭火指令并延迟一定时间后才能正常启动、喷射；（A类）

- 有关的声、光报警装置均能发出符合设计要求的正常信号；（A类）

- 有关联动设备动作正确；（A类）

- 手动紧急停止装置应能在规定的延时时间内可靠的停止系统的启动。（A类）

- 检测数量：全数检测。

- 检测方法：按下手动启动按钮，观察相关动作信号及联动设备动作是否正常，如发出声、光报警，启动输出端的负载响应，关闭通风空调、防火阀等。人工使压力信号反馈装置动作，观察相关防护区门外的气体喷放指示灯是否正常。

- 检测器具：数字万用表。

- 防烟排烟系统

- 一般要求

- 检测要求：

- 防烟排烟系统设计应与设计文件相符；（A类）

- 正压送风机、排烟风机应设置在专用机房内；（A类）

- 正压送风机、排烟机铭牌标志应清晰，标注的风量、风压应与设计文件相符；（A类）

- 挡烟垂壁的设置位置应与设计文件相符；（A类）

- 消防控制室应能显示风机电源的工作状态；（A类）

- 消防控制室应能显示正压送风机、排烟风机、补风机、送风阀、排烟阀、电动防火阀、排烟防火阀、电动排烟窗、电动挡烟垂壁的正常工作状态和动作状态。（A类）

- 检测数量：全数检测。

- 检测方法：对照设计文件，直观检查。

- 送风机

- 检测要求：

- 送风机安装位置应与设计文件相符；（A类）

- 送风机的进风口不应与排烟风机的出风口设在同一面上。当确有困难时，送风机的进风口与排烟风机的出风口应分开布置，且竖向布置时，送风机的进风口应设置在排烟出口的下方，其两者边缘最小垂直距离不应小于6.0 m。水平布置时，两者边缘最小水平距离不应小于20.0 m；（B类）

- 机械加压送风机宜采用轴流风机或中、低压离心风机，且风机叶轮旋转方向应正确；（A类）

- 传动皮带型风机的防护罩应完好，新风入口的防护网应完好；（C类）

- 风机启动后运转平稳，无异常振动与声响。（B类）

- 检测数量：全数检测。

- 检测方法：直观检查。结合启动风机，检查风机运行状态。

- 检测器具：钢卷尺。

- 送风机控制柜

- 检测要求：

- 风机电源应采用专用消防电源；（A类）

- 应有明确的标识标明所控制的相应风机，且应有手动、自动转换装置；（B类）

- 应能可靠地现场操作和接收远程指令启动、停止风机；（A类）

- 仪表、指示灯显示应正常，开关及控制按钮应灵活可靠。（C类）

- 检测数量：全数检测。

- 检测方法：直观检查，结合启动风机，操作检查对风机的控制功能。

- 风道

- 检测要求：机械加压送风系统应采用管道送风，且不应采用土建风道，应采用不燃材料制作且内壁光滑。（A类）

- 检测数量：每个防火分区、每个楼层抽检一处。

- 检测方法：直观检查。

- 送风口

- 检测要求：

- 正压送风口的规格型号、设置位置应与设计文件相符；（A类）

- 除直灌式加压送风方式外，防烟楼梯间宜每隔2～3层设置一个常开式百叶送风口；（B类）

- 前室应每层设置一个常闭式加压送风口，并应设手动开启装置；（A类）

- 风口安装应牢固可靠，且不宜设置在被门挡住的部位；（C类）

- 手动及控制室开启风阀正常，手动复位正常，关闭时应严密，反馈信号应正确。（A类）

- 检测数量：每防火分区、每楼层抽检一处。

- 检测方法：对照设计文件，直观检查。

- 系统功能

- 检测要求：

- 火灾确认后能自动和手动启动相应区域的送风阀、送风机，并向消防控制室反馈信号；（A类）

- 系统中任一常闭加压风口开启时，加压风机应能自动启动；（A类）

- 送风口风速不宜大于7 m/s。（B类）

- 检测数量：每防火分区、每楼层抽检一处。

- 检测方法：测量风口风速，结合联动试验检查系统的控制功能。对常开风口的系统，按照附录C用数字风速计测量各风口风速，计算送风量；对于常闭送风口的系统，打开系统末端正压送风口，按附录C用数字风速计测量各风风速，计算送风量。

- 检测器具：数字风速计。

- 机械排烟系统

- 风机

- 检测要求：

- 排烟风机安装位置应与设计文件相符；（A类）

- 排烟风机的烟气出口宜朝上，并应高于加压送风机和补风机的进风口；（A类）

- 传动皮带型风机的防护罩应完好，且风机出口的防护网应完好；（C类）

- 风机启动后运转平稳，无异常振动与声响；（B类）

- 风机叶轮旋转方向正确。（A类）

- 检测数量：全数检测。

- 检测方法：对照设计文件，直观检查。结合启动风机，检查风机运行状态。

- 风机控制柜

- 检测要求：

- 风机电源应采用专用消防电源；（A类）

- 风机控制柜应有明确的标识标明所控制的相应风机，且应有手动、自动转换装置；（C类）

- 应能可靠地现场操作和接收远程指令启动、停止风机；（A类）

- 仪表、指示灯显示应正常，开关及控制按钮应灵活可靠。（B类）

- 检测数量：全数检测。

- 检测方法：直观检查，结合操作检查对风机的控制功能。

- 风道

- 检测要求：风道设置位置应与设计文件相符，且不应采用土建风道。排烟管道应采用不燃材料制作且内壁应光滑。（A类）

- 检测数量：每个防火分区、每个楼层抽检一处。

- 检测方法：对照设计文件。

- 排烟口

- 检测要求：

- 风口的规格、型号应与设计文件相符；（A类）

- 排烟口宜设置在顶棚或靠近顶棚的墙面上；（B类）

- 火灾时由火灾自动报警系统联动开启排烟区域的排烟阀或排烟口，应在现场设置手动开启装置，设置在墙面上时，距地面宜为0.8 m～1.5 m。设置在顶棚下时，距地面宜为1.8 m；（B类）

- 风口安装应牢固可靠；（C类）

- 手动及控制室开启风阀正常，手动复位正常，关闭时应严密，反馈信号应正确；（A类）

- 排烟口与排风口合并设置时，应在排烟口或排风口所在的支管设置自动阀门，该阀门必须具有防火功能，并应与火灾自动报警系统联动。（A类）

- 检测数量：每防火分区、每楼层抽检1处。

- 检测方法：对照设计文件，尺量、直观检查。

- 检测器具：钢卷尺。

- 排烟防火阀

- 检测要求：

- 排烟防火阀的设置位置应与设计文件相符，平时处于开启状态；（A类）

- 手动/电动关闭时，能将关闭信号传到消防控制室。（A类）

- 检测数量：排烟机入口处全数检测，其他位置按实际安装数量的30 %抽检，且不应少于5处，少于5处的全数检测。

- 检测方法：对照设计文件，直观检查，结合操作检查信号反馈功能。

- 电动排烟窗

- 检测要求：

- 电动排烟窗的设置位置、规格、数量应与设计文件相符；（A类）

- 排烟窗安装应牢固可靠；（C类）

- 手动及控制室开启正常，手动复位正常，关闭时应严密，反馈信号应正确。（A类）

- 检测数量：按实际安装数量的30 %抽检，且不应少于5处，少于5处的全数检测。

- 检测方法：直观检查，结合操作检查动作性能及信号反馈功能。

- 系统功能

- 检测要求：

- 能自动和手动启动相应区域的排烟阀、排烟风机，并反馈信号；（A类）

- 排烟口或排烟阀应能与排烟风机联锁，当任一排烟口或排烟阀开启时，排烟风机应能自行启动，且应在启动排烟风机的同时启动补风风机；（A类）

- 当通风与排烟合用风机时，应能自动将风机切换到高速运行状态；（A类）

- 电动排烟窗应能正常开启；（A类）

- 排烟口风速不宜大于10 m/s；（B类）

- 排烟风机应随设置于风机入口处排烟防火阀的关闭而自动停止。（A类）

- 检测数量：每个防火分区、每个楼层抽检一处。电动排烟窗按实际安装数量的30 %抽检，且不应少于5处，少于5处的全数检测。

- 检测方法：测量风口风速，结合联动试验检查系统的控制功能。对常开风口的系统，按照附录C用数字风速计测量各风口风速，计算送风量；对于常闭排烟风口的系统，打开系统末端排烟风口，按附录C用数字风速计测量各风风速，计算送风量。

- 检测器具：数字风速计。

- 电动挡烟垂壁

- 基本要求

- 检测要求：

- 挡烟垂壁的标牌应牢固，标识应清楚；（C类）

- 卷帘式挡烟垂壁的挡烟部件不允许有撕裂、缺角、挖补、破洞、倾斜、跳线、断线、经纬纱密度明显不均匀及色差等缺陷；（C类）

- 卷帘式挡烟垂壁的表面应平直、整洁、美观；（C类）

- 拼接处不允许有错位。（C类）

- 检测数量：按实际安装数量的30 %抽检，且不应少于5处，少于5处的全数检测。

- 检测方法：直观检查。

- 安装要求

- 检测要求：

- 单节挡烟垂壁的宽度不能满足防烟分区要求时，可用多节垂壁以搭接的形式安装使用，且搭接宽度应满足：

- 卷帘式挡烟垂壁应不小于100 mm；（B类）

- 翻板式挡烟垂壁应不小于20 mm。（B类）

- 挡烟垂壁边沿与建筑物结构表面应保持最小距离，此距离不应大于20 mm；（B类）

- 卷帘式挡烟垂壁必须设置重量足够的底梁，以保证垂壁运行的顺利、平稳。（C类）

- 检测数量：按实际安装数量的30 %抽检，且不应少于5处，少于5处的全数检测。

- 检测方法：尺量检查搭接宽度和距离，直观检查垂壁运行。

- 检测器具：钢直尺、钢卷尺。

- 控制与运行

- 检测要求：

- 挡烟垂壁应与感烟探测器联动。当感烟探测器报警后，挡烟垂壁能自动下降至挡烟工作位置，距离顶棚的距离不应小于500 mm；（A类）

- 挡烟垂壁接收到消防控制中心的控制信号后，应能下降至挡烟工作位置；（A类）

- 系统断电时，挡烟垂壁能自动下降至挡烟工作位置；（B类）

- 挡烟垂壁应设置限位装置，当其运行至上、下限位时，能自动停止。（A类）

- 检测数量：按实际安装数量的30 %抽检，且不应少于5处，少于5处的全数检测。

- 检测方法：尺量检查降落高度，检查降落时间，直观检查工作状况。

- 检测器具：钢卷尺、秒表。

- 消防应急照明和疏散指示系统

- 一般规定

- 检测要求：

- 应急照明控制器、集中电源、应急照明配电箱的设置部位应与设计文件相符；（A类）

- 设置在距地面8 m及以下的灯具的电压等级及供电方式应与设计文件相符；（B类）

- 应急照明控制器直接控制灯具的总数量不应大于3 200。（B类）

- 检测数量：全数检测。

- 检测方法：a）对照设计文件，核查应急照明控制器、集中电源、应急照明配电箱的设置部位；b）对照设计文件核查灯具的电压等级是否符合以下要求：1）应选择A型灯具。2）地面上设置的标志灯应选择集中电源A型灯具。3）未设置消防控制室的住宅建筑，疏散走道、楼梯间等场所可选择自带电源B型灯具；c）核查应急照明控制器连接灯具的数量。

- 布线

- 检测要求：

- 布线选型应与设计文件相符；（A类）

- 同一工程中相同用途电线电缆的颜色应一致。线路正极“+”线应为红色，负极“-”线应为蓝色或黑色，接地线应为黄色绿色相间。（B类）

- 检测数量：每个防火分区、每个楼层抽检一处。

- 检测方法：对照设计文件，直观检查。

- 应急照明控制器

- 基本要求

- 检测要求：应急照明控制器基本要求除应符合第9.2.2.1条、第9.2.2.2条的规定外，还应符合下列规定：应急照明控制器在消防控制室墙面上设置时，设备主显示屏高度宜为1.5m～1.8m。（C类）

- 检测数量：全数检测。

- 检测方法：尺量。

- 检测器具：钢卷尺。

- 功能要求

- 检测要求：

- 应急照明控制器应能接收、显示、保持火灾报警控制器的火灾报警输出信号和灯具、集中电源或应急照明配电箱的工作状态信息；（A类）

- 应急照明控制器应有自检、消音、复位、屏蔽功能；（A类）

- 应急照明控制器应设主电源和直流备用电源。当主电源断电时，能自动切换到备用电源。当主电源恢复时，能自动转换到主电源，电源的转换不应使控制器产生误动作。（A类）

- 检测数量：全数检测。

- 检测方法：a）使火灾报警控制器发出火灾报警输出信号，检查应急照明控制器发出启动信号的情况。在应急照明控制器上查阅相关设备的工作状态信息；b）触发自检键，观察控制器面板上所有指示灯、显示器和音响器件是否正常。当报警控制器处于报警状态时，触发消音键，应能消除声报警信号。触发复位键，系统应能恢复正常状态。启动屏蔽或取消屏蔽，观察地址和设备状态；c）进行电源切换测试，直观检查。

- 检测器具：感烟（温）探测器功能试验器。

- 应急照明集中电源

- 基本要求

- 基本要求应符合本文件第9.2.2.1条的相关规定。

- 功能要求

- 检测要求：集中电源应具有自检功能、主、备电源的自动转换功能、故障报警功能、消音功能。（A类）

- 检测数量：全数检测。

- 检测方法：操作控制器的自检机构，检查控制器指示灯、显示器和音响器的动作情况。切断主电源，检查备用电源自动投入情况，观察工作指示灯显示情况；恢复主电源，检查主电源自动投入情况，观察工作指示灯显示情况。使集中电源的充电器与电池组之间的连线断路，观察集中电源故障信息显示情况。操作集中电源应急输出启动按钮，使集中电源转入蓄电池电源输出，任一输入回路断开，观察集中电源故障信息显示情况。手动操作集中电源消音键，检查控制器声信号消除情况。

- 检测器具：数字万用表。

- 应急照明配电箱

- 基本要求

- 基本要求应符合本文件第9.2.2.1条的相关规定。

- 应急照明配电箱基本功能

- 检测要求：

- 主电源分配输出功能：应急照明配电箱的各配电回路的输出电压与设计文件相符；（A类）

- 集中控制型应急照明配电箱主电源输出关断测试功能：应能手动控制应急照明配电箱切断主电源输出，并能手动控制应急照明配电箱恢复主电源输出；（A类）

- 集中控制型应急照明配电箱通信故障连锁控制功能：应急照明控制器与应急照明配电箱通信中断时，应急照明配电箱配接的所有非持续型照明灯的光源应应急点亮、所有有非持续型灯具的光源由节电模式转入应急点亮模式；（A类）

- 集中控制型应急照明配电箱灯具应急状态保持功能：应急照明配电箱配接的灯具处于应急工作状态时，任一灯具回路的短路、断路不应影响该回路和其他回路灯具的应急工作状态。（A类）

- 检测数量：全数检测。

- 检测方法：a)处于主电源输出时，分别用万用表测量各回路输出电压，对照设计文件核对电压测量值；b)分别手动操作应急照明配电箱的主电源输出关断测试按键或开关和主电源输出恢复按键或开关检查应急照明配电箱主电源输出的状态；c）使控制器与应急照明配电箱通信故障，对照设计文件和疏散指示方案检查灯具光源点亮情况；d)使应急照明配电箱配接的灯具处于应急工作状态，任意选取一个回路，分别使该回路短路、断路，观察灯具的工作状态。

- 检测器具：数字万用表。

- 应急照明灯具和疏散指示标志灯具

- 检测要求：

- 灯具的设置数量和设置部位应与设计文件相符；（A类）

- 自带电源型灯具采用插头连接时，应采用专用工具方可拆卸；（B类）

- 照明灯不应安装在地面上；（C类）

- 方向标志灯箭头的指示方向应按照疏散指示方案指向疏散方向，并导向安全出口；（A类）

- 安装高度距地面不大于1 m时，灯具表面凸出墙面或柱面的部分不应有尖锐角、毛刺等突出物，凸出墙面或柱面最大水平距离不应超过20 mm。（C类）

- 检测数量：按时间安装数量的20 %抽检，且不少于5个，少于5个的全数检测。

- 检测方法：a)对照设计文件，直观检查。尺量检查灯光疏散指示标志是否符合以下要求：1）灯光疏散指示标志的间距不应大于20 m。2）对于袋形走道，不应大于10 m。3）在走道转角区，不应大于1.0 m。对于人民防空工程应符合以下要求：1）沿墙面设置的疏散标志灯距地面不应大于1.0 m，间距不应大于15 m。2）设置在疏散走道上方的疏散标志灯的方向指示应与疏散通道垂直，其大小应与建筑空间相协调。标志灯下边缘距室内地面不应大于2.5 m，且应设置在风管等设备管道的下部。3）沿地面设置的灯光型疏散方向标志的间距不宜大于3.0 m，蓄光型发光标志的间距不宜大于2.0 m。b）～d）直观检查；e)尺量。

- 检测器具：钢卷尺、激光测距仪。

- 系统功能

- 集中控制型

- 系统自动应急启动功能

- 检测要求：

- 系统内所有的非持续型照明灯的光源应应急点亮、持续型灯具的光源应由节电点亮模式转入应急点亮模式；（A类）

- B型（额定输出电压大于DC36V）集中电源应转入蓄电池电源输出、B型应急照明配电箱（注释）应切断主电源输出；（A类）

- A型（额定输出电压不大于DC36V）集中电源、A型应急照明配电箱应保持主电源输出。切断集中电源的主电源，集中电源应自动转入蓄电池电源输出；（A类）

- 要借用相邻防火分区疏散的防火分区中标志灯指示状态的改变功能应与设计文件相符。（A类）

- 检测数量：全数检测。

- 检测方法：a）按照附录B要求，使火灾报警控制器发出火灾报警输出信号，检查应急照明控制器发出启动信号的情况；b）对照疏散指示方案，检查该区域灯具光源点亮情况。检查系统中配接B型集中电源、B型应急照明配电箱的工作状态；c）检查A型集中电源、A型应急照明配电箱的工作状态，切断系统的主电源供电，再次检查A型集中电源、A型应急照明配电箱的工作状态；d）根据系统设计文件的规定，使消防联动控制器发出被借用防火分区的火灾报警区域信号，标志灯具的指示状态改变功能应符合下列规定：应急照明控制器应发出控制标志灯指示状态改变的启动信号，显示启动时间。该防火分区内，按不可借用相邻防火分区疏散工况条件对应的疏散指示方案，需要变换指示方向的方向标志灯应改变箭头指示方向，通向被借用防火分区入口的出口标志灯的“出口指示标志”的光源应熄灭、“禁止入内”指示标志的光源应应急点亮。该防火分区内其他标志灯的工作状态应保持不变。

- 检测器具：感烟（温）探测器功能试验器。

- 系统手动应急启动功能

- 检测要求：

- 系统内所有的非持续型照明灯的光源应应急点亮、持续型灯具的光源应由节电点亮模式转入应急点亮模式；（A类）

- 集中电源应转入蓄电池电源输出、应急照明配电箱应切断主电源的输出。（A类）

- 检测数量：全数检测。

- 检测方法：手动操作应急照明控制器的一键启动按钮，检查应急照明控制器发出启动信号的情况。对照疏散指示方案，检查该区域灯具光源的点亮情况。检查集中电源或应急照明配电箱的工作状态。

- 非集中控制型

- 系统自动应急启动功能

- 检测要求：在设置区域火灾报警系统的场所，系统的自动应急启动功能应符合下列规定：

- 灯具采用集中电源供电时，集中电源应转入蓄电池电源输出，其所配接的所有非持续型照明灯的光源应应急点亮、持续型灯具的光源应由节电点亮模式转入应急点亮模式；（B类）

- 灯具采用自带蓄电池供电时，应急照明配电箱应切断主电源输出，其所配接的所有非持续型照明灯的光源应应急点亮、持续型灯具的光源应由节电点亮模式转入应急点亮模式。（B类）

- 检测数量：全数检测。

- 检测方法：对照设计文件，使火灾报警控制器发出火灾报警输出信号，对照疏散指示方案，检查该区域灯具的点亮情况。

- 系统手动应急启动功能

- 检测要求：系统的手动应急启动功能应符合下列规定：

- 灯具采用集中电源供电时，手动操作集中电源的应急启动控制按钮，集中电源应转入蓄电池电源输出，其所配接的所有非持续型照明灯的光源应应急点亮、持续型灯具的光源应由节电点亮模式转入应急点亮模式；（B类）

- 灯具采用自带蓄电池供电时，手动操作应急照明配电箱的应急启动控制按钮，应急照明配电箱应切断主电源输出，其所配接的所有非持续型照明灯的光源应应急点亮、持续型灯具的光源应由节电点亮模式转入应急点亮模式。（B类）

- 检测数量：全数检测。

- 检测方法：手动操作集中电源或应急照明配电箱的应急启动按钮，检查集中电源或应急照明配电箱的工作状态，检查该区域灯具光源的点亮情况。

- 防火卷帘

- 基本要求

- 检测要求：

- 组件应齐全完好，规格、型号应与设计文件相符；（B类）

- 钢制卷帘帘面不允许有缝隙、裂纹及明显压坑；（B类）

- 无机纤维复合卷帘帘面不允许有撕裂、缺角、挖补、破洞、倾斜、跳线、断线、经纬纱密度明显不匀及色差等缺陷。夹板应平直，夹持应牢固，基布的经向应是帘面的受力方向，帘面应美观、平直、整洁。（B类）

- 检测数量：按实际安装数量的50 %抽检，且不少于5樘，少于5樘的全数检测。

- 检测方法：a)对照设计文件；b)c)直观检查。

- 防火卷帘控制装置及组件

- 检测要求：

- 防火卷帘应装配温控释放装置，释放装置动作后，卷帘应依自重下降关闭；（B类）

- 控制器应设主电源和直流备用电源。主、备电源转换应正常。主、备电源转换时不应使控制器发生误动作。主电源应采用专用供电回路供电；（A类）

- 防火卷帘两侧均应安装火灾探测器组和手动按钮盒。当防火卷帘一侧为无人场所时，防火卷帘有人侧应安装火灾探测器组和手动按钮盒；（B类）

- 手动按钮盒的安装应牢固可靠，其底边距地面高度宜为1.3 m～1.5 m；（C类）

- 疏散通道上的卷帘的任一侧距卷帘纵深0.5 m～5 m内应设置不少于2只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器。（B类）

- 检测数量：按实际安装数量的50 %抽检，且不少于5樘，少于5樘的全数检测。

- 检测方法：a)～c)直观检查；d)e)尺量。

- 检测器具：钢卷尺。

- 安装要求

- 检测要求：

- 帘板嵌入导轨的深度：

- 卷帘内幅宽小于3 m时，每端嵌入轨道内最小深度为45 mm；（B类）

- 卷帘内幅宽不小于3 m且小于5 m时，每端嵌入轨道内最小深度为50 mm；（B类）

- 帘板内幅宽不小于5 m且小于9 m时，每端嵌入轨道内最小深度为60 mm；（B类）

- 帘板内幅不小于9 m时，导轨间距每增加1 000 mm，每端嵌入深度应增加10 mm，且卷帘安装后不应变形。（B类）

- b)	座板与地面应平行、接触应均匀，座板与地面间隙不大于20 mm；（C类）

- c)	防火防烟卷帘导轨和门楣内应设置防烟装置；（B类）

- d)	防火卷帘上方应有箱体或其它能防止火灾蔓延的防火保护措施。（B类）

- 检测数量：按实际安装数量的50 %抽检，且不少于5樘，少于5樘的全数检测。

- 检测方法：a)测量每樘帘面的內幅宽度，再测量嵌入导轨的深度， 防火卷帘帘面嵌入导轨的深度采用直尺测量，测量点为每根导轨距其底部200 mm处，取较小值，判定是否符合检测要求。测量图示见附录D；b)尺量；c)d)直观检查。

- 检测器具：钢卷尺。

- 运行性能

- 检测要求：

- 卷帘应升降自如，运行时应平稳顺畅、无卡涩现象；（B类）

- 防火卷帘控制器应具备通电功能、备用电源、火灾报警功能、故障报警功能、自动控制功能、手动控制功能和自重下降功能；（A类）

- 防火卷帘装配完成后，帘面在导轨内运行应平稳，不应有脱轨和明显的倾斜现象。双帘面卷帘的两个帘面应同时升降，两个帘面之间的高度差不应大于50 mm。（B类）

- 检测数量：按实际安装数量的50 %抽检，且不少于5樘，少于5樘的全数检测。

- 检测方法：a)直观检查；b)直观检查通电功能。备用电源功能是切断防火卷帘控制器的主电源，然后再切断卷门机主电源，观察防火卷帘动作、运行情况。火灾报警功能使火灾探测器组发出火灾报警信号，观察防火卷帘控制器的声、光报警情况。故障报警功能使任意断开电源一相或对调电源的任意两相，手动操作防火卷帘控制器按钮，观察防火卷帘动作情况及防火卷帘控制器报警情况，断开火灾探测器与防火卷帘控制器的连接线，观察防火卷帘控制器报警情况。自动控制功能分别使火灾探测器组发出半降、全降信号，观察防火卷帘控制器声、光报警和防火卷帘动作、运行情况以及消防控制室防火卷帘动作状态信号显示情况。手动试验控制功能。自重下降功能切断卷门机电源，按下防火卷帘控制器下降按钮，观察防火卷帘动作、运行情况；c)手动检查，用钢卷尺测量双帘面卷帘的两个帘面之间的高度差。

- 检测器具：钢直尺、钢卷尺、感烟（温）探测器功能试验器。

- 系统功能

- 疏散通道上的卷帘控制要求

- 检测要求：

- 防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器或任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8 m处，相关的火灾探测器动作后，控制卷帘下降到底；（A类）

- 任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降到楼板面。（A类）

- 检测数量：全数检测。

- 检测方法：a)用于疏散通道的防火卷帘控制器应具有两步关闭的功能，并应向消防联动控制器发出反馈信号。防火卷帘控制器接收到首次火灾报警信号后，应能控制防火卷帘自动关闭到中位处停止。接收到二次报警信号后，应能控制防火卷帘继续关闭至全闭状态；b)触发一个专用于防火卷帘的感温探测器，查看防火卷帘是否下降到楼板面。

- 检测器具：钢卷尺、感烟（温）探测器功能试验器。

- 非疏散通道上卷帘控制要求

- 检测要求：防火卷帘所在防火分区内任两只独立的火灾探测器的报警信号，作为防火卷帘下降的联动触发信号，并应联动控制防火卷帘直接下降到楼板面。（A类）

- 检测数量：全数检测。

- 检测方法：接收到防火分区内任两只独立的火灾探测器的报警信号后，应能控制防火卷帘到全关闭状态，并应向消防联动控制器发出反馈信号。

- 检测器具：感烟（温）探测器功能试验器。

- 电气火灾监控系统

- 一般规定

- 检测要求：电气火灾报警系统的设置部位及探测器类型应与设计文件相符。（A类）

- 检测数量：全数检测。

- 检测方法：对照设计文件。

- 电气火灾探测器

- 安装要求

- 检测要求：

- 探测器周围应适当留出更换与标定的作业空间；（C类）

- 测温式电气火灾监控探测器应采用产品配套的固定装置固定在保护对象上。（C类）

- 检测数量：测温式电气火灾监控探测器随机抽取3处，其余按安装数量的10 %抽检，且不少于5只，少于5只的全数检测。

- 检测方法：直观检查。

- 剩余电流式电气火灾监控探测器

- 检测要求：

- 当被保护电路剩余电流达到报警设定值时，探测器的报警确认灯应在30 s内点亮；（A类）

- 探测器报警时应能发出声、光报警信号，并予以保持，直至手动复位。（A类）

- 检测数量：按安装数量的10 %抽检，且不少于5只，少于5只的全数检测。

- 检测方法：连接漏电电流测试仪和探测器调节工作电流，直观检查。

- 检测器具：秒表、剩余电流发生器。

- 可燃气体探测报警系统

- 一般规定

- 检测要求：可燃气体探测报警系统应独立组成，可燃气体探测器不应接入火灾报警控制器的探测器回路。当可燃气体的报警信号需接入火灾自动报警系统时，应由可燃气体报警控制器接入。（A类）

- 检测数量：全数检测。

- 检测方法：对照设计文件。

- 系统布线

- 系统布线应符合本文件第9.2.5条的规定。

- 可燃气体报警控制器

- 控制器设置部位

- 检测要求：当与火灾自动报警系统联网时，可燃气体报警控制器可设置在保护区域附近。当无消防控制室或不与火灾自动报警系统联网时，可燃气体报警控制器应设置在有人值班的场所。（A类）

- 检测数量：全数检测。

- 检测方法：对照设计文件。

- 控制器基本要求

- 控制器基本要求应符合本文件第9.2.2.1条的规定。

- 控制器安装要求

- 控制器安装要求应符合本文件第9.2.2.2条的规定。

- 控制器接地要求

- 控制器接地要求应符合本文件第9.2.2.3条的规定。

- 控制器电源设置要求

- 控制器电源设置要求应符合本文件第9.2.2.4条的规定。

- 控制器基本功能

- 检测要求：

- 控制器应有自检、消音、复位、屏蔽功能；（A类）

- 控制器与探测器之间或者控制器与备用电源之间的连线断路和短路时，控制器应在100s内发出故障信号；（A类）

- 在故障状态下，使任一非故障探测器发出报警信号，控制器应在1 min内发出报警信号，并应记录报警时间。再使其他探测器发出报警信号，检查控制器的再次报警功能；（A类）

- 主、备电源的自动转换功能。（A类）

- 检测数量：全数检测。

- 检测方法：a）触发自检键，观察控制器面板上所有指示灯、显示器和音响器件是否正常。当报警控制器处于报警状态时，触发消音键，应能消除声报警信号。触发复位键，系统应能恢复正常状态。启动屏蔽或取消屏蔽，观察地址和设备状态；b）模拟部件故障，用秒表记录故障报警时间；c）手动消音后，再次模拟一个报警信号，查看控制器显示情况；d）当主电源断电时，能自动切换到备用电源。当主电源恢复时，能自动转换到主电源，电源的转换不应使控制器产生误动作。

- 检测器具：秒表。

- 可燃气体探测器

- 基本要求

- 检测要求：可燃气体探测器的类型、规格应与设计文件相符。（A类）

- 检测数量：按实际安装数量的10 %抽检，且不少于5只，少于5只的全数检测。

- 检测方法：对照设计文件。

- 可燃气体探测器安装

- 检测要求：

- 探测器的底座应安装牢固，与导线连接必须可靠压接或焊接；（C类）

- 线型可燃气体探测器在安装时，应使发射器和接收器的窗口避免日光直射，且在发射器与接收器之间不应有遮挡物，发射器和接收器的距离不宜大于60 m，两组探测器之间的轴线距离不应大于1 m；（C类）

- 在探测器周围应适当留出更换和标定的空间。（C类）

- 检测数量：按实际安装数量的10 %抽检，且不少于5只，少于5只的全数检测。

- 检测方法：尺量、直观检查。

- 检测器具：激光测距仪、钢卷尺。

- 可燃气体探测器报警功能

- 检测要求：探测器在被监测区域内的可燃气体浓度达到报警设定值时，应能发出报警信号。（A类）

- 检测数量：按实际安装数量的10 %抽检，且不少于5只，少于5只的全数检测。

- 检测方法：向探测器施加样本气体，查看探测器的报警功能。

- 检测器具：便携式可燃气体检测仪。

- 可燃气体探测器报警地址编码

- 检测要求：探测器或探测器接口编码应与竣工图标识、控制器显示相对应。（B类）

- 检测数量：按实际安装数量的10 %抽检，且不少于5只，少于5只的全数检测。

- 检测方法：结合探测器火灾报警功能试验，检验报警地址编码是否正确。

- 检测器具：便携式可燃气体检测仪。

- 消防电源监控系统

- 一般规定

- 检测要求：

- 监控器应设置在消防控制室内，未设置消防控制室时，应设置在有人值班的场所；（B类）

- 传感器设置数量和位置应与设计文件相符。（C类）

- 检测数量：全数检测。

- 检测方法：对照设计文件，直观检查。

- 安装要求

- 检测要求：

- 传感器与裸带电导体应保证安全距离，金属外壳的传感器应有保护接地；（B类）

- 传感器应独立支撑或固定，应安装牢固，并应采取防潮、防腐蚀等措施；（C类）

- 传感器输出回路的连接线应留有不小于150 mm的余量，其端部应设置明显的永久性标识；（C类）

- 传感器的安装不应破坏被监控线路的完整性，不应增加线路接点。（C类）

- 检测数量：全数检测。

- 检测方法：直观检查。

- 系统功能

- 检测要求：

- 监控器的电源部分应具有主电源和备用电源转换功能，并应有主、备电源工作状态指示；（C类）

- 监控器应能接收并显示其监控的所有消防设备的主电源和备用电源的实时工作状态信息；（B类）

- 监控器在下述状况下，应能在100 s内发出故障声、光信号，显示并记录故障的部位、类型和时间：

- 被监控的消防设备供电中断；（A类）

- 监控器与连接的外部部件间连接的断路、短路和影响系统功能的接地。（A类）

- 检测数量：全数检测。

- 检测方法：结合设备部件报警功能试验，查看功能。

- 检测器具：秒表。

（规范性）
常见联动触发信号、联动控制信号及联动反馈信号表

常见联动触发信号、联动控制信号及联动反馈信号表

| 系统名称 |  |  | 联动触发信号 | 联动控制 | 联动反馈信号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾自动报警系统 | 火灾警报和消防应急广播系统 |  | 同一报警区域内两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号 | 确认火灾后启动建筑内所有火灾声光警报器、启动消防应急广播 | 消防应急广播分区的模块动作信号 |
| 消火栓系统 |  |  | 当设置消火栓按钮时，消火栓按钮的动作信号应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号，由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动。 | 启动消火栓泵 | 消火栓按钮动作信号 消火栓泵启、停信号 |
| 自动喷水灭火系统 | 湿式和 干式系统 |  | 湿式报警阀压力开关的动作信号作为触发信号，直接控制启动喷淋消防泵 | 启动喷淋泵 | 水流指示器动作信号、信号阀动作信号、压力开关动作信号、喷淋消防泵的启、停信号 |
|  | 预作用 系统 |  | 同一报警区域内两只及以上独立的感烟火灾探测器或一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号 | 开启预作用阀组、开启快速排气阀前电动阀 | 水流指示器动作信号、信号阀动作信号、压力开关动作信号、喷淋消防泵的启、停信号、有压气体管道气压状态信号、快速排气阀前电动阀动作信号 |
|  |  |  | 预作用报警阀压力开关的动作信号作为触发信号，直接控制启动喷淋消防泵 | 启动喷淋消防泵 |  |
|  | 雨淋系统 |  | 同一报警区域内两只及以上独立的感温火灾探测器或一只感温火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号 | 开启雨淋阀组 | 水流指示器动作信号、压力开关动作信号、雨淋阀组和雨淋消防泵的启、停信号 |
|  |  |  | 雨淋报警阀压力开关的动作信号作为触发信号，直接控制启动喷淋消防泵 | 启动雨淋消防泵 |  |
|  | 水幕系统 | 用于防火卷帘的保护 | 防火卷帘下落到楼板面的动作信号与本报警区域内任一火灾探测器或手动火灾报警按钮的报警信号 | 开启水幕系统控制阀组 | 防火卷帘到底信号、压力开关动作信号、水幕系统相关控制阀组和消防泵的启、停信号 |
|  |  |  | 雨淋报警阀压力开关的动作信号作为触发信号，直接控制启动雨淋消防泵 | 启动雨淋消防泵 |  |
|  |  | 作为防火分隔 | 同一报警区域内两只独立的感温火灾探测器的火灾报警信号 | 开启水幕系统控制阀组 | 压力开关动作信号、水幕系统相关控制阀组和消防泵的启、停信号 |
|  |  |  | 雨淋报警阀压力开关的动作信号作为触发信号，直接控制启动雨淋消防泵 | 启动雨淋消防泵 |  |

- 表B.1 常见联动触发信号、联动控制信号及联动反馈信号表（续）

| 系统名称 |  |  | 联动触发信号 | 联动控制 | 联动反馈信号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气体灭火系统 |  |  | 同一防护区域内两只独立的火灾探测器的报警信号、一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号或防护区外的紧急启动信号，探测器的组合宜采用感烟火灾探测器和感温火灾探测器 | 关闭防护区域的送、排风机及送排风阀门，停止通风和空气调节系统，关闭该防护区域的电动防火阀，启动防护区域开口封闭装置、包括关闭门、窗，启动气体灭火装置，启动入口处表示气体喷洒的火灾声光警报器 | 送、排风阀、电动防火阀关闭信号、声光启动信号、选择阀的动作信号，压力开关的动作信号 |
| 防烟系统 |  |  | 加压送风口所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号 | 开启送风口、启动加压送风机 | 送风口、排烟口、排烟窗或排烟阀的开启和关闭信号，防烟、排烟风机启、停信号，电动防火阀关闭动作信号、挡烟垂壁动作信号 |
|  |  |  | 同一防烟分区内且位于电动挡烟垂壁附近的两只独立的感烟火灾探测器的报警信号 | 降落电动挡烟垂壁 |  |
| 排烟系统 |  |  | 同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器报警信号或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号 | 开启排烟口、排烟窗或排烟阀，停止该防烟分区的空气调节系统 |  |
|  |  |  | 排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号 | 启动排烟风机 |  |
| 消防应急照明和 疏散指示系统 |  |  | 同一报警区域内两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号 | 确认火灾后，由发生火灾的报警区域开始，顺序启动全楼消防应急照明和疏散指示系统 | — |
| 防火分隔设施 | 防火门系统 |  | 防火门所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号 | 关闭常开防火门 | 疏散通道上各防火门的开启、关闭及故障状态信号 |
|  | 防火卷帘系统 | 用于疏散通道 | 防火分区内任两只独立感烟火灾探测器或任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号 | 防火卷帘下降至距楼板面1.8m处 | 防火卷帘下降至距楼板面1.8m处、下降到楼板面的动作信号和防火卷帘控制器直接连接的感烟、感温火灾探测器的报警信号 |
|  |  |  | 任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号 | 防火卷帘下降到楼板面 |  |
|  |  | 用于非疏散通道 | 防火卷帘所在防火分区内任两只独立的火灾探测器的报警信号 | 防火卷帘直接下降到楼板面 |  |
| 电梯 |  |  | 所涉楼层内同一报警区域内两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号 | 所有电梯停于首层或电梯转换层 | 电梯运行状态信息和停于首层或转换层的反馈信号 |

# 第三章 消防安全检查评估方案

## 第一节 安全检查评估标准

在消防安全检查评估服务中，我们严格遵循以下标准：

- 国家法律法规：依据《中华人民共和国消防法》等法律法规，确保评估工作合法合规，建筑物的设计、施工、使用以及消防设施的配置、维护等均符合法律要求。

- 消防技术标准：按照《建筑设计防火规范》、《单位消防安全评估规程》等技术标准，详细检查建筑物的耐火等级、防火分区划分、消防设施的配置和维护等情况，确保评估对象符合技术标准要求。

- 行业与地方规定：结合行业和地区的实际情况，遵循相应的消防安全评估标准，确保评估工作的全面性和准确性。

通过遵循上述标准，我们将对建筑物、设施等地方的消防安全状况进行全面、客观、准确的评估，及时发现和消除潜在的火灾隐患，提高消防安全的水平，为委托方提供科学、可靠的评估结果和改进建议。

## 第二节 评估内容与重点

在消防安全检查评估方案中，评估内容与重点至关重要。首先，我们将全面检查建筑消防设施的有效性，包括但不限于消防栓系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统及火灾报警系统等，确保其处于良好运行状态。其次，重点评估消防疏散通道与出口的畅通性，避免被堵塞或占用，确保紧急情况下人员能够迅速撤离。此外，对消防安全管理制度及应急预案的完善性进行审查，确保单位具备有效的火灾预防和应急处理能力。最后，我们还将对消防安全意识培训及演练情况进行评估，提升员工的消防安全意识和自救互救能力。通过细致的评估内容与重点，我们将为客户提供全面、专业的消防安全检查评估服务，确保其消防安全得到切实保障。

## 第三节 评估流程与实施计划

评估流程主要分为三个阶段：准备阶段、实施阶段和总结阶段。在准备阶段，我们将组建专业评估团队，明确评估标准和要求，并收集相关资料。进入实施阶段后，我们将按照预定的检查表逐项进行消防安全检查，包括消防设施的有效性、消防通道的畅通性、消防管理制度的完善性等。同时，采用先进技术手段进行火灾风险评估，确保评估结果的准确性和科学性。评估过程中，将及时记录发现的问题，并提出初步整改建议。总结阶段，我们将汇总评估结果，形成详细的评估报告，明确存在的问题和整改建议，并提交给客户。此外，我们还将提供后续跟踪服务，确保整改措施得到有效实施，提升客户的消防安全水平。整个评估流程将严格按照计划执行，确保评估工作的顺利进行。

## 第四节 评估结果反馈与改进建议

在消防安全检查评估工作完成后，我们将及时汇总评估结果，形成详细的评估报告，并向委托方进行反馈。评估报告将全面、客观地反映被评估单位的消防安全现状，明确指出存在的安全隐患及风险点。

针对评估中发现的问题，我们将提出具体的改进建议，包括但不限于：加强消防安全管理制度建设、完善消防设施维护保养、提高员工消防安全意识和技能等。同时，我们还将根据被评估单位的实际情况，量身定制消防安全改进方案，确保整改措施的有效性和可行性。

为确保整改工作的顺利进行，我们还将提供必要的技术支持和指导，协助被评估单位按时完成整改任务，并定期进行复查，确保消防安全工作得到有效落实。通过我们的努力，共同营造一个安全、和谐的消防安全环境。

# 第四章 质量保障与风险控制

## 第一节 质量管理体系建设

为确保消防检测及消防安全检查评估服务的高质量实施，我们致力于构建全面、高效的质量管理体系。该体系以ISO 9001质量管理标准为基础，结合消防检测与评估的特殊性，明确了质量方针与目标，细化了服务流程与质量要求。

我们设立专门的质量管理部门，负责监督服务全过程，从项目接洽、现场检测到报告编制，每一环节均设有质量控制点，确保服务符合标准与客户期望。通过定期培训与考核，提升团队的专业技能与质量意识，形成全员参与的质量文化氛围。

同时，我们引入信息化手段，利用管理软件对检测数据进行实时监控与分析，及时发现并纠正偏差，确保检测结果的准确性与可靠性。通过建立持续改进机制，不断优化服务流程与质量管理体系，为客户提供更加优质、高效的消防检测及评估服务。

## 第二节 风险控制措施与应急预案

在消防检测及消防安全检查评估服务中，风险控制至关重要。为有效应对潜在风险，我们将采取以下措施：

- 建立风险预警机制：通过定期检测与数据分析，提前识别安全隐患，确保问题早发现、早处理。

- 强化人员培训：提升检测人员的专业技能与应急处理能力，确保在紧急情况下能够迅速、准确地采取行动。

- 制定应急预案：针对不同类型的火灾风险，制定详细的应急预案，包括紧急疏散、初期火灾扑救等，确保在火灾发生时能够迅速响应。

‌目的与原则‌：预案旨在减少人员伤亡和财产损失，坚持预防为主、防治结合，统一指挥、分级负责等原则。

‌组织机构‌：成立专业应急指挥小组，下设灭火行动组、通信联络组、疏散引导组和安全防护救护组，明确各组职责。

‌应急程序‌：

‌接警‌：监控中心值班人员坚守岗位，收到火警信号后立即通知相关人员赶赴现场，并电话通知值班领导。

‌疏散‌：疏散引导组迅速组织人员疏散，确保消防通道畅通，利用应急广播指挥人群有序疏散。

‌扑救‌：灭火行动组负责初级火灾的扑救，及时控制和扑救初起火灾，协调配合消防人员开展灭火救援行动。

此预案的制定需依据相关法律法规，并结合实际情况进行灵活调整‌

- 加强设备维护：定期对检测设备进行维护与校准，确保其性能稳定可靠，避免因设备故障导致的风险。

- 建立沟通机制：与客户建立紧密的沟通机制，确保在发现风险时能够及时通报，共同制定解决方案。

通过上述风险控制措施与应急预案的实施，我们将有效降低服务过程中的风险，确保消防检测及消防安全检查评估工作的顺利进行。

## 第三节 安全生产责任制落实

在消防检测及消防安全检查评估服务中，安全生产责任制的落实是确保项目顺利进行和人员安全的关键。我们将严格按照国家相关法律法规和行业标准，建立健全安全生产责任体系，明确各级管理人员和作业人员的安全生产职责。

项目实施过程中，我们将设立专门的安全生产管理机构，负责监督安全生产责任制的执行情况，定期组织安全生产培训和演练，提高全体员工的安全意识和应急处理能力。

同时，我们还将建立安全生产考核和奖惩机制，对安全生产工作表现突出的个人和团队给予表彰奖励，对违反安全生产规定的行为进行严肃处理，确保安全生产责任制得到有效落实。

事前准备‌：做好充分的准备工作，包括准备必要的工具如巡查记录表、笔、对讲机等。 熟悉检测环境，了解消防设施布局和疏散路线。‌过程管理‌： 实施严格的进度计划管理，确保检测工作按计划进行。定期组织协调会议，解决检测过程中遇到的问题。选派经验丰富的专业人员负责现场技术指导和监督。‌质量保证‌：建立专业的消防检测队伍，确保人员素质和技能水平。制定详细的检测标准和流程，确保检测工作的规范性和准确性。提供优质的售后服务，包括定期检测、及时回访和终生维护等。

通过以上措施，我们将确保消防检测及消防安全检查评估服务项目的安全生产工作得到有效保障，为项目的顺利实施和人员的生命财产安全提供有力支撑。

## 第四节 服务质量持续改进机制

为确保消防检测及消防安全检查评估服务的高质量持续提供，我们建立了一套完善的服务质量持续改进机制。首先，设立专门的质量监督小组，定期对服务过程进行抽查与评估，收集客户反馈，及时发现并纠正服务中的不足。其次，我们实施严格的内部培训制度，不断提升团队的专业技能和服务意识，确保每位员工都能以最佳状态为客户提供服务。此外，我们还将引入先进的信息化管理系统，对服务流程进行精细化管理，提高工作效率和服务质量。最后，我们建立了服务质量持续改进的激励机制，对表现优秀的员工给予表彰和奖励，激发团队持续改进服务的积极性和创造力。通过以上措施，我们将不断优化服务流程，提升服务质量，为客户提供更加优质、高效的消防检测及消防安全检查评估服务。

# 第五章 项目实施进度安排

## 第一节 工作任务分解

本项目的工作任务可细致分解为以下几个关键阶段：一是前期准备阶段，包括组建专业检测评估团队、明确检测评估标准与流程、采购必要检测设备等；二是现场勘查与资料收集阶段，对目标建筑进行实地考察，收集建筑图纸、消防设施清单等相关资料；三是消防检测阶段，依据国家消防规范，对消防栓系统、自动喷水灭火系统、火灾报警系统等关键设施进行全面检测；四是消防安全检查评估阶段，基于检测结果，分析存在的安全隐患，提出整改建议；五是报告编制与提交阶段，汇总检测评估数据，编制详尽的检测评估报告，并向客户提交；六是后续跟踪服务，提供必要的整改咨询与技术指导，确保整改措施有效落实。各任务环节紧密衔接，确保项目高效有序进行。

## 第二节 关键节点时间表

在消防检测及消防安全检查评估服务的项目实施中，关键节点的时间安排至关重要。本项目将遵循以下时间表以确保高效、有序地完成各项任务：

- 项目启动阶段：自合同签订之日起，3天内完成项目团队的组建与培训，明确各成员职责，确保项目顺利启动。

- 现场勘查与准备：项目启动后2天内，完成对所有目标场所的现场勘查，制定详细的检测与评估计划，并准备好所需的检测设备和资料。

- 实施检测与评估：现场勘查后20天内，按照计划全面开展消防检测及消防安全检查评估工作，确保所有检测项目均符合相关标准和要求。

- 报告编制与提交：检测与评估工作完成后5天内，完成项目报告的编制与审核，确保报告内容准确、全面，并及时提交给客户。

以上时间表将根据实际情况进行适时调整，以确保项目按时、高质量完成。

项目进度计划表见附表一

## 第三节 资源调配与保障措施

为确保消防检测及消防安全检查评估服务投标实施方案的顺利进行，我们将采取以下资源调配与保障措施：

- 人力资源：根据项目需求，调配具有丰富消防检测和安全评估经验的专业人员，确保团队技能全面、高效协作。同时，设立项目专项小组，明确各成员职责，确保任务到人、责任到人。

- 技术资源：配备先进的消防检测设备和安全评估软件，确保检测结果的准确性和评估报告的专业性。加强与行业技术专家的合作，为项目提供技术支持和咨询。

- 物资保障：提前采购所需的安全防护用品、检测试剂等物资，确保项目实施过程中物资充足、供应及时。建立物资管理制度，规范物资的存储、使用和报废流程。

- 时间保障：制定详细的项目进度计划，合理安排各阶段任务和时间节点，确保项目按时、保质、保量完成。

## 第四节 进度监控与调整策略

为确保消防检测及消防安全检查评估服务项目按时、高质量完成，我们将实施严格的进度监控机制。项目团队将定期召开进度会议，对比实际进度与计划进度，及时发现偏差并分析原因。通过项目管理软件，实时跟踪任务完成情况，确保每个环节都在预定时间内推进。

针对可能出现的进度延误，我们制定了灵活的调整策略。一旦发现进度滞后，立即启动应急响应机制，调配资源，优化工作流程，加快项目执行速度。同时，加强与客户的沟通，及时通报进度情况，共同商讨解决方案，确保项目顺利推进。

此外，我们还设立了项目进度奖惩制度，激励团队成员积极工作，确保项目按时完成。通过严格的进度监控与科学的调整策略，我们有信心确保本项目在预定时间内高质量完成，为客户提供满意的消防检测及消防安全检查评估服务。

# 第六章 投标单位综合实力展示

## 第一节 公司简介与组织架构

威海展华消防工程有限公司成立于 2007 年 8 月 1 日。经过自身的发展及社会各界朋友的支持，公司已成为一支技术力量雄厚、 技术装备精良、人员及设备配置齐全、施工经验丰富的综合性施工企业。公司注册资本人民币 2000 万元，具有消防设施工程专业承包壹级资质、电子与智能化工程专业承包贰级、建筑机电安装工程 专业承包叁级和消防设施维护保养检测二级资质。主要承接消防喷淋系统、消火栓系统、自动报警系统、防排烟系统、气体灭火系统、防火卷帘门系统、防火门、机电设备等工程的安装、测试开通、防火涂料、维修保养检测评估等。公司下设工程、技术、 成本核算部、财务、安全及供应部等部门。现有员工 60 多人，其中具有高中级职称的专业技术人员9人，一级建造师5人，一级注册消防工程师 7人，二级建造师 3人，建（构）筑物消防员9人，具备施工、质检、安全、预算等岗位持证上岗人员 20 人，并经相关机构培训合格。

公司先后购置了专业施工设备和检测设备，以满足在消防工程施工中的需求。对企业管理，公司倡导“团结诚信，创业奉献，业精质优”的企业精神，内强素质促发展，外树形象创一流，严格执行“质量第一，规范施工，用户至上”的质量方针和以“市场为导向， 以质量求生存，向管理要效益，靠科技谋发展”的经营方针。对客户市场，公司惯以最满意的价格、最完善的服务提供国内外各类先进的消防器材设备。坚持以“质量第一、用户满意、多出精品”为原则，本着对国家财产、人民生命安全高度负责的精神，对公司所提供的消防设备及施工安装项目都制定了严格的质量保证体系，注重对产品售后服务管理，确保消防设备及工程 的可靠性和安全性，并承诺在保修期内承担全部质量责任。 对市场运营，公司注重软硬件的配套发展，除拥有工程专用 的各种设备设施外，还拥有多支专业齐全、工种配套、经验丰富、 技术过硬、服务优良的专业施工队伍。对项目建设，公司实行项目经理负责制，严格执行操作规范，精心组织、严格施工，以质量求生存，以信誉求发展。自开展安装业务以来，我们在消防工程的材料选用、施工质量方面严格把关，严格执行国家建设部、公安部的消防技术规范，始终恪守“质量第一、服务第一、信誉第一”的服务宗旨，精心组织、精良施工、精诚合作，以高度的责任心、事业心赢得了建设单位、消防监督管理部门和用户的一致好评。

我们凭借专业的技术实力、丰富的项目经验和良好的业界口碑，赢得了广大客户的信赖与支持。未来，我们将继续秉承诚信、务实、创新的精神，不断提升服务质量，为客户创造更大的价值。

## 第二节 专业技术团队介绍

我司拥有一支经验丰富、技术精湛的消防安全专业技术团队，团队成员均具备深厚的专业知识和丰富的实践经验。其中，多名核心成员拥有国家注册消防工程师资格，能够精准把握消防检测及安全评估的关键环节。

技术团队不仅精通各类消防设备的检测与维护，还熟练掌握消防安全评估的先进方法和工具。通过持续的培训和技能提升，团队始终保持与行业前沿技术的同步发展。

在过往的项目中，技术团队展现出了卓越的问题解决能力和团队协作精神，成功为众多客户提供了高质量的消防检测及消防安全检查评估服务。我们坚信，凭借这支强大的技术团队，我司将能够圆满完成本次投标项目，为客户筑起坚不可摧的消防安全防线。

## 第三节 类似项目经验与业绩

本投标单位在消防检测及消防安全检查评估领域拥有丰富的类似项目经验与显著业绩。近年来，我们成功完成了多个大型商业综合体、高层建筑、工业园区及学校的消防检测与评估项目，均获得了客户的高度认可。

在某大型购物中心消防改造项目中，我们全面检测了消防设施，准确评估了安全风险，并提出了有效的整改建议，确保了项目的顺利验收。此外，在某高校消防安全评估中，我们细致排查了潜在隐患，为学校提供了科学、可行的消防安全解决方案。

这些项目的成功实施，不仅彰显了我们在消防检测及评估方面的专业能力，也为我们积累了宝贵的实践经验。我们坚信，凭借丰富的类似项目经验和卓越的业绩，我们完全有能力为本次消防检测及消防安全检查评估服务提供高质量的服务保障。

## 第四节 合作伙伴及资源整合能力

我单位在消防检测及消防安全检查评估领域，与多家实力雄厚的专业机构建立了长期稳定的合作关系。这些合作伙伴涵盖了消防设备制造商、技术研发单位及行业权威认证机构，为我们提供了坚实的技术支撑和丰富的资源保障。

在资源整合方面，我们拥有专业的项目管理团队，能够高效整合内外部资源，确保项目的顺利实施。我们注重与合作伙伴的紧密协作，通过信息共享、技术交流及联合研发等方式，不断提升服务质量和技术水平。

同时，我们还建立了完善的供应商管理体系，对合作伙伴进行严格的筛选和评估，确保所选用的设备和服务均符合国家标准和客户需求。通过资源整合和优化配置，我们能够为客户提供更加全面、专业、高效的消防检测及消防安全检查评估服务，助力客户实现消防安全管理的全面提升。

附表一：进度计划表

| 时间 施工内容 |  | 5天 | 10天 | 15天 | 20天 | 25天 | 30天 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防检测评估 | 消防检测 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电气检测 |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防评估 |  |  |  |  |  |  |
|  | 出具报告 |  |  |  |  |  |  |