建筑消防设施检测工作流程

1. 火灾自动报警系统

本系统的检测原则为先消防控制室后报警部件，由上而下，先报警组件后线路敷设然后测试与报警有关的部件，最后统一测试联动的原则。

a. 在控制室内进行报警主机安装、功能、接地线等检测并进行在控制室内安装的其他相关报警联动控制设备检测。

b. 依据系统竣工图，对于多楼层的建筑一般按照从上向下的顺序进行部件的测试。

c. 在检测探测器的时，要对同一个楼层或区域内的布线与穿管情况、消防电话功能、消防广播功能、区域报警显示器的安装与报警显示功能、火灾警报装置、总线隔离器的设置与安装情况进行检测。

d. 系统的联动实验时，主要查看电梯、非消防电源的切断、广播与火灾警报装置的控制联动控制功能与电梯、非消防电源切断的反馈信号。

2. 消防给水灭火系统

本系统的检测原则为先给水后用水，先室内后室外，由高点到低点的原则。

a. 首先到水泵房内检测水泵及水泵控制柜的安装，主要包括水泵的规格型号、吸水管与出水管布置、各种阀门与压力表的安装、水泵吸水方式等。

b. 分别从控制柜上手动启动各水泵，查看水泵能否正常启动，能否正常吸水，消防联动控制装置上是否有水泵启动的反馈信号，手动停止水泵运行；在消防控制室内远程控制启动消防水泵，查看水泵能否能正常启动，是否有反馈信号，测试水泵主、备泵互投转换情况，然后在控制室停止水泵。

c. （报警阀安装在水泵房或水泵房附近时）检测报警阀安装及相关功能。首先检测报警阀安装，然后打开系统的试验阀门，检测系统的响应时间、水力警铃、压力开关报警情况，查看压力开关动作后消防联动控制装置能否反馈其动作信号并且能否连锁启动供水水泵；关闭试水装置查看报警阀排水时间及阀的复位功能。

d. 在最低层测试消火栓最低点的静压和动压。
e. 到水箱间检测稳压水泵及水泵控制柜、水箱、气压水罐等设备的安装与规格型号，查看水箱出水管上单向阀的设置。对于水箱容积等相关参数无法测量时，应有建设（或施工）单位提供的相应证明文件。

f. 打开水泵出水管道上的放水阀门，分别从控制柜上手动启动各水泵，查看水泵能否正常启动，启动后能否正常吸水，然后停止水泵，把系统设置到自动状态，测试稳压水泵自控功能是否能正常，水泵主、备泵转换情况。测试完毕关闭放水阀门。

g. 在最高点测试消火栓系统最不利点静压、并校核充实水柱。

h. 检测每层的相关设备，喷头、管网、消火栓箱、消火栓按钮、水流指示器、信号阀、末端放水装置安装，并测试消火栓按钮及压力开关等设备功能信号反馈等。

1）打开管道井或吊顶，查看水流指示器、信号阀安装情况，查看管道与套管、支架安装情况。

2）检测末端放水装置与组件安装，查看喷头安装情况；打开试水装置放水，检测水流、压力开关的报警及水泵的联动。

3）查看消火栓箱安装及组件情况，查看消火栓按钮的安装并测试其报警功能，查看按钮动作后连锁启动水泵功能。

i. 到室外查看水泵接合器的安装。

3. 泡沫灭火系统

本系统的检测为先给水后泡沫储罐，然后现场管道与泡沫施放设施，最后测试系统综合性能的检测原则

a. 检测水泵及水泵控制柜的安装，主要包括水泵的规格型号、吸水管与出水管布置、各种阀门与压力表的安装、水泵吸水方式等。

b. 从控制柜上手动启动各水泵，查看水泵能否正常启动，能否正常吸水，消防联动控制装置上是否有水泵启动的反馈信号，手动停止水泵运行；在消防控制室内远程控制启动消防水泵，查看水泵能否能正常启动，是否有反馈信号，测试水泵主、备泵互投转换情况，然后在控制室停止水泵。

c. 查看水泵控制柜的安装情况。

d. 查看泡沫储罐的安装。

e. 检查比例混合器的安装。
f. 查看给水管道的安装。

g. 查看泡沫喷头、泡沫消火栓设备组件的安装。

h. 查看泡沫喷头的放水阀门安装.

i. 依据系统设定的控制方式测试系统的联动功能。

4. 气体灭火系统

本系统的测试为先贮瓶间（贮存容器、驱动装置、集流管等）后管道然后现场喷头安装与控制盘和现场控制装置的测试最后进行自动灭火功能测试。
a. 在贮瓶间内查看贮气瓶及气体贮气瓶的安装等参数，测试现场环境条件。

b. 查看集流管的安装。

c. 查看压力开关动作与防护区门口放气指示灯工作控制情况，测试动作反馈信号是否正常。

d. 查看气体灭火控制盘安装位置并测试其相关功能。

e. 查看防护区内喷头、管网安装。

f. 做各防护区的紧急启动与紧急停止功能，查看24V信号。

g. 查看自动控制灭火控制条件，并测试现场设备联动是否正常。

h. 查看防护区的安全设施。

5. 防火卷帘系统和电动防火门系统：

   该系统的检测原则为先门的安装后控制箱安装，然后现场控制检测最后进行联动测试,其联动的测试可以与火灾报警系统一并进行。

a. 查看卷帘门的宽度、嵌入轨道内深度等安装情况，现场操作按钮盒控制门的起降，测试升降速率并查看降落后的反馈信号。

b. 测试卷帘控制器相关功能。

c. 测试卷帘的联动功能。

d. 查看防火门的安装情况。

e. 查看电动防火门的闭门器。

f. 测试电动防火门的联动情况。

6. 防排烟系统

该系统的检测原则为先风机与控制箱后风口与防火阀然后风道最后测试联动,其联动的测试可以与火灾报警系统一并进行。
a. 查看风机铭牌及控制箱功能。

b. 现场与远程控制风机启停功能，查看动作与反馈信号。
c. 将相应风机设置在启动状态，分别手动与远程控制启动风口，查看其功能与反馈信号，并测试风速与风压。

d. 查看防火阀与排烟防火阀的安装及动作反馈信号。

e. 测试风口与风机、排烟防火阀与风机的联动。

7. 应急照明及疏散指示系统

本系统的检测原则为先上后下,其联动的测试可以与火灾报警系统一并进行。

a. 查看应急、疏散安装情况，对于自带电源的灯具现场查看其功能。

b. 联动测试查看电源安装与切换功能。

