
北京回民医院负压病房改造工程
消 防 水 施 工 方案

编制单位： 北京北方联合建筑消防工程有限公司 

编 制 人：                           
审 核 人：                            
编制日期：     年  月   日                                                                  

目录

3

一、 工程概况

3

二、 编制依据

4

三、 施工组织

7

四、 自动喷水施工方法

12

五、重要部位质量通病及防治办法：

13

六、消火栓系统施工方法

15

七、安全文明环境施工保证措施

17

八、工程项目竣工验收



消 防 水 施 工 方 案

工程概况
工程名称：北京回民医院负压病房改造工程
建设单位： 北京西城区卫生健康委员会
承包方：北京北方联合建筑消防工程有限公司
工程地点：北京市西城区右安门内大11号
工程规模：1471㎡，其中41病房楼1348.65㎡，平房122.4㎡
（6）工期管理目标：122日历天，计划开工日期2024年03月20日，计划竣工日期2024年07月19日
（7）施工内容

消火栓系统、自动喷水灭火系统的管道、喷头的安装施工。

编制依据

1、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018版）

  2、《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084-2017）

  3、《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）（2009版）

  4、《建筑给水排水及消防栓工程质量验收规范》（GB50974-2014）

施工组织

 为保证本消防工程施工的顺利进行，本工程建立项目经理部，强化统一指挥，统一调度，明确职责，加强现场施工管理，确保进度、质量和文明施工。

组织机构

  该工程由项目技术负责人、工程部、技术部、质安部及施工作业组组成，负责该工程的施工全过程的管理，其组织的形式如下：

	工程负责人



 

主要管理人员资料如下：

 1主要管理人员表

	序号
	姓名
	职务
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	


 2主要负责人岗位职责

⑴工程负责人：总体工程质量、技术审核及指导。

⑵ 项目经理职责：负责该工程进度、物资设备的组织

   协调工作，

⑶技术负责人职责：参加业主召开的工作会议，接受项目总指挥的领导，向项目总指挥负责。制定施工进度计划，协调劳动力、机具、材料等各生产要素的管理，制定施工组织设计方案，督促现场文明施工，参加有关工程例会，负责移交工程资料和实物交接。

⑷质检员职责：督促检查施工工段，严格按规范标准施工，检查工程质量及记录。

⑸ 技术员：解决施工中存在的技术问题。

⑹ 采购员：负责施工设备、材料的供应及报验工作，处理解决施工中存在的设备、材料问题。

⑺安全员：抓好安全生产工作，落实安全措施。检查施工中安全事故隐患，严格按安全条例施工。

3、劳动力需用计划：

	序 号
	工程类别
	计划用人
	进 场 时 间

	1
	焊工
	
	根据实际情况进场

	2
	安装电工
	
	根据实际情况进场

	3
	水管工
	
	根据实际情况进场

	4
	辅助工
	
	根据实际情况进场

	5
	机修工
	
	根据实际情况进场

	6
	调试人员
	
	根据实际情况进场


施工机械需用量计划：

	序号
	设备名称
	数量
	型号、规格
	进 场 时 间

	1
	套丝机（电动）
	1台
	ZT-R4
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	


自动喷水施工方法

根据消防水系统图纸，消防管道采用内外壁热镀锌钢管，沟槽或法兰连接式，小于DN65管道热镀锌钢管，采用丝扣连接；自动喷水灭火系统管道采用热镀锌钢管，配套管件连接。

1、沟槽式卡箍连接的优点：

槽式管件接头无需焊接，因此比传统安装轻易、更加环保，不需要二次镀锌，不存在二次安装等诸多程序。安全的纯机械安装，使其特别适合禁火工地。安装时只需一把扳手操作。 

2、施工安装前对成品和半成品的检验工作

A、自动喷水灭火系统所用的管子、管件、支架、防晃架等应进行如下检验：

a)、管子、管件、各种支吊架所用材质、规格、型号等应和设计图纸所标明的要求相符。

b)、凡未标明的，应使用生产厂家合格产品或经有关部门认可的产品，不得用不合格产品或随意用替代品。一般情况下，系统管网用镀锌钢管或铜管和镀锌无缝钢管。管子表面要求无裂纹、缩孔、夹渣、重皮等缺陷。管子的螺纹密封面完整，无损伤、毛刺等缺陷，精度及表面粗糙度应达到设计要求和制造标准。

c)、非金属密封垫片要求质地柔软、无老化变质或分层现象，表面无损伤、皱纹等缺陷。法兰密封面应平整光洁，不得有毛刺及径向沟槽，凹面法兰能自然嵌合，面的高度不得低于凹槽的深度。

B、喷头应进行如下检验：

a)、凡新设计的工程，应采用合格的新喷头；凡改过的工程应采用与原系统喷头型号、规格一致的喷头，若无原型号、规格的喷头，应选用温级一致且型号接近的喷头。

b)、喷头的色标必须明显，且符合规定的色标温级，不得自行在喷头上涂其他颜色涂层；凡发现色标和温级不符的喷头。要退回厂方，不得凑合使用。

c)、工程中所使用的各种型号、规格喷头，要按标准进行使用前的抽检，不合格的不能用。

d)、选用的喷头型号、规格要符合设计要求，一般情况下，喷头的温级和使用环境相协调，即闭式喷头的动作温度比使用环境温度高30ºC左右。

e)、喷头的商标、型号、制造年月及制造厂等标志要齐全、喷头外观无加工缺陷和机械损伤；螺纹密封要平整、光滑，其尺寸偏差符合现行标准。

f)、闭式喷头的性能检测或抽检。

g)、喷头在安装使用前，要保存在不受振动、无腐蚀的地方。

C、阀门检验

自动喷头灭火系统所用的闸阀、止回阀、电动蝶阀、报警控制阀、安全信号阀、安全阀、排气阀等各类安全阀门在系统的作用如下：

a)、闸阀主要安装在供水立管、配水干管上，即自动喷水灭火系统定期进行检修时，关闭供水系统部分管段的闸阀，检修完以后，再开启并锁定在开启位置。现在，闸阀一般被安全信号阀代替，因闸阀没有锁定装置，有时被关闭或半关闭，万一发生火灾，造成中断供水，故用安全信号阀代替闸阀或闸阀加锁定装置是必要的。

阀门要按出厂设备组件清单，检查组件是否齐全完好无损，且有制造厂的合格证。报警阀和水力警铃除有商标、型号、规格等标志外，应有水流方向标志；闪门及组件外观检查有清晰的铭牌及标志。不得有任何加工缺陷和机械损伤；报警阀和控制阀的阀瓣组的铃锤应转动灵活；在安装使用前，报警阀要经4.8Mpa压力的强度试验和径2.4Mpa压力的严密性试验，试验时间5min，阀体、阀瓣无渗漏方可使用。控制阀只进行2.4Mpa压力的强度试验和1.6Mpa压力的严密性试验，试验时间仍为5min，阀体、阀瓣无渗漏为合格。

3、系统组件安装

A、管网安装

管道应符合设计要求，管道中心与建筑结构的最小距离应符合下表的规定。

管道中心线与梁、柱、楼板的最小距离

	公称直径
	25
	32
	40
	50
	70
	80
	100
	125

	距离mm
	40
	40
	50
	60
	70
	80
	100
	125


管道应固定在建筑物的结构上，支撑点应能承受充满水时的管重和再另加114kg附加符载。管道固定采用管支架，吊架和防晃支架。管道支架或吊架距离应满足下表的要求。

	公称直径
	25
	32
	40
	50
	70
	80
	100
	125
	150
	200

	距离mm
	3.5
	4
	4.5
	5
	6
	6
	6.5
	7
	8
	9.5


设置吊架或支架的位置应不影响喷头的喷水效果。一般吊架与喷头的距离不宜小于30cm，与末端喷头的距离不应大于75cm。在支管每段管子上至少应设置一个吊架。相邻两喷头间的管段上应设置一个吊架，当喷头间距小于 180cm时可隔段设置，但吊架的距离不是大于3.6m.在通径为50mm或50mm以上的管道，每段配水平管或配水管上至少设置一个防晃支架。管线过长或改变方向，必须增设防晃支架。防晃支架应能承受管道、配件和管内的水重的总量50%的水平方向推力，而不致损坏变形。立管应在其底部、顶部设防晃支架，其安装位置距地面或楼面的距离宜为1.5m-1.8m，同时隔层设防晃支架。当喷头管道在安装于通风管道之下时，管道应由建筑结构或专设支架支撑。

d）管道穿过建筑物变形缝，两建筑物之间应设置柔性连接器，穿墙及过楼板，一般应加套管，但管道焊接缝不得置于套管内，穿墙套管长度不得小于墙厚，穿楼板套管应高出楼面或地面10mm。管道设在有腐蚀性介质的地方。如必须敷设时，对管段必须特殊防腐保护处理。

(二)喷头安装

喷头安装应在系统管网试压、冲洗后进行。安装喷头所需的弯头、三通等宜采用专用管件。喷头的安装应采用工厂配备的专用扳手。发现喷头的框架、溅水盘变形或释放元件损伤应更换喷头。当喷头需要更换时，更换上的喷头与原喷头型号相同。当使用喷头的公称直径小于10mm时，在配水干管或立管上应安装滤水器。凡易遭机械损伤的喷头，应安装防护罩。喷头安装时，应按设计规范要求确保其溅水盘与吊顶、门、窗、洞口和墙面的距离。喷头距墙壁、独立式隔断或墙的安装距离应符合下表的规定：

喷头与隔断的水平和垂直距离

	水平距离（cm）
	15
	22.5
	30
	37.5
	45
	60
	75
	≥100

	最小垂直距离（cm）
	7.5
	10.0
	15.0
	20.0
	23.6
	31.8
	38.6
	45.0


（三）水流指示器，信号蝶阀，末端试水装置的安装

1、水流指示器的安装应符合下列要求：

（1）在管道试压冲洗后，方可安装。一般应装在分区安全信号阀后面管道上，其尺寸必须与管径相匹配。

（2）水流指示器的桨片、膜片一般宜垂直于管道，其动作方向和水流方向一致；

（3）安装后的水流指示器的桨片、膜片动作灵知，不允许与管道有任何摩擦接触，且要求无渗漏。

2、系统中的安全信号阀应靠近水流指示器安装，且与水流指示器间距不小于300mm。

3、自动排气阀应在管道系统试压冲洗后安装于立管顶部或配水管的末端，不应有渗漏。

4、系统中安装的控制阀包括闸阀、安全信号阀、蝶阀等型号、规格、安装部位应符合设计图纸要求；安装方向正确，阀内清洁无堵塞，无渗漏；系统中的主要控制阀必须安装启闭指示。

5、末端试水装置安装在系统管网或分区管网的末端，是检验系统供水压力、流量、报警或联动功能的装置。

（四）管网强度、严密性试验

系统安装完后，应按设计要求对管网进行强度、严密性试验，以验证其工程质量。应进行水压试验：

系统水压试验应用洁净水进行，不得用海水或有腐蚀必化学物质的浴液，且应有防冻措施。水压强试试验压力当设计工作压力小于或等于 1.0Mpa时，为1.4Mpa或设计压力的1.5倍。当设计工作压力大于1.0Mpa时，应为设计工作压力加0.4Mpa。测压点应设在管道系统最低部位。对管网注水时，应将空气排净，然后缓慢升压，达到试验压力后，稳压30min，目测无泄露、无变形、压降不大于0.05Mpa时为合格。系统严密性试验一般在强度试验合格后进行。其试验压力为设计工作压力，稳压2小时经全面检查，以无泄露为合格。系统的水源干管、进户管和室内地下管道应在回填隐蔽前，单独地或与系统一起进行强度、严密性水压试验。

五、重要部位质量通病及防治办法：

自动喷水灭火系统和消火栓给水系统。

1、管网渗漏采取以下预防措施：

（1）所有管网的管材和管网上的阀门零部件均应是合格产品。

（2）管网的施工人员必须持证上岗，并且经验丰富。

（3）如发现渗漏，应及时查明所在位置，排水进行处理。

2、水流指示器（或信号蝶阀）不发出报警信号采取以下措施：

（1）检查水流指示器（或信号蝶阀）的安装方向是否正确，型号是否与口径一致。

（2）检查水流指示器（或信号蝶阀）上的电器元件工作是否正常。

六、消火栓系统施工方法

1.操作工艺

1.1工艺流程:安装准备→干管安装→立管安装→消火栓及支管安装→管道冲洗→系统综合试压→消火栓配件安装→系统通水试射。

1.2安装准备:

1.2.1认真熟悉图纸，根据施工方案、技术、安全交底的具体措施选用材料，测量尺寸，绘制草图,预制加工。

1.2.2核对有关专业图纸，查看各种管道的坐标、标高是否有交叉或排列位置不当，及时与设计人员研究解决，办理变更手续。

1.2.3检查预埋件和预留洞是否准确。

1.2.4检查管材、管件、阀门、设备及组件等是否符合设计要求和质量标准。

1.2.5要安排合理的施工顺序，避免工种交叉作业干扰，影响施工。

1.3.干管安装:

1.3.1消火栓系统干管安装应根据设计要求使用管材，按压力要求选用碳素钢管。

1.3.1.1管道在焊接前应清除接口处的浮锈、污垢及油脂。

1.3.1.2不同管径的管道焊接，连接时如两管径相差不超过小管径的15%，可将大管缩口与小管对焊。如果两管相差超过小管径15%，应用异径短管焊接。

1.3.1.3管道对口焊缝上不得开口焊接支管，焊口不得安装，在支吊架位置上。

1.3.1.4管道穿墙处不得有接口，管道穿过伸缩缝处应有防冻措施。

1.3.1.5碳素钢管开口焊接时要错开焊缝，并使焊缝朝向易观察和维修的方向上。

1.3.1.6管道焊接时先点焊三点以上，然后检查预留口位置、方向、变径等无误后，找直、找正，再焊接，紧固卡件、拆掉临时固定件。

1.4.消防立管安装:

1.4.1立管底部的支吊架要牢固，防止立管下坠。

1.4.2立管明装时每层楼板要预留孔洞，立管可随结构穿入，以减少立管接口。

1.5.消火栓及支管安装:

1.5.1消火栓箱体要符合设计要求，产品均应有消防部门的制造许可证及合格证方可使用。

1.5.2消火栓支管要以栓阀的坐标、标高定位甩口，核定后再稳固消火栓箱，箱体找正稳固后再把检阀安装好，栓阀侧装在箱内时应在箱门开启的一侧，箱门开启应灵活。

1.5.3消火栓箱体安装在轻质隔墙上时，应有加固措施。

1.6消防管道试压，上水时最高点要有排气装置，高低点各装一块压力表，上满水后检查管路有无渗漏，如有法兰、阀门等部位渗漏，应在加压前紧固，升压后再出现渗漏时世
卸压后处理。必要时泄水处理。试压合格后及时办理验收手续。

1.7管道冲洗:消防管道在试压完毕后可连续做冲洗工作。冲洗水质合格后重新装好，冲洗出的水要有排放去向，不得损坏其它成品。

1.8消火栓配件安装:应在交工前进行。消防水龙带应折好放在挂架上或卷实、盘紧放在箱内，消防水枪要竖放在箱体内侧。

2.质量标准

2.1箱式消火栓的安装应栓口朝外，阀门距地面、箱壁的尺寸符合施工规范规定。水龙带与消火栓和快速接头的绑扎紧密，并卷折，挂在托盘或支架上。

检验方法:观察和尺量检查。

2.2消火栓阀门中心距地面为1.1m，允许偏差20mm、阀门距箱侧面为140mm，距箱后内表面为100mm，允许偏差5mm。

3.成品保护

3.1消防系统施工完毕后，各部位的设备组件要有保护措施，防止碰动跑水，损坏装修成品。

3.2消火栓箱内附件，各部位的仪表等均应加强管理，防止丢失和损坏。

七、安全文明环境施工保证措施

为使工程保质保量、安全如期完成，杜绝事故，消灭隐患，防患未然，特制定本措施。 

（一）认真贯彻国家制定的安全生产政策法规
严格遵守国家颁发的《建筑安装工人安全技术操作规程》、建设部颁发的《施工现场安全检查评分标准》、《施工现场临时用电的安全技术规范》及《中华人民共和国治安管理处罚条例》、《中华人民共和国消防法》等各项相关的政策法律。
（二）安全文明环境施工制度

严格履行甲方有关安全生产的规定、制度。

我方须根据承担的施工任务的特点，安排工程技术、安全保障专业符合要求的人员上岗作业，对甲方提供的安全防护设施不能保证安全施工的应及时提出，或拒绝施工。

不得违章指挥，或强令工人冒险作业，也不能强迫工人作业时间太长，并且按照规定搞好防护工作。

严格按作息时间进行休息和工作。对现场环境有影响的施工内容应安排在人少和时间充足的条件下进行。

要养成安全卫生的生活作风，严禁随便不卫生的行为。

必须对施工队伍进行施工前书面安全技术交底，组织安全活动，学习安全方面专业知识，班组长应坚持班前、班中、班后的质量安全“三检查”，及时清除安全隐患。

特种作业人员（如：机、电、起重、焊工等）必须经过培训、考核，并经有关部门发给操作许可证方能上岗。

（三）  安全文明环境施工措施

进行施工现场的人员，必须戴安全帽，高空作业、临近危险部位施工必须拴安全带，距离地面三米以上作业要设安全网或其它防护设施。

各种机械要完好，不准带病运转，不准超负荷使用，机械设备的危险部位要有安全防护装置，并定期检修。

架设临时用电线必须符合用电安全距离的规定，线路必须绝缘良好，电动机要做到一机一闸，遇到临时停电或停工时要拉闸断电。电闸箱要上盖加锁，有严密的防雨措施，严禁用其它金属丝代替熔断丝。

电器设备必须保护接零、重复接地，手持电动工具要设漏电保护器。

搭设脚手架、井字架、挑架等，所用材料和搭设方法必须符合安全要求，搭设完毕要经过施工负责人验收合格后方能使用，拆除时，需要设警戒或围栏，由上而下，顺序进行，拆除物料不得往下投掷，拆除的垃圾及时清除。

在建筑工程的电梯口、楼梯口、预留洞口、通道口和施工现场的洞、坑、沟等危险处，要有防护设施明显的示警标志。

施工现场不准许穿硬底和带钉易滑的鞋靴或拖鞋，禁止攀登脚手架、井、门字架和非乘人垂直运输机械上下。

施工现场及工房内禁止携带家属小孩，使用电炉、电老虎；严禁乱拉乱接电线，保证安全用电。

（四）对现场不文明施工、事故责任的经济处罚

施工人员必须要配戴施工号牌进入现场，并遵守业主的有关管理规定。

在施工现场不得聚众闹事、打架斗殴和发生其它违法乱纪行为。

施工期间未经甲方管理人员许可，不得私自动用、拆卸各楼层的设施、设备、结构。

及时办理有关公安机关办理身份证及暂住人口证件。

八、工程项目竣工验收
(一)竣工验收的准备工作

1 、完成收尾工程

做好收尾工程，通过竣工前的预验，作彻底的清查，按设计图纸和合同要求，逐一对照，找出遗漏项目和修补工作。

2 、竣工验收资料准备

竣工验收资料和文件是工程项目竣工验收的重要依据，从施工开始就完整地积累和保管。

3 、竣工验收的预验收

通过预验收，及时发现遗留，事先予以返修、补修。

(二)竣工验收的依据

竣工验收依据主要有：设计文件，施工图纸和说明书，设计技术说明书，工程合同，图纸会审记录，工程隐蔽记录，工程联系函，监理会议记要，设计修改签证和技术核定单等。

(三)竣工验收的标准

按照设计要求的施工项目内容，技术质量要求及验收规范的规定，各道工序全部保质保量施工完毕，各项工程项目全部安装结束，全部符合安装技术的质量要求。

(四)竣工验收的范围

全部完成按照批准的设计文件所规定的内容和业主规定的施工图纸的内容，完成工程合同中明确的内容及甲方要求的项目，具备功能和使用条件。

(五)验收程序

1 、参加工程项目竣工验收的各方对竣工的工程项目进行目测检查，同时逐一检查工程资料所列内容是否齐备和完整。

2 、举行各方参加的现场初验会议。施工情况、自检情况及竣工情况，出示竣工资料（竣工图和各项原始资料及记录）。

技术负责人





电 施 工 技 术 员





电  施  工  班  组





水 施 技 术 员





水 施  工  班  组





  采  购      员





质     检     员





安     全     员





项 目 经 理










