- 烟感及其他感应探头每个回路尽量控制在200 点位以内；在干线上放线耐火助燃双绞线到端子箱，一层或者负一层

- 广播放线要注意考虑每栋楼的广播数量，和机房功放功率要匹配，一般功放为500W，喇叭为3W，所以每条线不要超过150，有一定的压降。广播楼上和地下室要分别放线到端子箱。过道公共部分的广播安装位置上下要要一条线，预留及下线式要考虑位置，楼层顶面是否吊顶要考虑预埋的准确性。

- 电话总线，每栋楼放线到消控室，电话有两种设备，一种是插孔式电话，比如手报中的电话 ，一种是风机房和电梯机房的编码式电话，个人建议此电话线单放（1’考虑后期验收时地下室无信号2走手报线节点太多，信号衰减比较严重）

- 应急照明和疏散指示的每个控制箱要放信号线到端子箱（之间可以并联）在放电缆到消控室。

- 电表箱中有非消防电源切除（强切）根据图纸和供电箱实际情况安装，另外考虑结算，放线和安装根据现场情况决定。考虑每栋楼只有部分楼层有电箱，可以就近烟感上去火警信号总线。

- 防火门监控分为常开式和常闭式，此处预留的出线盒，考虑接线的方便和美观（尽量将出线位置靠近设备接线处，一般在门边另外和土建配合）常开闭式防火门安装开门一侧。

- 屋面高位水箱放线：1.喷淋泵流量开关-水泵房2消火栓泵流量开关-水泵房3浮球阀三芯线-水泵房4液位计—到消控室5。24伏电源，流量开关需要供电（可以就近电梯机房放，因为增压泵需要放电缆到水箱控制箱）

- 电梯机房：1电梯迫降，2电梯切电（在地下室的控制箱要看系统图和电箱的切电装置）3，24伏电源给切电及迫降模块用4，人梯需要放电气火灾，消防电梯放消防电源监控.

- 强弱电井之间的跨线，根据图纸要提前规划放线可以在楼面顶内配管，相邻之间的穿墙，地下室之间的跨线，以及综合考虑线路的走向及方便穿线及后期的调制及维护。

- 对讲单元机的联网线及电源一定要提前将管道预留到位，便于穿线，以及后期安装设备不影响。中间适当考虑加过线盒，另外要讲线放到尽量靠近主机的地方

- 室外管网放线到消控室的电缆包含：1火灾报警回路线2广播没栋楼及地下室放线(广播要考虑喇叭的数量，线路有调整3电话线每栋楼放线到消控室，地下室风机房最好单独放线4电气火灾5电源监控6，24伏电源7应急照明和疏散指示通讯线8防火门监控9风机直启2芯和强启线4芯10，液位显示11，水箱的流量开关和浮球阀控制线到水泵房12。CO能耗监控通讯线13.余压监测系统的通讯线

- 地下室及夹层风机控制箱到端子箱放线1直启加强启动，24伏电源4.后期根据要求放能耗监控CO的通讯线在端子箱对接