## 自喷老设汽车库
自喷系统专题
| 名称 | 组成 | 开闭式 | 应用范围 | 别名 | 启动方式 | 部件 |  |  | 联动
1 | 水喷雾系统 water spray system | 雨淋阀组+水雾喷头 | 开式/传动管 | 变压器，电气设备等 两只感温或一只感温+手报 | 雨淋系统 water deludge system | 同一报警区域两只及以上独立感温探测器或一只感温探测器+手报，传动管 | 感温 | 无水流指示器 | 滴水阀
2 | 水喷淋系统 water sprinkler system | 湿式报警阀组+闭式喷头 | 闭式 | 办公室等，4-70度环境 压力开关，流量开关，报警阀压力开关+探测器或手报 | 自动喷水系统 | 喷头爆破，湿式报警阀压力开关动作，联动控制不应受联动控制器处于手动或自动状态影响；报警阀压力开关+手报或一路探测信号触发联动（联动控制实为连锁控制） | 延迟器 | 试水装置 |  | 压力开关
3 |  | 干式报警阀组+闭式喷头 | 闭式 | 办公室等，小于4度，大于70度 压力开关，流量开关，报警阀压力开关+探测器或手报 | 自动喷水系统 | 喷头爆破，干式报警阀压力开关动作，联动控制不应受联动控制器处于手动或自动状态影响；报警阀压力开关+手报或一路探测信号触发联动 | 插销，排水用 | 试水装置 | 加水口，滴水阀 | 压力开关
4 |  | 预作用装置（雨淋阀+单向阀）+闭式喷头 | 闭式/传动管 | 严禁误喷重要建筑 两只感烟或一只感烟+手报 | 自动喷水系统 | 同一报警区域两只及以上独立感烟探测器或一只感烟探测器+手报，传动管 | 感烟 | 试水装置 | 加水口，滴水阀 | 单连锁可以不充气，类似雨淋阀
5 |  | 雨淋阀组+水幕喷头 deluge sprinkler system | 开式/传动管 | 油罐区等 两只感温或一只感温+手报 | 雨淋系统 water deludge system | 同一报警区域两只及以上独立感温探测器或一只感温探测器+手报，传动管 | 感温 | 无水流指示器 | 滴水阀，三腔室
6 |  | 雨淋阀均具有防复位杆。 角式，直通式，杠杆式 | 注意：不能两次信号都为感烟 | 第一次为信号为任意，第二次信号 为相邻任意，但不能为感烟 | 气体（泡沫）灭火系统 | 同一防护区域两支独立的火灾探测器或一只火灾探测器+手报，防护区外紧急启动信号，宜用感温探测器+感烟探测器组合，也可以两个手动 | 第二次为相邻 任意信号
7 |  |  |  | 压力开关，流量开关，消火栓按钮+任意 | 消火栓系统 | 出水干管低压压力开关，高位水箱流量开关，报警阀压力开关，联动控制不应受联动控制器处于手动或自动状态影响。消火栓按钮+手动报警按钮或一路探测信号触发联动 |  |  |  | 消火栓按钮不单独启动
8 |  | 开式洒水喷头or水幕喷头 |  | 两只感温，没提手报 | 防火分隔用水幕系统 | 同一报警区域内两只独立的感温探测器 | 感温
9 |  | 水幕喷头 |  | 动作+任意 | 防火卷帘保护用水幕系统 | 防火卷帘下降到楼面的动作信号+本报警区域任一火灾探测器或手报
10 |  |  |  | 先两只独立感烟或一只专用感烟 后一只专用感温 | 疏散通道防火卷帘系统 | 同一防火分区内任意两只独立的感烟探测器或任意一只专用感烟探测器做为首个触动信号，下降至距楼面1.8米处，任意一只专用感温探测器做为后续联动触发信号，降至楼板面 | 0.5-5米内≥2只专用感温
11 |  |  |  | 两只独立探测器，没提手报 | 非疏散通道防火卷帘系统 | 同一防火分区内任意两只独立的火灾探测器，直接降至楼板面
12 |  |  |  | 任意 | 常开防火门系统 | 防火门所在分区内两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器+手报
|  |  |  | 任意 | 防烟系统 | 加压送风口所在防火风区内任意两个信号，开启加压送风口（前室：着火层和相邻上下层），同时启动加压送风风机（前室启动对应送风机，楼梯间启动全部送风机） | 一步到位
|  | 需早动作的：两只感烟 动作不严重的：两个任意 泡沫气体：首次任意，二次无感烟 动作严重的：两只感温 | 预作用，垂壁 门卷帘烟广播 泡沫气体干粉喷了浪费钱 水幕，雨淋 | 先任意两只探测信号开启排烟窗，排烟窗开启信号+任意一探测，手报信号开启排烟风机 | 排烟系统 | 同一防烟分区内任意两个探测信号，开启排烟口窗，关闭空调系统，待排烟口窗开启后，再开启排烟风机 | 两步到位
|  | 卷帘，水幕，挡烟垂壁无手报 |  | 两只感烟，没提手报 | 挡烟垂壁 | 同一防烟分区内且位于挡烟垂壁附近两个感烟探测信号，降落挡烟垂壁 | 感烟
|  |  |  | 同一报警区域任意 | 火灾警报和消防应急广播 | 启动建筑内所有声光报警器和全楼消防应急广播
|  |  |  | 同一报警区域任意 | 消防应急照明和疏散指示标志 | 由发生火灾区域开始顺序启动全楼消防应急照明和疏散指示标志，5S内全部启动
|  |  |  | 雨淋阀，油罐防护冷却水幕，防火分隔用水幕 |  |  | 感温
|  |  |  | 预作用，挡烟垂壁 |  |  | 感烟
老年人照料设施专题
|  | 1 | 定义 | 床位总数(可容纳老年人总数)≥20 床(人) ，为老年人提供集中照料服务的公共建筑，包括老年人全日照料设施和老年人日间照料设施
|  | 2 | 封闭楼梯间 | 多层老年人照料设施的室内疏散楼梯不能与敞开式外廊直接连通的应采用封闭楼梯间
|  | 3 | 防烟楼梯间 | 建筑高度大于24米，设置防烟楼梯间
|  | 4 | 消防电梯 | 5 层及以上且总建筑面积＞3000㎡ (包括设置在其他建筑内五层及以上楼层)的老年人照料设施设置消防电梯
|  | 5 | 避难间 | 3 层及以上且总建筑面积＞3 000 ㎡(包括设置在其他建筑内3 层及以上楼层)的老年人照料设施，应在二层及以上各层老年人照料设施部分的每座疏散楼梯间的相邻部位设置1 间避难间 |  |  | 有才设
|  | 6 | 应急电源 | 应急照明应急疏散供电持续时间1h
|  | 7 | 照度 | 老年人照料设施，老年人照料设施内的楼梯间、前室或合用前室、避难走道最低照度10lx。所有消防电梯间的前室合用前室不低于5lx。
|  | 8 | 高层划分 | 独立建造，＞24米为一类高公共建筑
|  | 9 | 连廊设置 | 建筑高度大于32 m 的老年人照料设施，宜在32 m 以上部分增设能连通老年人居室和公共活动场所的连廊，各层连廊应直接与疏散楼梯、安全出口或室外避难场地连通。
|  | 10 | 高度限制 | 独立建造的一、二级老年人照料设施的建筑高度不宜大于32 m ，不应大于54 m； 独立建造的三级耐火等级的老年人照料设施不应超过2 层。
|  | 11 | 地下设置限制 | 当老年人照料设施中的老年人公共活动用房、康复与医疗用房设置在地下、半地下时，应设置在地下一层，每间用房的建筑面积不应大于200㎡ 且使用人数不应大于30 人。
|  | 12 | 地上四层限制 | 老年人照料设施中的老年人公共活动用房、康复与医疗用房设置在地上四层及以上时，每间用房的建筑面积不应大于200m2 且使用人数不应大于30 人。
|  | 13 | 保温材料 | 独立建造的老年人照料设施、与其他建筑组合建造且老年人照料设施部分的总建筑面积大于500 平的老年人照料设施的内、外墙体和屋面保温材料应采用燃烧性能等级为A 级的保温材料。
备用电源时间相关问题
|  |  |  | 火灾报警 | 火灾报警用户信息传输装置 各种控制装置 | 备用电源的电池容量应能保证传输装置在正常监控状态下工作不少于8h。 | 调试时
|  |  |  | 消防总电源 | 消防备用电源 | 当消防电源由自备应急发电机组提供备用电源时，消防用电负荷为一级或二级的要设置自动和手动启动装置，并在30 s 内供电；当采用中压柴油发电机组时，确认火灾后要在60 s 内供电。 | 30,60s
|  |  |  | 消防水泵 | 消防水泵的双电源 | 消防水泵的双电源自动切换时间不应大于2 s ，一路电源与内燃机动力的切换时间不应大于15 s 。 | 2,15s
[5 empty] | 应急照明系统 | 系统的应急转换时间不应大于5s；高危险区域使用系统的应急转换时间不应大于0.25s。 | 0.25,5s
|  |  |  | 应急照明 | 应急照明控制器 | 应急照明控制器主电源应由消防电源供电，控制器的自带蓄电池电源应至少使控制器在主电源中断后工作3h 。 | 3h
[5 empty] | 火灾报警 | 给具有联动自动控制功能的应急电源输入联动启动信号，应急电源应在5 s 内转入应 急工作状态，且主电源和备用电源应不能同时输出 | 5s
[6 empty] | 当消防用电负荷为一级时，应设置自动启动装置，并在主电源断电后30 s 内供电;当消防用电负荷为二级且采用自动启动方式有困难时，可采用手动启动装置。 | 30s
汽车库专题
|  | 434 | 一个 人员疏散出口 | 1. IV类汽车库 2. III，IV类的修车库 |  |  | 人更严格
|  | 4234，III汽有限制 | 一个 汽车疏散出口 | (1) IV类汽车库。 (2) 设置双车道汽车疏散出口的III类地上汽车库。 (3) 设置双车道汽车疏散出口、停车数量小于或等于100 辆，且建筑面积小于4000平的地下或半地下汽车库。 (4) II，III，IV类修车库。 |  |  | 50-150, 2000-5000
|  | 124修+5辆 | 不设消防给水 | ①耐火等级为一、二级且停车数量不大于5 辆的汽车库 ②耐火等级为一、二级IV类修车库 ③停车数量不大于5 辆的停车场
|  | 1231+10辆 | 设自喷 | 1. I，II，III类地上汽车库 2. 停车数大于10辆的地下汽车库 3. 机械式汽车库 4. 采用汽车专用于升降机作汽车疏散出口的汽车库 5. I 类修车库 |  |  | 面积翻倍
|  | 12高下 | 设自报 | (1) I 类汽车库、修车库 (2) II类地下、半地下汽车库、修车库 (3) II类高层汽车库、修车库 (4) 机械式汽车库 (5) 采用汽车专用升降机作汽车疏散出口的汽车库 |  |  | 自报更严格
|  | 12312+甲乙 | 集中采暖 | 1 )甲、乙类物品运输车的汽车库。 2) I，II，III类汽车库。 3) I，II类修车库。 |  |  | 同室内消火栓两股水柱
|  | I下I修100车 | 泡沫-水喷淋 | 对于I 类地下、半地下汽车库、I 类修车库、停车数大于100辆的室内无车道且无人员停留的机械式汽车 库等一旦发生火灾扑救难度大的场所，宜采用泡沫一水喷淋系统，以提高灭火效力。
|  | 50辆且无人机械汽车库 | 二氧化碳灭火 | 停车数量不大于50 辆的室内无车道且无人员停留的机械式汽车库，可采用二氧化碳等气体灭火系统。
|  |  | 环形车道 | 除IV类汽修外
|  |  | 设排烟 | 除敞开式汽车库、建筑面积小于1000 平的地下一层汽车库和修车库外，汽车库、修车库应设置 排烟系统，并应划分防烟分区。
|  | 50辆及无人机械汽车库 | 疏散指示标志 | 除停车数不超过50 辆的汽车库， 以及室内无车道且无人员停留的机械式汽车库外， 汽车库内 应设置消防应急照明和疏散指示标志.
|  | 室外消火栓 | 20L/s | I,II类汽车库修车库
|  |  | 15L/s | III类汽车库
|  |  | 10L/s | IV类汽车库
|  | 室内消火栓 | 10L/s | I，II，III类汽车库，I，II类修车库，两股水柱 |  | 12312，汽车库要严格
|  |  | 5/s | IV类汽车库，III，IV类修车库，一股水柱 |  | 434
|  | 汽车库 |  | 修车库
| I | ＞300辆，＞10000平 | I | ＞15辆，＞3000平
| II | 150-300辆,5000-10000平 | II | 5-15辆,1000-3000平
| III | 50-150辆,2000-5000平 | III | 2-5辆,500-1000平
| IV | 50辆，2000平 | IV | 2辆，500平
| 30平方 | 51530 | 200平方 | 2515
|  | 教材错误 | P206，目/平方厘米
末端放水装置图

## 气体干粉泡沫
|  | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3
灭火剂类型 |  | 二氧化碳 | 七氟丙烷 | IG541 | 干粉 | 泡沫 | 细水雾 | 水喷雾
灭火机理 |  | 窒息，气化冷却 | 窒息，气化冷却，化学抑制 | 窒息 | 冷却，窒息，化学抑制，隔离 | 冷却，窒息，辐射热阻隔 | 冷却，窒息，辐射热阻隔，浸湿 | 冷却，窒息，稀释，乳化
工作压力 |  | 管网起点计算压力 低压：2.07MPa（-20℃到-18℃储存） 高压：5.17MPa 储存容器 高压：≥15MPa，泄压，19±0.95Mpa； 低压：≥2.5MPa，两套泄压，2.38±0.12Mpa； 高压报警2.2MPa，低压报警1.8MPa | 一级：2.5+0.1 二级：4.2+0.1 三级：5.6+0.1 | 一级：15 二级：20 | 容器设计压力可取1.6MPa或2.5MPa 预制式：最不利点喷头≥0.1MPa 装量系数≤0.85 增压时间≤30s 延迟时间≥增压时间 | 低中高倍 | 低压：P≤1.21MPa 中压：1.21<P<3.45MPa 高压：P≥3.45MPa 喷头工作压力≥1.2MPa | 灭火：≥0.35MPa 防护冷却：≥0.2MPa， 甲乙丙类储罐≥0.15MPa
全淹没喷放时间 |  | 表面火灾≤60s，固体深位≤420s，120s达到30%浓度 | 灭火：机房≤8s，其他≤10s 浸渍：木纸织物表面，20min；其他表面10min；机房5min；气液1min | 灭火：48-60s，喷放设计的95% 浸渍：木纸织物表面，20min；其他表面10min；机房10min | ≤30s | 适用 | 开式系统的设计响应时间≤30 s
局部应用喷放时间 |  | ≥30s，燃点温度低于沸点温度的液体和可熔化固体≥90s | 不适用 | 不适用 | ≥30s，室外或有复燃危险的室内≥60s | 适用 | 局部应用开式： 油浸变压器室、涡轮机房、柴油发电机 房、润滑油站和燃油锅炉房、厨房内烹饪设备及其排烟罩和排烟管道部位。
设计喷放浓度 |  | 1.7倍灭，≥34% | 1.3倍灭，1.1倍惰，5.8、8、9、10% | 1.3倍灭，1.1倍惰，固体表面灭火浓度28.1% | 全淹没0.65kg/m³ |  | 闭式系统的作用面积不宜小于140 m2 ，每套泵组所带喷头数量不应超过100只。全淹没应用方式的开式系统，其单个防护区的容积，泵组系统不宜大于3000m3，瓶 组系统不宜超过260m3 ，且瓶组系统所保护的防护区不宜超过4个
备用量 |  | 保护5个及以上的防护区，或48h不能恢复，100%备用 | 72h不能恢复，100%备用 | 72h不能恢复，100%备用 | 保护5个及以上的防护区，或48h不能恢复，100%备用
火灾种类 | A | 固体表面，部分深位火灾 | 固体表面 | 固体表面 | ABC类，固体表面 | 适合 | 固体表面 | 适合 | 固体
| B | 适合 | 适合 | 适合 | 适合 | 适合 | 适合 | 丙类液体，饮料酒 | 液体
| C | 适合 | 适合 | 适合 | 适合 | 不适合 | 不适合 | 不适合 | 气体
| D | 不适合 | 不适合 | 不适合 | 专用干粉 | 不适合 | 不适合 | 不适合 | 金属
| E | 适合 | 适合 | 适合 | ABC，BC均适合 | 不适合 | 适合 | 适合（雾化喷嘴） | 电气
选择阀 | C D: Mpa; 适合 不适合: 高压12，低压2.5
管道安全阀 | C D: Mpa; 适合 不适合: 高压15±0.75，低压2.38±0.12; 适合 不适合: 5±0.25 7±0.35 10±0.5; 适合 不适合: 20.7±1 27.6±1.4
管道 | C D: Mpa; 适合 不适合: 高压：最高环境下的储存压力，低压4MPa
容器安全阀 | 适合 不适合: 高压19MPa±0.95MPa 低压2.38±0.12MPa; 适合 不适合: 5±0.25 7±0.35 10±0.5; 适合 不适合: 20.7±1 27.6±1.4
储存温度 | 适合 不适合: 高压0-49，低压 -23-49; 适合 不适合: 为-10-50℃; 适合 不适合: 为-10-50℃; 适合 专用干粉: 为-20-50℃; 不适合 不适合: 为0-40℃
|  | 色环宽度50mm | 色环宽度50mm | 色环宽度50mm |  |  |  | 消防给水红色环圈：20mm
通用
|  | 其他气体灭火 | 防护区的最低环境温度不应低于-1O℃。储瓶间和设置预制灭火系统的防护区的环境温度应为-10-50℃
|  | 二氧化碳 | 防护区的环境温度超过100℃时，二氧化碳的设计用量应在设计规范计算值的基础上每超过5℃增加2%。当防护区的环境温度低于-20摄℃，二氧化碳的设计用量应在设计规范计算值的基础上每降低1℃增加2%。
|  | 其他气体灭火系统 | 设计温度采用20℃。
|  | 高压二氧化碳 | 储存环境温度0-49℃。
|  | 低压二氧化碳 | 储存环境温度-23-49℃，注意同-20℃到-18℃灭火剂储存温度分开。
|  | 泡沫 | 泡沫液的储存温度0-40℃
|  | 七氟丙烷 | 管网的管道内容积，不应大于流经该管网的七氟丙烷储存量体积的80%。
|  | 干粉 | 储存装置的布置应方便检查和维护，并应避免阳光直射，其环境温度应为-20-50℃ 。

## 设施设置
序号 | 要求 | 详条 | 速记
1 | 设置环形车道 | 1. 工厂、仓库区内应设置消防车道。高层厂房，占地面积大于3000m²的甲、乙、丙类厂房和占地面积大于1500m²的乙、丙类仓库，应设置环形消防车道。 2. 高层民用建筑，超过3000个座位的体育馆，超过2000 个座位的会堂，占地面积大于3000m²的商店建筑、展览建筑等单、多层公共建筑应设置环形消防车道。 | 3000平甲乙丙厂，1500平乙丙仓,2000会堂3000体育馆，3000平商展
2 | 设置消防水池 | 在市政给水管道、进水管道或天然水源不能满足消防用水量，以及市政给水管道为枝状或只有一条进水管的情况下，且室外消火栓设计流量大于20 L/S或建筑高度大于50 m 的建(构)筑物应设消防水池。 | ＞20L/s，＞50m
3 | 设置高位水箱 | 1. 高层民用建筑。 2. 总建筑面积大于10000平米且层数超过2 层的公共建筑。 3. 其他重要建筑。 | 高民，超2层10000平公共
4 | 设置水泵接合器 | 1. 高层民用建筑； 2. 设有消防给水的住宅（＞21米）、超过五层的其他多层民用建筑； 3. 超过2 层或建筑面积大于10000m²的地下或半地下建筑（室）、室内消火栓设计流量大于10L/s 平战结合的人防工程； 4. 高层工业建筑和超过四层的多层工业建筑； 5. 城市交通隧道。 | 高层，超4工，超5民，超2地，10升10000平
5 | 设置室内消火栓 | 1. 建筑占地面积大于300m²的厂房和仓库； 2. 高层公共建筑和建筑高度大于21m 的住宅建筑； 注：建筑高度≤27m 的住宅建筑，设置室内消火栓系统确有困难时，可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓。 3. 体积大于5000m³的车站、码头、机场的候车(船、机)建筑、展览建筑、商店建筑、旅馆建筑、医疗建筑和图书馆建筑等单、多层建筑； 4. 特等、甲等剧场，超过800个座位的其他等级的剧场和电影院等以及超过1200个座位的礼堂、体育馆等单、多层建筑； 5. 建筑高度大于15m或体积大于10000m³的办公建筑、教学建筑和其他单多层民用建筑。 | 高层，15米办公，21米宅，300平厂仓，800座剧院，1200座体育馆，5000立商展车站，10000立办公，教学，
6 | 设置封闭楼梯 | 1. 医疗建筑、旅馆及类似使用功能的建筑。 2. 设置歌舞娱乐放映游艺场所的建筑。 3. 商店、图书馆、展览建筑、会议中心及类似使用功能的建筑。 4. 6 层及以上的其他建筑。 5. 老年人照料设施的室内疏散楼梯不能与敞开式外廊直接连通的应采用封闭楼梯间。 6. 高层公共建筑的裙房、建筑高度不超过32m 的二类高层公共建筑、建筑高度大于21 m 且不大于33m的住宅建筑，其疏散楼梯间应采用封闭楼梯间。当住宅建筑的户门为乙级防火门时，可不设置封闭楼梯间。 7. 高层仓库的疏散楼梯应采用封闭楼梯间。 8. 高层厂房和甲、乙、丙类多层厂房的疏散楼梯应采用封闭楼梯间或室外楼梯。 | 老医歌旅图商会战，高层厂仓，甲乙丙多层厂房，21-33m住宅
7 | 设置乙级防火门 | 以下封闭楼梯间使用乙级防火门： 1. 高层建筑（含工业民用建筑）。 2. 人员密集的公共建筑。 3. 人员密集的多层丙类厂房。 4. 甲、乙类厂房。 5. 防烟楼梯间门（人防的防烟楼梯间要用甲级门）。 | 高层，人密，甲乙人密丙厂
7 | 设置防烟楼梯 | 1. 一类高层公共建筑及建筑高度大于32m 的二类高层公共建筑。 2. 建筑高度大于33m 的住宅建筑。 3. 建筑高度大于32m 且任一层人数超过10 人的高层厂房。 4. 当地下层数为3 层及3 层以上，以及地下室内地面与室外出人口地坪高差大于10m时。 5. 建筑高度大于24m 的老年人照料设施。 6. 采用剪刀楼梯间的高层公共建筑。 防烟楼梯间全部使用乙级防火门。
8 | 设置室外疏散楼梯 | 1. 高层厂房，甲、乙、丙类多层厂房。 2.辅助防烟楼梯。 3. 建筑高度大于32m 且任一层人数超过10 人的高层厂房。（防烟楼梯或室外楼梯）
9 | 设置消防电梯 | 1. 一类高层公共建筑和建筑高度大于32 m 的二类高层公共建筑。 2. 建筑高度大于33 m 的住宅建筑。 3. 建筑高度大于32m且设置电梯的高层厂房仓库。 4. 地上已设置消防电梯建筑的地下或半地下室，埋深大于10m 且总建筑面积大于3000平的其他地下或半地下建筑(室)。 5. 5 层及以上且总建筑面积大于3000 m2 (包括设置在其他建筑内五层及以上楼层)的老年人照料设施。 符合下列条件的建筑可不设置消防电梯: 1）建筑高度大于32m且设置电梯，任一层工作平台上的人数不超过2 人的高层塔架。 2）局部建筑高度大于32m，且局部高出部分的每层建筑面积不大于50 平的丁、戊类厂房。
10 | 设置应急疏散指示标志 | 除建筑高度＜27m 的住宅建筑外，民用建筑（含≥27米的住宅）、厂房和丙类仓库的下列部位应设置疏散照明： 1. 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室、避难走道、避难层（间）； 2. 观众厅、展览厅、多功能厅和建筑面积大于200m²的营业厅、餐厅、演播室等人员密集的场所； 3. 建筑面积大于100m²的地下或半地下公共活动场所； 4. 公共建筑内的疏散走道； 5. 人员密集的厂房内的生产场所及疏散走道。 公共建筑、建筑高度大于54m 的住宅建筑、高层厂房（库房）和甲、乙、丙类单、多层厂房，应设置疏散指示标志。 | 楼梯间，消防电梯，前室，避难层，避难走道，疏散走道，人密场所，100平的地下公共活动场所。27米的住宅要照明，54米的住宅要指示。
11 | 设置自动灭火系统 | 1、占地大于【1500】m2，总面积大于【3000】m2 服装、鞋帽、制衣、玩具厂房发需要设自动喷水灭火 2、建筑面积大于【500】m2 地下半地下丙类厂房需要设自喷 3、高层【乙丙】厂房需要设自喷 4、占地大于【1000】m2 棉毛丝麻仓库应设自喷 5、占地大于【600】m2 火柴仓库应设自喷 6、建筑面积【500】m2 空邮袋仓库应设自喷 7、【1】类高层公共建筑全部设自喷 8、【2】类高层公共部位，旅馆客房，办公室，走道，自动扶梯底部需要设自喷 9、大于【100】米住宅应设自喷 10、高层内的【歌舞娱乐】应设自喷 11、【大中】幼儿园，老年照料设施应设自喷 12、大于【50】万册图书馆要设自喷 13、总建筑面积大于【500】m2 地下商店应设自喷 14、歌舞娱乐场所在1、2、3 层任一层建筑面积大于【300】m2 要设自喷 15、送回风管道集中空调系统总面积大于【3000】m2 办公室需要设自喷 16、超过【1500】个座位剧场电影院，超过【2000】个座位礼堂，超过【3000】个座位的体育馆，超过【5000】 人体育馆的器材室 17、任一层面积超过【1500】m2， 总面积超过【3000】m2，商店展览餐厅旅馆医院，应设自喷 | 歌舞娱乐场所在1、2、3 层任一层建筑面积大于【300】m2 要设自喷，歌舞娱乐场所在1、2、3 层任一层建筑面积大于【100】m2 要设排烟。 高层内的【歌舞娱乐】应设自喷，设置在四层及以上或地下、半地下的【歌舞娱乐】要设排烟。
| 设置自动报警系统 | 1、自动报警系统与【自喷】系统设置基本类似 2、以下有几个有几个不同点，【歌舞娱乐】场所，不管1、2、3 层还是其他层不看面积均应自动报警 3、大于【2.6】米技术夹层，大于【0.8】米闷顶，应设自动报警 4、占地大于【500】m2, 总面积大于【1000】m2 卷烟仓库，应设自动报警 5、二类高层可燃物大于【50】m2，营业厅大于【500】m2，应设自动报警 6、不少于【200】个床位的门诊楼，病房楼要设自动报警
12 | 设置排烟设施 | 民用建筑 设置在一、二、三层且房间建筑面积大于100m2 和设置在四层及以上或地下、半地下的歌舞娱乐放映游艺场所；中庭；公共建筑中建筑面积大于100平米且经常有人停留的地上房间和建筑面积大于300平米且可燃物较多的地上房间；建筑中长度大于20m疏散走道。 工业建筑 人员、可燃物较多的丙类生产场所，丙类厂房中建筑面积大于300m2 且经常有人停留或可燃物较多的地上房间，建筑面积大于5000平的丁类生产车间，占地面积大于1000平的丙类仓库，高度大于32m 的高层厂(库)房中长度大于20m 的内走道、其他厂(库)房中长度大于40m 的疏散走道。 地下、半地下建筑(室)和地上建筑内的无窗房间，当总建筑面积大于200平或一个房间建筑面积大于50m2，且经常有人停留或可燃物较多时。 人防工程 总建筑面积大于200 平，建筑面积大于50m2且经常有人停留或可燃物较多的房间（实际同地下工业建筑），丙、丁类生产车间，长度大于20 m 的疏散走道，歌舞娱乐放映游艺场所，中庭等应设置机械排烟设施。 | 民用：20米，100平歌舞，100平人多，300平物多。 工业：20米，32米，40米；地下：50平人物多，200平总；300平人物多丙厂，1000平丙仓，5000平丁厂。 人防：20米，200平总，50平人物多，丙丁厂，歌舞，中庭。
13 | 不设置备用消防水泵 | 1. 建筑高度小于54m 的住宅和室外消防给水设计流量小于等于25 L/S的建筑。 2. 室内消防给水设计流量小于等于10 L/S的建筑。 | 1. ≤25L/s，＜54m 2. ≤10L/s
14 | 不设室外消火栓 | 1. 耐火等级不低于2级且建筑物体积小于或等于3000m³的戊类厂房； 2. 居住区人数不超过500人且建筑物层数不超过2层的居住区。 | 二级3000立戊 二层500人居住
15 | 不设室内消火栓 | 1. 耐火等级为一、二级且可燃物较少的单、多层丁、戊类厂房(仓库) 2. 耐火等级为三、四级且建筑体积不大于3000m³的丁类厂房；耐火等级为三、四级且建筑体积不大于5000m³的戊类厂房(仓库)。 3. 粮食仓库、金库、远离城镇且无人值班的独立建筑。 4. 存有与水接触能引起燃烧爆炸的物品的建筑。 5. 室内无生产、生活给水管道，室外消防用水取自储水池且建筑体积不大于5000m³的其他建筑。 | 3000立丁，5000立戊
16 | 一股充实水柱 | 建筑高度小于或等于24.0m 且体积小于或等于5000m³的多层仓库、建筑高度小于或等于54m且每单元设置一部疏散楼梯的住宅，以及《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014 第3.5.2 中规定可采用一支消防水枪计算消防量的场所，可采用一支消防水枪的一股充实水柱到达室内任何部位。 | 24米5000立，54米一楼梯
| 人防工程一股充实水柱 | 1. 人防工程内建筑体积小于等于1000m3的展览厅、影院、剧场、礼堂、健身体育场所等； 2. 人防工程内建筑体积小于等于2500m³的丙丁戊类生产车间、自行车库； 3. 人防工程内建筑体积小于等于3000m³的丙丁戊类物品库房、图书资料档案库； 4. 人防工程内建筑体积小于等于5000m3的商场、餐厅、旅馆、医院等。
18 | 一个疏散门 | 1. 位于2 个安全出口之间或袋形走道两侧的房间，对于托儿所、幼儿园、老年人照料设施，建筑面积不大于50 m2 ；对于医疗建筑、教学建筑，建筑面积不大于75 m2 ; 对于其他建筑或场所，建筑面积不大于120 m2。 2. 位于走道尽端的房间，建筑面积小于50 m2 且疏散门的净宽度不小于0.9 m ，或由房间 内任一点至疏散门的直线距离不大于15 m 、建筑面积不大于200 m2 且疏散门的净宽度不小于1.4m 。 3. 歌舞娱乐游艺场所内建筑面积不大于50 平且经常停留人数不超过15 人的厅、室或房间（不论地上下）。 4. 建筑面积不大于200 平的地下或半地下设备间；建筑面积不大于50 平且经常停留人数不超过15 人的其他地下或半地下房间。（包括厂房和仓库）
19 | 一个疏散楼梯/安全出口 | 厂房 1. 甲类厂房，每层建筑面积不大于100 ㎡，且同一时间的作业人数不超过5 人； 2. 乙类厂房，每层建筑面积不大于150 ㎡，且同一时间的作业人数不超过10 人； 3. 丙类厂房，每层建筑面积不大于250 ㎡，且同一时间的作业人数不超过20 人； 4. 丁、戊类厂房，每层建筑面积不大于400 ㎡，且同一时间的作业人数不超过30 人； 5. 地下或半地下厂房（包括地下或半地下室），每层建筑面积不大于50 ㎡，且同一时间的作业人数不超过15 人。
仓库 1. 仓库的占地面积不大于300㎡。 2. 仓库内每个防火分区建筑面积不大于100㎡。 3. 地下或半地下仓库（包括地下或半地下室）建筑面积不大于100㎡。
公共建筑 1. 除托儿所、幼儿园外，建筑面积不大于200㎡且人数不超过50 人的单层公共建筑或多层公共建筑的首层。 2. 除医疗建筑，老年人照料设施，托儿所、幼儿园的儿童用房，儿童游乐厅等儿童活动 场所和歌舞娱乐放映游艺场所等外，符合表2-6-13 规定的2 、3 层建筑。 3. 除歌舞娱乐放映游艺场所外，防火分区建筑面积不大于200㎡的地下或半地下设备间、防火分区建筑面积不大于50㎡且经常停留人数不超过15人的其他地下或半地下建筑。 4. 一、二级耐火等级多层公共建筑，当设置不少于2 部疏散楼梯且顶层局部升高层数不 超过2 层、人数之和不超过50 人、每层建筑面积不大于200m2 时，该局部高出部位可设置一部与下部主体建筑楼梯间直接连通的疏散楼梯，但至少应另设置一个直通主体建筑上人平屋面的安全出口。 地下歌舞娱乐场所无论位置大小均需两个安全出口或者疏散楼梯，但在满足50平，15人以下可以只有一个疏散门。
住宅建筑 1. 建筑高度不大于27 m 的建筑，当每个单元任一层的建筑面积大于650 m2 ，或任一户门至最近安全出口的距离大于15 m 时，每个单元每层的安全出口不应少于2 个。 2. 建筑高度大于27m 、不大于54m 的建筑，当每个单元任一层的建筑面积大于650 m2,或任一户门至最近安全出口的距离大于10m 时，每个单元每层的安全出口不应少于2 个。 3. 建筑高度大于54m 的建筑，每个单元每层的安全出口不应少于2 个。（必须2个） 4. 建筑高度大于27 m ，但不大于54 m 的住宅建筑，每个单元设置一座疏散楼梯时，疏散楼梯应通至屋面，且单元之间的疏散楼梯应能通过屋面连通，户门应采用乙级防火门。当不能通至屋面或不能通过屋面连通时，应设置2个安全出口。（2,4均满足才能1个安全出口）
20 | 一路消防供水 | 除建筑高度超过54 m 的住宅外，室外消火栓设计流量小于等于20 L/s 时可采用一路消防供水，且室外消火栓应由市政给水管网直接供水。