消防线路故障排查总结分享

消防线路（总线为例）一般都会采用线路故障分段排查法: 回路板-回路线路-挂载设备。回路线路也要进行分段排查，回路板-端子箱信号总线-信号线分线。

排查依据:消防弱电施工图 编码图 施工图确定线路走向，编码图锁定故障设备位置，两者结合合理确定分段位置重点排查部位:故障线路首尾设备、过线盒接头位置、装修施工区域。

| 线路问题 | 短路 | 断路 | 接地 | 混线、错线 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主机表现 | 短路隔离器动作 主机报回路故障 | 一连串故障点 | 间歇性多点故障报回路故障 | 设备不上点，多点故障，模块类设备报输入、输出故障 |
| 解决办法 | 万用表打到蜂鸣档 检测线路通断 | 万用表打到直流电压档测电压或蜂鸣档测线路通断 | 找到可靠接地体(可用穿线金属管或吊顶内龙骨)打到蜂鸣档测线路通断 | 解下其中一组问题回路线，测量电压;解下所有问题回路线，蜂鸣档测量通断 |
| 备注 | 短路阻值：正常值50Ω以下 | 电阻无穷大 | 正极接地：压力降明显。 负极接地：相对隐蔽 | 操作方法基本同接地，相当于接地的特殊形式。 |

说明：

接地表现：线路虚接、线路不稳定；接地检查操作方法：万用表使用蜂鸣档：一个表针接触可靠接地体，另一个表针接触导线，发出蜂鸣声，代表线路接地。（注意：不带电操作）

混线形式：回路线与回路线混线、回路线与电源线混线、24V电源线与电话线混线等。

- 一、总线故障的总体排查思路

火灾自动报警系统回路故障有以下几种原因及排除故障方法:

- 回路板损坏或松动

有的时候回路板与卡槽接触不良会导致系统无法识别回路板或回路板损坏导致回路故障。 排除消防回路故障方法:将回路板拆出来再装回去，确定回路板损坏后更换回路板。

- 回路线接地或短路

回路线接地或短路会导致火灾报警主机报出回路故障，其原因是因为线路接地或短路后会影响整条回路线的供电。 排除消防回路故障方法:排查线路，解决线路短路或接地问题。

- 个别外部设备损坏

个别外部设备损坏，例如感烟探测器、手动报警按钮、消防控制模块等外部设备损坏都会使回路线路电压不稳定，从而导致回路故障。 排除消防回路故障方法:排查外部设备故障，更换损坏的外部设备。

- 二、总线线路常见问题

- 总线接地、总线对地绝缘阻值太低，造成系统不稳定(导线穿管时损伤、长期浸泡在水中、接头或端子与预埋盒接触、总线接口板损坏等)。

- 总线与其它线路间绝缘电阻较低、不同回路总线间绝缘电阻低。

- 24V电源接反(造成模块报24V断线故障)。

- 24V与总线、模块类设备控制线反馈线等接混淆(如24V错接到总线端子，总线错接到24V端子)。

- 室外线路未采取防雷、避雷措施，经常因雷击造成系统损坏。

解决方法:

在线路敷设完成后，应测试线路对地电阻，应该大于20MΩ。(包括总线、24V电源、电话线、广播线、层显485总线等)。

测试总线、24V电源、电话线的线间电阻，不应该小于1000KΩ;广播线的线间电阻一般应大于10Ω.

检查总线与24V、电话线、广播线的之间的电阻，不应出现短路现象。室外布线应穿钢管附设，并采取防雷、防水措施。

- 三、查线、故障处理

首先，记录下故障点位总数等，看故障设备类型。一般分为总线设备，控制类设备两大类。故障类型如果为全回路设备，我们可以认定为总线故障，如果故障设备类型为控制类设备，应检测控制电源，一般为直流24V电源。

总线类设备故障的检测与检修总体思路：

- 打开报警主机后排面板，找到对应的信号线回路编号。并用万用表选择直流档测量线路电压(国内设备信号线线路电压一般为18V左右，非恒定电压)。如果电压正常，一般可判断非回路板故障。此时应摘下故障回路信号线总线，用万用表测量其电压，此方法可检测是否和其他口路串联，或受到其他电源信号的干扰。检测结果如果带电压，根据电压等级判断串入信号线的设备类型。

- 如果摘下后测量电压为零，应检测其线间电阻值大小。线间值若过小，则可以判断线间短路，线间阻值一般大于1000KΩ。如果线间阻值正常，应测量其正负电源对地电阻值大小。在线路带有设备情况下，注意不可使用摇表，防止过电压损坏设备。通过一系列检测，判断出故障原因。

- 四、具体查线步骤

1、首先根据报警主机故障时间，询问现场人员在此时间段内有无相关发现(如漏水)及施工(如装修)操作，一般可迅速找到故障地点。如果未能了解到相关情况，可根据系统竣工图纸，采用分段分支法。即根据现场情况，从该段故障区域分段拆开接线头，一条分支一条分支的推出故障分支。我们找到对应回路的端子箱，一般在弱电竖井内。在端子箱内找到信号线分线。全部摘下，逐一测量线间阻值，对地阻值，测量过程中接地端可采用接地线、或以穿线管、桥架、消火栓管道等代替接地线。建议采用线路取中检查法，逐步缩小排查范围。如1000米，从中间500米左右处断开，确定是那一个500米后，从250米处断开，最后排查出相应的故障点。找出故障线后将正常的信号线重新接到主线端子上。

2、排除故障后，一定要检查所有拆除的接头，重新烫锡焊接。用绝缘胶带包扎好后，盖上保护盖板。检查端子箱接线是否牢固。重新接上主机，一般故障可自动消除，如果故障未消除，可关闭主机电源后重新启动。

3、如果检查所有线路正常，主机仍报回路故障，可通过与甲方或使用者协商，将其余回路挂接到此回路上查看是否仍报回路故障。若故障仍无法消除，可以肯定为主机回路板故障，需联系生产厂家更换回路板。

- 五、线路检查实际操作方法总结：

第一步:测量回路板出线端电压。万用表直流电压档测量电压大于18V，代表电压正常。（电压正常可以排除回路板故障)排除法应用。

第二步:摘下回路板出线端，万用表测量回路间线间电压，目的是排除是不是其他回路信号线或其他电源串入该回路(排除法) 摘线后线间电压：①线间电压为0(代表:没有其他电源设备或其他回路信号线串入该回路，故障可以基本锁定是线间电阻或接地电阻存在问题。➁线间电压有显示数值，代表有其他类型电源设备串入该回路，为该回路提供电压。

第三步:测量回路总线线间电阻、接地电阻（前提：第二步线间电压为0，已排除其他线路串入）

分两大段测量，第一段：从回路板出线端到达接线端子箱之间的回路总线（信号线干线）；第二段：从接线端子箱至现场设备之间的回路总线（此段可分若干小段或若干分支回路）

查总线2个建议：

①先断掉24V电源，

➁解下所有分支线，为查线提供良好环境，便于查线。

测量回路总线线间电阻、对地电阻（是否短路、接地）。

①线间电阻过小（电阻小于50Ω），或使用万用表蜂鸣档蜂鸣响，代表线间短路。

②线间电阻一般大于1MΩ，代表线路总线无问题，可以锁定下一段。

总结问题：判定线间短路或接地

解决：折中取值法。例如讲回路从中间位置断开，先检查上一段（确认线路有无故障），排除无故障后，再次折中取值检查法，进一步缩短检查范围，直到最终找到故障问题点。

- 六、电话线路故障问题

先判定是总线型消防电话还是二回路消防电话。

若是二回路消防电话，先要弄清楚是否与手报共用线路，还要看是走地面还是走桥架。之后在再像找普通回路线路的故障一样查找故障点。

若是总线型消防电话，则是独立于主机回路线之外，单独寻找故障。每个话机有不同的编码。首先要排除是话机本身的故障问题（拿一个正常使用的话机替换试验即可），再去找线路问题。

- 七、总线短路隔离器在现实中出现的干扰问题

总线短路隔离器，主要用来隔离总线上的元器件，隔离出区域或段上的火灾探测器，可燃气体探测器，手动报警按钮，声光警报器等，避免影响未被隔离的区域系统可靠运行，是最大限度地保证系统整体功能不受故障部件影响的关键。考虑一旦某个现场部件出现故障，短路隔离器在对故障部件进行隔离时，可以最大限度地保障系统的整体功能不受故障部件的影响。

当回路中连续点位或者同类设备出现故障时，再排除非线路问题时，可以考虑是短路隔离器自身故障导致保护线域内的设备均报故障，需更换。

八、二次线路短路:

当现场的输入模块、输出模块、输入输出模块、广播模块、消防电话模块等与现场的信号蝶阀、压力开关、排烟阀、防火阀、雨淋阀、放气阀、喇叭等之间线路短路故障时，主机报故障，即使更换了模块仍然会故障。

二次线路出现短路，消防主机会显示所出问题的设备地址信息，如:切电模块反馈线短路会报某个地址切电反馈信息、排烟风机联动模块反馈线短路会报排烟风机反馈、压力开关模块会报压力开关反馈、防火阀会报防火阀反馈(或叫回答)等。一些联动模块的输出线(如输出模块、输入输出模块)出现短路会报故障，一些品牌不设检线功能的是不会报的，像有的品牌设备商输出模块、输入输出模块出厂时配有二极管要求在输出线(控制线)的正极串接，防止控制的电感器件在停止时反向电流过大击坏模块，一旦二极管损坏会报故障。

广播模块二次线路配接的是喇叭，大部分厂商是设不检线的不会报故障，当出现短路，消防广播工作时无法正常工作。设了检线功能的会报故障。

消防电话模块二次线短路，消防电话主机会一直报通话，消防电话模块工作指示灯常亮。

九、消防弱电系统中的工具使用：100万欧姆=1000千欧(KΩ)=1兆欧(MΩ)

| 工具 | 档位 | 应用环境 | 结果判定 | 注意事项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 万用表 | 20MΩ/200MΩ电阻档 | 不挂载设备 | 线路对地绝缘电阻：应该≥20MΩ。(包括总线、24V电源、电话线、广播线、层显485总线等)。 线间绝缘电阻： 总线、24V电源、电话线的线间电阻应该是无穷大 |  |
|  |  | 挂载设备 | 线路对地绝缘电阻：原则上回路对地绝缘电阻≥5MΩ（建议≥8MΩ）。(包括总线、24V电源、电话线、广播线、层显485总线等)。一般通路状态下≥1.0MΩ（雨季≥1M，旱季≥2M)。设备数量越多，阻值越小。 当线路对地绝缘电阻数值在100k以下为绝缘变坏，绝对处于接地状态。 线间绝缘电阻：一般通路状态下，线间电阻值≥1.5MΩ（≥2MΩ）设备数量越多，阻值越小。 当通断蜂鸣测量连续发蜂鸣声，或者线间绝缘电阻数值在50Ω以下时，可判定短路状态。 - 总线、24V电源、电话线线间阻值应大于20KΩ；就总线而言各品牌有所不同，一般松江要求40KΩ，海湾要求20KΩ（带载至少大于1kΩ），利达要求100KΩ以上 - 广播线的线间电阻一般应大于10Ω。但一般来说，回路电阻不应超过大几十欧姆，回路电阻过大或过小都可能导致音质失真、信号衰减。 |  |
|  | 电压档 | 挂载设备 | 线间存在电压、代表串入其他回路或电源; 根据电压值进行判定什么线路串入 | 回路线已从回路板出线端解下，即主机不供电的状态下 |
|  |  |  | 线间无电压，代表线路正常无串入 |  |
|  | 通断蜂鸣档 | 不挂载设备 | 连续发蜂鸣声，代表短路 | 建议转到电阻档测试。不可带电测试。带电发蜂鸣 |
|  |  | 挂载设备 | 无蜂鸣声，代表通路或者开路 |  |
| 兆欧表 |  | 不挂载设备 | 电阻大于0.5MΩ，代表不漏电 | 解下设备，防止过压损坏设备 |
| 消防设备需进行接地处理，其中公共接地电阻R1应控制在1Ω以内， 而专用接地电阻R2则不应高于4Ω以内。 |  |  |  |  |

- 十、信号总线或设备进水接地故障的排查思路:

①信号总线老化、接头或压线端子进水，电源通过水与建筑体形成回路，漏电电流逐渐加大。火灾报警主机显示屏大面积报设备故障并会以逐渐增多数量形式出现。这种现象的接地一般技术员都能排查，首先把消防主机回路板处的信号总线拆除，用万用表蜂鸣档或电阻档，红表笔对信号回路线任一极，黑表笔对建筑物的任一可靠接地体，对信号总线分段排查即可能找到进水点。

②设备(探测器、手报、声光、消报、模块等)进水接地，设备电路板或底座进水。这种进水由于是在设备正常工作时进水与大地通过设备形成回路，当通过正常工作的设备时会形成扰乱静态监视电流和报警电流，火灾自动报警主机判断设备工作状态也会紊乱。有可能会出现整条回路设备报故障现象，或整条回路也可能多条回路报火警现象。甚至报完火警或故障后又自己恢复正常现象等。

排查这种接地时，技术员首先对建筑物内有可能漏水、潮湿地方的设备进行排除。如果没能排查出，就需要用万用表对信号回路线进行接地分段排查即可。

十一、直启线路短路（多线盘报故障）的排查思路:

硬拉直启线是指消防主机的消防联动控制器(多线盘)到现场控制设备间的线路。如消防泵、喷淋泵、雨淋阀、放气阀、排烟风机、送风机等。

多线目前各品牌生产商也不统一，有的是要求4根线即一组控制线、一组反馈线；有点三根线即一根控制线、一根反馈线、一根公共线；有的两根线一正一负。

- 两根线的出现短路会报故障(多线盘故障灯亮)，

- 三根线的反馈线与公共线短路会报反馈(多线盘反馈指示亮)，控制线与公共线短路会报启动(多线盘启动指示灯亮)，控制线与反馈线短路会报故障(多线盘故障灯亮)。

- 四根线的控制正极与控制负极短路会报启动(多线盘启动指示灯亮)，反馈线正极与反馈负极短路会报反馈(多线盘反馈指示灯亮，控制线正负或反馈线正极与其它线短路会报故障(多线盘故障指示灯亮)。

- 十二、知识扩展

- 火灾自动报警及消防联动控制系统的防雷与接地应符合下列规定：

1，火灾报警控制系统的报警主机、联动控制盘、火警广播、对讲通信等系统的信号传输线缆宜在进出建筑物直击雷非防护区（LPZOA）或直击雷防护区（LPZOB）与第一防护区（LPZ1）交界处装设适配的信号浪涌保护器。

2，消防控制室与本地区或城市“119”报警指挥中心之间联网的进出线路端口应装设适配的信号浪涌保护器。

3，消防控制室内，应设置等电位连接网络，室内所有的机架（壳）、配线线槽、设备保护接地、安全保护接地、浪涌保护器接地端均应就近接至等电位接地端子板。

- 常见报警总线接地的原因及预防措施

原因：

（1）报警总线一般是红蓝双绞线，由于双绞线皮绝缘不好，而且线皮韧度不够，穿线时导致绝缘层破坏。

（2）钢管断口毛刺未清除，且未用护口，穿线时破坏线的绝缘层。

（3）预埋管穿线时，管内积水、灰尘未清除。

（4）报警总线接线处仅用黑胶布绝缘，未用防水胶布绝缘。

预防报警总线接地的措施：

（1）在材料方面严格把关：严禁不合格材料进入施工现场，穿线前对报警总线(红蓝双绞线)的绝缘层厚度、绝缘性能进行抽查测试，RVS 2X1.5mm2双绞线绝缘层标准厚度为0.8 mm，绝缘性能不应小于500MΩ/100m，不符合要求的禁止使用。

（2）钢管断管处的毛刺，应用锉刀铣光，且穿线时应加套护口，穿线时应用力均匀，不得生拉硬拽，防止破坏电线绝缘层。

（3）预埋管内积水、灰尘必须清除后方可穿线。

（4）接线处应用防水胶布和黑胶布两层绝缘，在潮湿场所应采用三层绝缘，方法是防水胶布→黑胶布→防水胶布。

- 接地的三种类别

接地指电力系统和电气装置的中性点、电气设备的外露导电部分和装置外导电部分经由导体与大地相连。可以分为工作接地、防雷接地和保护接地。

1、工作接地就是由电力系统运行需要而设置的（如中性点接地），因此在正常情况下就会有电流长期流过接地电极，但是只是几安培到几十安培的不平衡电流。在系统发生接地故障时，会有上千安培的工作电流流过接地电极，然而该电流会被继电保护装置在0.05~0.1s内切除，即使是后备保护，动作一般也在1s以内。

2、防雷接地是为了消除过电压危险影响而设的接地，如避雷针、避雷线和避雷器的接地。防雷接地只是在雷电冲击的作用下才会有电流流过，流过防雷接地电极的雷电流幅值可达数十至上百千安培，但是持续时间很短。

2、保护接地是为了防止设备因绝缘损坏带电而危及人身安全所设的接地，如电力设备的金属外壳、钢筋混凝土杆和金属杆塔。保护接地只是在设备绝缘损坏的情况下才会有电流流过，其值可以在较大范围内变动。

电流流经以上三种接地电极时都会引起接地电极电位的升高，影响人身和设备的安全。为此必须对接地电极的电位升高加以限制，或者采取相应的安全措施来保证设备和人身安全。