- 一、消防供配电设施

| 设备类型 | 检测项目 | 检测内容 | 技术标准 | 检测方法 | 位置 | 是否合格 | 问题描述 | 检测人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防供配电设施 | 消防配电 | 消防用电设备供电回路 | 消防用电设备的供电回路应为专用回路（5.2.1.1） | 核对配电方式 | 消防控制室、各消防设施最末一级配电箱处 |  |  |  |
| 消防供配电设施 | 消防配电 | 配电箱标志、仪表、指示灯、开关、控制按钮 | 消防设备配电箱应有区别于其他配电箱的明显标志，仪表、指示灯显示正常，开关及控制按钮灵活可靠（5.2.1.2） | 查看标志、仪表、按钮状态 |  |  |  |  |
| 消防供配电设施 | 消防配电 | 主备电源自动切换装置 | 消防控制室、消防水泵房等的消防用电设备供电，应在最末一级配电箱处设主备电源自动切换装置，切换时间符合设计要求（5.2.1.3） | 试验主备电切换，记录切换时间 |  |  |  |  |
| 消防供配电设施 | 自备发电机组 | 发电机仪表、指示灯、开关按钮 | 仪表、指示灯及开关按钮完好，显示正常（5.2.2.1.1） | 查看发电机外观及显示 | 发电机房 |  |  |  |
| 消防供配电设施 | 自备发电机组 | 发电机启动时间、输出指标 | 自动控制启动时，30s 内达到额定转速并发电，输出功率、电压、频率、相位正常；手动启动时输出指标正常（5.2.2.1.2） | 测试自动 / 手动启动，记录时间及指标 |  |  |  |  |
| 消防供配电设施 | 自备发电机组 | 机房通风设施 | 机房内通风设施运行正常（5.2.2.1.3） | 检查通风设备运行状态 |  |  |  |  |
| 消防供配电设施 | 自备发电机组 | 储油设施油量、储油量 | 储油设施油量满足发电机设计连续供电时间，储油间储油量≤1m³，液位显示正常（5.2.2.2.1） | 核对油量及储油间容量 |  |  |  |  |
| 消防供配电设施 | 自备发电机组 | 储油设施通气管、呼吸阀 | 储油间油箱通向室外的通气管及呼吸阀完好无锈蚀（5.2.2.2.1） | 查看通气管及呼吸阀外观 |  |  |  |  |
| 消防供配电设施 | 自备发电机组 | 储油设施燃油标号 | 燃油满足发电机在最不利环境下正常运行要求（5.2.2.2.2） | 核对燃油标号 |  |  |  |  |

- 二、火灾自动报警系统

| 设备类型 | 检测项目 | 检测内容 | 技术标准 | 检测方法 | 位置 | 是否合格 | 问题描述 | 检测人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾自动报警系统 | 火灾探测器 | 离线故障报警 | 探测器离线时，火灾报警控制器应发出故障声光信号，显示故障部件信息（5.3.1.1.1/5.3.1.3.1） | 模拟离线状态，观察控制器信号 | 各探测区域 |  |  |  |
| 火灾自动报警系统 | 火灾探测器 | 报警状态 | 探测器报警时，确认灯点亮并保持，控制器发出火警声光信号，记录报警时间并显示相关信息（5.3.1.1.2/5.3.1.3.3） | 模拟报警阈值（如烟雾 / 温度 / 气体浓度达到设定值），检查报警显示及记录 |  |  |  |  |
| 火灾自动报警系统 | 火灾探测器 | 复位功能 | 控制器复位后，探测器确认灯熄灭（5.3.1.1.3/5.3.1.3.5） | 手动复位，观察状态恢复 |  |  |  |  |
| 火灾自动报警系统 | 手动火灾报警按钮 | 离线故障报警 | 按钮离线时，控制器发出故障声光信号，显示故障部件信息（5.3.2.1） | 模拟离线，检查控制器信号 | 各防火分区、楼层 |  |  |  |
| 火灾自动报警系统 | 手动火灾报警按钮 | 动作报警 | 按钮动作后，确认灯点亮并保持，控制器发出火警声光信号，记录报警时间并显示相关信息（5.3.2.2） | 触发按钮，观察报警显示及记录 |  |  |  |  |
| 火灾自动报警系统 | 手动火灾报警按钮 | 复位功能 | 机械结构复位后，控制器复位按钮状态，确认灯熄灭（5.3.2.3） | 手动复位，检查状态恢复 |  |  |  |  |
| 火灾自动报警系统 | 火灾报警控制器 | 自检功能 | 控制器应能对指示灯、显示器、音响器件进行功能自检（5.3.3.1） | 操作自检机构，观察动作 | 消防控制室 |  |  |  |
| 火灾自动报警系统 | 火灾报警控制器 | 操作级别 | 按 GB50166 划分操作权限，不同级别对应不同操作功能（5.3.3.1） | 检查操作级别设置 |  |  |  |  |
| 火灾自动报警系统 | 火灾报警控制器 | 屏蔽功能 | 可屏蔽 / 解除屏蔽回路部件，屏蔽时指示灯点亮，显示地址注释信息（5.3.3.3） | 模拟屏蔽部件，观察显示 |  |  |  |  |
| 火灾自动报警系统 | 火灾报警控制器 | 主备电转换 | 主电源故障时自动切换至备用电源，主电源恢复后自动切回，状态显示正常（5.3.3.4） | 切断 / 恢复主电源，观察切换及显示 |  |  |  |  |

- 三、消防应急广播系统

| 设备类型 | 检测项目 | 检测内容 | 技术标准 | 检测方法 | 位置 | 是否合格 | 问题描述 | 检测人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防应急广播系统 | 扩音机 | 仪表、指示灯 | 仪表、指示灯显示正常（5.4.1.1） | 查看外观及显示 | 消防控制室 |  |  |  |
| 消防应急广播系统 | 扩音机 | 开关按钮、播放功能 | 开关和控制按钮动作灵活，播放功能正常（5.4.1.2） | 手动测试按钮及播音功能 |  |  |  |  |
| 消防应急广播系统 | 扬声器 | 外观 | 外观完好，无损坏、遮挡（5.4.2） | 检查外观 | 各楼层、公共场所 |  |  |  |
| 消防应急广播系统 | 扬声器 | 音质 | 音质清晰，无杂音（5.4.2） | 试听播放效果 |  |  |  |  |
| 消防应急广播系统 | 系统功能 | 话筒播音 | 可通过话筒正常播音，语音清晰（5.4.3.1） | 用话筒测试播音 |  |  |  |  |
| 消防应急广播系统 | 系统功能 | 自动启动 | 火灾报警后，按设定程序自动启动，与火灾声光警报器交替工作（单次警报 8s~20s，广播 10s~30s）（5.4.3.2） | 触发报警，观察启动逻辑及工作时长 |  |  |  |  |
| 消防应急广播系统 | 系统功能 | 强制切入 | 与普通广播合用时，火灾状态下应强制切入消防应急广播（5.4.3.3） | 模拟普通广播状态，测试强制切入功能 |  |  |  |  |

- 四、消防应急照明和疏散指示系统

| 设备类型 | 检测项目 | 检测内容 | 技术标准 | 检测方法 | 位置 | 是否合格 | 问题描述 | 检测人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防应急照明和疏散指示系统 | 灯具 | 应急启动状态 | 非持续型照明灯应急点亮，持续型灯具由节电模式转入应急点亮模式（5.5.1.1/5.5.5.1b） | 模拟应急启动（如切断主电源），观察灯具状态 | 各楼层、疏散通道 |  |  |  |
| 消防应急照明和疏散指示系统 | 灯具 | 持续工作时间 | 蓄电池电源供电时，持续工作时间符合 GB51309 规定（5.5.1.2） | 秒表测量应急启动后持续点亮时间 |  |  |  |  |
| 消防应急照明和疏散指示系统 | 灯具 | 地面照度 | 疏散路径地面水平最低照度符合 GB51309 规定（如楼梯间≥5lx，前室≥10lx 等）（5.5.1.3） | 用照度计测量地面水平照度 |  |  |  |  |
| 消防应急照明和疏散指示系统 | 灯具 | 响应时间 | 火灾状态下，光源应急点亮 / 熄灭响应时间符合 GB51309 规定（通常≤5s）（5.5.1.4） | 秒表测量从触发到光源点亮的时间 |  |  |  |  |
| 消防应急照明和疏散指示系统 | 灯具 | 指示方向 | 标志灯具指示方向与疏散方向一致，无错误导向（5.5.1.1） | 对照疏散指示方案，检查箭头方向 |  |  |  |  |
| 消防应急照明和疏散指示系统 | 应急照明控制器 | 自检功能 | 应能对指示灯、显示器、音响器件进行自检，状态正常（5.5.2） | 操作自检按钮，观察指示灯及功能反馈 | 消防控制室 |  |  |  |
| 消防应急照明和疏散指示系统 | 应急照明控制器 | 主备电转换 | 主电源故障时自动切换至蓄电池电源，恢复后自动切回，状态显示正常（5.5.2） | 切断 / 恢复主电源，观察切换及显示 |  |  |  |  |

- 五、消防给水设施

| 设备类型 | 检测项目 | 检测内容 | 技术标准 | 检测方法 | 位置 | 是否合格 | 问题描述 | 检测人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防给水设施 | 消防水池 | 水位 | 水位符合设计要求，设有最高 / 最低报警水位（5.6.1.1/5.6.1.4） | 查看就地水位显示装置及消防控制室水位信号 | 消防水池处 |  |  |  |
| 消防给水设施 | 消防水池 | 补水设施 | 补水设施正常工作，补水能力符合设计（5.6.1.2） | 检查补水泵、补水阀等设备运行状态 |  |  |  |  |
| 消防给水设施 | 消防水池 | 防冻措施 | 严寒 / 寒冷地区设有保温层、电伴热等防冻措施，无冻结现象（5.6.1.3） | 查看管道及水池保温材料、电伴热装置状态 |  |  |  |  |
| 消防给水设施 | 消防水泵 | 铭牌 | 泵体设永久性铭牌，注明规格、型号、性能参数等，符合设计要求（5.6.3.1） | 核对铭牌参数与设计文件一致性 | 泵房 |  |  |  |
| 消防给水设施 | 消防水泵 | 进出口组件 | 进出口阀门、软接头、偏心变径管等安装位置、方向正确（如止回阀方向、阀门启闭状态）（5.6.3.2） | 检查组件安装顺序及方向 |  |  |  |  |
| 消防给水设施 | 消防水泵 | 阀门状态 | 进出口阀门处于常开位置，标志牌标示准确清晰（5.6.3.3） | 查看阀门启闭状态及标志牌内容 |  |  |  |  |
| 消防给水设施 | 消防水泵 | 压力表、试水阀 | 压力表显示正常，试水阀无损坏、锈蚀，防超压装置有效（5.6.3.4） | 检查仪表外观及连接管道状态 |  |  |  |  |
| 消防给水设施 | 消防水泵 | 主备泵切换 | 主用泵故障时，备用泵应在 2min 内启动（备用电源切换时 1min 内启动）（5.6.3.7） | 模拟主泵故障，测试备用泵启动时间 |  |  |  |  |

- 六、消火栓系统

| 设备类型 | 检测项目 | 检测内容 | 技术标准 | 检测方法 | 位置 | 是否合格 | 问题描述 | 检测人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消火栓系统 | 室内消火栓系统 | 消火栓箱组件 | 箱体无损坏，组件齐全（含消火栓、水带、水枪、报警按钮等），箱门开启灵活，角度≥120°（5.7.1.1） | 检查箱内组件完整性及箱门开启角度 | 各楼层消火栓处 |  |  |  |
| 消火栓系统 | 室内消火栓系统 | 阀门 | 消火栓阀门启闭灵活，无泄漏，密封性能良好（5.7.1.2） | 手动旋转阀门，观察启闭手感及密封性 |  |  |  |  |
| 消火栓系统 | 室内消火栓系统 | 栓口位置 | 栓口中心距地面 1.1m，出水方向向下或与墙面垂直（5.7.1.2） | 用卷尺测量高度，检查安装角度 |  |  |  |  |
| 消火栓系统 | 室内消火栓系统 | 静水压力 | 消火栓栓口处静水压力符合设计要求（如≤1.0MPa，超压时设减压装置）（5.7.1.3） | 连接压力表，测量最不利点消火栓静水压力 |  |  |  |  |
| 消火栓系统 | 消火栓按钮 | 外观 | 设有透明保护罩，需击碎启动的配备击碎工具，无破损（5.7.2.1） | 检查保护罩完整性及配件 |  |  |  |  |
| 消火栓系统 | 消火栓按钮 | 报警信号 | 触发后向火灾报警控制器发送报警信号，干式系统触发快速启闭装置（5.7.2.2） | 模拟触发按钮，查看控制器报警信号及反馈 |  |  |  |  |
| 消火栓系统 | 消火栓按钮 | 复位功能 | 手动复位后，按钮确认灯熄灭，状态恢复正常（5.7.2.3） | 手动复位按钮，观察指示灯状态 |  |  |  |  |

- 七、自动喷水灭火系统

| 设备类型 | 检测项目 | 检测内容 | 技术标准 | 检测方法 | 位置 | 是否合格 | 问题描述 | 检测人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动喷水灭火系统 | 报警阀组 | 标志牌 | 注明系统名称、保护区域，内容清晰正确（5.9.2.1） | 查看阀组标志牌内容 | 报警阀组处 |  |  |  |
| 自动喷水灭火系统 | 报警阀组 | 控制阀 | 控制阀全部开启，信号阀反馈信号与实际状态一致（5.9.2.2） | 检查阀门启闭状态，测试信号反馈 |  |  |  |  |
| 自动喷水灭火系统 | 报警阀组 | 压力开关 | 报警阀动作时，压力开关应自动启动消防水泵，并向控制器反馈信号（5.9.2.3） | 开启末端试水装置，观察水泵启动及反馈信号 |  |  |  |  |
| 自动喷水灭火系统 | 报警阀组 | 排水设施 | 报警阀组排水管道通畅，排水能力满足要求（5.9.2.3） | 查看排水管道连接及地漏排水状态 |  |  |  |  |
| 自动喷水灭火系统 | 喷头 | 型号、规格 | 喷头型号、公称动作温度（如 68℃、93℃）符合设计，色标正确（5.9.4.1） | 核对喷头型号及色标（如红色代表 68℃） | 各喷水区域 |  |  |  |
| 自动喷水灭火系统 | 喷头 | 安装间距 | 喷头间距及与顶板 / 障碍物距离符合设计（如标准间距 3.6m，距墙≤1.8m）（5.9.4.3） | 用卷尺测量安装间距及障碍物距离 |  |  |  |  |
| 自动喷水灭火系统 | 喷头 | 防护措施 | 易碰撞 / 腐蚀场所设防护罩或防腐涂层，无损坏（5.9.4.2） | 检查喷头防护罩或涂层完整性 |  |  |  |  |

- 八、气体灭火系统

| 设备类型 | 检测项目 | 检测内容 | 技术标准 | 检测方法 | 位置 | 是否合格 | 问题描述 | 检测人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气体灭火系统 | 储存装置 | 检验周期 | 储存容器在有效的检验周期内（如高压二氧化碳瓶组每 5 年称重一次）（5.12.1.1） | 查看储瓶检验标签及有效期 | 储瓶间 |  |  |  |
| 气体灭火系统 | 储存装置 | 固定支撑 | 瓶组固定牢固，支架防腐处理完好（5.12.1.1） | 检查瓶组固定螺栓及支架防锈涂层状态 |  |  |  |  |
| 气体灭火系统 | 储存装置 | 压力显示 | 压力表显示压力在设计工作压力范围内（如七氟丙烷储瓶压力 2.5MPa±0.1MPa）（5.12.1.3） | 查看压力表数值并与设计值对比 |  |  |  |  |
| 气体灭火系统 | 储存装置 | 安全泄压装置 | 安全泄压装置动作压力符合系统设计规定（如高压二氧化碳泄压压力 19MPa±1.0MPa）（5.12.1.8） | 检查泄压装置铅封及参数标识 |  |  |  |  |
| 气体灭火系统 | 气体灭火控制器 | 自检功能 | 应能对指示灯、显示器、音响器件进行自检，无故障信号（5.12.3.1） | 操作自检功能，观察指示灯及蜂鸣器动作 | 消防控制室 |  |  |  |
| 气体灭火系统 | 气体灭火控制器 | 自动手动转换 | 可手动切换自动 / 手动状态，状态指示灯显示正确（5.12.3.2） | 切换控制方式，检查面板显示 |  |  |  |  |
| 气体灭火系统 | 气体灭火控制器 | 反馈信号 | 收到火灾报警信号后，应反馈阀门开启、设备启动等信号至控制器（5.12.3.4） | 模拟报警，查看控制器反馈信号列表 |  |  |  |  |

- 九、防烟排烟系统

| 设备类型 | 检测项目 | 检测内容 | 技术标准 | 检测方法 | 位置 | 是否合格 | 问题描述 | 检测人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防烟系统 | 风机 | 铭牌 | 铭牌注明型号、风量、风压等参数，符合设计要求（5.15.1.1） | 核对铭牌参数与设计文件一致性 | 风机房 |  |  |  |
| 防烟系统 | 风机 | 启停功能 | 手动 / 自动启停正常，无卡滞，启动后 30s 内达到额定转速（5.15.1.2） | 测试启停按钮及联动启动，观察运行状态 |  |  |  |  |
| 防烟系统 | 风机 | 运转状态 | 运转平稳，无异常振动、声响，轴承温度≤70℃（5.15.1.2） | 听辨运行声响，触摸轴承外壳温度（或查看温度传感器） |  |  |  |  |
| 防烟系统 | 风机 | 反馈信号 | 风机启停状态应实时反馈至消防控制室，信号正确（5.15.1.2） | 查看控制器反馈信号，核对与实际状态一致性 |  |  |  |  |
| 排烟系统 | 排烟阀 | 外观 | 阀体无锈蚀、变形，手动操作机构无卡滞（5.16.2） | 检查阀体及操作手柄外观 | 各排烟阀处 |  |  |  |
| 排烟系统 | 排烟阀 | 手动开启 | 手动拉动手柄应灵活开启，复位后关闭严密，无松动（5.16.2） | 手动测试开启 / 复位，检查密封性能 |  |  |  |  |
| 排烟系统 | 排烟阀 | 自动开启 | 火灾报警后，15s 内联动开启相应排烟阀，反馈信号正确（5.16.6.1） | 触发报警，秒表测量开启时间及反馈信号 |  |  |  |  |
| 排烟系统 | 排烟阀 | 反馈信号 | 阀开启 / 关闭状态应实时反馈至控制器，信号与实际一致（5.16.6.1） | 查看控制器反馈列表，核对阀状态 |  |  |  |  |

- 十、其他设备

| 设备类型 | 检测项目 | 检测内容 | 技术标准 | 检测方法 | 位置 | 是否合格 | 问题描述 | 检测人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 灭火器 | 灭火器 | 选型 | 灭火器类型（如 ABC 干粉、水基型）与保护场所火灾类别匹配（5.14.1.1） | 核对灭火器类型与场所火灾类型（A 类 / 电气火灾等） | 各配置点 |  |  |  |
| 灭火器 | 灭火器 | 数量 | 配置数量符合 GB50140 规定（如中危险级 A 类火灾每 75㎡≥1 具）（5.14.1.1） | 按保护面积计算并清点数量 |  |  |  |  |
| 灭火器 | 灭火器 | 放置位置 | 设置在明显且便于取用处，高度 1.5m 以下，无遮挡（5.14.1.1） | 检查设置位置及周围环境 |  |  |  |  |
| 灭火器 | 灭火器 | 有效期 | 灭火剂在有效期内，维修标志显示最近维修时间≤1 年（XF95），报废年限符合规定（如干粉灭火器 10 年）（5.14.1.2） | 查看筒体生产日期及维修标签 |  |  |  |  |
| 灭火器 | 灭火器 | 外观 | 筒体无锈蚀、凹陷，手柄、插销、铅封完好，压力表指针在绿色区域（5.14.1.3-4） | 检查筒体外观及压力表状态 |  |  |  |  |
| 消防电梯 | 消防电梯 | 迫降按钮 | 首层设易碎透明保护罩，触发后电梯应在 60s 内降至首层，其他楼层控制失效（5.18.1） | 测试迫降按钮，秒表测量运行时间 | 各楼层电梯处 |  |  |  |
| 消防电梯 | 消防电梯 | 对讲电话 | 轿厢内专用电话可直通消防控制室，通话清晰无杂音（5.18.2） | 测试轿厢与控制室通话质量 |  |  |  |  |
| 消防电梯 | 消防电梯 | 运行时间 | 从首层至顶层运行时间≤60s（5.18.3） | 秒表测量电梯全程运行时间 |  |  |  |  |
| 消防电梯 | 消防电梯 | 联动控制 | 火灾时自动迫降首层，控制器收到反馈信号；手动远程控制有效（5.18.4） | 触发报警 / 远程操作，观察电梯动作及反馈 |  |  |  |  |
| 消防电梯 | 消防电梯 | 防水功能 | 机房电缆、控制面板有防水措施，井底排水泵流量≥10L/s，排水井容量≥2m³（5.18.5） | 检查防水涂层、排水泵铭牌及排水井容量 |  |  |  |  |

编辑

分享

对消防应急照明和疏散指示系统的灯具持续工作时间的技术标准进行详细说明

提供一些关于消防设备检测的规范和标准

如何确保消防设备检测的准确性和可靠性？