消防设施维保方案

项目名称：

编制单位：XXXXXXXXX有限公司

编 制 人：XXX

审 核 人：XXX

编制日期：2025年X月XX日

- 工程概况

- 项目名称：

- 项目地址：

- 建筑概况：

- 维保区域：

- 建筑主要消防设施：

| 序号 | 消防名称 | 设置情况 | 序号 | 消防名称 | 设置情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防供水设施 | 有 无 | 10 | 防火分隔设施 | 有 无 |
| 2 | 消火栓系统 | 有 无 | 11 | 消防电梯 | 有 无 |
| 3 | 自动喷水灭火系统 | 有 无 | 12 | 消防供配配电 | 有 无 |
| 4 | 自动跟踪定位射流系统 | 有 无 | 13 | 消防应急照明及疏散指示标志 | 有 无 |
| 5 | 火灾自动报警系统 | 有 无 | 14 | 气体灭火系统 | 有 无 |
| 6 | 可燃气体报警系统 | 有 无 | 15 | 干粉灭火装置 | 有 无 |
| 7 | 电气火灾监控系统 | 有 无 | 16 | 泡沫灭火系统 | 有 无 |
| 8 | 消防电源监控系统 | 有 无 | 17 | 灭火器 | 有 无 |
| 9 | 防烟排烟系统 | 有 无 |  |  |  |
| 注：根据现场消防设施设置情况和甲方约定为准。 |  |  |  |  |  |

## 二、维护保养作业目的及适用范围

- 目的：确保广西万昌林消防科技有限公司提供的消防设施检测与维护保养服务达到规定的标准和要求，保障客户的生命财产安全。

- 范围：本维护保养方案仅适用于本公司进行的消防设施的检测与维护保养工作。

## 三、维护保养执行的技术规范

- 《中华人民共和国消防法》(2021年4月29日修订）。

- 《建筑消防设施检测技术规程》(XF503-2004)。

- 《广西壮族自治区消防设施维护保养规程》（DB45/T2473-2022）。

- 《社会消防技术服务管理规定》（公安部令第136号）。

- 《消防技术服务机构从业条件》应急【2019】88号。

- 《建筑消防设施的维护管理》( GB25201-2010)。

- 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014（2018年版）。

- 《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）。

- 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）。

- 《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）。

- 《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范（GB50877-2014）。

- 《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB51309-2018)。

## 四、维护保养安全保障措施

- 确保作业时的安全技术措施：

- 对参加的维保工作人员，必须先进行安全教育，方准进场作业。

- 进入作业现场，必须正确使用个人防护用品。

- 对需要暂时停电的项目应及时通知委托单位，做好停/送电的准备。

- 确保文明施工、环境保护的技术组织措施：

- 严格按设计、规范、规程、标准、工作作业指导书组织工作。。

- 做好搭接工作，工序交接要组织检查，并办理工序交接手续。

## 五、维护保养前项目工程情况核对

- 记录项目概况：位置、维保面积、层数、高度、使用性质，甲方联系人姓名、联系方式等与合同核对。

- 建筑消防主要组成及分布：系统组成，分布情况，主要设备情况。

## 六、作业人员资格要求

- 项目负责人、技术负责人：持有一级或者二级注册消防工程师的执业资格证书。

- 消防设施维护保养人员：持有中级技能以上等级职业资格证书。

- 消防设施维修人员:持有中级技能以上等级职业资格证书。

## 七、仪器装备的要求及配备

- 维护保养的仪器按照有关规定进行定期校验并具有有效证明文件。

- 仪器配备如下：

| 序号 | 仪器名称 | 是否配备 | 序号 | 仪器名称 | 是否配备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感烟探测器功能试验器 | 是 否 | 16 | 数字微压计 | 是 否 |
| 2 | 感温探测器功能试验器 | 是 否 | 17 | 数字风速仪 | 是 否 |
| 3 | 火焰探测器功能试验器 | 是 否 | 18 | 测力计 | 是 否 |
| 4 | 线型光束感烟探测器滤光片 | 是 否 | 19 | 数字坡度计 | 是 否 |
| 5 | 喷水末端试水接头 | 是 否 | 20 | 数字压力表 | 是 否 |
| 6 | 绝缘电阻测试仪 | 是 否 | 21 | 漏电电流检测仪 | 是 否 |
| 7 | 数字万用表 | 是 否 | 22 | 消火栓测压接头 | 是 否 |
| 8 | 秒表 | 是 否 | 23 | 便携式可燃气体检测仪 | 是 否 |
| 9 | 测距仪 | 是 否 | 24 | 细水雾末端试水装置 | 是 否 |
| 10 | 强光手电 | 是 否 | 25 | 接地电阻测试仪 | 是 否 |
| 11 | 温、湿度计 | 是 否 | 26 | 垂直度测定仪 | 是 否 |
| 12 | 钢直尺 | 是 否 | 27 | 电子秤 | 是 否 |
| 13 | 游标卡尺 | 是 否 | 28 | 数字照度计 | 是 否 |
| 14 | 卷尺 | 是 否 | 29 | 超声波流量计 | 是 否 |
| 15 | 直角尺 | 是 否 | 30 |  |  |

八、

接收工程

测

试

无 故 障

制定维修方案

维修报价

制定维保计划

维

修

设施 维 保

出具维保报告

建 立 档 案

消防设施维护保养工作流程图

- 第一节、消防供水设施

| 具体的维护保养方案 |  |
| --- | --- |
| 月 度 | - 消防水泵房 - 全数检查。 - 消防水泵房备用照明、消防水泵房排水设施、消防水泵房围护结构应符合要求。 - 消防高位水箱、消防水池 - 全数检查。 - 外观检查：水箱周围有无可燃物，有无造成腐蚀和污染的物品，水箱内有无结冰，水箱有无自身腐蚀。 - 核对储水量及液位检测装置报警功能应正常。 - 自动进水阀进水功能应正常。对消防储水设施进行室内温度和水温检测。 - 消防用水不作他用的技术措施。 - 增（稳）压泵及气压水罐 - 全数检查。 - 查看气压水罐罐体的铭牌标识是否完整清晰；罐体有无变形、漏气、漏水现象。 - 气压水罐的气压和有效容积不低于150L、检查稳压泵控制柜的工作状态、稳压泵的停泵压力不应大于稳压泵最大扬程，启泵压力不应低于0.15mpa和启泵次数不应大于15次/h。 - 手动启动水泵运转是否正常，自动状态下水泵是否正常启动和停止。 - 消防水泵 - 全数检查。 - 检查消防水泵控制柜的工作状态应正常、各指示灯应正常显示。 - 手动启动消防水泵运转，检查供电电源的情况。 - 模拟消防水泵自动控制的条件下自动启泵运转，查看自动记录自动巡检情况。 - 检测柴油机消防水泵的启动电池的电量，检查储油箱的储油量，手动启动柴油机消防水泵运行。 - 检查出水管路上的闸阀、止回阀、水锤消除装置是否正常；清除吸水管入口处的杂物，防止堵塞。 - 减压阀 - 全数检查。 - 对减压阀组进行放水试验，并检测和记录减压阀前后的压力； - 检查采用铅封或锁链固定在开启或规定的状态，铅封、锁链不应破坏或损坏；电动阀或电磁阀启闭功能试验。 - 水泵接合器 - 全数检查。 - 检查保养消防栓系统的水泵接合器，确保完整、不渗漏。 - 检查水泵接合器完好性、标识应齐全。（系统名称、范围、工作压力、流量） |
| 季 度 | - 市政给水管网 - 全数检查。 - 测试静水压力、出水压力和流量。 - 消防水泵 - 全数检查。 - 测试消防水泵的流量和压力，不应低于设计压力和流量。 - 室外阀门井中控制阀门 - 全数检查。 - 检查开启状况，阀门应处于完全开启状态。 - 水泵接合器 - 全数检查。 - 接口及附件进行检查，并应保证接口完好、无渗漏、闷盖齐全。 |
| 半年度 | 无此项 |
| 年 度 | - 消防高位水箱、消防水池 - 全数检查。 - 核对消防高位水箱和消防水池、结构材料（与水箱连接的法兰、防水套管的螺栓，应无锈蚀和渗漏现象，结构材料应完好，无破损、无渗漏）。 - 河湖等地表水源、水井 - 全数检查。 - 检测常水位、枯水位、洪水位流量或蓄水量。 - 测定水井等地下水消防水源的常水位、最低水位、最高水位和出水量。 - 减压阀、过滤器、水泵接合器 - 全数检查。 - 试减压阀的流量和压力。 - 过滤器排渣、检查完好状态。 - 水泵接合器通水试验，核实接合器的供水能力。 |

- 第二节、消火栓系统

| 具体的维护保养方案 |  |
| --- | --- |
| 月 度 | - 外观检查 - 检查比例不低于总数的20%。 - 外观应完好，箱门应能灵活开启，关闭应牢靠，箱内配件应齐全，无漏水，标识应清晰、正确。 - 箱内配件应齐全，无漏水现象。 - 检查水带是否霉烂、穿孔，检查卷盘胶管是否老化、龟裂，检查破玻按钮是否破碎。 - 测试最不利点处实验消火栓的静压、动压和流量不应低于设计要求。 - 消防卷盘 - 检查比例不低于总数的20%。 - 外观应完好，配件齐全，消防软管与软盘管进出口、软管与进水控制阀、软管与喷枪的连接应牢固可靠。 - 箱内配件应齐全，无漏水现象。 |
| 季 度 | - 室内外消火栓 - 每个季度检查比例不低于总数的60%。 - 检查室内外消火栓外观质量和漏水。 - 测试室外（市政）消火栓的压力和流量。 |
| 半年度 | 无此项 |
| 年 度 | - 系统联动试验 - 全数测试。 - 干式消火栓报警阀动作，水力警铃应鸣响压力开关动作。 - 流量开关、低压压力开关和报警阀压力开关等动作，应能自动启动消防水泵及与其联锁的相关设备，并应有反馈信号显示。 - 消防水泵启动后，应有反馈信号显示。 - 干式消火栓系统的干式报警阀的加速排气器动作后，应有反馈信号显示。 - 其他消防联动控制设备启动后，应有反馈信号显示。 - 系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道予与更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。 |

- 第三节、自动喷水灭火系统

| 具体的维护保养方案 |  |
| --- | --- |
| - 月度 | - 报警阀组 - 全数检查。 - 湿式报警阀：主阀锈蚀状况，各个部件连接处无渗漏现象，主阀前后压力表读数准确及两表压差符合要求(＜0.01MPa)，延时装置排水畅通。压力开关动作灵活并迅速反馈信号，主阀复位到位，警铃动作灵活、铃声洪亮，排水系统排水畅通；对报警阀旁的放水试验阀进行放水试验。 - 预作用报警阀和干式报警阀：检查符合湿式报警阀内容外，另应检查充气装置启停准确，充气压力值符合设计要求，加速排气压装置排气速度正常，电磁阀动作灵敏，主阀瓣复位严密，主阀侧腔(控制腔)锁定到位，阀前稳压值符合设计要求(不得小于0.25MPa)。 - 雨淋报警阀：检查符合湿式报警阀内容外，另应检查电磁阀动作灵敏，主阀瓣复位严密，主阀侧腔(控制腔)锁定到位，阀前稳压值符合设计要求(不得小于0.25MPa)。 - 末端试水装置、水流指示器、压力开关 - 检查比例不低于总数的10%。 - 末端试水装置的阀门、试水接头、压力表和排水管，设置是否齐全。 - 开启末端试水装置及试水阀后，测试出水压力，报警阀、压力开关应动作。 - 末端试水装置压力和流量应符合设计要求。 - 检查试验水流指示器动作是否灵敏，报警是否及时准确，复位是否正常，消防中心是否有显示等。 - 喷头、信号阀 - 喷头检查比例不低于总数的10%、信号阀全数检查。 - 喷头完好状况、备用量及异物清除等检查。 - 信号阀检查启闭状态。 - 信号阀是否有动作信号反馈至报警控制器。 |
| 季 度 | - 末端试水阀、报警阀的试水阀 - 每个季度检查比例不低于总数的30%。 - 进行放水试验，进行启动性能。 |
| 半年度 | 无此项 |
| 年 度 | - 系统模拟灭火功能试验 - 全数检查。 - 打开末端试水装置。 - 查看报警阀是否动作，水力警铃是否鸣响；水流指示器是否动作，是否有反馈信号显示；压力开关是否动作；是否启动消防水泵及与其联动的相关设备。 - 电磁阀是否打开，雨淋阀是否开启，是否有反馈信号显示。 - 消防水泵启动，是否有反馈信号显示以及其他消防联动控制设备是否启动，是否有反馈信号显示。 |

- 第四节、自动跟踪定位射流系统

| 具体的维护保养方案 |  |
| --- | --- |
| 月 度 | - 控制主机、消防水泵控制柜 - 全数检查。 - 主电源、备用电源、控制主机、消防水泵控制柜的控制面板及显示信号状态。 - 消防水泵、气压稳压装置 - 全数检查。 - 以自动或手动方式启动消防水泵时，消防水泵55s内是否投入正常运行。 - 供水管网内的水压检查。 - 气压稳压装置工作状态检查。 - 系统组件 - 灭火装置、控制装置、探测装置、模拟末端试水装置等主要组件的工作状态。 - 检查各管道、阀门外观及标识应正确。 |
| 季 度 | - 消防水泵 - 系统主电源、备用电源切换测试。 - 消防水泵主泵、备用泵切换，以备用电源切换方式或备用泵切换启动消防水泵时，消防水泵1min内是否投入正常运行。 - 末端试水装置、灭火装置、管道和支、吊架 - 模拟末端试水装置的出水流量和压力。 - 灭火装置的回转动作和直流/喷雾转换动作。 - 检查管道和支、吊架是否松动，管道连接件是否有变形、老化或有裂纹等现象。 |
| 半年度 | 无此项 |
| 年 度 | - 联动设备 - 全数检查。 - 模拟火灾后，声、光警报器是否动作，火灾现场视频实时监控和记录是否启动。 - 系统动作后，控制主机上消防水泵、水流指示器、自动控制阀等的状态显示是否正常。 - 系统的火灾报警信息是否传送给火灾自动报警系统，是否按设计要求完成有关消防联动功能。 - 末端试水装置 - 使系统处于自动控制状态，在末端试水装置探测范围内，放置油盘试验火，系统是否能在规定时间内自动完成火灾探测、火灾报警、启动消防水泵、打开该模拟末端试水装置的自动控制阀。 - 打开手动试水阀，检查模拟末端试水装置出水的压力和流量。 - 系统组件、管道与阀门 - 全面检查系统组件、管道与阀门状态是否完好。 - 设备、过滤器检查和清洗。 |

- 第五节、火灾自动报警系统

| 具体的维护保养方案 |  |
| --- | --- |
| - 月度 | - 火灾报警控制器 - 全数检查。 - 检查指示灯及开关按钮等应完好，显示应正常，文字符号（中文）标识应清晰、正确。 - 蓄电池接线端子应稳固，电压值应在正常值范围内，外部线路应无缺损，接线端子应无松脱，线标端子标识应清晰，外部接口接触良好。内部各接线端子应牢固，时钟应准确，电压值应在正常值范围内。 - 火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾警报器、扬声器 - 采用专用测试仪器分期分批次全面测试探测器的动作及确认灯的显示，试验烟、温感探测器动作是否灵敏，保证每年对每一只探测器至少一次火灾报警检查。 - 试验手报按钮报警，本防火分区或防火分区内本层火灾显示盘是否动作鸣响，消防控制器显示报警区域是否准确。 - 保证每年对每一只火灾警报器的警报功能和扬声器进行一次应急广播检查。 - 不同类型的探测器和手动报警按钮等现场部件应有不少于设备总数1%的备品。 - 火灾显示盘、消防联动控制器输出模块 - 保证每年对每一台区域显示器至少进行一次火灾报警显示功能检查。 - 每年对每一只模块至少进行一次输出模块启动功能检查。 - 不同类型的模块应有不少于设备总数1%的备品。 - 消防电话总机、分机、电话插孔 - 全数检查电话总机的呼叫功能。 - 保证每年对每一个分机、插孔至少进行一次检查。 - 消防设备应急电源、消防控制室图形显示装置 - 全数检查。 - 应急电源转换功能：对备用电源进行1-2次充放电试验和主备电切换试验。 - 图形显示装置接收和显示火灾报警、联动控制、反馈信号功能的检查。 - 消防应急广播控制设备、火灾警报和消防应急广播系统 - 全数检查。 - 应急广播功能是否正常。 - 保证每年对每一个报警区域至少进行一次联动控制功能检查。 |
| 季 度 | - 火灾报警控制器 - 全数检查。 - 指示灯及开关按钮等应完好，显示应正常，文字符号（中文）标识应清晰、正确。 - 蓄电池接线端子应稳固，电压值应在正常值范围内，外部线路应无缺损，接线端子应无松脱，线标端子标识应清晰，外部接口接触良好。内部各接线端子应牢固，时钟应准确，电压值应在正常值范围内。 - 火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾警报器、扬声器 - 探测器和手动报警报警功能检查，每个季度检查比例不低于总数的25%。 - 火灾警报器的警报功能和扬声器应急广播，每季度检查比例不低于总数的25%。 - 火灾警报和消防应急广播系统 - 每一个报警区城联动控制功能检查。 - 每个季度检查比例不低于25%。 |
| 半年度 | 无此项 |
| 年 度 | - 联动功能测试 - 通过火灾探测器或手动报警按钮动作，测试系统联动相关设备的功能。 - 火警报警功能、火灾警报功能、应急广播联动、区域显示功能、CRT显示器报警及显示功能是否正常。 - 检查防烟（排烟）风机是否正常启动、送风阀、防火阀、排烟防火阀、电动排烟口、电动挡烟垂壁联动功能是否相应打开。 - 电梯是否迫降到首层，开门停用、应急照明和疏散指示标志联动，电动防火门联动功能，防火卷帘联动启闭功能是否正常。 - 显示火灾报警控制器的火灾报警信号、消防联动控制器的启动信号、受控设备是否有动作反馈信号。 - 火灾探测器投入运行2年后，每隔3年至少全部清洗一遍。 |

- 第六节、可燃气体报警系统

| 具体的维护保养方案 |  |
| --- | --- |
| 月 度 | - 可燃气体报警控制器 - 全数检查。 - 检测可燃气体报警功能是否正常。 - 检测可燃气体探测器报警功能是否正常，每年对每一只探测器至少进行一次可燃气体报警功能检查。 |
| 季 度 | - 可燃气体报警控制器 - 全数检查。 - 检测可燃气体报警功能是否正常。 - 检测可燃气体探测器报警功能是否正常，每季度对探测器检查比例不低于25%。 |
| 半年度 | 无此项 |
| 年 度 | 无此项 |

- 第七节、电气火灾监控系统

| 具体的维护保养方案 |  |
| --- | --- |
| 月 度 | - 电气火灾监控设备 - 全数检查。 - 检查监控报警功能是否正常是否正常。 - 检测探测器报警功能是否正常，每年对每一只探测器至少进行一次报警功能检查。 |
| 季 度 | - 电气火灾监控设备 - 全数检查。 - 检查监控报警功能是否正常是否正常。 - 检测探测器报警功能是否正常，每个季度对探测器检查比例不小低于25%。 |
| 半年度 | 无此项 |
| 年 度 | 无此项 |

- 第八节、消防电源监控系统

| 具体的维护保养方案 |  |
| --- | --- |
| 月 度 | - 消防设备电源监控器 - 全数检查。 - 检查消防设备电源故障报警功能是否正常。 - 检测传感器故障报警功能是否正常，每年对每一只传感器至少进行一次报警功能检查。 |
| 季 度 | - 消防设备电源监控器 - 全数检查。 - 检查消防设备电源故障报警功能是否正常。 - 检测传感器故障报警功能是否正常，每个季度对传感器检查比例不小低于25%。 |
| 半年度 | 无此项 |
| 年 度 | 无此项 |

- 第九节、防烟排烟系统

| 具体的维护保养方案 |  |
| --- | --- |
| 月 度 | - 风机房 - 围护结构应完整。 - 机房内应无杂物，房内干燥无积水。 - 风机控制箱（柜）、送（排烟）风机 - 应有注明系统名称和编号的标志。 - 仪表、指示灯显示应正常，开关及控制按钮应灵活可靠。 - 应有手动自动切换装置。保证每月对风机进行一次手动控制功能检查。 - 外观检查风机是否完好，风机的安装应正确牢固。 - 双电源自动切换功能、现场手动启停功能、远程启停功能。 - 风机直接手动控制，保证每年对每一台风机至少进行一次手动控制功能检查。 - 现场手动启停功能是否正常，是否有启动信号反馈至报警控制器。 - 送风阀、防火阀、排烟防火阀、电动排烟口 - 外观检查：安装牢固、完好、无变形、锈蚀、杂质。 - 现场手动打开或消防控制室远程打开，动作信号反馈功能检查。 - 每年对每一个部件至少进行一次启动、反馈功能功能检查。 - 挡烟垂壁 - 固定式：外观安装牢固、完好、无变形。 - 自动式：外观安装牢固、完好、无变形；现场手动/远程升降功能测试； - 联动功能测试 - 联动功能和性能参数检查：保证对全部防烟排烟系统进行一次检测。 |
| 季 度 | - 防烟风机、排烟风机 - 功能检测启动试验及供电线路检查，每季度应对防烟、排烟风机进行一次功能检测启动试验及供电线路检查。 - 对风机控制箱、柜进行手动控制功能检查。 - 手动或自动启动试运转，检查有无锈蚀、螺丝松动。 - 挡烟垂壁 - 手动操作挡烟垂壁按钮进行开启、复位试验，挡烟垂壁是否灵敏、可靠地启动与到位后停止，下降高度是否符合设计要求。 - 模拟火灾，相应区域火灾报警后，同一防烟分区内挡烟垂壁是否在60s以内联动下降到设计高度。 - 挡烟垂壁下降到设计高度后是否能将状态信号反馈到消防控制室 - 供电线路 - 检查供电线路是否存在老化。 - 双回路自动切换电源功能是否正常。 |
| 半年度 | - 排烟防火阀 - 自动和手动启动试验，每半年应进行自动和手动启动试验一次。 - 手动或自动启动、复位试验检查，有无变形、锈蚀及弹簧性能，确认性能可靠。 - 常闭送风口、排烟阀或排烟口 - 自动和手动启动试验，每半年应进行自动和手动启动试验一次。 - 手动或自动启动、复位试验检查，有无变形、锈蚀及弹簧性能，确认性能可靠。 |
| 年 度 | - 机械加压送风系统联动测试 - 开启任何一个常闭送风口，相应的送风机是否能联动启动。 - 当火灾自动报警探测器发出火警信号后，是否在15s内启动与设计要求一致的送风口、送风机。 - 选取送风系统末端所对应的送风最不利的三个连续楼层模拟起火层及其上下层，封闭避难层（间）仅需选取本层，测试楼梯间、前室及封闭避难层（间）的风压值及疏散门的门洞断面风速值，应分别符合机械加压送风量应满足走廊至前室至楼梯间的压力呈递增分布，余压值测试。 - 其状态信号是否反馈到消防控制室。 - 机械排烟系统排烟测试 - 任何一个常闭排烟阀或排烟口开启时，排烟风机是否能联动启动。 - 当火灾自动报警系统发出火警信号后，机械排烟系统是否启动有关部位的排烟阀或排烟口、排烟风机。 - 排烟阀或排烟口、排烟风机状态信号是否反馈到消防控制室。 - 活动挡烟垂壁的联动测试 - 活动挡烟垂壁是否在火灾报警后联动下降到设计高度。 - 动作状态信号是否反馈到消防控制室。 |

- 防火分隔设施设施

| 具体的维护保养方案 |  |
| --- | --- |
| 月 度 | - 防火门及防火门监控器、防火窗 - 防火门外观应完整，铭牌清晰、型号正确，防火门启闭状况应正常。 - 防火门监控器、监控模块、防火门定位装置和释放装置等现场部件外观：现场部件应干净清洁，各接线端子应稳固，标识应清晰、正确；防火门监控器电池应无变形、锈蚀、漏液、接线端子无氧化物。 - 防火门监控器的自检、消音、报警、反馈功能应正常，供电电压应正常。 - 常开式防火门门口、活动式防火窗窗口处无妨碍设备启闭的物品。 - 防火卷帘 - 防火卷帘外观完好，组件齐全，铭牌清晰，型号正确。 - 防火卷帘无机械性损伤及变形，手动控制按钮安装牢固。 - 防火卷帘监控器的自检、消音、报警、反馈功能应正常，供电电压应正常。 - 防火卷帘下部无妨碍设备启闭的物品。 |
| 季 度 | - 防火门及防火门监控器 - 常闭式防火门启闭功能，任意一侧手动开启，应自动关闭，且无卡阻现象。 - 启动、反馈功能，常闭防火门故障报警功能：保证每年对每一台防火门监控器及现场部件至少进行一次功能检查。监控器应在电动闭门器、释放器或门磁开关动作后10s内收到反馈信号，并应有反馈光指示。 - 防火卷帘 - 现场手动升降功能检查：保证每年对每一樘防火卷帘至少一次检查。 - 现场机械操作升、降功能检查：保证每年对每一樘防火卷帘至少一次检查。 - 手动速放装置下降功能检查：保证每年对每一樘防火卷帘至少一次检查。 |
| 半年度 | 无此项 |
| 年 度 | - 防火门及防火门监控器 - 现场手动控制功能、消防控制室手动控制功能测试。 - 常开式防火门火灾报警联动控制功能、监控器接收火灾报警信号功能测试。 - 防火卷帘 - 测试防火卷帘控制器火灾报警功能：控制器应直接或间接地接收来自火灾探测器组发出的火灾报警信号，并应发出声、光报警信号。 - 测试手动控制功能：手动操作防火卷帘控制器上的按钮和手动按钮盒上的按钮，可控制防火卷帘的上升、下降、停止。 - 测试故障报警功能：卷帘控制器的电源缺相或相序有误，及卷帘控制器与火灾探测器之间的连线断线或发生故障，卷帘控制器均应发出故障报警信号。 - 测试备用电源转换功能：设有备用电源的防火卷帘，其控制器应有主、备电源转换功能；备用电源容量应保证卷帘控制器正常可靠工作1h。 |

- 消防电梯

| 具体的维护保养方案 |  |
| --- | --- |
| 月 度 | - 专用电话通话功能：检查消防主机与专用消防对讲电话通话功能是否正常。 - 排水设施、挡水措施功能：检查排水设施、挡水措施功能、井底排水设施工作情况是否正常。 |
| 季 度 | - 消防电梯专用按钮功能：启动首层消防电梯入口处供消防队员专用操作按钮，消防电梯是否能停于首层或电梯转换层。 - 远程控制功能：在消防控制室远程控制消防电梯，查看其停于到首层或电梯转换层的信号反馈情况。 |
| 半年度 | 无此项 |
| 年 度 | - 联动功能 - 模拟火灾报警信号，相关区域内的消防电梯应自动停于首层或电梯转换层，查看信号反馈情况。 - 测试消防电梯从首层到顶层的运行时间不应超过60s。 - 消防员服务状态的控制功能 - 在消防员控制下消防电梯的使用。 - 是否能每层停靠。 - 消防电梯控制系统其他部分的电气故障是否影响消防电梯的功能。 |

- 消防供配配电

| 具体的维护保养方案 |  |
| --- | --- |
| 月 度 | - 消防配电 - 全数检查。 - 检查消防配电柜（箱）盘面的仪表、指示灯及控制按钮应完好正常，无缺失；标识应清晰、正确。 - 自备发电机组 - 全数检查。 - 发电机组应处于正常待机状态。 - 发电机组的仪表、指示灯及控制按钮等应完好正常，标识应清晰、正确；油箱的储油量应正常；蓄电池（组）的外观应干净，表面应无变形、锈蚀、漏液，电压应正常；机房通风设施运行应正常。 - 配电房、发电机房 - 备用照明是否照明正常；储油间与发电机房之间是否进行防火分隔。 - 配电房、发电机房应干燥、无可燃物。 |
| 季 度 | - 消防配电 - 箱（柜）内仪表显示应正常，开关和控制按钮应灵活可靠；最末一级配电箱运行应正常。 - 箱（柜）内交流接触器、继电器、断路开关等元器件外观应良好无异常。 - 各配件、端子应无过热现象，各端子应无松动或烧蚀现象，各回路标识应清晰、正确。 |
| 半年度 | 无此项 |
| 年 度 | - 消防配电 - 自动控制方式下，手动切断消防主电源，备用消防电源的投入及指示灯的显示是否正常。 - 手动控制方式下，切断消防主电源，后闭合备用消防电源，备用消防电源的投入及指示灯的显示是否正常。 - 自备发电机组 - 主电源断开是否能自动启动；是否能达到额定转速。 - 主电源断开应能自动启动，能达到额定转速，发电的时间不大于30s，发电机运行及输出功率、电压、 频率、相位的显示应正常。 |

- 消防应急照明及疏散指示标志

| 具体的维护保养方案 |  |
| --- | --- |
| 月 度 | - 应急灯、疏散标志外观 - 检查比例不低于总数的20%。 - 消防应急灯具外观应完好、安装应牢固、无遮挡； - 电源插头是否插在电源插座上，工作状态指示灯显示应正常。 - 集中控制型 - 控制器指示灯及开关应完好，显示应正常，标识应清晰、正确，运行应良好。 - 检查外部线路应无缺损，接线端子应无松脱，线标端子标识应清晰、正确，外部接口接触良好。 - 手动应急启动功能检查，应保证每月一次手动应急启动功能检查。 - 火灾状态下应急启动：保证每年对每一个防火分区至少一次应急启动检查。 - 持续应急工作时间检查：保证每月对每一台灯具进行一次蓄电池供电应急工作持续时间检查。 - 非集中控制型 - 手动应急启动功能检查，应保证每月一次手动应急启动功能检查。 - 持续应急工作时间检查：保证每月对每一台灯具进行一次蓄电池供电应急工作持续时间检查。 |
| 季 度 | - 集中控制型 - 手动应急启动功能检查：每季对系统进行一次手动应急启动功能检查。 - 火灾状态下应急启动检查：每季度对防火分区进行火灾状态下自动应急启动功能检查比例不得低于25%。 - 非集中控制型 - 手动应急启动功能检查：保证每季对系统进行一次手动应急启动功能检查。 |
| 半年度 | 无此项 |
| 年 度 | - 无此项 |

- 气体灭火系统

| 具体的维护保养方案 |  |
| --- | --- |
| 月 度 | - 储瓶间 - 备用照明是否正常、围护结构是否完整。 - 储瓶间应干燥、无可燃物。 - 储存装置的运行情况、储存装置间的设备状态是否正常。 - 低压二氧化碳灭火系统 - 储存装置的液位计检查，灭火剂损失10%时应及时补充。 - 高压二氧化碳灭火系统、七氟丙烷管网灭火系统、IG541灭火系统 - 灭火剂储存容器及容器阀、单向阀、连接管、集流管、选择阀、阀驱动装置、喷嘴、信号反馈装置、检漏装置、减压装置等全部系统组件是否完好。 - 表面保护涂层是否完好；铭牌和标志牌是否清晰；铅封和安全标志是否完整。 - 储存压力：灭火剂和驱动气体储存容器内的压力，不得小于设计储存压力的90% - 预制灭火系统 - 柜体安装稳固、无变形、无锈蚀；预制灭火系统的设备状态和运行状况应正常。 - 检查启动瓶药剂贮瓶的压力是否符合出厂充装压力和设计要求（压力表指针是否在绿区），有无泄漏现象。 - 管网、支架及喷放组件外观及稳固性 - 集流管、驱动气体管道、减压阀、管道、支架和吊架及附件的外观是否完好。 - 手动摇晃查看稳固性能是否良好；观察检查喷放组件是否被堵塞。 - 气体灭火控制器（盘）、防护区 - 全数检查面板上指示灯是否正常；各连线是否存在松动现象。 - 可燃物的种类、分布情况，防护区的维护结构及开口情况是否符合设计规定。 - 火灾探测器、火灾警报装置、其他设备 - 探测器报警功能是否正常；紧急启/停按钮、放气指示灯、警报器、喷嘴外观是否完好。 - 保证每年对每一只探测器至少进行一次报警功能及确认灯指示功能检查。 |
| 季 度 | - 防护区、储存装置间 - 可燃物的种类、分布情况，防护区的开口情况是否符合设计规定。 - 储存装置间的设备、灭火剂输送管道和支、吊架的固定是否松动。 - 连接管、喷嘴孔口、灭火剂输送管道 - 连接管是否变形、裂纹及老化。 - 喷嘴孔口是否堵塞。 - 灭火剂输送管道有损伤与堵塞现象时，是否按规定进行严密性试验和吹扫。 - 高压二氧化碳储存容器称重装置 - 高压二氧化碳储存容器是否逐个进行称重检查，灭火剂净重不得小于设计储存量的90% - 各部件齐全完好有效。 |
| 半年度 | 无此项 |
| 年 度 | - 手动模拟启动试验 - 按下手动启动按钮，查看相关动作信号及联动是否正常；延迟时间不应大于30s。 - 人工使压力信号反馈装置动作，观察相关防护区门外气体喷放指示灯是否正常。 - 自动模拟启动试验 - 人工模拟火警使防护区内任意一个火灾探测器动作，单一火警信号输出后，相关报警设备动作是否正常。 - 人工模拟火警使该防护区内另一个火灾探测器动作，复合火警信号输出后，相关动作信号及联动设备动作是否正常。 - 延迟时间不应大于30s。 - 模拟喷气试验 - 延迟时间不应大于30s。 - 有关声、光报警信号是否正确；有关控制阀门工作应正常。 - 信号反馈装置动作后，气体防护区外的气体喷放指示灯工作是否正常。 - 储存容器间内的设备和对应防护区或保护对象的灭火剂输送管道是否有明显晃动和机械性损坏。 - 试验气体是否能喷入被试防护区内或保护对象上，是否从每个喷嘴喷出。 |

- 干粉灭火装置

| 具体的维护保养方案 |  |
| --- | --- |
| 月 度 | - 非贮压式 - 检查灭火装置的封口膜外观，应无损伤。 - 清洁灭火装置及其相关组件的表面。 - 检查充装灭火剂的有效使用期限。 - 贮压式 - 检查灭火装置喷头、感温元件以及贮存灭火剂容器、压力指示器等相关组件外观，应无移位、损坏或腐蚀现象。 - 检查灭火装置的灭火剂贮罐的充装压力情况，应符合标准规定。 - 清洁灭火装置及其相关组件的表面。 - 检查电引发器引出线及连接电缆应无折断、破损等现象。 - 检查充装灭火剂的有效使用期限。 |
| 季 度 | - 无此项 |
| 半年度 | 无此项 |
| 年 度 | - 防护区：开口情况、防护区的用途及可燃物的种类、数量、分布情况是否符合设计规定。 - 储存装置间：检查灭火装置和支、吊架的安装固定情况，应无松动。。 - 喷头孔口：检查贮压灭火装置上的喷头孔口，应无堵塞。 - 控制系统：应处于正常状态。 |

- 泡沫灭火系统

| 具体的维护保养方案 |  |
| --- | --- |
| 月 度 | - 消防泵 - 电机拖动的消防水泵的启动试验3min后，电气设备工作状况是否良好。 - 动泡沫消防水泵的柴油机的启动电池电量、储油箱的油量和手动盘车检查。 - 手动启动柴油机拖动的泡沫消防水泵满负载运行15min后，运行是否正常。 - 动力瓶组、泡沫产生装置 - 检查储存压力是否符合设计要求。 - 氮封储罐泡沫产生器的密封泄漏检测。 - 泡沫产生装置外观检查。 - 泡沫消火栓﹑泡沫消火栓箱 - 开关试验：泡沫消火栓、泡沫消火栓箱和阀门的开启与关闭应自如，无锈蚀。 - 箱内配件齐全，完好有效，应无漏水情况等。 |
| 季 度 | - 消防泵：测量流量和压力。 - 阀门：对各种阀门是否进行润滑保养。 |
| 半年度 | - 管道：对管道全部冲洗（储罐上泡沫混合液立管和液下喷射防火堤内泡沫管道及高倍数泡沫产生器进口端控制阀后的管道除外），清除锈渣。 - 储罐：清除储罐上的立管内锈渣。 - 过滤器：对对管道过滤器滤网进行清洗，更换锈蚀的过滤器。 - 压力式比例混合装置的胶囊：对压力式比例混合装置的胶囊进行检查，发现破损应及时更换。 |
| 年 度 | - 对于低倍数泡沫灭火系统中的液上、液下喷射，固定式泡沫炮灭火系统应每两年进行喷泡沫试验，并应对系统所有组件、设施、管道及管件进行全面检查。 - 对于中倍数、高倍数泡沫灭火系统，可在防护区内每两年进行喷泡沫试验，并对系统所有组件、设施、管道及管件进行全面检查。 - 系统检查和试验完毕，应对泡沫液泵、泡沫液管道、泡沫混合液管道、泡沫管道、泡沫比例混合器（装置）、泡沫消火栓、管道过滤器或喷过泡沫的泡沫产生装置等用清水冲洗后放空，复原系统。 |

- 灭火器

| 具体的维护保养方案 |  |
| --- | --- |
| 月 度 | - 配置检查 - 灭火器是否放置在配置图表规定的设置点位置。 - 灭火器的铭牌是否朝外，并且器头宜向上。 - 灭火器的类型、规格、灭火级别和配置数量是否符合配置设计要求。 - 灭火器是否达到送修条件和维修期限。 - 灭火器周围是否存在有障碍物、遮挡、拴系等影响取用的现象 - 灭火器箱是否上锁，箱内是否干燥、清洁。 - 外观检查 - 灭火器抽检数量不少于总数的30%。 - 灭火器的铭牌是否无残缺，并清晰明了；铅封、销闩等保险装置是否完好。 - 灭火器的简体应无明显的损伤，喷射软管是否完好、无明显龟裂，喷嘴不堵塞。 - 灭火器的驱动气体压力是否在工作压力范围内(贮压式查看压力表是否指示在绿区范围内，二氧化碳灭火器和储气瓶式灭火器可用称重法检查)。 - 灭火器的零部件是否齐全，并且无松动、脱落或损伤现象；灭火器应未开启、喷射过。 |
| 季 度 | - 无此项 |
| 半年度 | 无此项 |
| 年 度 | - 无此项 |

## 第十八节、消防设施维护保养报告出具

- 质量管理方针

- 坚持《消防设施安装验收标准及规范》，对消防工程的维护保养质量实施全过程质量控制，在整个过程中贯彻“安全可靠、质量第一”的方针，以严密的质量管理，周到的服务体系，为用户消防体系实现安全、可靠及时运转。

- 质量管理体系

- 实行公司和项目部两级管理制度，公司技术部负责对消防设施总体质量进行检查，监督，并负责组织检测工作。技术部负责对消防设施维保全过程的质量进行检查、验收和管理，对维保工程质量负责，并做好原始记录。

- 维保质量验收签字

- 对消防设施维护保养全过程都应如实记录，并对签字负责。

- 维保实施各项资料，都应由专职技术员签字生效。

- 凡属归档案的各类技术档案室资料，必须纸质优良，字迹清楚，字体工整，图形线条、符号清晰，图面整洁，签字手续完备，不可使用圆珠笔、铅笔书写。

- 第十九节、消防设施维护保养报告档案建立

- 维保结束后，应向甲方提交详细的维保报告、维保月、季、半年、年报表，检测、试验记录和统计资料等。

- 各次检测、检查、试验必须经甲方和维保公司双方代表签字认可。

- 签收后的维保报告应当统一归类存放。

### 消防设施维护保养测试计划如下表：

| 测试时间及内容 | 主要消防设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 测试时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试内容 | - 消防高位水箱、水池检查 | - 消防稳压系统测试 | - 消防水泵手动自动测试 | - 湿式报警阀组放水实验 | - 末端试水装置测试 | 火灾感烟感温探测器测试 | 手动火灾报警按钮测试 | 消防电话通讯系统测试 | 消防应急广播系统测试 | 消防声光警报系统测试 | 消防电梯迫降测试 | 应急照明与疏散指示测试 | 消防供配电检查 | 电气火灾监控系统测试 | 消防电源监控系统测试 | 可燃气体报警系统测试 | 防火门监控系统测试 | 消防正压送风系统测试 | 消防排烟系统测试 | 送风阀排烟阀测试 | 消防风机联动测试 | 挡烟垂壁系统测试 | 防火门测试 | 防火卷帘测试 | 气体灭火系统联动测试 | 预制系统气瓶内压压力检查 | 干粉灭火装置系统联动测试 | 干粉灭火器压力检查 | 灭火器使用年限检查 | 测试时间 |
| 1栋、2栋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024.10 |
| 3栋、5栋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024.11 |
| 6栋-、7栋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024.12 |
| 8栋、9栋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025.01 |
| 10栋、11栋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025.02 |
| 12栋、13栋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025.03 |
| 15栋、16栋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025.04 |
| 1栋、2栋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025.05 |
| 3栋、5栋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025.06 |
| 6栋-、7栋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025.07 |
| 8栋、9栋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025.08 |
| 10栋、11栋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025.09 |
| 人员配备：计划派出维护保养测试技术人员:XXX、XXX。本项目项目负责人XXX、技术负责XXX。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注意事项:1、测试的项目应根据现场现有设施和甲方约定为准。2、实际实施测试的具体时间和范围与甲方协商后确定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |