ishui第一篇 消防法及相关法律法规与消防职业道德

第一章 消防法及相关法律法规

第一节 中华人民共和国消防法

【知识点】中华人民共和国消防法

【单选题】

1.由中华人民共和国第十一届全国人民代表大会常务委员会第五次会议于2008年10月28日修订通过的《中华人民共和国消防法》自（  ）起施行。

A.2008年10月28日

B.2009年1月1日

C.2009年5月1日

D.2009年10月28日

【答案】C

【解析】2008年10月28日由第十一届全国人民代表大会常务委员会第五次会议修订通过，自2009年 5月1日起施行。

2.我国消防工作贯彻（  ）的方针。

A.以防为主、防消结合

B.预防为主、防消结合

C.以防为主、以消为辅

D.专门机关与群众相结合

【答案】B

【解析】《消防法》在总则中规定“消防工作贯彻预防为主、防消结合的方针，按照政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与的原则，实行消防安全责任制，建立健全社会化的消防工作网络”，确立了消防工作的方针、原则和责任制。

3.《中华人民共和国消防法》规定，我国的消防工作实行（  ）责任制。

A.防火安全

B.政府领导

C.消防安全

D.公安机关领导

【答案】C

【解析】“实行消防安全责任制，建立健全社会化的消防工作网络”，这是我国做好消防工作的经验总结，也是从无数火灾中得出的教训。

4.根据《中华人民共和国消防法》的规定，消防工作的原则是（  ）。

A.预防为主、防消结合

B.专门机关和群众相结合

C.消防安全责任制

D.政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与

【答案】D

【解析】“政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与”的原则是消防工作经验和客观规律的反映。

5.根据《中华人民共和国消防法》的规定，下列属于消防安全重点单位特有的消防安全职责是（  ）。

A.落实消防安全责任制

B.组织防火检查，及时消除火灾隐患

C.组织进行有针对性的消防演练

D.实行每日防火巡查，并建筑巡查记录

【答案】D

【解析】（二）规定了单位消防安全职责：

1.落实消防安全责任制，制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程，制定灭火和应急疏散预案；

2.按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效；

3.对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查；

4.保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准；

5.组织防火检查，及时消除火灾隐患；

6.组织进行有针对性的消防演练；

7.法律、法规规定的其他消防安全职责。

（三）规定消防安全重点单位除履行单位消防安全职责外，还应当履行下列特殊的消防安全职责：

1.确定消防安全管理人，组织实施本单位的消防安全管理工作；

2.建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理；

3.实行每日防火巡查，并建立巡查记录；

4.对职工进行岗前消防安全培训，定期组织消防安全培训和消防演练。

6.按照国家建设工程消防技术标准需要进行消防设计的建设工程，建设单位应当自依法取得施工许可之日起（  ）个工作日内，将消防设计文件报公安机关消防机构备案。

A.5   B.7   C.10   D.15

【答案】B

【解析】《消防法》第十条、第十三条第一款第二项及第二款明确了其他工程实行备案抽查制度。规定对国务院公安部门规定的大型的人员密集场所和其他特殊建设工程以外的按照国家建设工程消防技术标准需要进行消防设计的其他建设工程，建设单位应当自依法取得施工许可之日起七个工作日内，将消防设计文件报公安机关消防机构备案，公安机关消防机构应当进行抽查；经依法抽查不合格的，应当停止施工。建设单位在工程验收后应当报公安机关消防机构备案，公安机关消防机构应当进行抽查；经依法抽查不合格的，应当停止使用。

7.依法应当经公安机关消防机构进行消防设计审核的建设工程，未经依法审核或者审核不合格，擅自施工的，责令（  ）。

A.改正或者停止施工，并处1万元以上10万元以下罚款

B.改下，处5万元以上10万元以下罚款

C.停止施工，并处3万元以上30万元以下罚款

D.停止执业或者吊销相应资质、资格

【答案】C

【解析】依法应当经公安机关消防机构进行消防设计审核的建设工程，未经依法审核或者审核不合格，擅自施工的，责令停止施工，并处3万元以上30万元以下罚款。

建筑施工企业不按照消防设计文件和消防技术标准施工，降低消防施工质量的，责令改正或者停止施工，并处1万元以上10万元以下罚款。

消防产品质量认证、消防设施检测等消防技术服务机构出具虚假文件的，责令改正，处5万元以上10万元以下罚款，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上5万元以下罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；情节严重的，由原许可机关依法责令停止执业或者吊销相应资质、资格。

消防技术服务机构出具失实文件，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；造成重大损失的，由原许可机关依法责令停止执业或者吊销相应资质、资格。

8.（  ）都是消防工作的主体，共同构筑消防安全工作格局，任何一方都非常重要，不可偏废。

A.“政府”、“部门”、“单位”、“公民”

B.“政府”、“单位”、“人民群众”

C.“政府”、“部门”、“单位”、“居民”

D.“政府”、“事业单位”、“民营企业”

【答案】A

【解析】“政府”、“部门”、“单位”、“公民”四者都是消防工作的主体，共同构筑消防安全工作格局，任何一方都非常重要，不可偏废。

9.《中华人民共和国消防法》在总则中规定，（  ）维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务。

A.仅机关、企业有

B.任何单位都有

C.仅政府部门有

D.不是任何单位都有

【答案】B

【解析】在总则中规定，任何单位都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务；任何单位都有参加有组织的灭火工作的义务；机关、团体、企业、事业等单位应当加强对本单位人员的消防宣传教育。

10.《中华人民共和国消防法》规定，对建筑消防设施（  ）至少进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查。

A.每季度

B.每两年

C.每六个月

D.每年

【答案】D

【解析】对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查。

11.《中华人民共和国消防法》规定公安机关消防机构应当自受理申请之日起（  ）个工作日内，根据消防技术标准和管理规定，对该场所进行消防安全检查。

A.5   B.7   C.10   D.15

【答案】C

【解析】明确了公安机关消防机构实施消防安全检查的时限和工作要求，规定公安机关消防机构应当自受理申请之日起10个工作日内，根据消防技术标准和管理规定，对该场所进行消防安全检查。未经消防安全检查或者经检查不符合消防安全要求的，不得投入使用、营业。

12.依法应当经公安机关消防机构进行消防设计审核的建设工程，未经依法审核或者审核不合格，擅自施工的，责令停止施工，并处（  ）罚款。

A.一万元以上十万元以下

B.两万元以上二十万元以下

C.三万元以上十五万元以下

D.三万元以上三十万元以下

【答案】D

【解析】依法应当经公安机关消防机构进行消防设计审核的建设工程，未经依法审核或者审核不合格，擅自施工的，责令停止施工，并处3万元以上30万元以下罚款。

13.建筑施工企业不按照消防设计文件和消防技术标准施工，降低消防施工质量的，责令改正或者停止施工，并处（  ）罚款。

A.一万元以上十万元以下

B.两万元以上二十万元以下

C.三万元以上十五万元以下

D.三万元以上三十万元以下

【答案】A

【解析】建筑施工企业不按照消防设计文件和消防技术标准施工，降低消防施工质量的，责令改正或者停止施工，并处1万元以上10万元以下罚款。

14.消防产品质量认证、消防设施检测等消防技术服务机构出具虚假文件的，责令改正，处（  ）罚款，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上5万元以下罚款。

A.一万元以上十万元以下

B.五万元以上十万元以下

C.五万元以上十五万元以下

D.三万元以上十五万元以下

【答案】B

【解析】消防产品质量认证、消防设施检测等消防技术服务机构出具虚假文件的，责令改正，处5万元以上10万元以下罚款，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上5万元以下罚款。

【多选题】

1.《中华人民共和国消防法》规定，消防安全重点单位除履行单位消防安全职责外，还应当履行下列特殊的消防安全职责，包括（  ）。

A.确定消防安全管理人，组织实施本单位的消防安全管理工作

B.建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理

C.实行每日防火巡查，并建立巡查记录

D.对职工进行岗前消防安全培训，定期组织消防安全培训和消防演练

E.每个月进行一次防火检查

【答案】ABCD

【解析】规定消防安全重点单位除履行单位消防安全职责外，还应当履行下列特殊的消防安全职责：

1.确定消防安全管理人，组织实施本单位的消防安全管理工作；

2.建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理；

3.实行每日防火巡查，并建立巡查记录；

4.对职工进行岗前消防安全培训，定期组织消防安全培训和消防演练。

2.《中华人民共和国消防法》规定，同一建筑物由两个以上单位管理或者使用的，应当明确各方的消防安全责任，并确定责任人对共用的（  ）进行统一管理。

A.疏散通道

B.安全出口

C.建筑消防设施

D.消防车通道

E.办公设施

【答案】ABCD

【解析】规定同一建筑物由两个以上单位管理或者使用的，应当明确各方的消防安全责任，并确定责任人对共用的疏散通道、安全出口、建筑消防设施和消防车通道进行统一管理。

3.《中华人民共和国消防法》关于公民在消防工作中权利和义务的规定主要有（  ）。

A.任何人都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务

B.儿童有参加有组织的灭火工作的义力

C.任何人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道

D.任何人发现火灾都应当立即报警

E.严禁谎报火警

【答案】ACDE

【解析】《消防法》关于公民在消防工作中权利和义务的规定主要有：

（一）任何人都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务；任何成年人都有参加有组织的灭火工作的义务。

（二）任何人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距，不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。

（三）任何人发现火灾都应当立即报警；任何人都应当无偿为报警提供便利，不得阻拦报警；严禁谎报火警。

（四）火灾扑灭后，相关人员应当按照公安机关消防机构的要求保护现场，接受事故调查，如实提供与火灾有关的情况。

（五）任何人都有权对公安机关消防机构及其工作人员在执法中的违法行为进行检举、控告。

4.《中华人民共和国消防法》改革了建设工程消防监督管理制度，明确了（  ）。

A.建设工程消防设计审核

B.消防安全检查规定

C.消防设施检测要点

D.消防验收

E.备案抽查制度

【答案】ADE

【解析】《消防法》改革了建设工程消防监督管理制度，明确了建设工程消防设计审核、消防验收和备案抽查制度。

5.《中华人民共和国消防法》强化了法律责任追究，共设有警告、罚款、（  ）6类行政处罚。

A.整改

B.拘留

C.责令停产停业（停止施工、停止使用）

D.没收违法所得

E.责令停止执业（吊销相应资质、资格）

【答案】BCDE

【解析】《消防法》强化了法律责任追究，共设有警告、罚款、拘留、责令停产停业（停止施工、停止使用）、没收违法所得、责令停止执业（吊销相应资质、资格）6类行政处罚。

第二节 相关法律

【知识点】中华人民共和国城乡规划法

【单选题】

1.下列选项中，不属于《中华人民共和国城乡规划法》实施规定的是（  ）。

A.控制频繁修改城乡规划

B.明确规划修改的审批程序

C.明确规划编制的主体和审批程序

D.强调规划许可证的法律效力

【答案】C

【解析】城乡规划的实施

《城乡规划法》规定任何单位和个人应当遵守经批准的城乡规划，服从规划管理，并作出了以下具体规定：

1.要求各级地方人民政府有计划、分步骤地实施当地的总体规划，并根据当地的总体规划，制定近期建设规划。

2.控制频繁修改城乡规划。

3.明确规划修改的审批程序。

4.强调规划许可证的法律效力。

5.强化监督检查措施。

C选项属于对城乡规划的制定做出的规定。

2.《城乡规划法》调整的是（  ）之间的相互关系。

A.城市、镇、村庄等居民点以及居民点

B.农村与农村城镇化

C.城市居民与农村居民

D.城市与城市边缘化

【答案】A

【解析】《城乡规划法》所称的城乡规划，是指由城镇体系规划、城市规划、镇规划、乡规划和村庄规划组成的一个规划体系，调整的是城市、镇、村庄等居民点以及居民点之间的相互关系，不是覆盖全部国土面积的规划。

【多选题】

1.城乡规划是一项全局性、综合性、战略性很强的工作，只有与（  ）相互衔接、相互协调，才能充分发挥其功能和作用。

A.节约能源

B.国民经济

C.社会发展规划

D.土地利用总体规划

E.环境保护

【答案】BCD

【解析】城乡规划是一项全局性、综合性、战略性很强的工作，它与国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划密切相关，只有与这些综合性规划相互衔接、相互协调，才能充分发挥其功能和作用。

2.《城乡规划法》对城乡规划的制定作了以下哪些规定：（  ）。

A.明确规划制定和实施的原则

B.明确规划编制的主体和审批程序

C.扩大社会公众参与

D.增加规划的透明度

E.实现乡村向城镇化的转变

【答案】ABCD

【解析】《城乡规划法》对城乡规划的制定作了以下规定：

1.明确规划制定和实施的原则。

2.明确规划编制的主体和审批程序

3.扩大社会公众参与。

4.增加规划的透明度。

【知识点】中华人民共和国建筑法

【单选题】

1.《中华人民共和国建筑法》第二章第七条规定，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地（  ）以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。

A.镇级

B.县级

C.市级

D.省级

【答案】B

【解析】第二章第七条规定，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。

2.《建筑法》第五章“建筑安全生产管理”中首先强调建筑工程安全生产管理必须坚持（  ）的方针，并对工程设计、施工安全等内容作出规定。

A.安全第一，预防为主

B.预防为主，防消结合

C.安全第一，以消为辅

D.专门机关与群众相结合

【答案】A

【解析】《建筑法》第五章“建筑安全生产管理”中首先强调建筑工程安全生产管理必须坚持“安全第一、预防为主”的方针，并对工程设计、施工安全等内容作出规定。第六章对影响建筑工程质量的勘察、设计和施工单位提出了具体规范。

【多选题】

1.下列有关《中华人民共和国建筑法》规定叙述正确的有（  ）。

A.建筑工程发包与承包，应当遵循“公开、公正、平等竞争”的原则

B.工程监理单位须在其资质等级许可的监理范围内，承担工程监理业务

C.工程监理单位与被监理工程的承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位不得有隶属关系或者其利害关系

D.建筑工程安全生产管理必须坚持“安全第一、预防为主”的方针

E.任何建筑工程开工前，建设单位都应当向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证

【答案】ABCD

【解析】建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。但并非所有的建筑工程都需要申领施工许可证，该法授权国务院建设行政主管部门根据实际情况确定一个限额，限额以下小型工程不需要申领施工许可证。此外，按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许可证。需要注意的是，任何单位和个人不得将应当申领施工许可证的工程分解为若干限额以下的工程以规避申领施工许可证。

2.关于《中华人民共和国建筑法》，以下说法正确的是（  ）。

A.重点规范各类房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备的安装活动

B.规定的建筑许可主要包括建筑工程施工许可以及对从业资格的规定

C.可以将应当申领施工许可证的工程分解为若干限额以下的工程以规避申领施工许可证

D.该法授权国务院建设行政主管部门根据实际情况确定一个限额，限额以下小型工程不需要申领施工许可证

E.招标工程应以招标的标的为申请办理施工许可证的最小单位，非招标工程以立项批准文件中批准投资和规模作为办理许可证的最小单位

【答案】ABDE

【解析】综合教材第一篇第一章第二节

【知识点】中华人民共和国产品质量法

【单选题】

1.下列不适用于《中华人民共和国产品质量法》调整范围的是（  ）。

A.建设工程

B.建筑材料

C.构配件

D.安装设备

【答案】A

【解析】《产品质量法》所称产品是指经过加工、制作，用于销售的产品。建设工程不适用本法规定，但是用于建设工程的建筑材料、构配件、设备，如果作为一个个独立的产品而被使用的，则应属于产品质量法的调整范围。另外，服务业中从事经营性服务所使用的材料和零配件，将其视同销售，纳入产品质量法的调整范围。

2.《产品质量法》明确提出了对产品质量都应经检验合格的要求，并以法律形式确立了国家对产品质量实施监督的基本制度，不包括下列：（  ）。

A.对涉及保障人体健康和人身、财产安全的产品实行严格的强制监督管理的制度

B.产品质量监督部门依法对产品质量实行监督抽查并对抽查结果进行公告的制度

C.推行企业质量体系认证和产品质量认证的制度

D.对工程设计、施工安全等内容作出规定

【答案】D

【解析】《产品质量法》明确提出了对产品质量都应经检验合格的要求，并以法律形式确立了国家对产品质量实施监督的基本制度，主要包括：

1.对涉及保障人体健康和人身、财产安全的产品实行严格的强制监督管理的制度。

2.产品质量监督部门依法对产品质量实行监督抽查并对抽查结果进行公告的制度。

3.推行企业质量体系认证和产品质量认证的制度。

4.产品质量监督部门和工商行政管理部门对涉嫌在产品生产、销售活动中从事违反本法的行为可以依法实行强制检查和采取必要的查封、扣押等强制措施的制度等。

【多选题】

1.《中华人民共和国产品质量法》明确提出了对产品质量都应经检验合格的要求，并以法律形式确立了国家对产品质量实施监督的基本制度，主要包括（  ）。

A.对涉及保障人体健康和人身、财产安全的产品实行普通监督管理制度

B.对涉及保障人体健康和人身、财产安全的产品实行严格的强制监督管理的制度

C.产品质量监督部门依法对产品质量实行监督抽查并对抽查结果进行公告的制度

D.推行企业质量体系认证和产品质量认证的制度

E.产品质量监督部门和工商行政管理部门对涉嫌在产品生产、销售活动中从事违反本法的行为可以依法实行强制检查和采取必要的查封、扣押等强制措施的制度

【答案】BCDE

【解析】《产品质量法》明确提出了对产品质量都应经检验合格的要求，并以法律形式确立了国家对产品质量实施监督的基本制度，主要包括：

1.对涉及保障人体健康和人身、财产安全的产品实行严格的强制监督管理的制度。

2.产品质量监督部门依法对产品质量实行监督抽查并对抽查结果进行公告的制度。

3.推行企业质量体系认证和产品质量认证的制度。

4.产品质量监督部门和工商行政管理部门对涉嫌在产品生产、销售活动中从事违反本法的行为可以依法实行强制检查和采取必要的查封、扣押等强制措施的制度等。

【知识点】中华人民共和国安全生产法

【单选题】

1.生产经营单位的主要负责人依照前款规定受刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，（  ）年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

A.1   B.3   C.5   D.7

【答案】C

【解析】生产经营单位的主要负责人依照前款规定受刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，5年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

2.《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人有前款违法行为，导致发生生产安全事故，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任；尚不够刑事处罚的，给予撤职处分或者处（  ）的罚款。

A.一万元以上十万元以下

B.二万元以上二十万元以下

C.三万元以上十五万元以下

D.三万元以上三十万元以下

【答案】B

【解析】生产经营单位的主要负责人有前款违法行为，导致发生生产安全事故，构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任；尚不够刑事处罚的，给予撤职处分或者处2万元以上20万元以下的罚款。

3.《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人依照前款规定受刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，（  ）内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

A.两年

B.三年

C.五年

D.六年

【答案】C

【解析】生产经营单位的主要负责人依照前款规定受刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，5年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。

4.由中华人民共和国第九届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过，由中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国安全生产法》的决定第二次修正，并自（  ）起施行。

A.2014年8月31日

B.2014年12月1日

C.2002 年6月29日

D.2009 年8月27日

【答案】B

【解析】《中华人民共和国安全生产法》（以下简称《安全生产法》）于2002年6月29日由第九届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过，自2002年11月1日起施行；根据2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改部分法律的决定》第一次修正；根据2014年8月31日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国安全生产法〉的决定》第二次修正，并自2014年12月1日起施行。该法共7章114条。

【知识点】中华人民共和国行政处罚法

【单选题】

1.（  ）适用于违法事实确凿并有法定依据，当场作出的对公民处以警告或较少罚款的行政处罚。

A.听证程序

B.一般程序

C.简易程序

D.调查取证程序

【答案】C

【解析】行政处罚的程序分为一般程序、简易程序两大类，分别适用于不同条件的行政处罚行为。

一般程序由受案、调查取证、告知、听取申辩和质证、决定等阶段构成。

简易程序适用于违法事实确凿并有法定依据，当场作出的对公民处以警告或较少罚款的行政处罚。

听证程序作为一般程序中可能经历的一个阶段，因其程序要求的特殊性，《行政处罚法》单节作出了具体规定，这种程序只适用于行政机关作出责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.（  ）作为一般程序中可能经历的一个阶段，因其程序要求的特殊性，《行政处罚法》单节作出了具体规定，这种程序只适用于行政机关作出责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

A.听证程序

B.一般程序

C.简易程序

D.调查取证程序

【答案】A

【解析】行政处罚的程序分为一般程序、简易程序两大类，分别适用于不同条件的行政处罚行为。一般程序由受案、调查取证、告知、听取申辩和质证、决定等阶段构成。简易程序适用于违法事实确凿并有法定依据，当场作出的对公民处以警告或较少罚款的行政处罚。听证程序作为一般程序中可能经历的一个阶段，因其程序要求的特殊性，《行政处罚法》单节作出了具体规定，这种程序只适用于行政机关作出责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

【多选题】

1.下列处罚中，属于行政处罚种类的是（  ）。

A.拘役

B.警告

C.罚款

D.吊销许可证

E.记过

【答案】BCD

【解析】《行政处罚法》规定的行政处罚种类有：警告；罚款；没收违法所得，没收非法财物；责令停产停业；暂扣或吊销许可证，暂扣或吊销执照；行政拘留；法律、行政法规规定的其他行政处罚。

2.听证程序只适用于行政机关作为（  ）等行政处罚。

A.较大数额罚款

B.警告

C.责令停产停业

D.吊销许可证或者执照

E.罚款

【答案】ACD

【解析】听证程序作为一般程序中可能经历的一个阶段，因其程序要求的特殊性，《行政处罚法》单节作出了具体规定，这种程序只适用于行政机关作出责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

3.关于《中华人民共和国行政处罚法》以下说法正确的是（  ）。

A.行政处罚是指国家行政机关和法律、法规授权组织依照有关法律、法规和规章，对公民、法人或者其他组织违反行政管理秩序的行为所实施的行政惩戒

B.行政处罚是指国家行政机关和法律、法规授权组织依照有关法律、法规和规章，对公民、法人或者其他组织违反行政管理秩序的行为所实施的行政惩戒

C.行政处罚的原则有：处罚法定原则，处罚公正、公开原则，处罚与教育相结合原则，权利保障原则，一事不再罚原则

D.行政处罚的程序分为复杂程序、一般程序、简易程序三大类，分别适用于不同条件的行政处罚行为

E.《行政处罚法》对行政处罚种类严格加以限制的同时，又对法律、行政法规、地方性法规、部门规章、政府规章各自的行政处罚设定权予以明确的规定

【答案】ABCE

【解析】综合教材第一篇第一章第二节

【知识点】中华人民共和国行政许可法

【单选题】

1.下列不属于行政许可基本原则的是（  ）。

A.合法原则

B.救济原则

C.一事不再罚原则

D.便民原则

【答案】C

【解析】行政许可的基本原则

1.合法原则。

2.公开、公平、公正原则。

3.便民原则。

4.救济原则。

5.信赖保护原则。

6.监督原则。

2.下列不能进行行政许可撤销的是（  ）。

A.被许可人以欺骗、贿赂等不正当手段取得行政许可的

B.行政相对人违法从事行政许可，涂改、转让、倒卖、出租和出借行政许可证件的

D.可能对公共利益造成重大损害的

【答案】D

【解析】行政许可的撤销被许可人以欺骗、贿赂等不正当手段取得行政许可的，行政机关应当予以撤销。行政机关工作人员滥用职权、玩忽职守，违法作出行政许可决定的，有关行政机关根据利害关系人的请求或者依据职权，可以撤销行政许可。但可能对公共利益造成重大损害的，不予撤销。

【多选题】

1.《中华人民共和国行政许可法》规定，行政许可的基本原则包括（  ）。

A.合法原则

B.公开、公平、公正原则

C.经济原则

D.救济原则

E.信赖保护原则

【答案】ABDE

【解析】行政许可的基本原则

1.合法原则。

2.公开、公平、公正原则。

3.便民原则。

4.救济原则。

5.信赖保护原则。

6.监督原则。

2.《中华人民共和国行政许可法》第十二条规定了 6类可以设定行政许可的事项：（  ）以及直接关系人身健康、生命财产安全等特定活动，需要按照法定条件予以批准的事项。

A.直接涉及国家安全

B.公共安全

C.经济宏观调控

D.经济微观调控

E.生态环境保护

【答案】ABCE

【解析】《行政许可法》第十二条规定了 6类可以设定行政许可的事项：直接涉及国家安全、公共安全、经济宏观调控、生态环境保护以及直接关系人身健康、生命财产安全等特定活动，需要按照法定条件予以批准的事项。

3.《中华人民共和国行政许可法》规定，以不正当手段获取行政许可的行政相对人将受惩处。主要包括：（  ）。

A.行政许可申请人隐瞒有关情况或提供虚假材料申请行政许可的违法行为

B.被许可人以欺骗、贿赂等不正当手段取得行政许可的违法犯罪行为

C.行政相对人违法从事行政许可，涂改、转让、倒卖、出租和出借行政许可证件或者非法转让行政许可的违法犯罪行为

D.行政许可范围进行活动的行为

E.向监督检查机关隐瞒有关情况，提供虚假材料或者拒绝提供真实材料的违法犯罪行为

【答案】ABCE

【解析】以不正当手段获取行政许可的行政相对人将受惩处。主要包括：

（1）行政许可申请人隐瞒有关情况或提供虚假材料申请行政许可的违法行为；

（2）被许可人以欺骗、贿赂等不正当手段取得行政许可的违法犯罪行为；

（3）行政相对人违法从事行政许可，涂改、转让、倒卖、出租和出借行政许可证件或者非法转让行政许可的违法犯罪行为；

（4）行政相对人违法从事行政许可，超越行政许可范围进行活动的违法犯罪行为；

（5）向监督检查机关隐瞒有关情况，提供虚假材料或者拒绝提供真实材料的违法犯罪行为；

（6）行政相对人未经行政许可，擅自从事行政许可活动的违法犯罪行为。针对这些违法犯罪行为，对行政相对人依法追究刑事、行政和民事责任。

【知识点】中华人民共和国刑法

【单选题】

1.过失引起火灾时，下列情形中不予立案追诉求的是（  ）。

A.导致死亡1人以上，或者重伤3人以上的

B.导致公共财产或者他人财产直接经济损失10万元以上的

C.造成10户以上家庭的房屋以及其他基本生活资料烧毁的

D.造成森林火灾，过火有林地面积2公顷以上

【答案】B

【解析】过失引起火灾，涉嫌下列情形之一的，应予以立案追诉：

（1）导致死亡1人以上，或者重伤3人以上的；

（2）导致公共财产或者他人财产直接经济损失50万元以上的；

（3）造成10户以上家庭的房屋以及其他基本生活资料烧毁的；

（4）造成森林火灾，过火有林地面积2公顷以上或者过火疏林地、灌木林地、未成林地、苗圃地面积4公顷以上的；

（5）其他造成严重后果的情形。

2.强令他人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处（  ）年以下有期徒刑或者拘役。

A.3   B.5   C.7   D.10

【答案】B

【解析】《刑法》第一百三十四条第二款规定，强令他人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处5年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处5年以上有期徒刑。

3.《中华人民共和国刑法》第一百一十五条第二款规定，犯失火罪的，处（  ）有期徒刑；情节较轻的，处3年以下有期徒刑或者拘役。

A.三年以上六年以下

B.三年以上七年以下

C.三年以上十年以下

D.五年以上十年以下

【答案】B

【解析】《刑法》第一百一十五条第二款规定，犯失火罪的，处3年以上7年以下有期徒刑；情节较轻的，处3年以下有期徒刑或者拘役。

4.《中华人民共和国刑法》第一百三十九条第一款规定，犯消防责任事故罪，处（  ）有期徒刑或者拘役；后果特别严重的，处3年以上7年以下有期徒刑。

A.三年以下

B.四年以下

C.五年以下

D.三年以上五年以下

【答案】A

【解析】《刑法》第一百三十九条第一款规定，犯消防责任事故罪，处3年以下有期徒刑或者拘役；后果特别严重的，处3年以上7年以下有期徒刑。

5.《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第二款规定，强令他人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处（  ）有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处5年以上有期徒刑。

A.三年以下

B.四年以下

C.五年以下

D.三年以上七年以下

【答案】C

【解析】《刑法》第一百三十四条第二款规定，强令他人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处5年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处5年以上有期徒刑。

6.《中华人民共和国刑法》第一百三十五条第一款规定，安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处（  ）有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处3年以上7年以下有期徒刑。

A.三年以下

B.四年以下

C.五年以下

D.三年以上五年以下

【答案】A

【解析】《刑法》第一百三十五条第一款规定，安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处3年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处3年以上7年以下有期徒刑。

7.《中华人民共和国刑法》第一百三十七条规定，建设单位、涉及单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员，处（  ）有期徒刑或者拘役，并处罚金；后果特别严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处罚金。

A.三年以下

B.四年以下

C.五年以下

D.三年以上七年以下

【答案】C

【解析】《刑法》第一百三十七条规定，建设单位、涉及单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；后果特别严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处罚金。

【多选题】

1.重大责任事故罪，是指在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为，其立案标准包括（  ）。

A.造成死亡1人以上，或者重伤3人以上的

B.造成直接经济损失50万元以上的

C.发生矿山生产安全事故，造成直接经济损失100万元以上的

D.造成森林火灾，过火有林地面积2公顷以上

E.其他造成严重后果的情形

【答案】ABCE

【解析】《规定（一）》第八条规定，在生产、作业中违反有关安全管理的规定，涉嫌下列情形之一的，应予以立案追诉：

（1）造成死亡1人以上，或者重伤3人以上的；

（2）造成直接经济损失50万元以上的；

（3）发生矿山生产安全事故，造成直接经济损失100万元以上的；

（4）其他造成严重后果的情形。

2.最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖刑事案件立案追诉标准的规定（一）》（公通字[2008]第36号）第一条规定，过失引起火灾，涉嫌下列情形之一的，应予以立案追诉：（  ）

A.导致死亡1人以上，或者重伤3人以上的

B.导致公共财产或者他人财产直接经济损失30万元以上的

C.导致公共财产或者他人财产直接经济损失50万元以上的

D.造成10户以上家庭的房屋以及其他基本生活资料烧毁的

E.造成森林火灾，过火有林地面积2公顷以上或者过火疏林地、灌木林地、未成林地、苗圃地面积4公顷以上

【答案】ACDE

【解析】最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖刑事案件立案追诉标准的规定（一）》（公通字[2008]第36号）（以下简称《规定（一）》）第一条规定，过失引起火灾，涉嫌下列情形之一的，应予以立案追诉：

（1）导致死亡1人以上，或者重伤3人以上的；

（2）导致公共财产或者他人财产直接经济损失50万元以上的；

（3）造成10户以上家庭的房屋以及其他基本生活资料烧毁的；

（4）造成森林火灾，过火有林地面积2公顷以上或者过火疏林地、灌木林地、未成林地、苗圃地面积4公顷以上的；

（5）其他造成严重后果的情形。

3.最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖刑事案件立案追诉标准的规定（一）》（公通字[2008]第36 号）第十五条规定，违反消防管理法规，经消防监督机构通知采取改正措施而拒绝执行，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（  ）。

A.导致死亡1人以上，或者重伤3人以上的

B.导致死亡1人以上，或者重伤5人以上的

C.直接经济损失30万元以上的

D.直接经济损失50万元以上的

E.造成森林火灾，过火有林地面积2公顷以上，或者过火疏林地、灌木林地、未成林地、苗圃地面积4公顷以上的

【答案】ADE

【解析】《规定（一）》第十五条规定，违反消防管理法规，经消防监督机构通知采取改正措施而拒绝执行，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

（1）导致死亡1人以上，或者重伤3人以上的；

（2）直接经济损失50万元以上的；

（3）造成森林火灾，过火有林地面积2公顷以上，或者过火疏林地、灌木林地、未成林地、苗圃地面积4 公顷以上的；

（4）其他造成严重后果的情形。

4.最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖刑事案件立案追诉标准的规定（一）》（公通字[2008]第36 号）《规定（一）》第八条规定，在生产、作业中违反有关安全管理的规定，涉嫌下列情形之一的，应予以立案追诉：（  ）。

A.造成死亡1人以上，或者重伤3人以上的

B.造成直接经济损失30万元以上的

C.造成直接经济损失50万元以上的

D.发生矿山生产安全事故，造成直接经济损失80万元以上的

E.发生矿山生产安全事故，造成直接经济损失100万元以上的

【答案】ACE

【解析】《规定（一）》第八条规定，在生产、作业中违反有关安全管理的规定，涉嫌下列情形之一的，应予以立案追诉：

（1）造成死亡1人以上，或者重伤3人以上的；

（2）造成直接经济损失50万元以上的；

（3）发生矿山生产安全事故，造成直接经济损失100万元以上的；

（4）其他造成严重后果的情形。

5.最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖刑事案件立案追诉标准的规定（一）》（公通字[2008]第36 号）第十一条规定，举办大型群众性活动违反安全管理规定，涉嫌下列情形之一的，应予以立案追诉：（  ）。

A.造成死亡1人以上，或者重伤3人以上的

B.造成直接经济损失30万以上的

C.造成直接经济损失50万以上的

D.发生矿山生产安全事故，造成直接经济损失100万元以上的

E.造成森林火灾，过火有林地面积2公顷以上，或者过火疏林地、灌木林地、未成林地、苗圃地面积4公顷以上的

【答案】AC

【解析】《规定（一）》第十一条规定，举办大型群众性活动违反安全管理规定，涉嫌下列情形之一的，应予以立案追诉：

（1）造成死亡1人以上，或者重伤3人以上的；

（2）造成直接经济损失50万以上的；

（3）其他造成严重后果的情形。

第三节 部门规章

【知识点】公共娱乐场所消防安全管理规定

【单选题】

1.下列不属于公共娱乐场的是（  ）。

A.向公众开放的影剧院

B.卡拉0K厅

C.音乐茶座

D.办公室

【答案】D

【解析】公共娱乐场所是指向公众开放的影剧院、录像厅、礼堂等演出、放映场所；舞厅、卡拉0K厅等歌舞娱乐场所；具有娱乐功能的夜总会、音乐茶座和餐饮场所；游艺、游乐场所；保龄球馆、旱冰场、桑拿浴室等营业性健身、休闲场所等室内场所。

2.公共娱乐场所及其从业人员的消防安全管理责任不包括下列哪项（  ）。

A.制定防火安全管理制度

B.全员防火安全责任制度

C.制定紧急疏散方案

D.指定专人在营业前进行安全巡视检查

【答案】D

【解析】公共娱乐场所及其从业人员的消防安全管理责任

公共娱乐场所应当制定防火安全管理制度、全员防火安全责任制度，制定紧急疏散方案，指定专人在营业期间、营业结束后进行安全巡视检查。

【知识点】机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定

【单选题】

1.公众聚集场所在营业期间的防火巡查应当至少（  ）一次。

A.每日

B.每半小时

C.每一小时

D.每二小时

【答案】D

【解析】公众聚集场所在营业期间的防火巡查应当至少每两小时一次。

2.消防安全重点单位对每名员工应当至少（  ）进行一次消防安全培训。

A.每季度

B.每半年

C.每年

D.每两年

【答案】C

【解析】消防安全重点单位对每名员工应当至少每年进行一次消防安全培训。

3.消防安全重点单位应当按照灭火和应急疏散预案，至少（  ）进行一次演练。

A.每半年

B.每季度

C.每年

D.每两年

【答案】A

【解析】消防安全重点单位至少每半年按照预案进行一次演练，其他单位至少每年组织一次演练。

4.公众聚集场所对员工应当至少（  ）进行一次消防安全培训。

A.每月

B.每季度

C.每半年

D.每年

【答案】C

【解析】公众聚集场所对员工的消防安全培训应当至少每半年进行一次。

5.《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部令第61号）规定，消防安全重点单位应当进行每（  ）防火巡查，并确定巡查的人员、内容、部位和频次。

A.日

B.半天

C.月

D.季度

【答案】A

【解析】消防安全重点单位应当进行每日防火巡查，并确定巡查的人员、内容、部位和频次。

6.《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部令第61号）规定，机关、团体、事业单位应当至少（  ）进行一次防火检查，其他单位应当至少每月进行一次防火检查。

A.两个月

B.季度

C.半年

D.年

【答案】B

【解析】机关、团体、事业单位应当至少每季度进行一次防火检查，其他单位应当至少每月进行一次防火检查。

7.《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》（公安部令第61号）规定，消防安全重点单位至少每（  ）按照预案进行一次演练；其他单位至少每（  ）组织一次演练。

A.季度，半年

B.年，两年

C.季度，年

D.半年，年

【答案】D

【解析】消防安全重点单位至少每半年按照预案进行一次演练；其他单位至少每年组织一次演练。

【多选题】

1.下列属于消防安全责任人的消防安全职责的有（  ）。

A.组织实施防火检查和火灾隐患整改工作

B.拟订年度消防工作计划，组织实施日常消防安全管理工作

C.根据消防法规的规定建立专职消防队、义务消防队

D.组织制定符合本单位实际的灭火和应急疏散预案，并实施演练

E.为本单位的消防安全提供必要的经费和组织保障

【答案】CDE

【解析】消防安全责任人的消防安全职责

1.贯彻执行消防法规，保障单位消防安全符合规定，掌握本单位的消防安全情况；

2.将消防工作与本单位的生产、科研、经营、管理等活动统筹安排，批准实施年度消防工作计划；

3.为本单位的消防安全提供必要的经费和组织保障；

4.确定逐级消防安全责任，批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程；

5.组织防火检查，督促落实火灾隐患整改，及时处理涉及消防安全的重大问题；

6.根据消防法规的规定建立专职消防队、义务消防队；

7.组织制定符合本单位实际的灭火和应急疏散预案，并实施演练。

【知识点】社会消防安全教育培训规定

【单选题】

1.《社会消防安全教育培训规定》（公安部令第109号）经2008年12月30日公安部长办公会议通过，并经教育部、民政部、人力资源和社会保障部、住房城乡建设部、文化部、广电总局、安全监督总局、国家旅游局同意，于2009年4月13日予以发布，自（  ）起施行。

A.2009年6月1日

B.2009年10月1日

C.2010年6月1日

D.2010年10月1日

【答案】A

【解析】《社会消防安全教育培训规定》（公安部令第109号）经2008年12月30日公安部长办公会议通过，并经教育部、民政部、人力资源和社会保障部、住房城乡建设部、文化部、广电总局、安全监督总局、国家旅游局同意，于2009年4月13日予以发布，自2009年6月1日起施行。

【知识点】建设工程消防监督管理规定

【单选题】

1.公安部令第119号适用于（  ）等建设工程的消防监督管理。

A.新建、扩建、改建

B.住宅室内装修、村民自建住宅

C.救灾、其他非人员密集场所

D.救灾、改建

【答案】A

【解析】119号令适用于新建、扩建、改建（含室内外装修、建筑保温、用途变更）等建设工程的消防监督管理；不适用住宅室内装修、村民自建住宅、救灾和其他非人员密集场所的临时性建筑的建设活动。

2.专家评审制度中，对（  ）以上评审专家同意的特殊消防设计文件，公安机关消防机构可以作为消防设计审核的依据。

A.1/2

B.2/3

C.2/5

D.3/7

【答案】B

【解析】对2/3以上评审专家同意的特殊消防设计文件，公安机关消防机构可以作为消防设计审核的依据。

【多选题】

1.关于《公安部关于修改<建设工程消防监督管理规定＞的决定》（公安部令第119号）的规定，下列说法正确的是（  ）。

A.119号令适用于新建、扩建、改建（含室内外装修、建筑保温、用途变更）等建设工程的消防监督管理

B.119号令适用住宅室内装修、村民自建住宅、救灾和其他非人员密集场所的临时性建筑的建设活动

C.119号令第十三条、第十四条明确了消防设计审核、消防验收的范围，规定具有规定情形的人员密集场所和特殊建设工程，建设单位应当向公安机关消防机构申请消防设计审核，并在建设工程竣工后向出具消防设计审核意见的公安机关消防机构申请消防验收

D.为建设工程消防设计、竣工验收提供图纸审查、安全评估、检测等消防技术服务的机构和人员，应当依法取得相应的资质、资格，并对出具的审查、评估、检验、检测意见负责

E.对建设、施工、设计、工程监理单位的消防安全违法行为，公安机关消防机构依法追究法律责任，并函告同级住房和城乡建设主管部门，建立执法联动机制

【答案】ACDE

【解析】综合教材第一篇第一章第三节

【知识点】消防监督检查规定

【单选题】

1.公安机关消防机构实施消防监督检查的范围是（  ）。

A.机关、团体、企业、事业单位

B.机关、团体、企业、事业单位、军事设施

C.机关、团体、企业、事业单位、军事设施、森林、草原

D.机关、团体、企业、事业单位和有固定经营场所且具有一定规模的个体工商户

【答案】D

【解析】公安机关消防机构和公安派出所依法对单位遵守消防法律、法规情况进行消防监督检查。有固定生产经营场所且具有一定规模的个体工商户，纳入消防监督检查范围。

公安机关消防机构依法对机关、团体、企业、事业等单位进行消防监督检查，并将消防安全重点单位作为监督抽查的重点。

2.下列不属于火灾隐患的是（  ）。

A.消防设施未保持完好有效，影响防火灭火功能的

B.擅自改变防火分区，容易导致火势蔓延、扩大的

C.影响人员安全疏散或者灭火救援行动，不能立即改正的

D.在人员密集场所违反消防安全规定，使用、储存易燃易爆危险品

【答案】D

【解析】火灾隐患判定：

①具有影响人员安全疏散或者灭火救援行动，不能立即改正的；

②消防设施未保持完好有效，影响防火灭火功能的；

③擅自改变防火分区，容易导致火势蔓延、扩大的；

④在人员密集场所违反消防安全规定，使用、储存易燃易爆危险品，不能立即改正的；

⑤不符合城市消防安全布局要求，影响公共安全的；

⑥其他可能增加火灾实质危险性或者危害性的情形等情形之一的，应当确定为火灾隐患。

1.《公安部关于修改<消防监督检查规定＞的决定》（公安部令第120号）关于消防监督检查形式的规定有：（ ）。

A.对公众聚集场所在投入使用前的消防安全检查

B.对公众聚集场在营业中的消防安全检查

C.对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查

D.对举报投诉的消防安全违法行为的核查

E.对大型群众性活动举办前的消防安全检查

【答案】ACDE

【解析】包括：

对公众聚集场所在投入使用、营业前的消防安全检查；

对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查；

对举报投诉的消防安全违法行为的核查；

对大型群众性活动举办前的消防安全检查；

根据需要进行的其他消防监督检查等5种形式。

2.《公安部关于修改<消防监督检查规定＞的决定》（公安部令第120号）规定，（  ）其他可能增加火灾实质危险性或者危害性的情形等情形之一的，应当确定为火灾隐患。

A.具有影响人员安全疏散或者灭火救援行动，不能立即改正的

B.消防设施未保持完好有效，影响防火灭火功能的

C.擅自改变防火分区，容易导致火势蔓延、扩大的

D.在人员密集场所违反消防安全规定，使用、储存易燃易爆危险品，立即改正的

E.不符合城市消防安全布局要求，影响公共安全的

【答案】ABCE

【解析】具有影响人员安全疏散或者灭火救援行动，不能立即改正的；

消防设施未保持完好有效，影响防火灭火功能的；

擅自改变防火分区，容易导致火势蔓延、扩大的；

在人员密集场所违反消防安全规定，使用、储存易燃易爆危险品，不能立即改正的；

不符合城市消防安全布局要求，影响公共安全的；

其他可能增加火灾实质危险性或者危害性的情形等情形之一的，应当确定为火灾隐患。

【知识点】火灾事故调查规定

【单选题】

1.当事人对火灾事故认定有异议的，可以自火灾事故认定书送达之日起（  ）日内，向上一级公安机关消防机构提出书面复核申请。

A.5   B.10   C.15   D.20

【答案】C

【解析】当事人对火灾事故认定有异议的，可以自火灾事故认定书送达之日起15日内，向上一级公安机关消防机构提出书面复核申请；对省级人民政府公安机关消防机构作出的火灾事故认定有异议的，向省级人民政府公安机关提出书面复核申请。

2.《公安部关于修改<火灾事故调查规定＞》（公安部令第121号）规定，具有规定情形的火灾事故，可以适用简易调查程序，由一名火灾事故调查人员调查。除依照规定适用简易程序外的其他火灾事故，适用一般调查程序，火灾事故调查人员不得少于（  ）。

A.一人

B.两人

C.三人

D.四人

【答案】B

【解析】具有规定情形的火灾事故，可以适用简易调查程序，由一名火灾事故调查人员调查。除依照规定适用简易程序外的其他火灾事故，适用一般调查程序，火灾事故调查人员不得少于两人。

【多选题】

1.火灾事故调查根据具体情形分为（  ）。

A.地域管辖

B.共同管辖

C.指定管辖

D.特殊管辖

E.单独管辖

【答案】ABCD

【解析】根据具体情形分为地域管辖、共同管辖、指定管辖和特殊管辖。火灾事故调查一般由火灾发生地公安机关消防机构按照规定分工进行。

【知识点】消防产品监督管理规定

【单选题】

1.消防产品是指专门用于（  ）、灭火救援和火灾防护、避难、逃生的产品。

A.火灾预防

B.防火材料

C.阻燃材料

D.灭火设施

【答案】A

【解析】消防产品是指专门用于火灾预防、灭火救援和火灾防护、避难、逃生的产品。

2.依法实行强制性产品认证的消防产品，由具有法定资质的认证机构按照国家标准、行业标准的强制性要求认证合格后，方可生产、销售、使用。是消防产品监督管理规定中的（  ）。

A.强制性产品认证制度

B.型式认可制度

C.技术鉴定制度

D.登记备案制度

【答案】A

【解析】强制性产品认证制度。依法实行强制性产品认证的消防产品，由具有法定资质的认证机构按照国家标准、行业标准的强制性要求认证合格后，方可生产、销售、使用。

【多选题】

1.依据《中华人民共和国消防法》，我国消防产品实行的市场准入制度是（  ）。

A.强制性产品认证制度

B.型式认可制度

C.技术鉴定制度

D.登记备案制度

E.抽样检测制度

【答案】AC

【解析】1.强制性产品认证制度。依法实行强制性产品认证的消防产品，由具有法定资质的认证机构按照国家标准、行业标准的强制性要求认证合格后，方可生产、销售、使用。

2.消防产品技术鉴定制度。新研制的尚未制定国家标准、行业标准的消防产品，经消防产品技术鉴定机构技术鉴定符合消防安全要求的，方可生产、销售、使用。消防安全要求由公安部制定。

2.关于消防产品，下列说法正确的是（  ）。

A.消防产品是指专门用于火灾预防、灭火救援和火灾防护、避难、逃生的产品

B.新研制的尚未制定国家标准、行业标准的消防产品，可直接投入生产、销售、使用

C.消防产品使用者应当查验产品合格证明、产品标识和有关证书，选用符合市场准入的、合格的消防产品

D.消防产品生产者应当对其生产的消防产品质量负责，建立有效的质量管理体系和消防产品销售流向登记制度

E.消防产品销售者对所销售产品的质量不负有任何责任

【答案】ACD

【解析】

（一）适用范围

消防产品是指专门用于火灾预防、灭火救援和火灾防护、避难、逃生的产品。在中华人民共和国境内生产、销售、使用消防产品，以及对消防产品质量实施监督管理，适用该规定。

（二）市场准入

1.强制性产品认证制度。依法实行强制性产品认证的消防产品，由具有法定资质的认证机构按照国家标准、行业标准的强制性要求认证合格后，方可生产、销售、使用。

2.消防产品技术鉴定制度。新研制的尚未制定国家标准、行业标准的消防产品，经消防产品技术鉴定机构技术鉴定符合消防安全要求的，方可生产、销售、使用。消防安全要求由公安部制定。

（三）产品质量责任和义务

1.生产者责任和义务。消防产品生产者应当对其生产的消防产品质量负责，建立有效的质量管理体系和消防产品销售流向登记制度；不得生产应当获得而未获得市场准入资格的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品。

2.销售者责任和义务。消防产品销售者应当建立并执行进货检查验收制度，采取措施，保持销售产品的质量；不得销售应当获得而未获得市场准入资格的消防产品、不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品。

3.使用者责任和义务。消防产品使用者应当查验产品合格证明、产品标识和有关证书，选用符合市场准入的、合格的消防产品。机关、团体、企业、事业等单位定期组织对消防设施、器材进行维修保养，确保完好有效。

（四）监督检查

质量监督部门、工商行政管理部门、公安机关消防机构分别对生产领域、流通领域、使用领域的消防产品质量进行监督检查。任何单位和个人在接受消防产品质量监督检查时，应当如实提供有关情况和资料；不得擅自转移、变卖、隐匿或者损毁被采取强制措施的物品，不得拒绝依法进行的监督检查。

（五）法律责任

对消防产品生产者、销售者的违法行分别由质量监督部门或者工商行政管理部门依法予以从重处罚；对建设、设计、施工、工程监理等单位、各类场所在使用领域存在的消防产品违法行为以及消防产品技术鉴定机构出具虚假文件的违法行为，由公安机关消防机构依法予以处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

【知识点】社会消防技术服务管理规定

【单选题】

1.为督促消防技术服务机构持续符合资质条件，保证服务质量，规定资质证书有效期为（  ）年。

A.3   B.5   C.6   D.10

【答案】A

【解析】为督促消防技术服务机构持续符合资质条件，保证服务质量，规定资质证书有效期为3年。

2.《社会消防技术服务管理规定》（公安部令第129号）规定，为督促消防技术服务机构持续符合资质条件，保证服务质量，规定资质证书有效期为（  ）；有效期届满需要续期的，应当在有效期届满（  ）前向原许可公安机关消防机构提出申请，并规定了不予办理续期手续的条件。

A.1年，1月

B.2年，2月

C.1年，3月

D.3年，3月

【答案】D

【解析】为督促消防技术服务机构持续符合资质条件，保证服务质量，规定资质证书有效期为3年；有效期届满需要续期的，应当在有效期届满3个月前向原许可公安机关消防机构提出申请，并规定了不予办理续期手续的条件。

【多选题】

1.《社会消防技术服务管理规定》（公安部令第129号）中关于规范服务活动的要求，说法正确的是（  ）。

A.规定服务机构的执业范围和要求

B.设立技术负责人和项目负责人

C.规定公示消防技术服务信息

D.规定备案消防技术服务信息

E.明确允许行为

【答案】ABCD

【解析】

一是规定服务机构的执业范围和要求。分别规定了各级各类消防技术服务机构的执业范围，明确其对消防技术服务质量负责。

二是设立技术负责人和项目负责人。规定消防技术服务机构应设技术负责人，对技术服务结论性文件进行技术审核把关；消防技术服务机构承接具体业务时，应明确项目负责人。技术负责人和项目负责人应具备较高等级的注册消防工程师资格。

三是规定公示消防技术服务信息。规定消防设施维护保养检测机构应当制作包含机构名称及项目负责人、维修保养日期等信息的标志，在其维护保养检测的消防设施所在建筑的醒目位置、灭火器上予以公示。

四是规定备案消防技术服务信息。规定消防技术服务机构应当通过省级公安机关消防机构建立的社会消防技术服务信息系统将消防技术服务项目目录及书面结论文件予以备案。

五是明确禁止行为。对消防技术服务机构作出6项具体的禁止行为规定。

【知识点】专业技术人员考试违纪违规行为处理规定

【单选题】

1.《专业技术人员考试违纪违规行为处理规定》（人社部令第12号），其中有第七条第（三）项至第（八）项行为之一的，（  ）年内不得参加各类专业技术人员资格考试责令离开考场。

A.1   B.2   C.3   D.5

【答案】B

【解析】其中有第七条第（三）项至第（八）项行为之一的，2年内不得参加各类专业技术人员资格考试责令离开考场。

第四节 规范性文件

【知识点】注册消防工程师规范性文件

【单选题】

1.关于注册消防工程师，以下说法正确的是（  ）。

A.注册消防工程师是指经考试取得相应级别注册消防工程师资格证书，并依法注册后，从事消防设施检测、消防安全监测等消防安全技术工作的专业技术人员

B.注册消防工程师分为一级注册消防工程师和二级注册消防工程师和三级注册消防工程师

C.一级注册消防工程师资格证书在所在行政区域内有效，二级、三级注册消防工程师资格证书在全国范围有效

D.取得注册消防工程师资格证书的人员，无需注册即可以相应级别注册消防工程师名义执业

【答案】A

【解析】综合教材第一篇第一章第四节

2.一级注册消防工程师资格考试成绩实行（  ）为一个周期的滚动管理办法，在连续的（  ）考试年度内参加应试科目的考试并合格，方可取得一级注册消防工程师资格证书。

A.1年，1

B.2年，2

C.3年，3

D.4年，4

【答案】C

【解析】一级注册消防工程师资格考试成绩实行3年为一个周期的液动管理办法，在连续的3个考试年度内参加应试科目的考试并合格，方可取得一级注册消防工程师资格证书。

3.二级注册消防工程师资格考试成绩实行（  ）为一个周期的管理办法，在连续的（  ）考试年度内参加应试科目的考试并合格，方可取得二级注册消防工程师资格证书。

A.1 年，1

B.2	年，2

C.3 年，3

D.4 年，4

【答案】B

【解析】二级注册消防工程师资格考试成绩实行2年为一个周期的管理办法，在连续的2个考试年度内参加应试科目的考试并合格，方可取得二级注册消防工程师资格证书。

第二章 注册消防工程师职业道德

第一节 注册消防工程师职业道德概述

【知识点】注册消防工程师职业道德概述

1.与一般的职业道德相比，注册消防工程师职业道德具有以下特点：（  ）。

A.具有执行消防法规标准的原则性

B.具有维护社会公共安全的责任性

C.具有高度的服务性

D.具有与社会经济联系的密切性

E.具有无私的奉献精神

【答案】ABCD

【解析】与一般的职业道德相比，注册消防工程师职业道德具有以下特点：

（一）具有执行消防法规标准的原则性

（二）具有维护社会公共安全的责任性

（三）具有高度的服务性

（四）具有与社会经济联系的密切性

第二节 注册消防工程师职业道德的原则

【知识点】注册消防工程师职业道德的原则

【单选题】

1.下列不属于注册消防工程师职业道德原则特点的是（  ）。

A.稳定性

B.普遍性

C.本质性

D.基准性

【答案】B

【解析】注册消防工程师职业道德原则是高度概括的我国社会主义社会对注册消防工程师职业道德要求的意识形式，具有4个方面的特点：

（一）本质性

（二）基准性

（三）稳定性

（四）独特性

2.注册消防工程师职业道德原则的特点中，对社会本质最直接、最集中反应的特点是（  ）。

A.稳定性

B.独特性

C.本质性

D.基准性

【答案】C

【解析】本质性是注册消防工程师职业道德的社会本质最直接、最集中的反映，是注册消防工程师区别于其他不同类型道德最根本、最显著的标志。

3.（  ）不仅是注册消防工程师步入行业的“通行证”，体现着道德操守和人格力量，也是具体行业立足的基础。

A.依法执业

B.客观公正

C.公平竞争

D.诚实守信

【答案】D

【解析】诚实守信是中华民族的优良传统，是一个人立足于社会的基本准则，也是对从业者的道德要求。诚实守信不仅是注册消防工程师步入行业的“通行证”，体现着道德操守和人格力量，也是具体行业立足的基础。在职业活动中，缺失了诚信就会失去服务对象的信任，失去社会的支持，更会丧失发展的机遇。诚实守信作为注册消防工程师职业道德的根本原则，具有很强的现实针对性。

【多选题】

1.关于注册消防工程师职业道德，以下说法正确的是（  ）。

A.注册消防工程师职业道德，是指注册消防工程师行业的从业人员在执业过程中所应遵循的一种职业行为规范，主要调整注册消防工程师行业内部、注册消防工程师与消防技术服务机构、消防安全重点单位等执业单位及社会之间的道德关系

B.注册消防工程师职业道德原则是高度概括我国社会主义社会对注册消防工程师职业道德要求的意识形态，具有唯一性、独立性、稳定性、复杂性四个方面的特点

C.注册消防工程师职业道德原则对于注册消防工程师职业道德规范具有指导、制约作用

D.注册消防工程师职业道德原则是注册消防工程师处理职业关系最基本的出发点和归宿

E.从注册消防工程师职业道德原则应具有的特点和作用看，注册消防工程师职业道德最根本的原则是维护公共安全原则和诚实守信原则

【答案】ACDE

【解析】注册消防工程师职业道德原则是高度概括的我国社会主义社会对注册消防工程师职业道德要求的意识形式，具有4个方面的特点：

（一）本质性

（二）基准性

（三）稳定性

（四）独特性

第三节 注册消防工程师职业道德基本规范

【知识点】注册消防工程师职业道德基本规范

【单选题】

1.（  ）是注册消防工程师职业道德的基础和核心，是其职业道德建设所倡导的首要规范。

A.团结互助

B.遵纪守法

C.文明礼貌

D.爱岗敬业

【答案】D

【解析】爱岗敬业是注册消防工程师职业道德的基础和核心，是其职业道德建设所倡导的首要规范。

2.促进消防工程行业发展的动力是（  ）。

A.公平竞争

B.精益求精

C.团结互助

D.爱岗敬业

【答案】A

【解析】公平竞争既可以调动广大注册消防工程师工作和学习的积极性，又可以促进消防技术服务机构不断改善管理，为客户提供更好的服务。可以说，公平竞争是促进行业发展的动力。

3.注册消防工程师应当将（  ）作为职业道德的最高目标指向，不断加强自身职业道德建设，实现更高层次、更深意义的人生价值。

A.遵纪守法

B.英勇顽强

C.爱岗敬业

D.奉献社会

【答案】D

【解析】注册消防工程师应当将奉献社会作为职业道德的最高目标指向，不断加强自身职业道德建设，实现更高层次、更深意义的人生价值。

4.（  ）是注册消防工程师职业道德中最高层次的要求。

A.遵纪守法

B.英勇项强

C.爱岗敬业

D.奉献社会

【答案】D

【解析】奉献社会，就是要求从业人员在自己的岗位上树立奉献社会的职业精神，并通过兢兢业业的工作，自觉为社会和他人做出贡献。这是职业道德中最高层次的要求。

5.《注册消防工程师制度暂行规定》也明确把（  ）作为注册消防工程师必须履行的义务。

A.提高技能

B.保守秘密

C.依法执业

D.公平竞争

【答案】A

【解析】《注册消防工程师制度暂行规定》也明确把“不断更新知识，提高消防安全技术能力”作为注册消防工程师必须履行的义务。

【多选题】

1.下列属于注册消防工程师职业道德的基本规范的是（  ）。

A.团结互助

B.依法执业

C.文明礼貌

D.客观公正

E.保守秘密

【答案】BDE

【解析】注册消防工程师职业道德的基本规范可以归纳为：爱岗敬业、依法执业、客观公正、公平竞争、奉献社会、保守秘密、提高技能。

第四节 注册消防工程师职业道德修养

【知识点】注册消防工程师职业道德修养

【单选题】

1.重视（  ），不仅是注册消防工程师自身文明、进步的表现，也是其所在单位精神文明建设的具体表现，更会影响和促进整个行业以致全社会的精神文明建设。

A.职业道德修养

B.个人魅力

C.个人发展

D.个人精神文明建设

【答案】A

【解析】注册消防工程师行业是面向社会的服务行业，注册消防工程师个人的道德状况不仅对同行和所在单位，而且对服务对象和社会都会带来影响。重视职业道德修养，不仅是注册消防工程师自身文明、进步的表现，也是其所在单位精神文明建设的具体表现，更会影响和促进整个行业以致全社会的精神文明建设。

2.重视（  ），是促进注册消防工程师行业兴旺发达的需要。

A.职业道德修养

B.个人魅力

C.个人发展

D.个人精神文明建设

【答案】A

【解析】重视职业道德修养，是促进注册消防工程师行业兴旺发达的需要。

【多选题】

1.坚持结合日常工作，在履行职业责任过程中进行职业道德修养，这是注册消防工程师职业道德修养的根本途径和方法。具体方法主要包括（  ）。

A.自我反思

B.坚持“慎独”

C.勇于牺牲

D.向榜样学习

E.提高道德选择能力

【答案】ABDE

【解析】职业道德修养的途径和方法

（一）自我反思

（二）向榜样学习

（三）坚持“慎独”

（四）提高道德选择能力

2.职业道德修养是注册消防工程师为锤炼职业道德品质，提高职业道德境界所进行的一种自我教育、自我改造和自我完善的过程。主要的内容包括（  ）。

A.身体素质修养

B.业务知识修养

C.人生观的修养

D.职业道德品质修养

E.政治理论修养

【答案】BCDE

【解析】职业道德修养的内容

（一）政治理论修养

（二）业务知识修养

（三）人生观的修养

（四）职业道德品质修养

第二篇 建筑防火检查

- 建筑分类和耐火等级检查

- 第一节建筑分类

【知识点】建筑检查内容

【单选题】

1.局部突出屋顶的暸望塔、冷却塔等辅助用房占屋面面积不大于（  ）时，不需计入建筑高度。

A.1/2

B.1/3

C.1/4

D.1/5

【答案】C

【解析】局部突出屋顶的瞭望塔、冷却塔、水箱间、微波天线间或设施、电梯机房、排风和排烟机房以及楼梯出口小间等辅助用房占屋面面积不大于1/4时，不需计入建筑高度。

2.对于住宅建筑，建筑的地下或半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度不大于（  ）m的部分，不计入建筑高度。

A.0.5

B.1.2

C.1.5

D.1.8

【答案】C

【解析】对于住宅建筑，设置在底部且室内高度不大于2.2m的自行车库、储藏室、敞开空间，室内外高差或建筑的地下或半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度不大于1.5m的部分，不计入建筑高度。

3.当可燃包装重量大于物品本身重量（  ）或可燃包装（如泡沫塑料等）体积大于物品本身体积的（  ）时，仓库的火灾危险性应按丙类确定。

A.1/2，1/4

B.1/4，1/2

C.1/3，1/4

D.1/4，1/3

【答案】B

【解析】当可燃包装重量大于物品本身重量1/4或可燃包装（如泡沫塑料等）体积大于物品本身体积的 1/2时，仓库的火灾危险性应按丙类确定。

4.建筑高度大于（  ）m的住宅建筑和其他建筑高度大于（  ）m的非单层建筑属于高层建筑。

A.24，20

B.20，24

C.24，27

D.27，24

【答案】D

【解析】建筑高度是界定建筑是否为高层的依据，建筑高度大于27m的住宅建筑和其他建筑高度大于 24m的非单层建筑属于高层建筑。

5.下列应计入建筑层数的是（  ）。

A.建筑的地下室、半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度大于1.5m者

B.建筑底部设置的高度不超过2.2m的自行车库

C.建筑屋顶上突出的局部设备用房、出屋面的楼梯间等

D.建筑底部设置的高度不超过2.2m的敞开空间

【答案】A

【解析】建筑的地下室、半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度小于等于1.5m者，建筑底部设置的高度不超过2.2m的自行车库、储藏室、敞开空间，以及建筑屋顶上突出的局部设备用房、出屋面的楼梯间等，不计入建筑层数内。

6.使用少量的汽油等甲类溶剂清洗零件的机械修配厂或修理车间，其火灾危险性按（  ）类确定。

A.乙   B.丙   C.丁   D.戍

【答案】D

【解析】机械修配厂或修理车间，虽然使用少量的汽油等甲类溶剂清洗零件，但是因为其数量少，当气体全部逸出或可燃液体全部气化也不会在同一时间内使厂房内任何部位的混合气体处于爆炸极限范围内。所以，该厂房的火灾危险性仍可以按戊类确定。

7.在一座汽车总装厂房中，喷漆工段占总装厂房的面积比例不足20%，并将喷漆工段采用防火分隔和自动灭火设施保护时，厂房的生产火灾危险性类别可按（  ）类划分。

A.乙   B.丙   C.丁   D.戊

【答案】D

【解析】在一座汽车总装厂房中，喷漆工段占总装厂房的面积比例不足20%，并将喷漆工段采用防火分隔和自动灭火设施保护时，厂房的生产火灾危险性类别仍可按戊类确定。

8.同一座仓库存放有甲、乙、丙、丁四类物品，仓库就需要按（  ）类储存物品仓库划分为火灾危险性。

A.甲   B.乙   C.丙   D.丁

【答案】A

【解析】同一座厂房或厂房的任一防火分区内有不同火灾危险性生产时，厂房或防火分区内的生产火灾危险性类别按火灾危险性较大的部分确定；当生产过程中使用或产生易燃、可燃物的量较少，不足以构成爆炸或火灾危险时，按实际情况确定。

9.高层医疗建筑应划分为（  ）高层建筑。

A.甲类

B.乙类

C.一类

D.二类

【答案】C

【解析】针对高层医疗建筑，由于考虑到建筑中有不少人员行动不便、疏散困难，建筑内发生火灾易导致人员伤亡，因此将其划分为一类高层共建筑。

10.对于住宅建筑，设置在底部且室内高度不大于（ ）m的自行车库、储藏室、敞开空间，室内外高差或建筑的地下或半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度不大于1.5m的部分，不计入建筑高度。

A.2

B.2.1

C.2.2

D.2.5

【答案】C

【解析】对于住宅建筑，设置在底部且室内高度不大于2.2m的自行车库、储藏室、敞开空间，室内外高差或建筑的地下或半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度不大于1.5m的部分，不计入建筑高度。

11.建筑的地下室、半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度小于等于1.5m者，建筑底部设置的高度不超过2.2m的自行车库、储藏室、敞开空间，以及建筑屋顶上突出的局部设备用房、出屋面的楼梯间等，（  ）计入建筑层数内。

A.不

B.按1层

C.按2层

D.按3层

【答案】A

【解析】建筑的地下室、半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度小于等于1.5m者，建筑底部设置的高度不超过2.2m的自行车库、储藏室、敞开空间，以及建筑屋顶上突出的局部设备用房、出屋面的楼梯间等，不计入建筑层数内。

12.当住宅建筑或设置有其他功能空间的住宅建筑中有1层或若干层的层高超过3m时，先对这些层按其高度总和除以3m进行层数折算，余数不足1.5m时，多出部分不计入建筑层数；余数大于等于1.5m时，多出部分（  ）计入建筑层数。

A.不

B.按1层

C.按2层

D.按3层

【答案】B

【解析】当住宅建筑或设置有其他功能空间的住宅建筑中有1层或若干层的层高超过3m时，先对这些层按其高度总和除以3m进行层数折算，余数不足1.5m时，多出部分不计入建筑层数；余数大于等于 1.5m时，多出部分按1层计入建筑层数。

13.火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区面积的比例小于（  ），或丁、戊类厂房内的油漆工段小于（  ），且发生火灾事故时不足以蔓延至其他部位，或火灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火措施时，按火灾危险性较小的部分确定。

A.10%，5%

B.5%，10%

C.5%，15%

D.10%，15%

【答案】B

【解析】火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区面积的比例小于5%，或丁、戊类厂房内的油漆工段小于10%，且发生火灾事故时不足以蔓延至其他部位，或火灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火措施时，按火灾危险性较小的部分确定。

14.	丁、戊类厂房内的油漆工段，当采用封闭喷漆工艺，封闭喷漆空间内保持负压、油漆工段设置可燃气体探测报警系统或自动抑爆系统，且油漆工段占其所在防火分区面积的比例不大于（  ）时，按火灾危险性较小的部分确定。

A.5%   B.10%   C.15%   D.20%

【答案】D

【解析】丁、戊类厂房内的油漆工段，当采用封闭喷漆工艺，封闭喷漆空间内保持负压、油漆工段设置可燃气体探测报警系统或自动抑爆系统，且油漆工段占其所在防火分区面积的比例不大于20%时，按火灾危险性较小的部分确定。

【多选题】

1.建筑层数按建筑的自然层数确定。建筑层数检查时，需要注意的是（  ）。

A.建筑的地下室、半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度小于等于1.5m者，不计入建筑层数内

B.建筑底部设置的高度不超过2.2m的自行车库、储藏室、敞开空间计入建筑层数

C.建筑屋顶上突出的局部设备用房、出屋面的楼梯间等，不计入建筑层数内

D.当住宅建筑或设置有其他功能空间的住宅建筑中有1层或若干层的层高超过3m时，先对这些层按其高度总和除以3m进行层数折算，余数不足1.5m时，多出部分不计入建筑层数；余数大于等于1.5m时，多出部分按1层计入建筑层数

E.以上说法均正确

【答案】ACD

【解析】建筑层数按建筑的自然层数确定。建筑层数检查时，需要注意：

（1）建筑的地下室、半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度小于等于1.5m者，建筑底部设置的高度不超过2.2m的自行车库、储藏室、敞开空间，以及建筑屋顶上突出的局部设备用房、出屋面的楼梯间等，不计入建筑层数内。

（2）当住宅建筑或设置有其他功能空间的住宅建筑中有1层或若干层的层高超过3m 时，先对这些层按其高度总和除以3m进行层数折算，余数不足1.5m时，多出部分不计入建筑层数；余数大于等于1.5m时，多出部分按1层计入建筑层数。

2.厂房火灾危险性类别检查时，需要注意的是（  ）。

A.同一座厂房或厂房的任一防火分区内有不同火灾危险性生产时，厂房或防火分区内的生产火灾危险性类别按火灾危险性较大的部分确定

B.当生产过程中使用或产生易燃、可燃物的量较少，不足以构成爆炸或火灾危险时，按实际情况确定

C.火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区面积的比例小于5%，且火灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火措施，按火灾危险性较小的部分确定

D.丁、戍类厂房内的油漆工段小于10%，按火灾危险性较小的部分确定

E.丁、戊类厂房内的油漆工段，当采用封闭喷漆工艺，封闭喷漆空间内保持负压、油漆工段设置可燃气体探测报警系统或自动抑爆系统，且油漆工段占其所在防火分区面积的比例不大于20%时，按火灾危险性较小的部分确定

【答案】ABCE

【解析】厂房火灾危险性类别检查时，需要注意：

（1）同一座厂房或厂房的任一防火分区内有不同火灾危险性生产时，厂房或防火分区内的生产火灾危险性类别按火灾危险性较大的部分确定；当生产过程中使用或产生易燃、可燃物的量较少，不足以构成爆炸或火灾危险时，按实际情况确定。

（2）火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区面积的比例小于5%，或丁、戊类厂房内的油漆工段小于10%，且发生火灾事故时不足以蔓延至其他部位或火灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火措施时，按火灾危险性较小的部分确定。

（3）丁、戊类厂房内的油漆工段，当采用封闭喷漆工艺，封闭喷漆空间内保持负压、油漆工段设置可燃气体探测报警系统或自动抑爆系统，且油漆工段占其所在防火分区面积的比例不大于20%时，按火灾危险性较小的部分确定。

3.下列有关建筑高度计算说法正确的是（  ）。

A.建筑屋面为坡屋面时，建筑高度为建筑室内设计地面至檐口与屋脊的平均高度

B.同一座建筑有多种形式的屋面时，建筑高度按上述方法分别计算后，取其中最大值

C.局部突出屋顶的瞭望塔、冷却塔等辅助用房占屋面面积不大于2/3时，不需计入建筑高度

D.建筑屋面为平屋面（包括有女儿墙的平屋面）时，建筑高度为建筑室外设计地面至屋面面层的高度

E.建筑屋面为平屋面时，建筑高度为建筑室外设计地面至屋面面层的高度

【答案】BDE

【解析】建筑高度建筑高度是界定建筑是否为高层的依据，建筑高度大于27m的住宅建筑和其他建筑高度大于24m的非单层建筑属于高层建筑。

建筑高度检查时，需要注意：

（1）建筑屋面为坡屋面时，建筑高度为建筑室外设计地面至檐口与屋脊的平均高度。

（2）建筑屋面为平屋面（包括有女儿墙的平屋面）时，建筑高度为建筑室外设计地面至屋面面层的高度。

（3）同一座建筑有多种形式的屋面时，建筑高度按上述方法分别计算后，取其中最大值。

（4）对于台阶式地坪，当位于不同高程地坪上的同一建筑之间有防火墙分隔，各自有符合规范规定的安全出口，且可沿建筑的两个长边设置贯通式或尽头式消防车道时，可分别确定各自的建筑高度。否则，建筑高度按其中建筑高度最大者确定。

（5）局部突出屋顶的瞭望塔、冷却塔、水箱间、微波天线间或设施、电梯机房、排风和排烟机房以及楼梯出口小间等辅助用房占屋面面积不大于1/4时，不需计入建筑高度。

（6）对于住宅建筑，设置在底部且室内高度不大于2.2m的自行车库、储藏室、敞开空间，室内外高差或建筑的地下或半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度不大于1.5m的部分，不计入建筑高度。

4.下列情形中，应按较小部分确定火灾危险性的是（  ）。

A.火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区面积的比例小于5%

B.丁、戊类厂房内的油漆工段小于10%，且发生火灾事故时不足以蔓延至其他部位

C.火灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火措施时

D.同一座厂房或厂房的任一防火分区内有不同火灾危险性生产时

E.同一座仓库或仓库的任一防火分区内储存不同火灾危险性物品时

【答案】ABC

【解析】火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区面积的比例小于5%，或丁、戊类厂房内的油漆工段小于10%，且发生火灾事故时不足以蔓延至其他部位，或火灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火措施时，按火灾危险性较小的部分确定。

5.防火检查中，主要通过对建筑物的（  ）等进行检查，核实建筑分类（工业建筑含火灾危险性类别）是否符合现行国家工程建设消防技术标准的要求。

A.高度

B.层数

C.火灾危险性

D.使用性质

E.面积

【答案】ABCD

【解析】防火检查中，主要通过对建筑物的高度、层数、火灾危险性、使用性质等进行检查，核实建筑分类（工业建筑含火灾危险性类别）是否符合现行国家工程建设消防技术标准的要求。

6.民用建筑类别根据（  ）进行确定，主要分为住宅建筑和公共建筑两大类。

A.建筑高度

B.使用功能

C.火灾危险性

D.扑救难易程度

E.建筑面积

【答案】ABCD

【解析】民用建筑类别根据建筑高度、使用功能、火灾危险性和扑救难易程度进行确定，主要分为住宅建筑和公共建筑两大类。

【知识点】建筑检查方法

【多选题】

1.建筑分类和耐火等级的检查：通过查阅消防设计文件、建筑平面图、剖面图等有关资料，了解消防设计时确定的（  ）等确定建筑类别的基础数据后开展现场检查。

A.建筑层数

B.建筑高度

C.火灾危险性

D.建筑装修材料

E.建筑中的人员年龄

【答案】ABC

【解析】通过查阅消防设计文件、建筑平面图、剖面图等有关资料，了解消防设计时确定的建筑层数、建筑高度、火灾危险性等确定建筑类别的基础数据后开展现场检查。

第二节 建筑耐火等级

【单选题】

1.建筑耐火等级指建筑物整体的耐火性能，是由组成建筑物的墙、柱、梁、楼板等主要构件的燃烧性能和最低耐火极限决定，分为（  ）级。

A.一、二

B.一、二、三

C.一、二、三、四

D.一、二、三、四、五

【答案】C

【解析】建筑耐火等级指建筑物整体的耐火性能，是由组成建筑物的墙、柱、梁、楼板等主要构件的燃烧性能和最低耐火极限决定，分为一、二、三、四级。

【知识点】建筑耐火等级检查内容

【单选题】

1.使用或储存特殊贵重的机器、仪表、仪器等设备或物品时，建筑耐火等级不低于（  ）级。

A.一   B.二   C.三   D.四

【答案】B

【解析】使用或储存特殊贵重的机器、仪表、仪器等设备或物品时，建筑耐火等级不低于二级。

2.粮食筒仓建筑的耐火等级不低于（  ）级。

A.一   B.二   C.三   D.四

【答案】B

【解析】高层厂房，甲、乙类厂房，使用或产生丙类液体的厂房和有火花、赤热表面、明火的丁类厂房，油浸变压器室、高压配电装置室，锅炉房，高架仓库、高层仓库、甲类仓库和多层乙类仓库，粮食筒仓，建筑的耐火等级不低于二级。粮食筒仓，建筑的耐火等级不低于二级。

3.燃煤锅炉房且锅炉的总蒸发量不大于（  ）t/h时，可采用三级耐火等级的建筑。

A.2   B.3   C.4   D.8

【答案】C

【解析】燃煤锅炉房且锅炉的总蒸发量不大于4t/h时，可采用三级耐火等级的建筑。

4.一座三层高的医疗建筑的耐火等级不低于（  ）。

A.一级

B.二级

C.三级

D.四级

【答案】B

【解析】单、多层重要公共建筑和二类高层建筑的耐火等级不低于二级。如电信、医疗、电力调度等建筑属于重要公共建筑。

5.二级耐火等级的乙类厂房建筑层数最多为（  ）层。

A.2   B.3   C.5   D.6

【答案】D

【解析】二级耐火等级的乙类厂房建筑层数最多为6层；

三级耐火等级的丙类厂房建筑层数最多为2 层；丁、戊类厂房建筑层数最多为3层；

四级等级的丁、戊类厂房只能为单层建筑。

6.四级耐火等级的丁、戊类仓库，只能为（  ）层建筑。

A.单

B.不大于2层

C.不大于3层

D.不大于4层

【答案】A

【解析】甲类仓库，三级耐火等级的乙类仓库，四级耐火等级的丁、戊类仓库，都只能为单层建筑。三级耐火等级的丁、戊类仓库建筑层数最多为3层。

7.对于单层或多层的民用建筑，当其耐火等级为三级时，建筑层次最多为（  ）层。

A.2   B.3   C.4   D.5

【答案】D

【解析】对于单层或多层的民用建筑，当其耐火等级为三级时，建筑层次最多为5层。

8.高层民用建筑的地下室的耐火等级应为（  ）。

A.一级

B.二级

C.三级

D.四级

【答案】A

【解析】地下或半地下建筑（室）和一类高层建筑的耐火等级应为一级；

单、多层重要公共建筑和二类高层建筑的耐火等级不低于二级，这里的“地下、半地下建筑”包括附建在建筑中的地下室、半地下室和单独建造的地下、半地下建筑。

9.高层民用建筑裙房的耐火等级应为（  ）。

A.一级

B.二级

C.不低于二级

D.不低于三级

【答案】C

【解析】地下或半地下建筑（室）和一类高层建筑的耐火等级应为一级；单、多层重要公共建筑和二类高层建筑的耐火等级不低于二级，这里的“地下、半地下建筑”包括附建在建筑中的地下室、半地下室和单独建造的地下、半地下建筑。

10.一级耐火等级的单层、多层厂房（仓库），当采用自动喷水灭火系统能有效保护采用无防火保护的金属结构构件的全部部位时，其屋顶承重构件的耐火极限可不低于（  ）h。

A.0.50

B.1.00

C.2.00

D.3.00

【答案】B

【解析】一级耐火等级的单层、多层厂房（仓库），当采用自动喷水灭火系统能有效保护采用无防火保护的金属结构构件的全部部位时，其屋顶承重构件的耐火极限可不低于1.00h。需要注意的是，对于厂房内虽设置了自动灭火系统，但该系统对这些构件无保护作用时，仍需对这些构件进行防火保护。

11.	厂房和仓库中，（  ），建筑耐火等级不应低于二级。

A.使用或储存特殊贵重的机器、仪表、仪器等设备或物品时

B.建筑面积不大于300m2的独立甲、乙类单层厂房

C.建筑面积不大于500m2的单层丙类厂房

D.燃煤锅炉房且锅炉的总蒸发量不大于4t/h时

【答案】A

【解析】建筑面积不大于300m2的独立甲、乙类单层厂房，建筑面积不大于500m2的单层丙类厂房或建筑面积不大于1000m2的单层丁类厂房，燃煤锅炉房且锅炉的总蒸发量不大于4t/h时，可采用三级耐火等级的建筑。

12.	耐火等级不低于二级的是（  ）。

A.Ⅰ类汽车库、修车库

B.Ⅱ、Ⅲ类汽车库、修车库

C.Ⅳ类汽车库、修车库

D.Ⅲ、类汽车库、修车库

【答案】B

【解析】地下、半地下和高层汽车库，甲、乙类物品运输车的汽车库、修车库以及Ⅰ类汽车库、修车库的耐火等级应为一级。Ⅱ、Ⅲ类汽车库、修车库的耐火等级不低于二级。Ⅳ类汽车库、修车库的耐火等级不低于三级。

13.	对于单层或多层的民用建筑，当其耐火等级为三级时，建筑层次最多为（  ）层。

A.2   B.3   C.4   D.5

【答案】D

【解析】对于单层或多层的民用建筑，当其耐火等级为三级时，建筑层次最多为5层；当其耐火等级为四级时，其建筑层数最多为2层。商店建筑、医院和疗养院的住院部分、教学建筑、食堂、菜市场、剧场、电影院、礼堂等采用三级耐火等级的建筑时，其建筑层数最多为2层；商店建筑、医院和疗养院的住院部分、教学建筑、食堂、菜市场，采用四级耐火等级的建筑时，只能为单层建筑。

14.	在检查厂房和仓库耐火等级与建筑分类的适应性时，以下说法正确的是（  ）。

A.使用或储存特殊贵重的机器、仪表、仪器等设备或物品时，建筑耐火等级不应低于二级

B.高层厂房，甲、乙类厂房，使用或产生丙类液体的厂房和有火花、赤热表面、明火的丁类厂房，油浸变压器室、高压配电装置室，锅炉房，高架仓库、高层仓库、甲类仓库和多层乙类仓库，粮食筒仓，建筑的耐火等级不低于三级

C.单、多层丙类厂房，多层丁、戊类厂房，单层乙类仓库，单、多层丙类仓库和多层丁、戊类仓库，粮食平房仓，建筑的耐火等级不低于二级

D.建筑面积不大于300m2的独立甲、乙类单层厂房，建筑面积不大于500m2的单层丙类厂房或建筑面积不大于1000m2的单层丁类厂房，燃煤锅炉房且锅炉的总蒸发量不大于4t/h时，可采用四级耐火等级的建筑

【答案】A

【解析】

①使用或储存特殊贵重的机器、仪表、仪器等设备或物品时，建筑耐火等级不应低于二级。

②高层厂房，甲、乙类厂房，使用或产生丙类液体的厂房和有火花、赤热表面、明火的丁类厂房，油浸变压器室、高压配电装置室，锅炉房，高架仓库、高层仓库、甲类仓库和多层乙类仓库，粮食筒仓，建筑的耐火等级不低于二级。

③单、多层丙类厂房，多层丁、戊类厂房，单层乙类仓库，单、多层丙类仓库和多层丁、戊类仓库，粮食平房仓，建筑的耐火等级不低于三级。

④建筑面积不大于300m2的独立甲、乙类单层厂房，建筑面积不大于500m2的单层丙类厂房或建筑面积不大于1000m2的单层丁类厂房，燃煤锅炉房且锅炉的总蒸发量不大于4t/h时，可采用三级耐火等级的建筑。

15.	在检查汽车库、修车库耐火等级与建筑分类的适应性时，地下、半地下和高层汽车库，甲、乙类物品运输车的汽车库、修车库以及Ⅰ类汽车库、修车库的耐火等级应为（  ）级。Ⅱ、Ⅲ类汽车库、修车库的耐火等级不低于（  ）级。Ⅳ类汽车库、修车库的耐火等级不低于（  ）级。

A.一、二、三

B.一、三、二

C.二、三、一

D.三、二、一

【答案】A

【解析】地下、半地下和高层汽车库，甲、乙类物品运输车的汽车库、修车库以及Ⅰ类汽车库、修车库的耐火等级应为一级。Ⅱ、Ⅲ类汽车库、修车库的耐火等级不低于二级。Ⅳ类汽车库、修车库的耐火等级不低于三级。

【多选题】

1.建筑使用管理单位在防火检查中，特别是检查既有建筑物的防火安全时，主要通过对建筑构件的（  ）等方面进行检查，核实建筑的耐火等级是否符合现行国家工程建设消防技术标准的规定。

A.燃烧性能

B.耐火极限

C.耐火等级

D.建筑分类

E.建筑内人员数量

【答案】ABCD

【解析】建筑使用管理单位在防火检查中，特别是检查既有建筑物的防火安全时，主要通过对建筑构件的燃烧性能和耐火极限、耐火等级与建筑分类、最多允许层数的适应性等方面进行检查，核实建筑的耐火等级是否符合现行国家工程建设消防技术标准的规定。

2.关于民用建筑的最多允许层数与耐火等级的适应性描述正确的是（  ）。

A.对于单层或多层的民用建筑，当其耐火等级为三级时，建筑层次最多为5层

B.对于单层或多层的民用建筑，当其耐火等级为四级时，其建筑层数最多为2层

C.对于单层或多层的民用建筑，当其耐火等级为四级时，其建筑层数最多为3层

D.商店建筑、医院和疗养院的住院部分、教学建筑、食堂、菜市场、剧场、电影院、礼堂等采用三级耐火等级的建筑时，其建筑层数最多为2层

E.商店建筑、医院和疗养院的住院部分、教学建筑、食堂、菜市场，采用四级耐火等级的建筑时，只能为单层建筑。

【答案】ABDE

【解析】对于单层或多层的民用建筑，当其耐火等级为三级时，建筑层次最多为5层；当其耐火等级为四级时，其建筑层数最多为2层。

商店建筑、医院和疗养院的住院部分、教学建筑、食堂、菜市场、剧场、电影院、礼堂等采用三级耐火等级的建筑时，其建筑层数最多为2层；商店建筑、医院和疗养院的住院部分、教学建筑、食堂、菜市场，采用四级耐火等级的建筑时，只能为单层建筑。

3.下列说法正确的是（  ）。

A.一级耐火等级的乙类厂房建筑层数最多为6层

B.二级耐火等级的乙类厂房建筑层数最多为6层

C.三级耐火等级的丙类厂房建筑层数最多为2层

D.丁、戊类厂房建筑层数最多为3层

E.四级耐火等级的丁、戊类厂房只能为单层建筑

【答案】BCDE

【解析】二级耐火等级的乙类厂房建筑层数最多为6层；

三级耐火等级的丙类厂房建筑层数最多为 2层；

丁、戊类厂房建筑层数最多为3层；

四级耐火等级的丁、戊类厂房只能为单层建筑。

4.建筑主要构件的燃烧性能和耐火极限不得低于建筑相应耐火等级的要求。主要检查要求包括：（  ）。

A.一级耐火等级建筑的主要构件都是不燃烧体

B.二级耐火等级的主要建筑构件，除吊顶为难燃烧体外，其余构件都是不燃烧体

C.三级耐火等级建筑构件，除吊顶和隔墙体为难燃烧体外，其余构件都是不燃烧体

D.以木柱承重且以不燃烧材料作为墙体的建筑物，其耐火等级按三级确定

E.四级耐火等级建筑构件，除防火墙体外其余构件可采用难燃烧体或可燃烧体

【答案】ABCE

【解析】建筑主要构件的燃烧性能和耐火极限不得低于建筑相应耐火等级的要求。

主要检查要求：

一级耐火等级建筑的主要构件都是不燃烧体；

二级耐火等级的主要建筑构件，除吊顶为难燃烧体外，其余构件都是不燃烧体；

三级耐火等级建筑的主要构件，除吊顶和隔墙体为难燃烧体外，民用建筑的屋顶承重构件还可以采用可燃烧体；

四级耐火等级建筑的主要构件，除防火墙体外，其余构件可采用难燃烧体或可燃烧体。以木柱承重且以不燃烧材料作为墙体的建筑物，其耐火等级按四级确定。

5.不同耐火等级的建筑，最多允许层数有所不同，检查要求为（  ）。

A.二级耐火等级的乙类厂房建筑层数最多为5层；三级耐火等级的丙类厂房建筑层数最多为2层；丁、戊类厂房建筑层数最多为3层；四级等级的丁、戊类厂房只能为单层建筑

B.甲类仓库，三级耐火等级的乙类仓库，四级耐火等级的丁、戊类仓库，都只能为单层建筑

C.对于单层或多层的民用建筑，当其耐火等级为三级时，建筑层次最多为5层；当其耐火等级为四级时，其建筑层数最多为2层

D.商店建筑、医院和疗养院的住院部分、教学建筑、食堂、菜市场、剧场、电影院、礼堂等采用三级耐火等级的建筑时，其建筑层数最多为2层

E.商店建筑、医院和疗养院的住院部分、教学建筑、食堂、菜市场，采用四级耐火等级的建筑时，只能为单层建筑

【答案】BCDE

【解析】不同耐火等级的建筑，最多允许层数有所不同。检查要求为：

（1）厂房。二级耐火等级的乙类厂房建筑层数最多为6层；三级耐火等级的丙类厂房建筑层数最多为2层；丁、戊类厂房建筑层数最多为3层；四级等级的丁、戊类厂房只能为单层建筑。

（2）仓库。甲类仓库，三级耐火等级的乙类仓库，四级耐火等级的丁、戊类仓库，都只能为单层建筑。三级耐火等级的丁、戊类仓库建筑层数最多为3层。

（3）民用建筑。对于单层或多层的民用建筑，当其耐火等级为三级时，建筑层次最多为5层；当其耐火等级为四级时，其建筑层数最多为2层。商店建筑、医院和疗养院的住院部分、教学建筑、食堂、菜市场、剧场、电影院、礼堂等采用三级耐火等级的建筑时，其建筑层数最多为2层；商店建筑、医院和疗养院的住院部分、教学建筑、食堂、菜市场，采用四级耐火等级的建筑时，只能为单层建筑。

【知识点】建筑耐火等级检查方法

【单选题】

1.下列结构中，当其耐火极限在1.5h以上时，钢结构防火涂料宜选用厚涂型的是（  ）。

A.轻型屋盖钢结构

B.室内裸露钢结构

C.室内隐蔽钢结构

D.有装饰要求的钢结构

【答案】C

【解析】室内裸露钢结构、轻型屋盖钢结构及有装饰要求的钢结构，当规定其耐火极限在1.5h及以下时，宜选用薄涂型钢结构防火涂料。

室内隐蔽钢结构、高层全钢结构及多层厂房钢结构，当规定其耐火极限在1.5h以上时，应选用厚涂型钢结构防火涂料。对于露天钢结构，应选用适合室外用的钢结构防火涂料

2.室内裸露钢结构、轻型屋盖钢结构及有装饰要求的钢结构，当规定其耐火极限在（  ）h及以下时，宜选用薄涂型钢结构防火涂料。

A.0.5

B.1.0

C.1.5

D.2.0

【答案】C

【解析】室内裸露钢结构、轻型屋盖钢结构及有装饰要求的钢结构，当规定其耐火极限在1.5h及以下时，宜选用薄涂型钢结构防火涂料。

3.检查涂层厚度。用测针（厚度测量仪）检测涂层厚度，薄涂型防火涂料的涂层厚度符合有关耐火极限的设计要求；厚涂型防火涂料的涂层厚度，80%及以上面积符合有关耐火极限的设计要求，且最薄处厚度不低于设计要求的（  ）。

A.70%   B.75%   C.80%   D.85%

【答案】D

【解析】检查涂层厚度。现场选取至少5个不同涂层部位，用测厚仪分别测量其厚度。涂层厚度为测厚点的平均值。对需满足的耐火极限，现场已施工涂层厚度不低于型式检验合格报告描述的对应厚度。厚涂型钢结构防火涂层最薄处厚度不低于设计要求的85%且厚度不足部位的连续面积的长度不大于1m，并在 5m范围内不再出现类似情况。

4.检查膨胀倍数。薄型（膨胀型）钢结构防火涂料的膨胀倍数≥（  ）mm；超薄型钢结构防火涂料的膨胀倍数为≥（  ）mm。

A.1.0，0.5

B.0.5，1.0

C.0.5，1.5

D.5，10

【答案】D

【解析】检查表面裂纹。当采用薄型（膨胀型）、超薄型钢结构防火涂料时，需检查涂料的膨胀倍数。在已施工涂料的结构上，随机选取3个不同的涂层部位，分别用磁性测厚仪测量厚度。然后点燃2L汽油喷灯分别对准选定的3个位置，喷灯外焰应充分接触涂层，供火时间不低于10min。停止供水后观察涂层是否膨胀发泡，用精度为0.1mm的游标卡尺测量其发泡层厚度。膨胀倍数为试验前涂层厚度（单位为mm）与试验后涂料发泡层厚度（单位为mm）的比值，结果以3个测试值的平均值表示。其中，薄型（膨胀型）钢结构防火涂料的膨胀倍数≥5；超薄型钢结构防火涂料的膨胀倍数为≥10。

【多选题】

1.对钢结构防火涂料进行检查时，主要进行的操作包括（  ）。

A.对比样品

B.检查涂装基层

C.检查涂层强度

D.检查涂层厚度

E.检查涂层的材料

【答案】AD

【解析】对钢结构防火涂料进行检查时，主要进行以下操作：

1.对比样品。

2.检查涂层外观。

3.检查涂层厚度。

4.检查膨胀倍数

第二章 总平面布局与平面布置检查

第一节 总平面布局

【知识点】城市总体布局的消防安全

【单选题】

1.散发可燃气体、可燃蒸汽和可燃粉尘的工厂，布置在城市全年（  ），并与居住区、商业区或其他人员集中地区保持足够的防火安全距离。

A.最小频率风向的上风侧

B.主导风向的上风侧

C.主导风向的下风侧

D.最小频率风向的下风侧

【答案】A

【解析】散发可燃气体、可燃蒸汽和可燃粉尘的工厂和大型液化石油气储存基地，布置在城市全年最小频率风向的上风侧，并与居住区、商业区或其他人员集中地区保持足够的防火安全距离。

2.市政消火栓沿可通行消防车的街区道路布置，间距不得大于（  ）m。

A.100

B.120

C.150

D.160

【答案】B

【解析】市政消火栓沿可通行消防车的街区道路布置，间距不得大于120m。

3.对于旧城区中严重影响城市消防安全的企业且一时不能拆除重建时，可划分防火分区，各分区之间留出不小于（  ）m的防火通道或设置高出建筑屋面不小于（  ）cm的防火墙。

A.6，50

B.4，50

C.6，100

D.4，100

【答案】A

【解析】需要注意的是，对于旧城区中严重影响城市消防安全的企业，要及时纳入改造计划，采取限期迁移或改变生产使用性质等措施、对于耐火等级低的建筑密集区和棚户区，要结合改造工程，拆除一些破旧房屋，建造一、二级耐火等级的建筑；对一时不能拆除重建的，可划分占地面积不大于2500 m2的防火分区，各分区之间留出不小于6m的防火通道或设置高出建筑屋面不小于50cm的防火墙。

4.城市消防站的布置结合城市交通状况和各区域的火灾危险性进行合理布局；街区道路布置和市政消火栓的布局能满足灭火救援需要，街区道路中心线间距离一般在（ ）m以内，市政消火栓沿可通行消防车的街区道路布置，间距不得大于（  ）m。

A.150，110

B.160，120

C.150，120

D.160，110

【答案】B

【解析】城市消防站的布置结合城市交通状况和各区域的火灾危险性进行合理布局；街区道路布置和市政消火栓的布局能满足灭火救援需要，街区道路中心线间距离一般在160m以内，市政消火栓沿可通行消防车的街区道路布置，间距不得大于120m。

5.对于无市政消火栓或消防给水不足、无消防车通道的区域，要结合本区域内给水管道的改建，增加给水管道管径和市政消火栓，或根据具体条件修建容量为（  ）的消防蓄水池。

A.100m3～200m3

B.150m3～300m3

C.100m3～250m3

D.200m3～300m3

【答案】A

【解析】对于无市政消火栓或消防给水不足、无消防车通道的区域，要结合本区域内给水管道的改建，增加给水管道管径和市政消火栓，或根据具体条件修建容量为100m3～200m3的消防蓄水池。

【多选题】

1.下列场所的总体布局说法正确的是（  ）。

A.易燃、易爆物品的工厂，布置在城市（区域）的边缘或相对独立的安全地带，并位于城市（区域）全年最小频率风向的上风侧

B.甲、乙、丙类液体储罐区，液化石油气储罐区，可燃、助燃气体储罐区，可燃材料堆场等，要与大型商场、游乐场等人员密集的公共建筑或场所保持足够的防火安全距离

C.可燃材料堆场要布置在城市的边缘或相对独立的安全地带，并位于城市全年主导风向的上风侧

D.散发可燃气体、可燃蒸汽和可燃粉尘的工厂和大型液化石油气储存基地，布置在城市全年最小频率风向的下风侧，并与居住区、商业区或其他人员集中地区保持足够的防火安全距离

E.大中型石油化工企业、石油库等，沿城市河流布置时，布置在城市河流的下游，并采取防止液体流入河流的可靠措施

【答案】ABE

【解析】

1.易燃、易爆物品的工厂，仓库，甲、乙、丙类液体储罐区，液化石油气储罐区，可燃、助燃气体储罐区，可燃材料堆场等，布置在城市（区域）的边缘或相对独立的安全地带，并位于城市（区域）全年最小频率风向的上风侧；与影剧院、会堂、体育馆、大型商场、游乐场等人员密集的公共建筑或场所保持足够的防火安全距离；

2.散发可燃气体、可燃蒸汽和可燃粉尘的工厂和大型液化石油气储存基地，布置在城市全年最小频率风向的上风侧，并与居住区、商业区或其他人员集中地区保持足够的防火安全距离；

3.大中型石油化工企业、石油库、液化石油气储罐站等，沿城市河流布置时，布置在城市河流的下游，并采取防止液体流入河流的可靠措施；

【知识点】常见企业总平面的布局

【单选题】

1.消防站的设置位置便于消防车迅速通往工艺装置区和罐区，宜位于生产区全年（  ），且避开工厂主要人流道路。

A.最小频率风向的上风侧

B.最小频率风向的下风侧

C.主导风向的上风侧

D.主导风向的下风侧

【答案】B

【解析】消防站的设置位置便于消防车迅速通往工艺装置区和罐区，宜位于生产区全年最小频率风向的下风侧，且避开工厂主要人流道路。

2.火力发电厂选址时，当利用厂区围墙作为点火油罐区的围栅时，实体围墙的高度不小于（  ）m高。

A.1.2

B.1.5

C.2.5

D.3.0

【答案】C

【解析】当利用厂区围墙作为点火油罐区的围栅时，实体围墙的高度不小于2.5m高。

3.钢铁冶金企业，煤气罐区四周均设置围墙，当总容积不超过200000m3时，罐体外壁与围墙的间距不宜小于（  ）m。当总容积大于200000m3时，罐体外壁与围墙的间距不宜小于（  ）

A.10.0，15.0

B.12.0，18.0

C.15.0，18.0

D.18.0，20.0

【答案】C

【解析】煤气罐区四周均设置围墙，实地测量柜体外壁与围墙的间距。当总容积不超过200000m3时，罐体外壁与围墙的间距不宜小于15.0m；当总容积大于200000m3时，罐体外壁与围墙的间距不宜小于18.0m。

4.企业区域规划中，可能散发可燃气体的工艺装置、罐组、装卸区或全厂性污水处理场等设施，宜布置在人员集中场所及明火或散发火花地点的全年（  ）。

A.最大频率风向的上风侧

B.最小频率风向的上风侧

C.最大频率风向的下风侧

D.最小频率风向的下风侧

【答案】B

【解析】可能散发可燃气体的工艺装置、罐组、装卸区或全厂性污水处理场等设施，宜布置在人员集中场所及明火或散发火花地点的全年最小频率风向的上风侧；在山区或丘陵地区，须避免布置在窝风地带。

5.布置在火力发电厂区内的点火油罐区，检查围栅高度不小于（  ）m；当利用厂区围墙作为点火油罐区的围栅时，实体围墙的高度不小于（  ）m。

A.1.5，2.5

B.1.5，2.0

C.1.8，2.5

D.1.8，2.0

【答案】A

【解析】对于布置在厂区内的点火油罐区，检查围栅高度不小于1.5m；当利用厂区围墙作为点火油罐区的围栅时，实体围墙的高度不小于2.5m。

6.下列关于钢铁冶金企业总平面布局说法正确的是（  ）。

A.储存车间，布置在厂区边缘或主要生产车间、职工生活区全年最小频率风向下风侧

B.当总容积不超过200000m2时，罐体外壁与围墙的间距不宜小于10.0m

C.当容积超过200000m2时，罐体外壁与围墙的间距不宜小于15.0m

D.不可燃的液化气体储罐之间的净距不得小于2.0m

【答案】D

【解析】综合教材第二篇第二章第一节

【多选题】

1.企业工程选址、总平面布局要考虑的因素包括（  ）。

A.周围环境

B.厂（库）址的地形条件

C.当地的主导风向

D.消防车道和水源的关系

E.人员年龄分布情况

【答案】ABCD

【解析】企业工程选址、总平面布局要在经城乡规划主管部门审批同意的建设工程用地红线范围内规划。

首先要考虑周围环境，既要保证企业内厂（库）房本身的安全，又要保证相邻企事业单位和居住区的安全；

其次，还要考虑厂（库）址的地形条件和当地的主导风向，并处理好与消防车道和水源的关系

2.有关石油化工企业总平面布局说法正确的是（  ）。

A.厂区主要出入口不少于两个，设置在不同方位

B.生产区的道路宜采用双车道

C.可能散发可燃气体的工艺装置、罐组、装卸区或全厂性污水处理场等设施，在山区或丘陵地区，需布置在窝风地带

D.工艺装置区，液化烃储罐区、可燃液体的储罐区、装卸区及化学危险品仓库区按规定设置环形消防车道

E.消防站的设置位置便于消防车迅速通往工艺装置区和罐区，宜位于生产区全年最小频率风向的上风侧，且避开工厂主要人流道路

【答案】ABD

【解析】石油化工企业

1.企业区域规划

根据工厂的生产流程及各组成部分的生产特点和火灾危险性，结合地形、风向等条件，检查企业的功能分区、集中布置的建筑和装置等总平面布置。可能散发可燃气体的工艺装置、罐组、装卸区或全厂性污水处理场等设施，宜布置在人员集中场所及明火或散发火花地点的全年最小频率风向的上风侧；在山区或丘陵地区，须避免布置在窝风地带。

2.主要出入口

厂区主要出入口不少于两个，设置在不同方位。生产区的道路宜采用双车道。工艺装置区，液化烃储罐区、可燃液体的储罐区、装卸区及化学危险品仓库区按规定设置环形消防车道。

3.企业消防站

消防站的设置位置便于消防车迅速通往工艺装置区和罐区，宜位于生产区全年最小频率风向的下风侧，且避开工厂主要人流道路。

【知识点】防火间距

【单选题】

1.对防火间距实地进行测量时，沿建筑周围选择相对较近处测量间距，测量值的允许负偏差不得大于规定值的（  ）%。

A.2   B.3   C.5   D.10

【答案】C

【解析】对防火间距实地进行测量时，沿建筑周围选择相对较近处测量间距，测量值的允许负偏差不得大于规定值的5%。

【多选题】

1.如因场地等各种原因使防火间距不能满足要求时，可根据具体情况采取一些相应的措施包括（  ）。

A.改变建筑内的生产或使用性质，尽量减少建筑物的火灾危险性

B.调整生产厂房的部分工艺流程和库房的储存物品的数量

C.将建筑物的普通外墙进行加厚处理

D.拆除部分耐火等级低、占地面积小、适用性不强且与新建建筑相邻的原有陈旧建筑物

E.设置独立的防火墙

【答案】ABDE

【解析】如因场地等各种原因仍无法满足要求时，可根据具体情况采取一些相应的措施：

1.改变建筑内的生产或使用性质，尽量减少建筑物的火灾危险性；改变房屋部分结构的耐火性能，提高建筑物的耐火等级。

2.调整生产厂房的部分工艺流程和库房的储存物品的数量；调整部分构件的耐火性能和燃烧性能。

3.将建筑物的普通外墙改为防火墙。

4.拆除部分耐火等级低、占地面积小、适用性不强且与新建建筑相邻的原有陈旧建筑物。

5.设置独立的防火墙等。

2.下列有关防火间距的测量方法正确的是（  ）。

A.建筑之间的防火间距，当外墙有凸出的可燃或难燃构件时，从凸出部分的内缘进行测量

B.建筑与堆场之间的防火间距按建筑外墙至堆场中相邻堆垛外缘的最近水平距离测量

C.储罐与堆场之间的防火间距按储罐外壁至堆场中相邻堆垛内缘的最近水平距离测量

D.堆场之间防火间距，从两堆场中相邻堆垛外缘的最近水平距离测量

E.变压器之间的防火间距，从相邻变压器外壁的最近水平距离测量

【答案】BDE

【解析】防火间距的测量

常见建筑防火间距的设置要求可见《消防安全技术实务》第二篇第四章相关内容。对防火间距实地进行测量时，沿建筑周围选择相对较近处测量间距，测量值的允许负偏差不得大于规定值的5%。具体测量方法：

1）建筑之间的防火间距相邻建筑外墙的最近水平距离计算，当外墙有凸出的可燃或难燃构件时，从凸出部分的外缘算起。建筑物与储罐、堆场的防火间距，为建筑外墙至储罐外壁或堆场中相邻堆垛外缘的最近水平距离。

2）储罐之间的防火间距为相邻两储罐外壁的最近水平距离。储罐与堆场的防火间距为储罐外壁至堆场中相邻堆垛外缘的最近水平距离。认准唯一微信3361685788。

3）堆场之间的防火间距为两堆场中相邻堆垛外缘的最近水平距离。

4）变压器之间的防火间距为相邻变压器外壁的的最近水平距离。变压器与建筑物、储罐或堆场的防火间距，为变压器外壁至建筑外墙、储罐外壁或相邻堆垛外缘的最近水平距离。

5）建筑物、储罐或堆场与道路、铁路的防火间距，为建筑外墙、储罐外壁或相邻堆垛外缘距道路最近一侧路边或铁路中心线的最小水平距离。

【知识点】消防车通道和登高操作场地

【单选题】

1.对于沿街道部分的长度大于（  ）m或总长度大于（  ）m的建筑，设置穿过建筑物的消防车道。

A.120，160

B.120，220

C.150，220

D.150，250

【答案】C

【解析】对于沿街道部分的长度大于150m或总长度大于220m的建筑，设置穿过建筑物的消防车道。

2.对于设有短边长度大于（  ）m的内院或天井的建筑物，宜设置进入内院或天井的消防车道。

A.18   B.20   C.24   D.36

【答案】C

【解析】对于设有短边长度大于24m的内院或天井的建筑物，宜设置进入内院或天井的消防车道。

3.中间消防车通道与环形消防车通道的交接处应满足消防车转弯行驶且消防车通道之间的间距不大于（  ）m的要求。

A.120   B.150   C.160   D.220

【答案】B

【解析】中间消防车通道与环形消防车通道的交接处应满足消防车转弯行驶且消防车通道之间的间距不大于150m的要求。

4.消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m，其坡度不宜大于（  ）%。

A.2   B.3   C.5   D.8

【答案】D

【解析】消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m，其坡度不宜大于8%。

5.高层民用建筑的回车场面积不小于（  ）。

A.12m×12m

B.15m×15m

C.18m×18m

D.10m×20m

【答案】B

【解析】高层民用建筑的回车场面积不小于15m×15m。

6.高层建筑沿一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边长度的底边连续布置消防车登高面，此范围内裙房的进深不大于（  ）m，且在此范围内设有直通室外的楼梯或直通楼梯间的入口。

A.4   B.5   C.8   D.10

【答案】A

【解析】高层建筑沿一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边长度的底边连续布置消防车登高面，此范围内裙房的进深不大于4m，且在此范围内设有直通室外的楼梯或直通楼梯间的入口。

7.对于建筑高度不大于50m的高层建筑，消防车登高面可间隔布置，间隔的距离不得大于（  ）m。

A.20   B.30   C.50   D.100

【答案】B

【解析】对于建筑高度不大于50m的高层建筑，消防车登高面可间隔布置，间隔的距离不得大于30m。

8.对于建筑高度大于50m的建筑，场地的长度和宽度均不得小于（  ）米和（  ）米。

A.15，15

B.15，8

C.20，10

D.20，15

【答案】C

【解析】对于建筑高度大于50m的建筑，场地的长度和宽度均不得小于20米和10米。

9.消防车通道常见的设置形式不包括：（  ）。

A.环形消防车道

B.敞开式消防车通道

C.尽头式消防车通道

D.穿越建筑的消防车通道

【答案】B

【解析】消防车道常见设置形式有环形消防车道、尽头式消防车道、穿越建筑的消防车道和与环形消防车道相连的中间消防车道等形式。

10.尽头式消防车道设置的回车道或回车场，回车场面积不小于15m×15m的是（  ）。

A.甲类厂房

B.供大型消防车使用时

C.高层民用建筑

D.汽车库、修车库

【答案】C

【解析】环形消防车通道至少有两处与其他车道相通，对于尽头式消防车道，应检查其设置的回车道或回车场。回车场面积一般不小于12m×12m、高层民用建筑的回车场面积不小于15m×15m、供重型消防车使用时不小于18m×18m。

11.有关消防车登高操作场地检查内容说法正确的是（  ）。

A.场地的坡度不大于8%，长度和宽度分别不小于15m和10m

B.对于建筑高度不小于50m的建筑，场地的长度和宽度分别不应小于15m

C.消防车登高操作场地与消防车通道连通，场地靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于4m，且不大于10m

D.对于建筑高度不大于50m的高层建筑，消防车登高面可间隔布置，间隔的距离不得大于30m

【答案】D

【解析】A选项错误，场地的坡度不大于3%，长度和宽度分别不小于15m和10m。

B选项错误，对于建筑高度不小于50m的建筑，场地的长度和宽度分别不应小于20m和10m。

C选项错误，消防车登高操作场地与消防车道连通，场地靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m，且不大于10m；

12.	消防车登高操作场地及其下面的地下室、管道和暗沟等，能承受重型消防车的压力，重系列消防车最大总质量一般为（  ）。

A.11t～50t

B.15t～50t

C.11t～30t

D.15t～30t

【答案】B

【解析】消防车道路面、扑救作业场地及其下面的管道和暗沟等能承受大型消防车的压力即消防车通道的荷载，一般轻、中系列消防车最大总质量不超过11t；重系列消防车最大总质量15t～50t。

13.沿消防车登高面全程测量消防车登高操作场地的长度、宽度、坡度，场地靠建筑外墙一侧的边缘至建筑外墙的距离等数据。长度、宽度测量值的允许负偏差不得大于规定值（  ）%。

A.2   B.3   C.5   D.10

【答案】C

【解析】沿消防车登高面全程测量消防车登高操作场地的长度、宽度、坡度，场地靠建筑外墙一侧的边缘至建筑外墙的距离等数据。长度、宽度测量值的允许负偏差不得大于规定值5%。

14.	对于高层厂房，占地面积大于3000m2的甲、乙、丙类厂房和占地面积大于1500m2的乙、丙类仓库，消防车道的设置形式为（  ），确有困难时，可沿建筑物的两个长边设置消防车道。

A.方形

B.圆形

C.环形

D.尽头式

【答案】C

【解析】对于高层厂房，占地面积大于3000m2的甲、乙、丙类厂房和占地面积大于1500m2的乙、丙类仓库，消防车道的设置形式为环形，确有困难时，可沿建筑物的两个长边设置消防车道。

15.	高层民用建筑，超过3000个座位的体育馆，超过2000个座位的会堂，占地面积大于3000m2的展览馆等单、多层公共建筑，消防车道的设置形式为（  ），确有困难时，可沿建筑的两个长边设置消防车道。

A.方形

B.圆形

C.环形

D.尽头式

【答案】C

【解析】高层民用建筑，超过3000个座位的体育馆，超过2000个座位的会堂，占地面积大于3000m2 的展览馆等单、多层公共建筑，消防车道的设置形式为环形，确有困难时，可沿建筑的两个长边设置消防车道。

16.对于沿街道部分的长度大于150m或总长度大于220m的建筑，设置（  ）的消防车道。确有困难时，可沿建筑四周设置环形消防车道。

A.穿过建筑物

B.环形

C.进入内院或天井

D.尽头式

【答案】A

【解析】对于沿街道部分的长度大于150m或总长度大于220m的建筑，设置穿过建筑物的消防车道。确有困难时，可沿建筑四周设置环形消防车道。

17.对于设有短边长度大于24m的内院或天井的建筑物，宜设置（  ）的消防车道。

A.穿过建筑物

B.尽头式

C.进入内院或天井

D.环形

【答案】C

【解析】对于设有短边长度大于24m的内院或天井的建筑物，宜设置进入内院或天井的消防车道。

18.	对占地面积大于30000m2的可燃材料堆场，液化石油气储罐区，甲、乙、丙类液体储罐区，可燃气体储罐区，设置与（  ）消防车道相连通的中间消防车通道。

A.环形

B.尽头式

C.方形

D.圆形

【答案】A

【解析】对占地面积大于30000m2的可燃材料堆场，液化石油气储罐区，甲、乙、丙类液体储罐区，可燃气体储罐区，设置与环形消防车道相连通的中间消防车通道。认准唯一微信3361685788。

19.尽头式消防车道设置的回车道或回车场，满足回车场的面积不小于（  ）、高层民用建筑的回车场面积不小于（  ）、供重型消防车使用时不小于（  ）。

A.12m×12m，15m×15m，18m×18m

B.10m×10m，15m×15m，18m×18m

C.10m×10m，12m×12m，15m×15m

D.12m×12m，16m×16m，20m×20m

【答案】A

【解析】环形消防车通道至少有两处与其他车道相通，对于尽头式消防车道，应检查其设置的回车道或回车场。回车场面积一般不小于12m×12m、高层民用建筑的回车场面积不小于15m×15m、供重型消防车使用时不小于18m×18m。

20.消防车登高操作场地与消防车道连通，场地靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于（  ）m，且不大于10m；场地的坡度不大于3%，长度和宽度分别不小于15m和10m。对于建筑高度不小于50m的建筑，场地的长度和宽度分别不应小于20m和10m。

A.5   B.6   C.7   D.8

【答案】A

【解析】消防车登高操作场地与消防车道连通，场地靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m，且不大于10m；场地的坡度不大于3%，长度和宽度分别不小于15m和10m。对于建筑高度不小于50m的建筑，场地的长度和宽度分别不应小于20m和10m。

【多选题】

1.下列宜设置环形消防车通道的有（  ）。

A.高层厂房，占地面积大于3000m2的甲、乙、丙类厂房

B.占地面积大于1500 m2的乙、丙、丁类仓库

C.超过3000个座位的体育馆，超过2000个座位的会堂

D.对于沿街道部分的长度大于100m的建筑

E.对占地面积大于30000 m2的可燃材料堆场

【答案】AC

【解析】（1）工厂、仓库。工厂、仓库区内设置消防车通道。对于高层厂房，占地面积大于3000m2的甲、乙、丙类厂房和占地面积大于1500m2的乙、丙类仓库，消防车道的设置形式为环形，确有困难时，可沿建筑物的两个长边设置消防车道。

（2）民用建筑。高层民用建筑，超过3000个座位的体育馆，超过2000个座位的会堂，占地面积大于3000m2 的展览馆等单、多层公共建筑，消防车道的设置形式为环形，确有困难时，可沿建筑的两个长边设置消防车道。对于住宅建筑和山坡地或河道边临空建造的高层建筑，消防车道可设置在沿建筑的一个长边，但该长边所在建筑立面为消防车登高操作面。

（3）沿街建筑和设有封闭内院或天井的建筑物。对于沿街道部分的长度大于150m或总长度大于220m的建筑，设置穿过建筑物的消防车道。确有困难时，可沿建筑四周设置环形消防车道。对于设有短边长度大于24m的内院或天井的建筑物，宜设置进入内院或天井的消防车道。在穿过建筑物或进入建筑物内院的消防车道两侧，不得有影响消防车通行或人员安全疏散的设施。

（4）露天堆场区、储罐区。可燃材料露天堆场区，液化石油气储罐区，甲、乙、丙类液体储罐区和可燃气体储罐区，当超过一定储量时，消防车道设置形式为环形。对液化石油气储罐区，甲、乙、丙类液体储罐区，可燃气体储罐区和占地面积大于30000m2的可燃材料堆场，还需设置与环形消防车道相连通的中间消防车道。

2.消防救援口的检查内容包括（  ）。

A.设置位置

B.洞口的尺寸

C.设置数量

D.专用消防口的设置

E.消防设施的配置

【答案】ABCD

【解析】消防救援口是指设置在厂房、仓库、公共建筑的外墙上，便于消防队员迅速进入建筑内部，有效开展人员救助和灭火行动的窗口。防火检查中，通过对建筑外立面的检查，核实消防救援口的设置是否符合现行国家工程建设消防技术标准的要求。主要检查内容为：

1.消防救援口的设置位置

2.消防救援口洞口的尺寸

3.消防救援口的设置数量

4.专用消防口的设置

3.设置消防车道时，应注意（  ）。

A.对于沿街道部分的长度大于150m或总长度大于250m的建筑，设置穿过建筑物的消防车道

B.消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m，其坡度不宜大于3%

C.消防车道路面、扑救作业场地及其下面的管道和暗沟等能承受大型消防车的压力即消防车通道的荷载，一般轻、中系列消防车最大总质量不超过11t；重系列消防车最大总质量15t～50t

D.回车场面积一般不小于12m×12m

E.高层民用建筑的回车场面积不小于15m×15m

【答案】CDE

【解析】对于沿街道部分的长度大于150m或总长度大于220m的建筑，设置穿过建筑物的消防车道。

主要检查消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m，其坡度不宜大于8%。

消防车道路面、扑救作业场地及其下面的管道和暗沟等能承受大型消防车的压力即消防车通道的荷载，一般轻、中系列消防车最大总质量不超过11t；重系列消防车最大总质量15t～50t。

环形消防车通道至少有两处与其他车道相通，对于尽头式消防车道，应检查其设置的回车道或回车场。回车场面积一般不小于12m×12m、高层民用建筑的回车场面积不小于15m×15m、供重型消防车使用时不小于18m×18m。

第二节 平面布置

【知识点】厂房平面布置

【单选题】

1.厂房内设置中间储罐的房间，采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙和不低于1.50h的楼板与其他部位分隔，房间门为（  ）级防火门。

A.甲   B.乙   C.丙   D.丁

【答案】A

【解析】设置中间储罐的房间，采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙和不低于1.50h的楼板与其他部位分隔，房间门为甲级防火门。

2.手表厂用于清洗的汽油，一昼夜需用量只有20kg，则可适当调整到存放（  ）昼夜的用量。

A.1～2

B.2～3

C.3～4

D.5～6

【答案】A

【解析】手表厂用于清洗的汽油，一昼夜需用量只有20kg，则可适当调整到存放1～2昼夜的用量；如一昼夜需用量较大，则要严格控制为一昼夜用量。

3.厂房内的丙类液体中间储罐应设置在单独房间内，每个单独房间内储罐的量不大于（  ）m3。

A.3   B.4   C.5   D.6

【答案】C

【解析】厂房内的丙类液体中间储罐应设置在单独房间内，每个单独房间内储罐的量不大于5m3。设置中间储罐的房间，必须采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙和不低于1.50h的楼板与其他部位分隔，房间门为甲级防火门。

4.当该类厂房的配电站必须在防火墙上开窗时，应设置密封固定的（  ）防火窗。

A.甲级

B.乙级

C.丙级

D.丁级

【答案】A

【解析】当该类厂房的配电站必须在防火墙上开窗时，应设置密封固定的甲级防火窗。

【多选题】

1.下列关于厂房的布置中，说法错误的是（  ）。

A.厂房内严禁设置员工宿舍

B.对于甲、乙类厂房，办公室、休息室等不得设置在厂房内，必须设置时只能与厂房贴邻建造，且厂房的耐火等级不低于二级，并采用耐火极限不低于3.00h的不燃烧体防爆墙隔开和设置独立的安全出口

C.对于甲、乙类中间仓库，储量不宜超过一昼夜的需要量

D.甲、乙类中间仓库应靠外墙布置，并采用防火墙和耐火极限不低于2.00h的不燃烧体楼板与其它部分隔开

E.厂房内的丙类液体中间储罐设置在单独房间内，其容量不大于1m3

【答案】DE

【解析】甲、乙类中间仓库靠外墙布置，并采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃烧体楼板与其它部分隔开。厂房内的丙类液体中间储罐设置在单独房间内，其容量不大于5m3。

2.防火检查中，主要通过对厂房内（  ）等进行检查，核实厂房的平面布置是否符合现行国家工程建设消防技术标准的要求。

A.员工宿舍

B.办公室

C.丙类火灾危险性场所的设置

D.平面布置

E.甲类火灾危险性场所的设置

【答案】ABDE

【解析】防火检查中，主要通过对厂房内员工宿舍、办公室和甲、乙类火灾危险性场所的设置、平面布置等进行检查，核实厂房的平面布置是否符合现行国家工程建设消防技术标准的要求。

3.为满足厂房日常管理的需要，在厂房内可以设置一些管理、控制或调度生产的办公用房以及工人的临时休息室。具体检查要求为：（  ）。

A.甲、乙类厂房必须设置办公室、休息室等时，只能与厂房贴邻建造，且厂房的耐火等级不低于二级

B.甲、乙类厂房必须设置办公室、休息室等时，采用耐火极限不低于3.00h的不燃烧体防爆墙隔开和设置独立的安全出口

C.丙类厂房，厂房内可设置为厂房服务的办公室、休息室，采用耐火极限不低于2.50h的不燃烧体隔墙和1.50h的楼板与厂房隔开，并至少设置2个独立的安全出口

D.丙类厂房，如隔墙上需开设相互连通的门时，需为乙级防火门

E.丙类厂房，厂房内不可设置为厂房服务的办公室、休息室

【答案】ABD

【解析】为满足厂房日常管理的需要，在厂房内可以设置一些管理、控制或调度生产的办公用房以及工人的临时休息室。具体检查要求为：

（1）对于甲、乙类厂房，办公室、休息室等不得设置在厂房内，必须设置时只能与耐火等级不低于二级的厂房贴邻建造，并采用耐火极限不低于3.00h的不燃烧体防爆墙隔开和设置独立的安全出口。

（2）对于丙类厂房内可设置为厂房服务的办公室、休息室，采用耐火极限不低于2.50h的不燃烧体隔墙和1.00h的楼板与厂房隔开，并设置不经过生产区域的疏散楼梯、出口门等安全出口直通厂房外，为方便沟通而设置的、与生产区域相通的门要采用甲级或乙级防火门。

【知识点】仓库平面布置

【单选题】

1.对于丙类仓库，在仓库内可设置办公室、休息室，必须采用耐火极限不低于2.50h的不燃烧体隔墙和1.00h的楼板与库房隔开，除设置不经过储存区域的疏散楼梯、出口门等安全出口直通外，为方便沟通而设置的、与储存区域相通的门要采（  ）防火门。

A.乙级   B.丙级   C.丁级   D.戊级

【答案】A

【解析】对于丙类仓库，在仓库内可设置办公室、休息室，必须采用耐火极限不低于2.50h的不燃烧体隔墙和1.00h的楼板与库房隔开，除设置不经过储存区域的疏散楼梯、出口门等安全出口直通外，为方便沟通而设置的、与储存区域相通的门要采用甲级或乙级防火门。

2.仓库内（  ）设置员工宿舍。

A.严禁   B.不应   C.可以   D.宜

【答案】A

【解析】仓库内严禁设置员工宿舍。

【知识点】民用建筑平面布置

【单选题】

1.民用建筑内设置丙类液体燃料中间罐时，液体储罐总储量不应超过（  ）。

A.5m3   B.10m3   C.15m3   D.1m3

【答案】D

【解析】供建筑内使用的丙类液体燃料，其储罐应布置在建筑外，并应符合下列规定：

3.当设置中间罐时，中间罐的容量不应大于1m3。

2.设置在建筑物内的锅炉、柴油发电机，储油间的油箱应密闭（  ）。

A.且可不设直通室外的通气管

B.且做隔热防护

C.且应设置通向室外的通气管，通气管应设置带阻火器（使用闪点大于55℃的柴油时可不设）的呼吸阀

D.且应设置通向室外的通气管，通气管应设置带阻火器的呼吸阀

【答案】D

【解析】设置在建筑内的锅炉、柴油发电机，其燃料供给管道应符合下列规定：

2.储油间的油箱应密闭且应设置通向室外的通气管，通气管应设置带阻火器的呼吸阀，油箱的下部应设置防止油品流散的设施。

3.设置在建筑物内的锅炉，其进入建筑物内的燃料供给管道应在进入建筑物前设置（  ）。

A.防火阀

B.阻火器

C.自动和手动切断阀

D.无强制性规定

【答案】C

【解析】设置在建筑内的锅炉、柴油发电机，其燃料供给管道应符合下列规定：

1.在进入建筑物前和设备间内的管道上均应设置自动和手动切断阀。

4.小学教学楼的主要教学用房不得设置在（  ）层以上，中学教学楼的主要教学用房不得设置在（  ）层以上。

A.2，3

B.4，5

C.5，4

D.6，4

【答案】B

【解析】小学教学楼的主要教学用房不得设置在4层以上，中学教学楼的主要教学用房不得设置在5层以上。

5.关于歌舞娱乐、放映、游艺场所厅、室的布置下列说法错误的是（  ）。

A.厅、室之间采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和不低于1.00h的不燃性楼板分隔

B.在厅、室墙上的门均为乙级防火门

C.建筑面积大于50m2的厅、室，疏散出口不得少于2个

D.布置在地下一层或四层及以上楼层时，一个厅、室的建筑面积不得大于400m2即使设置自动喷水灭火系统面积也不能增加

【答案】D

【解析】厅、室之间采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和不低于1.00h的不燃性楼板分隔，在厅、室墙上的门均为乙级防火门；

建筑面积大于50 m2的厅、室，疏散出口不得少于2个；

布置在地下一层或四层及以上楼层时，一个厅、室的建筑面积不得大于200 m2，即使设置自动喷水灭火系统面积也不能增加。

6.设置在屋顶上的常（负）压燃气锅炉，距离通向屋面的安全出口不小于（  ）m。

A.5   B.6   C.10   D.15

【答案】B

【解析】设置在屋顶上的常（负）压燃气锅炉，距离通向屋面的安全出口不小于6m。

7.采用相对密度（与空气密度的比值）不小于（  ）的可燃气体为燃料的锅炉，不得设置在地下或半地下。

A.0.25

B.0.5

C.0.75

D.0.85

【答案】C

【解析】采用相对密度（与空气密度的比值）不小于0.75的可燃气体为燃料的锅炉，不得设置在地下或半地下。

8.锅炉房内设置的储油间总储存量不得大于（  ）m3，且储油间应采用不低于3.00h的防火墙与锅炉间分隔。

A.1   B.3   C.5   D.8

【答案】A

【解析】锅炉房内设置的储油间总储存量不得大于1m3，且储油间应采用不低于3.00h的防火墙与锅炉间分隔。

9.油浸变压器的总容量不大于（  ）kV·A，单台容量不大于（  ）kV·A。

A.1260，630

B.1200，600

C.1360，680

D.1220，610

【答案】A

【解析】油浸变压器的总容量不大于1260kV·A，单台容量不大于630kV·A。

10.当消防水泵房单独建造时，建筑物的耐火等级不应低于（  ）级。

A.一   B.二   C.三   D.四

【答案】B

【解析】当消防水泵房单独建造时，建筑物的耐火等级不应低于二级。

11.民用建筑商店的设置不正确的是（  ）。

A.地下商店营业厅不得设置在地下三层及以下层

B.三级耐火等级建筑内的商店可设置在二层或首层

C.四级耐火等级建筑内的商店只能布置在首层

D.二级耐火等级建筑内的商店可设置在地下三层及以下层

【答案】D

【解析】营业厅不得设置在地下三层及以下楼层；设置在三级耐火等级建筑内时，布置在首层或二层；设置在四级耐火等级建筑内时，布置在首层。

12.地下或半地下营业厅经营、储存、和展示商品的火灾危险性不得为（  ）。

A.甲类、乙类

B.乙类、丙类

C.甲类、丙类

D.乙类、丁类

【答案】A

【解析】地下或半地下营业厅、展览厅不得经营、储存和展示甲、乙类火灾危险性物品。经营、存放和使用甲、乙类火灾危险物品的商品、作坊和储藏间，严禁设置在民用建筑内。

13.锅炉房受条件限制必须贴邻民用建筑时，该建筑的耐火等级不得低于（  ）。

A.一级、二级

B.三级

C.三级、四级

D.四级

【答案】A

【解析】锅炉房受条件限制必须贴邻民用建筑时，该建筑的耐火等级不得低于一、二级，锅炉房与所贴邻的建筑采用防火墙分隔，且未贴邻人员密集场所；必须布置在民用建筑内时，不得布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻。

14.燃油燃气锅炉房与其他部位之间采用耐火极限不低于（  ）h的防火隔墙和不低于（  ）h的不燃性楼板分隔。必须在隔墙上开设的门、窗应为甲级防火门、窗。

A.1.00，2.50

B.2.00，2.50

C.2.00，1.50

D.1.00，1.50

【答案】C

【解析】燃油燃气锅炉房与其他部位之间采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和不低于1.50h的不燃性楼板分隔。必须在隔墙上开设的门、窗应为甲级防火门、窗。

15.布置在建筑外的储油罐与建筑间防火间距符合规定；当设置中间罐时，中间罐的容量不得大于1m3，设置在一、二级耐火等级的单独房间时，房间门须为（  ）防火门。

A.甲级

B.乙级

C.丙级

D.丁级

【答案】A

【解析】布置在建筑外的储油罐与建筑间防火间距符合规定；当设置中间罐时，中间罐的容量不得大于1m3，设置在一、二级耐火等级的单独房间时，房间门须为甲级防火门。

16.（  ）不得布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻，宜布置在建筑物的首层及地下一、二层。

A.柴油发电机房

B.医院

C.歌舞娱乐放映游艺场所

D.剧场、电影院、礼堂

【答案】A

【解析】柴油发电机房不得布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻，宜布置在建筑物的首层及地下一、二层。

17.柴油发电机房内设置储油间的总储存量不大于1m3，且储油间采用防火墙和（  ）防火门与发电机间隔开。

A.甲级   B.乙级   C.丙级   D.丁级

【答案】A

【解析】检查机房内设置储油间的总储存量不大于1m3，不得使用闪点低于60°的柴油，且储油间采用防火墙和甲级防火门与发电机间隔开。

18.（  ）宜设置在建筑物的地下一层或首层的靠外墙部位，远离电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制设备工作的设备用房。

A.变压器室

B.消防水泵房

C.柴油发电机房

D.消防控制室

【答案】D

【解析】消防控制室宜设置在建筑物的地下一层或首层的靠外墙部位，远离电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制设备工作的设备用房；如单独建造，建筑物的耐火等级应不低于二级。

19.消防水泵房不得设置在地下（  ）及以下或地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的楼层内；如单独建造，建筑物的耐火等级不低于二级。

A.一层

B.二层

C.三层

D.四层

【答案】C

【解析】消防水泵房不得设置在地下三层及以下或地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的楼层内；如单独建造，建筑物的耐火等级不低于二级。

【多选题】

1.下列关于民用建筑中营业厅的设置说法正确的是（  ）。

A.地下商店营业厅不得设置在地下二层及以下楼层

B.三级耐火等级建筑内的商店只能设置在二层或首层

C.营业厅经营、储存、和展示商品的火灾危险性不得为甲、乙类

D.当地下商业营业厅总建筑面积大于20000m2时，必须采用不开设门窗洞口的防火墙进行分隔

E.四级耐火等级建筑内的商店只能设置在首层

【答案】BCDE

【解析】（1）营业厅不得设置在地下三层及以下楼层；设置在三级耐火等级建筑内时，布置在首层或二层；设置在四级耐火等级建筑内时，布置在首层。

2）放置物品种类。地下或半地下营业厅、展览厅不得经营、储存和展示甲、乙类火灾危险性物品。经营、存放和使用甲、乙类火灾危险物品的商品、作坊和储藏间，严禁设置在民用建筑内。

3）地下或半地下商店的防火分隔。目前，地下商店的规模越建越大，并大量采用防火卷帘进行分隔，不利于安全疏散和扑救。因此，对总建筑面积大于20000m2的地下或半地下商店，需采用一定的措施分隔为多个建筑面积大于20000m2的区域。

2.在对剧场、电影院、礼堂进行防火检查时，下列说法正确的是（  ）。

A.宜设置在独立的建筑内

B.必须设置在其他民用建筑内时，至少设置1个独立的安全出口和疏散楼梯，并采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他区域分隔

C.宜布置一、二级耐火等级的多层建筑的首层、二层或三层

D.设置在三级耐火等级的建筑内时，不得布置在三层及以上楼层

E.设置在高层民用建筑或多层民用建筑的四层及以上楼层时，每个观众厅的建筑面积不宜大于200m2，且一个厅、室的疏散门不少于2个

【答案】ABCD

【解析】（1）与建筑其他部位的防火分隔。宜设置在独立的建筑内。必须设置在其他民用建筑内时，至少设置1个独立的安全出口和疏散楼梯，并采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他区域分隔。

（2）设置层数。宜布置一、二级耐火等级的多层建筑的首层、二层或三层；设置在三级耐火等级的建筑内时，不得布置在三层及以上楼层；设置在地下或半地下时，宜设置在地下一层，不得设置在地下三层及以下楼层。

（3）设有固定坐席观众厅的布置。设置在高层民用建筑或多层民用建筑的四层及以上楼层时，每个观众厅的建筑面积不宜大于400m2，且一个厅、室的疏散门不少于2个。幕布的燃烧性能不得低于B1级。

3.下列关于柴油发电机房的防火检查说法正确的是（  ）。

A.不得布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻，宜布置在建筑物的首层及地下一、二层

B.机房内设置储油间的总储存量不大于1m3

C.采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙和1.50h的不燃烧体楼板与其它部位隔开，门应为乙级防火门

D.储油间应采用防火墙和甲级防火门与发电机间隔开

E.设置火灾报警装置

【答案】ABDE

【解析】与建筑其他部位的防火分隔。采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙和1.50h的不燃烧体楼板与其它部位隔开，门应为甲级防火门。

4.下列关于消防控制室的防火检查描述说法正确的是（  ）。

A.消防控制室宜设置在建筑物的地下一层或首层的靠外墙部位，远离电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制设备工作的设备用房

B.采用耐火极限不低于1.50h的隔墙和1.00h的楼板与其它部位隔开，隔墙上的门为乙级防火门

C.如单独建造，建筑物的耐火等级不应低于二级

D.疏散门直通室外或安全出口

E.设置挡水门槛等挡水措施

【答案】ACDE

【解析】（1）设置部位。消防控制室宜设置在建筑物的地下一层或首层的靠外墙部位，远离电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制设备工作的设备用房；如单独建造，建筑物的耐火等级不应低于二级。

（2）与其他部位的防火分隔。采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开，隔墙上的门为乙级防火门。

（3）疏散门的设置。疏散门直通室外或安全出口。

（4）设施的设置。为避免消防控制室被淹或进水受到影响，需设置挡水门槛等挡水措施，如消防控制室设置在地下时，还须检查是否设置排水沟等防淹措施。

5.民用建筑中，下列设置正确的是（  ）。

A.托儿所不得设置在地下、半地下（室）内

B.老年人活动场所可以设置在四级耐火等级的建筑的首层

C.高层建筑内应设置独立的安全出口和疏散楼梯

D.医院可设在三级耐火等级建筑的首层、二层、三层

E.歌舞、娱乐、放映、游艺场所在厅、室墙上的门均为甲级防火门

【答案】ABC

【解析】民用建筑综合教材第二篇第二章第二节

6.防火检查中，关于商店的设置层数说法正确的是（  ）。

A.地下商店营业厅不得设置在地下三层及以下

B.三级耐火等级建筑内的商店只能设置在二层或首层

C.二级耐火等级建筑内的商店可设置在二层及以下的楼层

D.四级耐火等级建筑内的商店布置在二层

E.四级耐火等级建筑内的商店只能布置在首层

【答案】ABE

【解析】地下商店营业厅不得设置在地下三层及以下楼层；三级耐火等级建筑内的商店只能设置在二层或首层，四级耐火等级建筑内的商店只能设置在首层。

7.防火检查中，托儿所、幼儿园的儿童用房，老年人活动场所和儿童游乐厅等其他儿童活动场所，主要检查内容包括（  ）。

A.设置在其他民用建筑内时，采用耐火极限不低于3.00h的不燃烧体墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与其它场所或部位隔开，必须在墙上开设的门为乙级防火门

B.不得设置地下、半地下（室）内

C.可设在一、二级耐火等级建筑的首层、二层、三层；三级耐火等级的建筑的首层或二层；四级耐火等级的建筑的首层

D.设置在高层建筑内时，设置独立的安全出口和疏散楼梯

E.设置在单、多层建筑内时，宜设置单独的安全出口和疏散楼梯

【答案】BCDE

【解析】（1）与建筑其他部位的防火分隔。设置在其他民用建筑内时，采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与其它场所或部位隔开，必须在墙上开设的门为乙级防火门。

（2）设置层数。不得设置地下、半地下（室）内。可设在一、二级耐火等级建筑的首层、二层、三层；三级耐火等级的建筑的首层或二层；四级耐火等级的建筑的首层。

（3）安全出口的设置。设置在高层建筑内时，设置独立的安全出口和疏散楼梯；设置在单、多层建筑内时，宜设置单独的安全出口和疏散楼梯。即这些场所要有不与其他使用功能或用途空间合用的疏散楼梯或出入口。当设置在楼层上时，要设置仅供该类场所使用的疏散楼梯；当设置在首层时，要有直接通向室外的单独出入口。

8.防火检查中，歌舞娱乐放映游艺场所主要检查以下哪些内容？（  ）

A.采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体墙和耐火极限不低于1.00h的不燃性楼板与其它场所或部位隔开，该场所与建筑内其他部位相通的门为乙级防火门

B.不得布置在地下三层及以下楼层

C.不宜布置在袋形走道的两侧或尽端

D.宜布置在一、二级耐火等级建筑物内的首层、二层或三层的靠外墙部位

E.布置在地下一层或四层及以上楼层时，一个厅、室的建筑面积不得大于200m2

【答案】ACDE

【解析】歌舞娱乐、放映、游艺场所主要是指歌厅、舞厅、录像厅、夜总会、卡拉0K厅和具有卡拉0K功能的餐厅或包房、各类游艺厅、桑拿浴室的休息室和具有桑拿服务功能的客户、网吧等场所，不包括电影院和剧场的观众厅。主要检查以下内容：

1）布置楼层。不得布置在地下二层及以下楼层。设置在一、二级耐火等级建筑物内时，布置在首层、二层或三层的靠外墙部位；如受条件限制时布置在地下一层时，需要检查地下一层地面与室外出入口地坪的高差不得大于10m。

（2）厅、室的布置。“厅、室”，是指歌舞娱乐放映游艺场所中相互分隔的独立房间，如卡拉0K的每间包房、桑拿浴的每间按摩房或休息室。舞娱乐放映游艺场所如布置在袋形走道的两侧或尽端时，直接疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的直线距离不超过9m。厅、室之间采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的不燃性楼板分隔，在厅、室墙上的门均采用乙级防火门；建筑面积大于50 m2 厅、室的疏散门不得少于2个；布置在地下一层或四层及以上楼层时，一个厅、室的建筑面积不得大于200 m2，需要注意的是，即使设置自动喷水灭火系统，该面积也不能增加。

（3）防火分隔。厅、室之间及与建筑的其他部位之间采用耐火极限不低于2.00h的防火墙和耐火极限不低于1.00h的不燃性楼板分隔，设置在厅、室墙上的们和该场所与建筑内其他部位想通的门均要采用乙级防火门。

9.锅炉房设置在首层或地下一层的靠外墙部位，如为常（负）压燃油或燃气锅炉，可设置在（  ）上。

A.地下二层

B.地下一层

C.屋顶

D.首层

E.二层

【答案】AC

【解析】锅炉房设置在首层或地下一层的靠外墙部位，如为常（负）压燃油或燃气锅炉，可设置在地下二层或屋顶上。

10.关于锅炉房设施的配置，下列说法正确的是（  ）。

A.应设置火灾报警装置

B.应设置独立的通风系统

C.应设置与建筑规模相适应的灭火设施

D.应设置独立的供电设备

E.燃气锅炉房还需检查是否设置爆炸泄压设施

【答案】ABCE

【解析】锅炉房应设置火灾报警装置、独立的通风系统和与建筑规模相适应的灭火设施；燃气锅炉房还需检查是否设置爆炸泄压设施。

11.关于变压器室设置的说法，以下正确的是（  ）。

A.变压器室设置在首层或地下一层的靠外墙部位

B.必须贴邻民用建筑时，该建筑的耐火等级不应低于三级

C.必须布置在民用建筑内时，不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻

D.变压器室之间、变压器室与配电室之间，变压器室与其他部位之间必须采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和不低于1.50h的不燃性楼板分隔

E.油浸变压器的总容量不大于1260kV·A，单台容量不大于630kV·A

【答案】ACDE

【解析】变压器室设有油浸变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关时，宜设置在建筑外的专用房间内。当与民用建筑贴邻布置时，需采用防火墙与贴邻的建筑分隔，且不得贴邻人员密集场所，设置变压器室的专用房间耐火等级不得低于二级。对受条件限制布置在民用建筑、汽车库或修车库内的变压器室进行检查时，主要检查以下内容：

1）设置部位。变压器室不得布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻，应设置在建筑首层或地下一层的靠外墙部位。

2）与建筑其他部位的防火分隔。变压器室与其他部位之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板分隔。确需在隔墙上开设的门、窗采用甲级防火门、窗。

3）疏散门的设置。变压器室的疏散门应直通室外或安全出口。

4）变压器的容量。油浸变压器的总容量不应大于1260kV·A，单台容量不应大于630kV·A。

5）设施的配置。油浸变压器、多油开关室、高压电容器室，应设置防止油品流散的设施。油浸变压器下面还应设置能储存便于器全部油量的事故储油设施。变压器室内应设置火灾报警装置，与变压器、电容器和多由开关等的容量及建筑规模相适应的灭火设施；当建筑内其他部位设置自动喷水灭火系统时，变压器室内也要相应设置自动喷水灭火系统。

【知识点】汽车库、修车库平面布置

【单选题】

1.（  ）不得与甲类厂房、乙类厂房、仓库、明火作业的车间或托儿所、幼儿园、中小学校的教学楼、老年人建筑、病房楼及人员密集场所组合建造或贴邻。

A.汽车库

B.修车库

C.耕地

D.服装厂

【答案】B

【解析】修车库不得与甲类厂房、乙类厂房、仓库、明火作业的车间或托儿所、幼儿园、中小学校的教学楼、老年人建筑、病房楼及人员密集场所组合建造或贴邻。

2.汽车库不得与（  ）类生产厂房、库房组合建造。

A.甲、乙

B.乙、丙

C.甲、丙

D.丙、丁

【答案】A

【解析】汽车库不得与甲、乙类生产厂房、库房组合建造。

3.当汽车库必须与托儿所、幼儿园、中小学校的教学楼、老年人建筑、病房楼等组合建造时，应检查其是否只设置在建筑的地下部分，并应采用耐火极限不低于（  ）h的楼板与其他部位完全分隔。

A.1.00

B.2.00

C.3.00

D.2.50

【答案】B

【解析】如汽车库必须与托儿所、幼儿园、中小学校的教学楼、老年人建筑、病房楼等组合建造时，应检查其是否只设置在建筑的地下部分，并应采用耐火极限不低于2.00h的楼板与其他部位完全分隔；汽车库的疏散楼梯与其他部位应独立设置；除楼梯间外的其他开口部位与建筑外墙的水平距离不小于6m。

【多选题】

1.为车库服务的附属建筑的检查要求包括（  ）。

A.甲类物品库房贮存量不大于1.0t；乙炔发生器间总安装容量不大于5.0m3/h，乙炔气瓶库贮存量不超过 8个标准钢瓶

B.与汽车库、修车库之间应采用防火墙隔开，并设置直通室外的安全出口

C.地下、半地下汽车库内不应设置修理车位、喷漆间、充电间、乙炔间和甲、乙类物品库房

D.汽车库和修车库内不应设置汽油罐、加油机、燃油或燃气锅炉、油浸变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关、液化石油气或液化天然气储罐、加气机

E.非喷漆间不大于两个车位、封闭喷漆间不大于一个车位

【答案】BCD

【解析】为车库服务的附属建筑 检查要求为：

（1）建筑规模。甲类物品库房贮存量不大于1.0t；乙炔发生器间总安装容量不大于5.0m3/h，乙炔气瓶库贮存量不超过5个标准钢瓶；非喷漆间不大于一个车位、封闭喷漆间不大于两个车位；充电间和其他甲类生产场所的建筑面积不大于50m2。

（2）与车库的分隔。与汽车库、修车库之间应采用防火墙隔开，并设置直通室外的安全出口。

2.车库内的附属设施

（1）地下、半地下汽车库内不应设置修理车位、喷漆间、充电间、乙炔间和甲、乙类物品库房

（2）汽车库和修车库内不应设置汽油罐、加油机、燃油或燃气锅炉、油浸变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关、液化石油气或液化天然气储罐、加气机。

（3）在停放易燃液体、液化石油气罐车的汽车库内不得设置地下室和地沟。

【知识点】人防工程平面布置

【单选题】

1.下列有关人防工程中各场所平面设置正确的是（  ）。

A.当总建筑面积大于20000m2时，应采用可开设门窗洞口的防火墙进行分隔

B.歌舞、娱乐、放映游艺场所可布置在地下二层及以下层

C.医院病房可设置在地下二层及以下层

D.柴油发电机房内设置储油间的总储量不大于1m3

【答案】D

【解析】当总建筑面积大于20000m2时，应采用不开设门窗洞口的防火墙进行分隔。

歌舞、娱乐、放映游艺场所不得布置在地下二层及以下层。当布置在地下一层时，室内地面与室外出入口地坪的高差不大于10m。

人防工程内的医院病房不得设置在地下二层及以下层，设置在地下一层时，室内地面与室外出入口地坪的高差不大于10m。

2.人防工程内的医院病房不得设置在地下二层及以下层，设置在地下一层时，室内地面与室外出入口地坪的高差不大于（  ）m。

A.7   B.8   C.9   D.10

【答案】D

【解析】人防工程内的医院病房不得设置在地下二层及以下层，设置在地下一层时，室内地面与室外出入口地坪的高差不大于10m。

3.（  ）采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开。

A.柴油发电机房

B.消防控制室

C.燃油锅炉房

D.燃气锅炉房

【答案】B

【解析】消防控制室主要检查以下内容：

（1）设置部位。设置在地下一层，并邻近直接通向地面的安全出口。当地面建筑设有消防控制室时，可与地面建筑消防控制室合用。

（2）与建筑其他部位的防火分隔。采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开。

4.储油间采用防火墙和常闭甲级防火门与发电机间隔开，并设置高（  ）mm的不燃烧、不渗漏的门槛，防止地面渗漏油的外流。地面不得设置地漏。

A.100   B.120   C.150   D.180

【答案】C

【解析】储油间采用防火墙和常闭甲级防火门与发电机间隔开，并设置高150mm的不燃烧、不渗漏的门槛，防止地面渗漏油的外流。地面不得设置地漏。

【多选题】

1.在对人防工程中的特殊场所或重要设备用房进行防火检查时，下列叙述正确的是（  ）。

A.不允许设置哺乳室、幼儿园、托儿所、游乐厅等儿童活动场所和残疾人活动场所

B.地下商店营业厅不应设置在地下二层及以下

C.人防工程内的医院病房不得设置在地下二层及以下层，设置在地下一层时，室内地面与室外出入口地坪的高差应大于10m

D.柴油发电机房内，储油间采用防火墙和甲级防火门与发电机间隔开，并设置高150mm的不燃烧、不渗漏的门槛，地面不应设置地漏

E.柴油发电机房与电站控制室之间的连接通道处设置一道常闭甲级防火门，与电站控制室之间的密闭观察窗达到甲级防火窗性能

【答案】ADE

【解析】地下商店营业厅不应设置在地下三层及以下。

人防工程内的医院病房不得设置在地下二层及以下层，设置在地下一层时，室内地面与室外出入口地坪的高差不大于10m。

2.在人防工程中，下列不允许设置的场所或设施有（  ）。

A.哺乳室、幼儿园、托儿所、游乐厅等儿童活动场所和残疾人员活动场所

B.使用、储存液化石油气、相对密度（与空气密度比值）大于或等于0.75的可燃气体和闪点小于60℃的液体作燃料的场所

C.油浸电力变压器

D.地下商店

E.歌舞娱乐放映游艺场所

【答案】ABC

【解析】是否有下列不允许设置的场所或设施

（1）哺乳室、幼儿园、托儿所、游乐厅等儿童活动场所和残疾人员活动场所。

（2）使用储存液化石油气、相对密度（与空气密度比值）大于或等于0.75的可燃气体和闪点小于60℃的液体作燃料的场所。

（3）油浸电力变压器和其它油浸电气设备。

2.在人防工程中，地下商店应检查的内容包括（  ）。

A.地下商店营业厅不得设置在地下三层及以下

B.营业厅经营和储存商品的火灾危险性不得为甲、乙类

C.当总建筑面积大于20000m2时，应采用不开设门窗洞口的防火墙进行分隔

D.当总建筑面积大于30000m2时，应采用不开设门窗洞口的防火墙进行分隔

E.对确需局部连通的相邻区域，采取下沉式广场、防火隔间、避难走道和防烟楼梯间等措施进行防火分隔

【答案】ABCE

【解析】地下商店主要检查以下内容：

（1）设置层数。地下商店营业厅不得设置在地下三层及以下。

（2）商品种类。营业厅经营和储存商品的火灾危险性不得为甲、乙类。

（3）营业厅的防火分隔。当总建筑面积大于20000m2时，应采用不开设门窗洞口的防火墙进行分隔。需要注意的是，总建筑面积包括营业、储存及其他配套设施等的建筑面积。对确需局部连通的相邻区域，采取下沉式广场、防火隔间、避难走道和防烟楼梯间等措施进行防火分隔。

3.在人防工程中，歌舞娱乐、放映、游艺场所检查的内容包括（  ）。

A.采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与其它场所隔开，必须在墙上开设的门为乙级防火门

B.布置在袋形走道的两侧或尽端时，最远房间的疏散门至最近安全出口的距离不大于9m

C.歌舞、娱乐、放映游艺场所不得布置在地下二层及以下层

D.当布置在地下一层时，室内地面与室外出入口地坪的高差不大于9m

E.一个厅、室的建筑面积不大于100m2

【答案】ABC

【解析】歌舞娱乐、放映、游艺场所主要检查以下内容：

（1）与其他部位的防火分隔。采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与其它场所隔开，必须在墙上开设的门为乙级防火门。

（2）设置部位。布置在袋形走道的两侧或尽端时，最远房间的疏散门至最近安全出口的距离不大于9m。

（3）设置层数。歌舞、娱乐、放映游艺场所不得布置在地下二层及以下层。当布置在地下一层时，室内地面与室外出入口地坪的高差不大于10m。

（4）房间布局。一个厅、室的建筑面积不大于200m2；建筑面积大于50m2的厅、室，疏散出口不少于2 个；厅、室隔墙上的门应为乙级防火门。

第三节 救援设施的布置

【知识点】救援设施的布置

【单选题】

1.关于消防电梯的说法下列错误的是（  ）。

A.通常，消防电梯设置在不同的防火分区内，且每个防火分区不少于1台

B.消防电梯的前室的门不应采用防火卷帘

C.消防电梯的控制电缆、电线、控制面板应采取防水措施

D.消防电梯的井底应设置排水设施，排水井的容量不应小于3m3

【答案】D

【解析】消防电梯的井底设置排水设施，排水井的容量不小于2m3，排水泵的排水量不小于10L/s。

2.设在屋顶平台上的停机坪，与设备机房、电梯机房、水箱间、共用天线等突出物和屋顶的其他邻近建筑设施的距离，不小于（  ）m。

A.1   B.3   C.5   D.8

【答案】C

【解析】设在屋顶平台上的停机坪，与设备机房、电梯机房、水箱间、共用天线等突出物和屋顶的其他邻近建筑设施的距离，不小于5m。

3.从建筑主体通向直升机停机坪出口的数量不少于2个，且每个出口的宽度不宜小于（  ）m。

A.0.5   B.0.9   C.1.0   D.3.5

【答案】B

【解析】从建筑主体通向直升机停机坪出口的数量不少于2个，且每个出口的宽度不宜小于0.90m。

4.消防救援口沿建筑外墙在每层设置，设置间距不大于（  ）m，保证每个防火分区不少于2个。

A.15   B.20   C.30   D.50

【答案】B

【解析】消防救援口沿建筑外墙在每层设置，设置间距不大于20m，保证每个防火分区不少于2个。

5.消防电梯井、机房与相邻其它电梯井、机房之间，采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙隔开；在隔墙上开设的门应为（  ）防火门。

A.甲级

B.乙级

C.丙级

D.丁级

【答案】A

【解析】消防电梯井、机房与相邻其它电梯井、机房之间，采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙隔开；在隔墙上开设的门应为甲级防火门。

6.消防救援口沿建筑外墙逐层设置，设置间距不宜大于（  ）m，并须保证每个防火分区不少于（  ） 个。

A.30，1

B.30，2

C.20，1

D.20，2

【答案】D

【解析】消防救援口沿建筑外墙逐层设置，设置间距不宜大于20m，并须保证每个防火分区不少于2个、

7.通常，消防电梯设置在不同防火分区内，且每个防火分区应少于（  ）台。

A.1   B.2   C.3   D.4

【答案】A

【解析】通常，消防电梯设置在不同防火分区内，且每个防火分区应少于1台。

【多选题】

1.消防电梯安装检查时，下列操作正确的是（  ）。

A.核查电梯检测主管部门核发的有关证明文件

B.测量消防电梯前室面积、首层消防电梯间通向室外的安全出口通道的长度，偏差不得大于规定值的5%

C.使用首层供消防人员专用的操作按钮，检查消防电梯能否下降到首层并发出反馈信号，此时其他楼层按钮不能呼叫消防电梯，只能在轿厢内控制

D.使用消防电梯轿厢内专用消防对讲电话与消防控制中心进行不少于5次通话试验，通话语音清晰

E.检查消防电梯行驶速度是否保证从首层到顶层的运行时间不超过1min

【答案】ABCE

【解析】1.核查电梯检测主管部门核发的有关证明文件，检查消防电梯的载重量、消防电梯的井底排水设施。

2.测量消防电梯前室面积、首层消防电梯间通向室外的安全出口通道的长度，面积测量值的允许负偏差和通道长度测量值的允许正偏差不得大于规定值的5%。

3.使用首层供消防人员专用的操作按钮，检查消防电梯能否下降到首层并发出反馈信号，此时其他楼层按钮不能呼叫消防电梯，只能在轿厢内控制。

4.模拟火灾报警，检查消防控制设备能否手动和自动控制电梯返回首层，并接收反馈信号。

5.使用消防电梯轿厢内专用消防对讲电话与消防控制中心进行不少于2次通话试验，通话语音清晰。

6.使用秒表测试消防电梯由首层直达顶层的运行时间，检查消防电梯行驶速度是否保证从首层到顶层的运行时间不超过1min。

2.下列关于救援窗口的检查内容说法错误的是（  ）。

A.窗口的玻璃易于破碎，并在外侧设置易识别的明显标志

B.消防救援口的净高度和净宽度不宜小于0.8m和1.0m

C.窗口下沿距室内地面不宜大于1.20m

D.消防救援口沿建筑外墙在每层设置，设置间距不大于30m，保证每个防火分区不少于2个

E.洁净厂房与洁净区同层外墙设置的专用消防口，宽度不小于0.75m，高度不小于1.80m，并设有明显标志

【答案】BD

【解析】7.2.5窗口的净高度和净宽度均不应小于1.0m，下沿距室内地面不宜大于1.2m，间距不宜大于20m且每个防火分区不应少于2个，设置位置应与消防车登高操作场地相对应。窗口的玻璃应易于破碎，并应设置可在室外易于识别的明显标志。

3.设置消防电梯前室时，主要检查消防电梯前室（  ）。

A.设置位置

B.使用面积

C.最好使用防火卷帘

D.首层能否直通室外

E.通向室外通道的长度

【答案】ABDE

【解析】主要检查消防电梯前室设置位置、使用面积、首层能否直通室外或通向室外通道的长度。需要注意的是，前室或合用前室的门不应采用防火卷帘。

4.消防电梯的配置应包括消防电梯的（  ）的配置，以及消防电梯的控制电缆、电线、控制面板采取的防水措施。

A.载重量

B.行驶速度

C.轿厢的内部装修材料

D.通讯设备

E.座椅

【答案】ABCD

【解析】主要检查消防电梯的载重量、行驶速度、轿厢的内部装修材料、通讯设备的配置，以及消防电梯的控制电缆、电线、控制面板采取的防水措施。

5.直升飞机停机坪是发生火灾时供直升飞机救援屋顶平台上的避难人员时停靠的设施，在核实其设置是否符合现行国家工程建设消防技术标准的要求时，主要检查内容为：（  ）

A.设在屋顶平台上的停机坪，与设备机房、电梯机房、水箱间、共用天线等突出物的距离不宜小于5m

B.从建筑主体通向直升机停机坪出口的数量不少于2个

C.从建筑主体通向直升机停机坪出口的数量不少于3个

D.停机坪四周必须设置航空障碍灯、应急照明设施和消火栓

E.从建筑主体通向直升机停机坪每个出口的宽度不宜小于0.90m

【答案】ABDE

【解析】1.与周边突出物的间距

设在屋顶平台上的停机坪，与设备机房、电梯机房、水箱间、共用天线等突出物的距离不宜小于5m。

2.直通屋面出口的设置

从建筑主体通向直升机停机坪出口的数量不少于2个，且每个出口的宽度不宜小于0.90m。

3.消防设施的配置

直升机停机坪四周必须设置航空障碍灯、应急照明设施和消火栓。

6.防火检查中，对消防救援口的主要检查内容为：（  ）。

A.消防救援口的设置位置与消防车登高操作场地相对应

B.消防救援口洞口的净高度和净宽度分别不宜小于0.80m和1.00m，其窗口下沿距室内地面不宜大于 1.10m

C.消防救援口沿建筑外墙在每层设置，设置间距不大于15m，保证每个防火分区不少于2个

D.洁净厂房与洁净区同层外墙设置通往洁净区的专用消防口，其宽度不宜小于0.75m，高度不宜小于1.80m，并应设有明显标志

E.楼层的专用消防口设置阳台，并从三层开始向上层架设钢梯

【答案】AD

【解析】1.消防救援口的设置位置

消防救援口的设置位置与消防车登高操作场地相对应。其窗口的玻璃易于破碎，并在外侧设置易于识别的明显标志。

2.消防救援口洞口的尺寸

消防救援口洞口的净高度和净宽度分别不宜小于均不应小于1.0m，其窗口下沿距室内地面不宜大于1.20m。

3.消防救援口的设置数量

消防救援口沿建筑外墙逐层设置，设置间距不宜大于20m，并须保证每个防火分区不少于2个。

4.专用消防口的设置

洁净厂房与洁净区同层外墙设置通往洁净区的专用消防口，其宽度不宜小于0.75m，高度不宜小于1.80m，并应设有明显标志。楼层的专用消防口设置阳台，并从二层开始向上层架设钢梯。

第三章 防火防烟分区检查

第一节 防火分区

【知识点】防火分区的划分

【单选题】

1.一类高层建筑的电信楼设有自动灭火系统，该电信楼的防火分区允许最大建筑面积为（  ）。

A.1500 m2

B.3000 m2

C.1000 m2

D.2000 m2

【答案】B

【解析】建筑内设有自动灭火系统时，每层允许最大建筑面积可按常规要求增加1倍。局部设置时，增加面积可按局部面积增加1倍计算。

2.防火分区面积大小的确定与建筑的（  ）因素无关。

A.使用性质

B.火灾蔓延速度

C.结构

D.消防扑救能力

【答案】C

【解析】防火分区面积大小的确定与建筑的使用性质、消防扑救能力及火灾蔓延速度等因素有关。

3.复式汽车库的防火分区的最大允许建筑面积按常规要求减少（  ）%。

A.15   B.25   C.35   D.40

【答案】C

【解析】当建筑内设置商场、展览厅、汽车库等功能时，需注意其防火分区的建筑面积是否符合其特殊要求，如室内有车道且有人停留的机械汽车库，其防火分区的最大允许建筑面积按常规汽车库要求减少35%。

4.防火卷帘不以背火面温升作耐火极限判定条件，其卷帘两侧需要设置独立的（  ）保护。

A.闭式自动喷水灭火系统

B.开式自动喷水灭火系统

C.二氧化碳灭火系统

D.惰性气体灭火系统

【答案】A

【解析】对防火分区间代替防火墙分隔的防火卷帘，检查是否采用以背火面温升作耐火极限判定条件，如不以背火面温升作耐火极限判定条件，其卷帘两侧需要设置独立的闭式自动喷水灭火系统保护，系统喷水延续时间不小于3h。

5.防火分区建筑面积测量值的允许正偏差不得大于规定值的（  ）%。

A.2   B.3   C.4   D.5

【答案】D

【解析】防火分区建筑面积测量值的允许正偏差不得大于规定值的5%。

6.建筑内设有自动灭火系统时，每层允许最大建筑面积可按常规要求增加（  ）。

A.1 倍   B.2 倍   C.3 倍   D.4 倍

【答案】A

【解析】建筑内设有自动灭火系统时，每层允许最大建筑面积可按常规要求增加1倍。

【多选题】

1.工业建筑检查时，根据（  ）等因素确定每个防火分区的最大允许建筑面积。

A.火灾危险性类别

B.建筑物耐火等级

C.建筑层数

D.建筑结构类型

E.建筑防水等级

【答案】ABC

【解析】工业建筑检查时，根据火灾危险性类别、建筑物耐火等级、建筑层数等因素确定每个防火分区的最大允许建筑面积。

2.下列有关防火分区面积确定的说法正确的是（  ）。

A.民用建筑检查时，根据建筑物耐火等级确定每个防火分区的最大允许建筑面积

B.敞开式汽车库的上下连通层防火分区面积需要叠加计算，允许最大建筑面积可按常规增加1倍

C.建筑内设有自动灭火系统时，每层允许最大建筑面积可按常规要求增加2倍

D.溜冰馆的冰场其面积应计入溜冰馆的防火分区面积

E.避难走道不划分防火分区

【答案】ABE

【解析】建筑内设有自动灭火系统时，每层允许最大建筑面积可按常规要求增加1倍。局部设置时，增加面积可按局部面积增加1倍计算。

人防工程中，溜冰馆的冰场、游泳馆的游泳池、射击馆的靶道区、保龄球馆的球道区等，其面积可不计入溜冰馆、游泳馆、射击馆、保龄球馆的防火分区面积。

3.检查防火分隔的完整性时，需要注意的是（  ）。

A.对防火分区间代替防火墙分隔的防火卷帘，检查是否采用以背火面温升作耐火极限判定条件，如不以背火面温升作耐火极限判定条件，其卷帘两侧需要设置独立的闭式自动喷水灭火系统保护，系统喷水延续时间不小于3h

B.对设在变形缝处附近的防火门，应检查其是否设置在楼层较多的一侧，且门开启后不得跨越变形缝

C.对建筑内的隔墙，包括房间隔墙和疏散走道两侧的隔墙，应检查其是否从楼地面基层隔断砌至顶板底面基层

D.工业检查时，根据火灾危险性类别、建筑物耐火等级、建筑层数等因素确定每个防火分区的最大允许建筑面积

E.敞开式、错层式、斜楼板式的汽车库的上下连通层防火分区面积需要叠加及计算，允许最大建筑面积可按常规增加一倍

【答案】ABC

【解析】防火分隔完整性主要通过防火分隔设施实现。防火分隔设施即在防火分区间设置的能保证在一定时间内阻止火势蔓延的边缘构件及设施，分为固定不可活动式和活动可启闭式两大类，主要包括防火墙、防火卷帘、防火门（窗）、防火阀、排烟防火阀等，具体检查要求见本篇第二章第三节。需要注意：

（1）对防火分区间代替防火墙分隔的防火卷帘，检查是否采用以背火面温升作耐火极限判定条件，如不以背火面温升作耐火极限判定条件，其卷帘两侧需要设置独立的闭式自动喷水灭火系统保护，系统喷水延续时间不小于3h。

（2）对设在变形缝处附近的防火门，应检查其是否设置在楼层较多的一侧，且门开启后不得跨越变形缝。

（3）对建筑内的隔墙，包括房间隔墙和疏散走道两侧的隔墙，应检查其是否从楼地面基层隔断砌至顶板底面基层。

【知识点】竖向井道、建筑幕墙、中庭和变形缝

【单选题】

1.建筑的电缆井、管道井、排（气）烟道、垃圾道等竖向井道，均分别独立设置。井壁耐火极限不低于1.00h，井壁上的检查门为（  ）级防火门。

A.甲   B.乙   C.丙   D.丁

【答案】C

【解析】建筑的电缆井、管道井、排（气）烟道、垃圾道等竖向井道，均分别独立设置。井壁耐火极限不低于1.00h，井壁上的检查门为丙级防火门。

2.建筑幕墙在每层楼板外沿设置的墙体，耐火极限不低于1.00h；当室内设置自动喷水灭火系统时，该部分墙体的高度不应小于（  ）m。

A.0.5   B.0.8   C.1.2   D.1.8

【答案】B

【解析】建筑幕墙在每层楼板外沿设置的墙体，耐火极限不低于1.00h、高度不低于1.2m，可以是不燃性实体墙或防火玻璃墙；当室内设置自动喷水灭火系统时，该部分墙体的高度不应小于0.8m。

3.中庭与周围连通空间的防火分隔措施有多种，当采用防火卷帘时，耐火极限不低于（  ）h。

A.1.0   B.2.5   C.3.0   D.2.0

【答案】C

【解析】当采用防火卷帘时，耐火极限不低于3.00h。

4.建筑内的电梯井和管道井是火灾烟气和火灾蔓延的通道之一，在火灾时极易产生（  ）效应。

A.蔓延   B.烟囱   C.隔热   D.封堵

【答案】B

【解析】建筑内的电梯井和管道井是火灾烟气和火灾蔓延的通道之一，在火灾时极易产生烟囱效应。

5.电梯井应独立设置，井壁除开设电梯门、安全逃生门和通气孔洞外，不开设（  ）。

A.电梯门

B.高窗

C.安全逃生门

D.通气孔洞

【答案】B

【解析】井壁除开设电梯门、安全逃生门和通气孔洞外，不开设其他洞口。

6.电缆井、管道井与房间、走道等相连通的孔隙，应采用（  ）封堵材料封堵。

A.防火

B.有一定弹性

C.不低于楼板耐火极限

D.隔热

【答案】A

【解析】（1）电缆井、管道井与房间、走道等相连通的孔隙，应采用防火封堵材料封堵；

（2）电缆井、 管道井在每层楼板处必须采用不低于楼板耐火极限的不燃烧体或防火封堵材料封堵。

7.建筑幕墙每层楼板外沿墙体的设置不正确的是（  ）。

A.每层楼板外沿设置的墙体，耐火极限不低于1.00h、高度不低于1.2m

B.当室内设置自动喷水灭火系统时，该部分墙体的高度不应小于0.8h

C.对于设置双层幕墙的建筑，当外墙体耐火极限低于1.00h时，幕墙中靠室内一侧的幕墙耐火极限不得低于 2.00h

D.对于设置双层幕墙的建筑，当外墙体耐火极限低于1.00h时，可开启外窗应采用乙级防火窗

【答案】C

【解析】对于设置双层幕墙的建筑，当外墙体耐火极限低于1.00h时，幕墙中靠室内一侧的幕墙耐火极限不得低于1.00h，可开启外窗应采用乙级防火窗或耐火极限不低于1.00h的C类防火窗。

8.建筑内上下层相连通的中庭，其连通部位的顶棚、墙面装修材料燃烧等级应为（  ）级。

A.A   B.B   C.B1   D.B2

【答案】A

【解析】建筑内上下层相连通的中庭，其连通部位的顶棚、墙面装修材料燃烧等级应为A级，其他部位可采用不低于B1级的装修材料。

9.中庭与周围连通空间的防火分隔措施有多种，当采用防火隔墙时，耐火极限不低于1.00h；当采用防火玻璃时，防火玻璃与其固定部件整体的耐火极限不低于（  ）h，如果防火玻璃采用C类时，还需检查是否设置闭式自动喷水灭火系统保护。

A.1.00

B.2.00

C.3.00

D.4.00

【答案】A

【解析】中庭与周围连通空间的防火分隔措施有多种，当采用防火隔墙时，其耐火极限不低于1.00h，采用防火玻璃墙时，其耐火隔热性和耐火完整性不低于1.00h；采用耐火完整性不低于1.00h的非隔热性防火破璃墙时，设置自动喷水灭火系统进行保护；采用防火卷帘时，其耐火极限不低于3.00h，并符合相关规定；与中庭相连通的门、窗采用火灾时能自行关闭的甲级防火门、窗。上述防火分隔措施的具体检查要求见本章第三节相关内容。

10.当通风、空气调节系统的风管穿越防火分隔处的变形缝时，应检查其两侧是否设置公称动作温度为（  ）℃的防火阀。

A.50   B.70   C.60   D.80

【答案】B

【解析】当通风、空气调节系统的风管穿越防火分隔处的变形缝时，应检查其两侧是否设置公称动作温度为70℃的防火阀。

11.	变形缝内不得设置电缆、可燃气体管道和（  ）类液体管道。

A.甲、乙、丙

B.乙、丙、丁

C.甲、丙、丁

D.甲、乙、丁

【答案】A

【解析】变形缝内不得设置电缆、可燃气体管道和甲、乙、丙类液体管道。

12.对于设置双层幕墙的建筑，当外墙体耐火极限低于1.00h时，幕墙中靠室内一侧的幕墙耐火极限不得低于1.00h，可开启外窗应采用乙级防火窗或耐火极限不低于1.00h的（  ）类防火窗。

A.A   B.B   C.C   D.D

【答案】C

【解析】对于设置双层幕墙的建筑，当外墙体耐火极限低于1.00h时，幕墙中靠室内一侧的幕墙耐火极限不得低于1.00h，可开启外窗应采用乙级防火窗或耐火极限不低于1.00h的C类防火窗。

【多选题】

1.建筑物内设置中庭时，当上下层相连通的面积叠加计算超过一个防火分区的最大允许建筑面积时，主要检查下列内容：（  ）。

A.当采用防火玻璃时，防火玻璃与其固定部件整体的耐火极限不低于1.00h

B.中庭与周围连通空间的防火分隔措施有多种，当采用防火隔墙时，耐火极限不低于1.00h

C.当采用防火卷帘时，耐火极限不低于3.00h

D.与中庭相连通的门、窗，均为火灾时能自行关闭的甲级防火门、窗

E.建筑内上下层相连通的中庭，其连通部位的顶棚、墙面装修材料燃烧等级不应低于B1级

【答案】ABCD

【解析】建筑内上下层相连通的中庭，其连通部位的顶棚、墙面装修材料燃烧等级应为A级，其他部位可采用不低于B1级的装修材料。

2.下列竖向井道的设置中，正确的是（  ）。

A.建筑的电缆井、管道井、排（气）烟道、垃圾道等竖向井道，均应连通设置

B.竖向井道井壁耐火极限不低于1.00h，井壁上的检查门为丙级防火门

C.高层建筑内的垃圾道排气口中直接开向室外，垃圾斗设在垃圾道前室内

D.垃圾斗采用不燃烧材料制作，并能自行关闭

E.电梯门的耐火极限不低于1.00h，并同时符合相关完整性和隔热性要求

【答案】BCDE

【解析】建筑的电缆井、管道井、排（气）烟道、垃圾道等竖向井道，均分别独立设置。

3.建筑物内设置中庭时，防火分隔措施正确的是（  ）。

A.当采用防火隔墙时，耐火极限不低于1.00h

B.当采用防火玻璃时，防火玻璃与其固定部件整体的耐火极限不低于1.00h

C.当采用防火卷帘时，耐火极限不低于2.00h

D.如果防火玻璃采用C类时，还需检查是否设置闭式自动喷水灭火系统保护

E.与中庭相连通的门、窗，均为火灾时能自行关闭的乙级防火门、窗

【答案】ABD

【解析】中庭与周围连通空间的防火分隔措施有多种，当采用防火隔墙时，耐火极限不低于1.00h； 当采用防火玻璃时，防火玻璃与其固定部件整体的耐火极限不低于1.00h，如果防火玻璃采用C类时，还需检查是否设置闭式自动喷水灭火系统保护；当采用防火卷帘时，耐火极限不低于3.00h；同时，与中庭相连通的门、窗，均为火灾时能自行关闭的甲级防火门、窗。

4.变形缝内不得设置（  ）。

A.电缆

B.甲类液体管道

C.可燃气体管道

D.风管

E.丙类液体管道

【答案】ABCE

【解析】变形缝内不得设置电缆、可燃气体管道和甲、乙、丙类液体管道。必须穿过时，应检查在穿过处是否加设不燃材料制作的套管或采取其他防变形措施，并采用防火封堵材料对其进行封堵。

5.下列有关防火卷帘设置正确的是（  ）。

A.当防火分隔部位的宽度不大于30m时，防火卷帘的宽度不大于10m

B.当防火分隔部位的宽度大于30m时，防火卷帘的宽度不大于该部位宽度的1/3，且不大于20m

C.当防火卷帘的耐火极限仅符合耐火隔热性的判定条件时，需设置自动喷水灭火系统保护

D.防火卷帘类型选择的正确与否根据具体设置位置进行判断，不宜选用侧式防火卷帘

E.设置在通道位置的防火卷帘由感烟、感温两种不同类型的火灾探测器组成联动

【答案】ABDE

【解析】常见的防火卷帘有钢质防火卷帘和无机纤维复合防火卷帘。

当防火卷帘的耐火极限符合耐火完整性和耐火隔热性的判定条件时，可不设置自动喷水灭火系统保护。

当防火卷帘的耐火极限仅符合耐火完整性的判定条件时，应设置自动喷水灭火系统保护。

防火卷帘类型的选择是否正确应根据具体设置位置进行判断，不宜选用侧式防火卷帘。

6.竖向井道设置的主要检查要求有（  ）。

A.建筑的电缆井、管道井、排（气）烟道、垃圾道等竖向井道，均分别独立设置

B.井壁耐火极限不低于1.50h，井壁上的检查门为丙级防火门

C.高层建筑内的垃圾道排气口应直接开向室内。垃圾斗应设在垃圾道前室内，该前室的门为乙级防火门

D.井内严禁敷设可燃气体和甲、乙、丙类液体管道，并不得敷设与电梯无关的电缆、电线等

E.电梯门的耐火极限不低于1.00h，并同时符合相关完整性和隔热性要求

【答案】ADE

【解析】竖向井道设置 主要检查要求：

（1）建筑的电缆井、管道井、排（气）烟道、垃圾道等竖向井道，均分别独立设置。井壁耐火极限不低于 1.00h，井壁上的检查门为丙级防火门、

（2）高层建筑内的垃圾道排气口应直接开向室外。垃圾斗应设在垃圾道前室内，该前室的门为丙级防火门。垃圾斗采用不燃烧材料制作，并能自行关闭。

（3）电梯井独立设置。井内严禁敷设可燃气体和甲、乙、丙类液体管道，并不得敷设与电梯无关的电缆、电线等。井壁除开设电梯门、安全逃生门和通气孔洞外，不开设其他洞口。电梯门的耐火极限不低于1.00h， 并同时符合相关完整性和隔热性要求。

第二节 防烟分区

【知识点】防烟分区的设置

【单选题】

1.当室内高度超过6m且具有自然对流条件时，防烟分区的长边可不大于（  ）m。

A.50   B.60   C.75   D.100

【答案】C

【解析】当室内高度超过6m且具有自然对流条件时，长边可不大于75m。

2.防烟分区一般结合建筑内部的功能分区和排烟系统的设置，其具体要求正确的是（  ）。

A.防烟分区可跨越防火分区和楼层

B.有特殊用途的场所，必须独立划分防烟分区

C.净空高度大于5m的区域可不划分防烟分区

D.设排烟设施的部位（包括地下室）必须划分防烟分区

【答案】B

【解析】防烟分区一般结合建筑内部的功能分区和排烟系统的设置，按其用途、面积、楼层划分。具体检查要求为：

1）防烟分区不得跨越防火分区。

2）有特殊用途的场所，如地下室、防烟楼梯间、消防电梯、避难层间等，必须独立划分防烟分区；不设排烟设施的部位（包括地下室）、净空高度大于6m的区域可不划分防烟分区。

3）防烟分区的长边一般不大于60m；当室内高度超过6m且具有自然对流条件时，长边可不大于75m。

3.需要根据具体情况确定合适的防烟分区大小，每个防烟分区的面积不宜大于（  ）m2。

A.300

B.500

C.1000

D.2000

【答案】D

【解析】应根据具体情况确定合适的防烟分区大小，每个防烟分区的面积不宜大于2000m2。

4.测量最大防烟分区的面积，测量值的允许正偏差不得大于设计值的（  ）%。

A.3   B.5   C.10   D.15

【答案】B

【解析】测量最大防烟分区的面积，测量值的允许正偏差不得大于设计值的5%。

【多选题】

1.防烟分区一般结合建筑内部的功能分区和排烟系统的设置，按其用途、面积、楼层划分。具体检查要求为：（  ）。

A.防烟分区不得跨越防火分区

B.有特殊用途的场所，如地下室、防烟楼梯间、消防电梯、避难层间等，必须独立划分防烟分区

C.不设排烟设施的部位（包括地下室）、净空高度大于6m的区域可不划分防烟分区

D.防烟分区的长边一般不大于60m；当室内高度超过6m且具有自然对流条件时，长边可不大于75m

E.对于高层民用建筑和其他建筑（包括地下建筑和人防工程），需要根据具体情况确定合适的防烟分区大小，每个防烟分区的面积不宜大于600m2

【答案】ABCD

【解析】防烟分区一般结合建筑内部的功能分区和排烟系统的设置，按其用途、面积、楼层划分。具体检查要求为：

1）防烟分区不得跨越防火分区。

2）有特殊用途的场所，如地下室、防烟楼梯间、消防电梯、避难层间等，必须独立划分防烟分区；不设排烟设施的部位（包括地下室）、净空高度大于6m的区域可不划分防烟分区。

3）防烟分区的长边一般不大于60m；当室内高度超过6m且具有自然对流条件时，长边可不大于75m。

E.对于高层民用建筑和其他建筑（包括地下建筑和人防工程），需要根据具体情况确定合适的防烟分区大小，每个防烟分区的面积不宜大于500m2

【知识点】挡烟设施

【单选题】

1.用于防烟分区挡烟的设施主要有挡烟垂壁、隔墙和从顶棚下突出不小于（  ）mm的梁等。

A.200   B.300   C.500   D.800

【答案】C

【解析】用于防烟分区挡烟的设施主要有挡烟垂壁、隔墙和从顶棚下突出不小于500mm的梁等。

2.测量挡烟垂壁边沿与建筑物结构表面的最小距离，此距离不得大于（  ）mm，测量值的允许正偏差不得大于规定值的（  ）%。

A.10，3

B.20，3

C.10，5

D.20，5

【答案】D

【解析】测量挡烟垂壁边沿与建筑物结构表面的最小距离，此距离不得大于20mm，测量值的允许正偏差不得大于规定值的5%。

3.卷帘式挡烟垂壁的运行速度大于等于（  ）m/s；翻板式挡烟垂壁的运行时间应小于（  ）s。

A.0.05，5

B.0.06，6

C.0.07，7

D.0.1，10

【答案】C

【解析】卷帘式挡烟垂壁的运行速度大于等于0.07m/s；翻板式挡烟垂壁的运行时间应小于7s。

4.挡烟垂壁的具体要求正确的是（  ）。

A.卷帘式挡烟垂壁挡烟部件由两块或两块以上织物缝制时，搭接宽度不得小于10mm

B.测量挡烟垂壁边沿与建筑物结构表面的最小距离，此距离不得大于10mm

C.卷帘式挡烟垂壁的运行速度应大于或等于0.07m/s

D.挡烟垂壁设置限位装置，当运行至上、下限位时，需手动停止

【答案】C

【解析】1.查看挡烟垂壁的外观，挡烟垂壁的标牌牢固，标识清楚，金属零部件表面无明显凹痕或机械损伤，各零部件的组装、拼接处无错位。

2.测量挡烟垂壁的搭接宽度。卷帘式挡烟垂壁挡烟部件由两块或两块以上织物缝制时，搭接宽度不得小于20mm；当单节挡烟垂壁的宽度不能满足防烟分区要求，采用多节垂壁搭接的形式使用时，卷帘式挡烟垂壁的搭接宽度不得小于100mm、翻板式挡烟垂壁的搭接宽度不得小于20mm。宽度测量值的允许负偏差不得大于规定值的5%。

3.测量挡烟垂壁边沿与建筑物结构表面的最小距离，此距离不得大于20mm，测量值的允许正偏差不得大于规定值的5%。

4.观察活动式挡烟垂壁的下降，使用秒表、卷尺测量挡烟垂壁的电动下降或机械下降的运行速度和时间。卷帘式挡烟垂壁的运行速度应大于等于0.07m/s；翻板式挡烟垂壁的运行时间应小于7s。挡烟垂壁必须设置限位装置，当其运行至上、下限位时，能自动停止。

5.采用加烟的方法使感烟探测器发出模拟火灾报警信号，或由消防控制中心发出控制信号，观察防烟分区内的活动式挡烟垂壁是否能自动下降至挡烟工作位置。

6.切断系统供电，观察挡烟垂壁是否能自动下降至挡烟工作位置。

5.挡烟高度即指各类挡烟设施处于安装位置时，其底部与顶部之间的垂直高度，要求不得小于（  ）。

A.300

B.400

C.500

D.600

【答案】C

【解析】挡烟高度即指各类挡烟设施处于安装位置时，其底部与顶部之间的垂直高度，要求不得小于 500mm。

6.当单节挡烟垂壁的宽度不能满足防烟分区要求，采用多节垂壁搭接的形式使用时，卷帘式挡烟垂壁的搭接宽度不得小于（  ）mm、翻板式挡烟垂壁的搭接宽度不得小于（  ）mm。

A.100，20

B.80，30

C.100，30

D.120，20

【答案】A

【解析】当单节挡烟垂壁的宽度不能满足防烟分区要求，采用多节垂壁搭接的形式使用时，卷帘式挡烟垂壁的搭接宽度不得小于100mm、翻板式挡烟垂壁的搭接宽度不得小于20mm。

第三节 防火分隔措施

【知识点】防火墙

【单选题】

1.单层、多层民用建筑防火墙的耐火极限不应低于（  ）。

A.2h   B.2.5h   C.3h   D.4h

【答案】C

【解析】防火墙是防止火灾蔓延至相邻建筑或相邻水平防火分区且耐火极限不低于3.00h的不燃性实体墙。

2.紧靠防火墙两侧的门、窗之间最近边缘的水平距离不应小于2.00m；采用设置（  ）等防止火灾水平蔓延的措施时，该距离不限。

A.甲级防火窗

B.防盗门、窗

C.丙级防火窗

D.乙级防火窗

【答案】D

【解析】紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不得小于2.0m；采取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时，距离可不限。

3.防火墙是防止火灾蔓延至相邻建筑或相邻水平防火分区且耐火极限不低于（  ）h的不燃性实体墙。

A.3.00   B.2.00   C.1.50   D.0.75

【答案】A

【解析】防火墙是防止火灾蔓延至相邻建筑或相邻水平防火分区且耐火极限不低于3.00h的不燃性实体墙。

4.设置在转角附近，内转角两侧墙上的门、窗洞口之间最近边缘的水平距离不小于（  ）m，当采取设置 （  ）级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时，距离可不限。

A.2.0，甲

B.4.0，甲

C.2.0，乙

D.4.0，乙

【答案】D

【解析】设置在转角附近，内转角两侧墙上的门、窗洞口之间最近边缘的水平距离不小于4.0m，当采取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时，距离可不限。

5.紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不得小于（  ）m；采取设置（  ）级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时，距离可不限。

A.2.0，甲

B.4.0，甲

C.2.0，乙

D.4.0，乙

【答案】C

【解析】紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不得小于2.0m；采取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时，距离可不限。

6.对甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库，因火灾时延续时间较长，燃烧过程中所释放的热量较大，因而用于防火分区分隔的防火墙耐火极限要保持不低于（  ）h。

A.1.00

B.2.00

C.3.00

D.4.00

【答案】D

【解析】对甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库，因火灾时延续时间较长，燃烧过程中所释放的热量较大，因而用于防火分区分隔的防火墙耐火极限要保持不低于4.00h。

7.以下关于防火墙的说法正确的是（  ）。

A.防火墙是防止火灾蔓延至相邻建筑或相邻水平防火分区且耐火极限不低于2.00h的不燃性实体墙

B.防火墙从建筑基础部分就要与建筑物完全断开，独立建造

C.防火墙能将火灾有效地限制在一定空间内，保证火灾肯定不会蔓延

D.采取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时，距离需要限制

【答案】B

【解析】防火墙是防止火灾蔓延至相邻建筑或相邻水平防火分区且耐火极限不低于3.00h的不燃性实体墙。

严格的说，防火墙从建筑基础部分就要与建筑物完全断开，独立建造。

紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不得小于2.0m；

采取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时，距离可不限。

8.防火墙内不得设置排气道、可燃气体和（  ）类液体的管道。

A.甲、乙、丁

B.甲、乙、丙

C.丙、丁

D.甲、丙、丁

【答案】B

【解析】防火墙内不得设置排气道、可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道。

9.测量防火墙两侧的门、窗洞口之间最近边缘水平距离，距离测量值的允许负偏差不得大于规定值的 （  ）%。

A.3   B.4   C.5   D.6

【答案】C

【解析】测量防火墙两侧的门、窗洞口之间最近边缘水平距离，距离测量值的允许负偏差不得大于规定值的5%。

【多选题】

1.下列关于防火墙的检查内容下列说法正确的是（  ）。

A.墙上的施工孔洞是否采用不燃材料填塞密实

B.设置在转角附近，内转角两侧墙上的门、窗洞口之间最近边缘的水平距离不小于4.0m

C.紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不得小于4.0m；采取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时，距离可不限

D.防火墙内不得设置排气道、可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道

E.甲、乙类厂房和甲，乙、丙类仓库，用于防火分区分隔的防火墙耐火极限要保持不低于3.00h

【答案】ABD

【解析】紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不得小于2.0m；采取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时，距离可不限。

防火墙的耐火极限一般要求为3.00h，对甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库，因火灾时延续时间较长，燃烧过程中所释放的热量较大，因而用于防火分区分隔的防火墙耐火极限要保持不低于4.00h。

【知识点】防火门

【单选题】

1.设置在建筑变形缝附近时，防火门应设置在楼层较多的一侧，并保证防火门开启时门扇（  ）跨越变形缝，

A.应   B.不应   C.可以   D.严禁

【答案】B

【解析】设置在建筑变形缝附近时，防火门应设置在楼层较多的一侧，并应保证防火门开启时门扇不跨越变形缝。

2.查看防火门的外观，使用测力计测试其门扇开启力，防火门门扇开启力不得大于（  ）N。

A.60   B.80   C.100   D.120

【答案】B

【解析】查看防火门的外观，使用测力计测试其门扇开启力，防火门门扇开启力不得大于80N。

3.下列有关防火门的设置要求正确的是（  ）。

A.对设置在建筑内经常有人通行处的防火门优先选用常闭防火门

B.常闭防火门装有闭门器等，双扇和多扇防火门装有顺序器

C.防火插销安装在双扇门或多扇门相对活动一侧的门扇上

D.防火门门扇与门框的搭接尺寸不小于10mm

【答案】B

【解析】对设置在建筑内经常有人通行处的防火门优先选用常开防火门，其他位置均采用常闭防火门。

防火插销安装在双扇门或多扇门相对固定一侧的门扇上。

防火门门扇与门框的搭接尺寸不小于12mm。

4.钢质防火门门框内充填水泥砂浆，门框与墙体采用预埋钢件或膨胀螺栓等连接牢固，固定点间距不宜大于（  ）mm。

A.300   B.400   C.500   D.600

【答案】D

【解析】钢质防火门门框内充填水泥砂浆，门框与墙体采用预埋钢件或膨胀螺栓等连接牢固，固定点间距不宜大于600mm。

5.防火门门扇与门框的搭接尺寸不小于（  ）mm。

A.10   B.11   C.12   D.15

【答案】C

【解析】防火门门扇与门框的搭接尺寸不小于12mm。

【多选题】

1.关于防火门的检查内容下列说法正确的是（  ）。

A.常闭防火门在门扇的明显位置设置“保持防火门关闭”等提示标志

B.常闭防火门装有闭门器等，双扇和多扇防火门装有顺序器

C.常开防火门装有火灾时能自动关闭门扇的装置和现场手动控制装置

D.钢质防火门门框内充填水泥沙浆，门框与墙体采用预埋钢件或膨胀螺栓等连接牢固，固定点间距不宜大于 600mm

E.防火门门扇与门框的搭接尺寸不小于10mm

【答案】ABCD

【解析】综合教材第二篇第三章第三节

2.在防火检查中，通过对防火门的（  ）等进行检查，核实防火门的设置是否符合现行国家工程建设消防技术标准的要求。

A.选型

B.外观

C.安装质量

D.材质

E.系统功能

【答案】ABCE

【解析】在防火检查中，通过对防火门的选型、外观、安装质量和系统功能等进行检查，核实防火门的设置是否符合现行国家工程建设消防技术标准的要求。

3.检查防火门时，对防火门的外观要求有（  ）。

A.防火门的门框、门扇应无明显凹凸、擦痕等缺陷

B.在其明显部位应设有耐久性铭牌，应标明产品名称、型号规格、耐火性能及商标、生产单位（制造商）名称和厂址、出厂日期及产品生产批号、执行标准等，且应内容清晰，设置牢靠

C.常闭防火门装有闭门器，双扇和多扇防火门应装有顺序器

D.常闭防火门装有在火灾时能自动关闭门扇的装置和现场手动控制装置

E.防火插销安装在双扇门或多扇门相对固定一侧的门扇上

【答案】ABCE

【解析】防火门的外观

防火门的门框、门扇应无明显凹凸、擦痕等缺陷，在其明显部位应设有耐久性铭牌，应标明产品名称、型号规格、耐火性能及商标、生产单位（制造商）名称和厂址，出厂日期及产品生产批号、执行标准等，且应内容清晰，设置牢靠。

常闭防火门装有闭门器，双扇和多扇防火门应装有顺序器；

常开防火门装有在火灾时能自动关闭门扇的装置和现场手动控制装置。

防火插销安装在双扇门或多扇门相对固定一侧的门扇上。

4.防火门检查时，应查阅消防设计文件、建筑平面图、门窗大样、《防火门工程质量验收记录》等资料，了解建筑内防火门的安装位置、选型、数量等数据。对照防火门的产品出厂合格证和有效证明文件，核实防火门的型号规格及耐火性能与消防设计的一致性后开展现场检查，主要进行以下操作：（  ）

A.查看防火门的外观，使用测力计测试其门扇开启力，防火门门扇开启力不得大于80N

B.从门的一侧手动开启，能自动关闭。当装有反馈信号时，开、关状态信号能反馈到消防控制室

C.触发常开防火门一侧的火灾探测器，使其发出模拟火灾报警信号，观察防火门动作情况及消防控制室信号显示情况

D.将消防控制室的火灾报警控制器或消防联动控制设备处于手动状态，消防控制室手动启动常开防火门电动关闭装置，观察防火门动作情况及消防控制室信号显示情况

E.接到消防控制室手动发出的关闭指令后，常开防火门能自动关闭，并能将关闭信号反馈至消防控制室

【答案】ACDE

【解析】查阅消防设计文件、建筑平面图、门窗大样、《防火门工程质量验收记录》等资料，了解建筑内防火门的安装位置、选型、数量等数据。对照防火门的产品出厂合格证和有效证明文件，核实防火门的型号规格及耐火性能与消防设计的一致性后开展现场检查，主要进行以下操作：

1.查看防火门的外观，使用测力计测试其门扇开启力，防火门门扇开启力不得大于80N。

2.开启防火门，查看关闭效果。从门的任意一侧手动开启，能自动关闭。当装有反馈信号时，开、关状态信号能反馈到消防控制室。需要注意的是，防火门在正常使用状态下关闭后应具备防烟性能。当前防火门存在的主要问题是密封条未达到规定的温度则不会膨胀，从而不能有效阻止烟气侵入，该问题是导致一些场所（如宾馆、住宅等）人员死亡的重要原因之一。

3.触发常开防火门一侧的火灾探测器，使其发出模拟火灾报警信号，观察防火门动作情况及消防控制室信号显示情况。防火门能自动关闭，并能将关闭信号反馈至消防控制室。

4.将消防控制室的火灾报警控制器或消防联动控制设备处于手动状态，消防控制室手动启动常开防火门电动关闭装置，观察防火门动作情况及消防控制室信号显示情况。接到消防控制室手动发出的关闭指令后，常开防火门能自动关闭，并能将关闭信号反馈至消防控制室。

【知识点】防火窗

【单选题】

1.活动式防火窗在温控释放装置动作后（  ）S内能自动关闭。

A.15   B.30   C.60   D.90

【答案】C

【解析】活动式防火窗在温控释放装置动作后60s内能自动关闭。

2.钢质防火窗窗框内充填水泥砂浆，窗框与墙体采用预埋钢件或膨胀螺栓等连接牢固，固定点间距不宜大于（  ）mm。

A.200   B.500   C.600   D.800

【答案】C

【解析】钢质防火窗窗框内充填水泥砂浆，窗框与墙体采用预埋钢件或膨胀螺栓等连接牢固，固定点间距不宜大于600mm。

3.有密封要求的防火窗窗框密封槽内镶嵌的防火密封件牢固、完好。钢质防火窗窗框内充填水泥砂浆，窗框与墙体采用预埋钢件或膨胀螺栓等连接牢固，固定点间距不宜大于（ ）mm。

A.500   B.600   C.700   D.800

【答案】B

【解析】有密封要求的防火窗窗框密封槽内镶嵌的防火密封件牢固、完好。钢质防火窗窗框内充填水泥砂浆，窗框与墙体采用预埋钢件或膨胀螺栓等连接牢固，固定点间距不宜大于600mm。活动式防火窗窗扇启闭控制装置的安装位置明显，便于操作。

【多选题】

1.防火窗的控制功能检查时，主要检查活动式防火窗的（  ）。

A.控制功能

B.防火窗的材质

C.联动功能

D.消防控制室手动功能

E.温控释放功能

【答案】ACDE

【解析】主要检查活动式防火窗的控制功能、联动功能、消防控制室手动功能和温控释放功能。

2.防火窗是由（  ）等组成，符合耐火完整性和隔热性等要求的防火分隔物。

A.窗扇

B.窗框

C.五金件

D.灭火密封件

E.窗扇启闭控制装置

【答案】ABCE

【解析】防火窗是由窗扇、窗框、五金件、防火密封件以及窗扇启闭控制装置等组成，符合耐火完整性和隔热性等要求的防火分隔物。

3.检查防火窗时，查阅消防设计文件、建筑平面图、门窗大样、《防火窗工程质量验收记录》等资料，了解建筑内防火窗的安装位置、选型、数量等数据。对照防火窗产品出厂合格证和有效证明文件，核实防火窗的型号规格及耐火性能与消防设计的一致性后开展现场检查，主要进行以下操作：（  ）

A.查看防火窗的外观，其外观完好无损、安装牢固

B.现场手动启动活动式防火窗的窗扇启闭控制装置，窗扇能灵活开启，并完全关闭，无启闭卡阻现象

C.当火灾探测器报警后，活动式防火窗能自动开启

D.活动式防火窗接到消防控制室手动发出的关闭指令后，无需自动关闭，只将关闭信号反馈至消防控制室即可

E.活动式防火窗在温控释放装置动作后30s内应能自动关闭

【答案】AB

【解析】查阅消防设计文件、建筑平面图、门窗大样、《防火窗工程质量验收记录》等资料，了解建筑内防火窗的安装位置、选型、数量等数据。对照防火窗产品出厂合格证和有效证明文件，核实防火窗的型号规格及耐火性能与消防设计的一致性后开展现场检查，主要进行以下操作：

1）查看防火窗的外观，其外观完好无损、安装牢固。

2）现场手动启动活动式防火窗的窗扇启闭控制装置，窗扇能灵活开启，并完全关闭，无启闭卡阻现象。

3）触发活动式防火窗任一侧的火灾探测器，使其发出模拟火灾报警信号，观察防火窗动作情况及消防控制室信号显示情况。当火灾探测器报警后，活动式防火窗能自动关闭，并能将关闭信号反馈至消防控制室。

4）将消防控制室的火灾报警控制器或消防联动控制设备处于手动状态，消防控制室手动启动活动式防火窗电动关闭装置，观察防火窗动作情况及消防控制室信号显示情况。活动式防火窗接到消防控制室手动发出的关闭指令后，应能自动关闭，并能将关闭信号反馈至消防控制室。

5）切断活动式防火窗电源，加热温控释放装置，使其热敏感元件动作，观察防火窗动作情况，用秒表测试关闭时间。活动式防火窗在温控释放装置动作后60s内应能自动关闭。

【知识点】防火卷帘

【单选题】

1.对设置在中庭以外的防火卷帘，需检查其设置宽度，当防火分隔部位的宽度不大于30m时，防火卷帘的宽度不大于（  ）m。

A.5   B.10   C.15   D.20

【答案】B

【解析】对设置在中庭以外的防火卷帘，需检查其设置宽度，当防火分隔部位的宽度不大于30m时，防火卷帘的宽度不大于10m；当防火分隔部位的宽度大于30m时，防火卷帘的宽度不大于该部位宽度的 1/3，且不大于20m。

2.对设置在中庭以外的防火卷帘，需检查其设置宽度，当防火分隔部位的宽度大于30m时，防火卷帘的宽度不大于该部位宽度的（  ），且不大于（  ）m。

A.1/2，10

B.1/3，10

C.1/3，20

D.1/2，20

【答案】C

【解析】对设置在中庭以外的防火卷帘，需检查其设置宽度，当防火分隔部位的宽度不大于30m时，防火卷帘的宽度不大于10m；当防火分隔部位的宽度大于30m时，防火卷帘的宽度不大于该部位宽度的 1/3，且不大于20m。

3.使用声级计在距卷帘表面的垂直距离（  ）m、距地面的垂直距离（  ）m处水平测量卷帘启、闭运行的噪音。

A.1，1.5

B.0.5，1

C.1，1

D.0.5，1.5

【答案】A

【解析】使用声级计在距卷帘表面的垂直距离1m、距地面的垂直距离1.5m处水平测量卷帘启、闭运行的噪音。

4.防火卷帘卷门机具有依靠防火卷帘自重恒速下降的功能，操作臂力不得大于（  ）N。

A.70   B.80   C.100   D.120

【答案】A

【解析】防火卷帘卷门机具有依靠防火卷帘自重恒速下降的功能，操作臂力不得大于70N。

5.卷帘启、闭运行的平均噪音不大于（  ）dB。

A.55   B.70   C.75   D.85

【答案】D

【解析】卷帘启、闭运行的平均噪音不大于85dB。

6.防火卷帘的控制器和手动按钮盒应分别安装在防火卷帘内外两侧的墙壁便于识别的位置，底边距地面高度宜为（  ），并标出上升、下降、停止等功能。

A. 1.3m〜1.5m

B. 1.0m～1.3m

C. 1.2m〜1.5m

D. 1.5m～2.0m

【答案】A

【解析】防火卷帘的控制器和手动按钮盒应分别安装在防火卷帘内外两侧的墙壁便于识别的位置，底边距地面高度宜为1.3m～1.5m，并标出上升、下降、停止等功能。

7.用于疏散通道、出口处的防火卷帘，当感烟探测器发出火灾报警信号后，防火卷帘由上限位降至（  ）m处定位，并向控制室的消防控制设备反馈中位信号，当感温探测器发出火灾报警信号后，防火卷帘由中位降至下限位全闭，并向控制室的消防控制设备反馈全闭信号。

A.1.8   B.1.9   C.2.0   D.2.2

【答案】A

【解析】用于疏散通道、出口处的防火卷帘，当感烟探测器发出火灾报警信号后，防火卷帘由上限位降至1.8m处定位，并向控制室的消防控制设备反馈中位信号，当感温探测器发出火灾报警信号后，防火卷帘由中位降至下限位全闭，并向控制室的消防控制设备反馈全闭信号。

【多选题】

1.在防火检查中，主要对防火卷帘的（  ）等进行检查。

A.设置部位

B.选型

C.尺寸

D.安装质量

E.系统功能

【答案】ABDE

【解析】在防火检查中，通过对防火卷帘的设置部位、选型、外观、安装质量和系统功能等进行检查，核实防火卷帘的设置是否符合现行国家消防技术标准的要求。

2.防火卷帘防火检查中，检查要满足以下要求：（  ）。

A.防火卷帘的导轨运行平稳，不允许有脱轨和明显的倾斜现象

B.双帘面卷帘的两个帘面同时升降，两个帘面之间的高度差不大于50mm

C.垂直卷帘的电动启闭运行速度为2 m/min～7.5m/min

D.卷帘启、闭运行的平均噪音不大于75dB

E.与地面接触时，座板与地面平行，接触均匀不得倾斜

【答案】ABCE

【解析】（1）防火卷帘的导轨运行平稳，不允许有脱轨和明显的倾斜现象。

（2）双帘面卷帘的两个帘面同时升降，两个帘面之间的高度差不大于50mm。

（3）垂直卷帘的电动启闭运行速度为2 m/min～7.5m/min；其自重下降速度不大于9.5 m/min。

（4）卷帘启、闭运行的平均噪音不大于85dB。

（5）与地面接触时，座板与地面平行，接触均匀不得倾斜。

3.防火卷帘的系统功能主要包括（  ）。

A.防火卷帘控制器的火灾报警功能、自动控制功能、手动控制功能、故障报警功能

B.防火卷帘控制器的控制速放功能、备用电源功能

C.防火卷帘用卷门机的手动操作功能、电动启闭功能

D.防火卷帘用卷门机的自重下降功能、自动限位功能

E.防火卷帘的运行快速性、手动启闭运行速度、运行广播等功能

【答案】ABCD

【解析】防火卷帘的系统功能主要包括防火卷帘控制器的火灾报警功能、自动控制功能、手动控制功能、故障报警功能、控制速放功能、备用电源功能；

防火卷帘用卷门机的手动操作功能、电动启闭功能、自重下降功能、自动限位功能；

防火卷帘的运行平稳性、电动启闭运行速度、运行噪音等功能。

【知识点】防火阀

【单选题】

1.公共建筑内厨房的排油烟管道与竖向排风管连接的支管处设置的防火阀，公称动作温度为（  ）℃。

A.70   B.120   C.150   D.280

【答案】C

【解析】公共建筑内厨房的排油烟管道与竖向排风管连接的支管处设置的防火阀，公称动作温度为 150℃。

2.防火阀的设置要求正确的是（  ）。

A.防火阀主要安装在风管靠近防火分隔处

B.公共建筑内厨房的排油烟管道与竖向排风管连接的支管处设置的防火阀，公称动作温度为70℃

C.公共建筑的浴室、卫生间和厨房的竖向排风管，采取防止回流措施，在支管上应设置防火阀

D.当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时，水平风管与竖向总管的交接处必须设置防火阀

【答案】A

【解析】防火阀主要安装在风管靠近防火分隔处。

公共建筑内厨房的排油烟管道与竖向排风管连接的支管处设置的防火阀，公称动作温度为150℃。其它风管上安装的防火阀公称动作温度均为70℃。

公共建筑的浴室、卫生间和厨房的竖向排风管，如未采取防止回流措施，在支管上应设置防火阀。

当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时，水平风管与竖向总管的交接处可不设置防火阀。

3.防火阀是指安装在通风、空调系统的送、回风管路上，平时呈开启状态，火灾时当管道内气体温度达到（  ）℃时关闭，在一定时间内满足耐火稳定性和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用的阀门。

A.50   B.60   C.70   D.80

【答案】C

【解析】防火阀是指安装在通风、空调系统的送、回风管路上，平时呈开启状态，火灾时当管道内气体温度达到70℃时关闭，在一定时间内满足耐火稳定性和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用的阀门。

【多选题】

1.防火阀主要安装在风管靠近防火分隔处，具体检查要求描述正确的是（  ）。

A.当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时，水平风管与竖向总管的交接处可不设置防火阀

B.公共建筑的浴室、卫生间和厨房的竖向排风管，如未采取防止回流措施，在支管上设置防火阀

C.公共建筑内厨房的排油烟管道，在与竖向排风管连接的支管处设置防火阀

D.设置防火阀处的风管要设置单独的支吊架，在防火阀两侧各1.0m范围内的风管及其绝热材料采用不燃材料

E.阀门顺气流方向关闭，防火分区隔墙两侧的防火阀距墙端面不大于200mm

【答案】ABCE

【解析】防火阀主要安装在风管靠近防火分隔处，具体检查要求为：

1）通风、空气调节系统的风管，穿越防火分区处、穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处、穿越重要或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处、穿越防火分隔处的变形缝两侧、竖向风管与每层的水平风管交接处的水平管段上都要设置防火阀。当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时，水平风管与竖向总管的交接处可不设置防火阀。

2）公共建筑的洛室、卫生间和厨房的竖向排风管，如未采取防止回流措施，在支管上应设置防火阀。

3）公共建筑内厨房的排油烟管道，在与竖向排风管连接的支管处设置防火阀。

4）设置防火阀处的风管要设置单独的支吊架，在防火阀两侧各2.0m范围内的风管及其绝热材料采用不燃材料。安装防火阀时，安装部位要设置方便维护的检修口。

5）阀门顺气流方向关闭，防火分区隔墙两侧的防火阀距墙端面不大于200mm。

2.检查防火阀时，主要进行的操作有（  ）。

A.查看防火阀外观，检查是否完好无损、安装牢固，阀体内不得有杂物

B.防火阀的关闭、复位功能正常，并能向控制室消防控制设备反馈其动作信号

C.防火阀动作灵敏、关闭严密，并能向控制室消防控制设备反馈其动作信号

D.在防火阀现场进行手动关闭、复位实验，观察防火阀的现场关闭和手动复位功能

E.在消防控制室的消防控制设备上和手动直接控制装置上分别手动关闭防烟分区的防火阀，观察防火阀的远程开启功能

【答案】ABCD

【解析】查阅消防设计文件、通风空调平面图、通风空调设备材料表等资料，了解建筑内防火阀的安装位置、数量等数据。查验防火阀产品质量合格证明文件和符合国家市场准入要求的检验报告，核实防火阀的型号规格及公称动作温度与消防设计的一致性后开展现场检查，主要进行以下操作：

1.查看防火阀外观，检查是否完好无损、安装牢固，阀体内不得有杂物。

2.在防火阀现场进行手动关闭、复位实验，观察防火阀的现场关闭和手动复位功能。防火阀动作灵敏、关闭严密，并能向控制室消防控制设备反馈其动作信号。

3.采用加烟的方法使感烟探测器发出模拟火灾报警信号，观察防火阀的自动关闭功能。同一防火区域范围内的防火阀能自动关闭，并向控制室消防控制设备反馈其动作信号。

4.在消防控制室的消防控制设备上和手动直接控制装置上分别手动关闭防烟分区的防火阀，观察防火阀的远程关闭功能。防火阀的关闭、复位功能正常，并能向控制室消防控制设备反馈其动作信号。

【知识点】排烟防火阀和防火隔间

【单选题】

1.排烟防火阀安装在排烟系统的管道上，动作温度为（  ）℃。

A.70   B.120   C.150   D.280

【答案】D

【解析】排烟防火阀安装在排烟系统的管道上，动作温度为280℃。

2.关于防火隔间的检查下列说法错误的是（  ）。

A.防火隔间的建筑面积不小于6.0m2

B.防火隔间墙为耐火极限不低于3.00h的防火隔墙，门为甲级防火门

C.不同防火分区通向防火隔间的门最小间距不小于5m

D.防火隔间内部装修材料的燃烧性能均采用A级材料

【答案】C

【解析】防火隔间墙为耐火极限不低于3.00h的防火隔墙，门为甲级防火门；不同防火分区通向防火隔间的门最小间距不小于4m。

3.防火隔间面积测量值的允许负偏差不得大于规定值的（  ）%，核查防火门产品与市场准入文件、消防设计文件的一致性。

A.3   B.5   C.7   D.10

【答案】B

【解析】防火隔间面积测量值的允许负偏差不得大于规定值的5%，核查防火门产品与市场准入文件、消防设计文件的一致性。

4.（  ）平时呈开启状态，火灾时当管道内气体温度达到280℃时自动关闭，在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整要求，起阻火隔烟作用的阀门。

A.排烟防火阀

B.排烟阀

C.防火阀

D.安全阀

【答案】A

【解析】排烟防火阀平时呈开启状态，火灾时当管道内气体温度达到280℃时自动关闭，在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整要求，起阻火隔烟作用的阀门。

5.防火隔间墙为耐火极限不低于3.00h的防火隔墙，门为甲级防火门；不同防火分区通向防火隔间的门最小间距不小于（  ）m。

A.3   B.4   C.5   D.6

【答案】B

【解析】防火隔间墙为耐火极限不低于3.00h的防火隔墙，门为甲级防火门；不同防火分区通向防火隔间的门最小间距不小于4m。

6.防火隔间内部装修材料的燃烧性能均采用（  ）级材料。

A.A级   B.B级   C.C级   D.D级

【答案】A

【解析】防火隔间内部装修材料的燃烧性能均采用A级材料。

7.防火隔间面积测量值的允许负偏差不得大于规定值的（  ）%。

A.3   B.4   C.5   D.6

【答案】C

【解析】防火隔间面积测量值的允许负偏差不得大于规定值的5%，核查防火门产品与市场准入文件、消防设计文件的一致性。

第四章 安全疏散检查

【多选题】

1.建筑的安全疏散和避难设施主要包括疏散走道、疏散楼梯（包括室外楼梯）、疏散出口（包括疏散门和安全出口），（  ），疏散指示标志和疏散应急照明，有时还包括疏散诱导广播。

A.避难走道

B.下沉式广场

C.避难间

D.避难层

E.地下通道

【答案】ABCD

【解析】建筑的安全疏散和避难设施主要包括疏散走道、疏散楼梯（包括室外楼梯）、疏散出口 （包括疏散门和安全出口），避难走道、下沉式广场、避难间和避难层，疏散指示标志和疏散应急照明，有时还包括疏散诱导广播。

- 安全出口与疏散出口

【知识点】安全出口

【单选题】

1.歌舞娱乐游艺放映场所，除面积满足一定条件外，其经常停留人数不超过（  ）时可设置一个疏散门。

A.10 人   B.15 人   C.20 人   D.30 人

【答案】B

【解析】公共建筑内房间疏散门数量应经计算确定且不应少于2个，除托儿所、幼儿园、老年人建筑、医疗建筑、教学建筑内位于走道尽端的房间外，符合下列条件之一的房间可设置一个疏散门：

3歌舞娱乐放映游艺场所内建筑面积不大于50m2且经常停留的数不超过15人的厅、室。

2.每个防火分区的相邻2个安全出口最近边缘水平距离不应小于（  ）。

A.2m   B.3m   C.5m   D.6m

【答案】C

【解析】建筑内的安全出口和疏散门应分散布置，且建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层、每个住宅单元每层相邻两个安全出口以及每个房间相邻两个疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于5m。

3.一般要求建筑内的每个防火分区或一个防火分区的每个楼层，安全出口不少于（  ）个。

A.1   B.2   C.3   D.4

【答案】B

【解析】为满足人员在建筑着火后能有多个不同方向的疏散路线的要求，一般要求建筑内的每个防火分区或一个防火分区的每个楼层，安全出口不少于2个。

4.建筑高度不大于27m的住宅，每个单元任一层的建筑面积小于650m2且任一户门至最近安全出口的距离小于（  ）m。

A.5   B.10   C.15   D.18

【答案】C

【解析】建筑高度不大于27m的住宅，每个单元任一层的建筑面积小于650m2且任一户门至最近安全出口的距离小于15m。

5.当仓库仅设一个安全出口时，需满足（  ）。

A.仓库占地面积不大于600 m2

B.仓库防火分区的建筑面积小于或等于100 m2

C.地下、半地下仓库或仓库的地下室、半地下室的建筑面积小于或等于300m2

D.地下、半地下仓库或仓库的地下室、半地下室，如有防火墙隔成多个防火分区且每个防火分区设有一个直通室外的安全出口时，每个防火分区可将防火墙上通向相邻分区的乙级防火门作为第二安全出口

【答案】B

【解析】每座仓库的安全出口不少于2个。当仓库仅设一个安全出口时，需满足：

①仓库占地面积不大于300m2。

②仓库防火分区的建筑面积小于等于100 m2。

③地下、半地下仓库或仓库的地下室、半地下室的建筑面积小于等于100m2。

④地下、半地下仓库或仓库的地下室、半地下室，如有防火墙隔成多个防火分区且每个防火分区设有一个直通室外的安全出口时，每个防火分区可将防火墙上通向相邻分区的甲级防火门作为第二安全出口。

6.任何情况下，都可设置一个安全出口的是（  ）。

A.Ⅳ类汽车库

B.厂房

C.公共建筑

D.人防工程

【答案】A

【解析】汽车库、修车库的每个防火分区内的人员安全出口不少于两个，Ⅳ类汽车库和Ⅲ、Ⅳ类的修车库可设置1个安全出口。

7.一座二级耐火等级的6层民用建筑，第4层的使用人数最多为200人，第5、6层每层的人数均为400人。则第4层和4层以下每层楼梯的总宽度为（  ）m （楼梯宽度指标1.0m/百人）。

A.2   B.4   C.6   D.8

【答案】B

【解析】当每层疏散人数不等时，疏散楼梯的总宽度可分层计算，地上建筑内下层楼梯的总宽度按该层及以上疏散人数最多一层的疏散人数计算。计算该建筑的楼梯总宽度时，根据楼梯宽度指标1.0m/百人的规定，第4层和4层以下每层楼梯的总宽度为4.0m。

8.每个防火分区、一个防火分区的每个楼层，其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不小于（  ） m。

A.5   B.10   C.15   D.20

【答案】A

【解析】每个防火分区、一个防火分区的每个楼层，其相邻2个安全出口最近边缘之间的水平距离不小于5m。

9.汽车库、修车库的每个防火分区内的人员安全出口不少于两个，Ⅳ类汽车库和Ⅲ、Ⅳ类的修车库可设置（  ）个安全出口。

A.1   B.2   C.3   D.4

【答案】A

【解析】汽车库、修车库的每个防火分区内的人员安全出口不少于两个，Ⅳ类汽车库和Ⅲ、Ⅳ类的修车库可设置1个安全出口。

【多选题】

1.防火检查中，通过对安全出口的（  ）等进行检查，核实安全出口的设置是否符合现行国家工程消防技术标准的要求。

A.形式

B.数量

C.耐火性

D.间距

E.畅通性

【答案】ABDE

【解析】防火检查中，通过对安全出口的形式、数量、宽度、间距、畅通性等进行检查，核实安全出口的设置是否符合现行国家工程消防技术标准的要求。

2.当厂房满足下列哪些条件时可仅设一个安全出口（  ）。

A.甲类厂房，每层建筑面积不超过100 m2，且同一时间的生产人数不超过5人

B.乙类厂房，每层建筑面积不超过150 m2，且同一时间的生产人数不超过10人。

C.丙类厂房，每层建筑面积不超过250 m2，且同一时间的生产人数不超过15人。

D.丁、戊类厂房，每层建筑面积不超过400 m2，且同一时间的生产人数不超过20人。

E.地下或半地下厂房（包括地下或半地下室），每层建筑面积不大于50m2，且同一时间的作业人数不超过 15人。

【答案】ABE

【解析】③丙类厂房，每层建筑面积不超过250 m2，且同一时间的生产人数不超过20人。

④丁、戊类厂房，每层建筑面积不超过400 m2，且同一时间的生产人数不超过30人。

3.每座仓库的安全出口不少于2个。当仓库仅设一个安全出口时，需满足：（  ）

A.仓库占地面积不大于300m2

B.仓库防火分区的建筑面积小于等于100m2

C.地下、半地下仓库或仓库的地下室、半地下室的建筑面积小于等于100m2

D.地下、半地下仓库或仓库的地下室、半地下室，如有防火墙隔成多个防火分区且每个防火分区设有一个直通室外的安全出口时，每个防火分区可利用防火墙上通向相邻分区的甲级防火门作为第二安全出口

E.地下、半地下仓库或仓库的地下室、半地下室的建筑面积小于等于50m2

【答案】ABCD

【解析】每座仓库的安全出口不少于2个。当仓库仅设一个安全出口时，需满足：

①仓库占地面积不大于300m2。

②仓库防火分区的建筑面积小于等于100m2。

③地下、半地下仓库或仓库的地下室、半地下室的建筑面积小于等于100m2。

④地下、半地下仓库或仓库的地下室、半地下室，如有防火墙隔成多个防火分区且每个防火分区设有一个直通室外的安全出口时，每个防火分区可利用防火墙上通向相邻分区的甲级防火门作为第二安全出口。

4.当人防工程仅设一个安全出口时，需要满足的要求有：（  ）。

A.建筑面积不大于500 m2

B.室内地坪与室外出入口地面高差不大于10m

C.容纳人数不大于30人

D.当有竖井，且竖井内有金属梯直通地面

E.建筑面积不大于200 m2

【答案】ABCD

【解析】每个防火分区的安全出口不少于2个。当人防工程仅设一个安全出口时，检查要求为：

①如有防火墙隔成多个防火分区且每个防火分区设有一个直通室外的安全出口时，每个防火分区可将防火墙上通向相邻分区的甲级防火门作为第二安全出口。

②建筑面积不大于500 m2，其室内地坪与室外出入口地面高差不大于10m，容纳人数不大于30人的防火分区，当设置仅用于采光或进风的竖井内有金属梯直通地面时，可设一个安全出口或一个通向相邻防火分区的防火门。

③建筑面积不大于200 m2，且经常停留人数不大于3人的防火分区，可只设置一个通向相邻防火分区的防火门。

④改建工程的防火分区，当相邻防火分区有符合规范规定的安全出口时，可设置在不同方向且不少于两个通向相邻防火分区的防火门作为安全出口。

5.关于安全出口的说法，以下正确的是（  ）。

A.安全出口是指供人员安全疏散用的楼梯间、室外楼梯的出入口或直通室内外安全区域的出口，保证在火灾时能够迅速安全地疏散人员和抢救物资，减少人员伤亡，降低火灾损失

B.安全出口数量与安全出口总宽度、安全疏散距离没有直接关系

C.公共建筑内的每个防火分区或一个防火分区的每个楼层，安全出口不少于3个

D.住宅建筑安全出口数量与建筑单元每层的建筑面积和户门到安全出口的距离有关，一般要求住宅单元每层的安全出口不少于2个

E.厂房每个防火分区或一个防火分区的每个楼层的安全出口不少于2个

【答案】ADE

【解析】安全出口的数量与安全出口总宽度、安全疏散距离有直接关系。

为满足人员在建筑着火后能有多个不同方向的疏散路线的要求，一般要求建筑内的每个防火分区或一个防火分区的每个楼层，安全出口不少于2个。

6.当公共建筑仅设一个安全出口或一部疏散楼梯时，具体检查要求为（  ）。

A.除托儿所、幼儿园外单层公共建筑或多层公共建筑的首层，建筑面积小于等于200m2且人数不超过50人

B.除医疗建筑，老年人建筑，托儿所、幼儿园的儿童用房，儿童游乐厅等儿童活动场所和歌舞娱乐放映游艺场所等外的公共建筑，耐火等级、建筑层数、每层最大建筑面积和使用人数符合相关规定的公共建筑

C.除歌舞娱乐放映游艺场所外，防火分区建筑面积不大于200m2的地下或半地下设备间、防火分区建筑面积不大于50m2且经常停留人数不超过15人的其他地下或半地下建筑（室），可设置1个安全出口或1部疏散楼梯

D.建筑高度不大于27m的住宅，每个单元任一层的建筑面积小于650m2且任一户门至最近安全出口的距离小于15m

E.建筑高度大于27m，不大于54m的住宅，每个单元任一层的建筑面积小于650m2且任一户门至最近安全出口的距离小于10m

【答案】ABC

【解析】当公共建筑仅设一个安全出口或一部疏散楼梯时，需满足

①除托儿所、幼儿园外单层公共建筑或多层公共建筑的首层，建筑面积小于等于200m2且人数不超过50 人。

②除医疗建筑，老年人建筑，托儿所、幼儿园的儿童用房，儿童游乐厅等儿童活动场所和歌舞娱乐放映游艺场所等外的公共建筑，耐火等级、建筑层数、每层最大建筑面积和使用人数符合《消防安全技术实务》第二篇第六章第二节的相关规定。

③除歌舞娱乐放映游艺场所外，防火分区建筑面积不大于200m2的地下或半地下设备间、防火分区建筑面积不大于50m2且经常停留人数不超过15人的其他地下或半地下建筑（室），可设置1个安全出口或1部疏散楼梯。

7.建筑中安全出口总宽度，与安全疏散设施的构造形式，建筑物的耐火等级、使用性质、消防安全设施等多种因素有关。安全出口宽度检查时，需要注意的有（  ）。

A.当每层疏散人数不等时，疏散楼梯的总宽度可分层计算，地上建筑内下层楼梯的总宽度按该层及以上疏散人数最多一层的疏散人数计算。

B.地下建筑内上层楼梯的总宽度按该层及以下疏散人数最多一层的人数计算

C.地下建筑内上层楼梯的总宽度按该层及以下疏散人数最少一层的人数计算

D.首层外门的总宽度按该建筑疏散人数最多的一层的疏散人数计算确定

E.不供其他楼层人员疏散的外门，可按本层疏散人数计算确定

【答案】ABDE

【解析】安全出口宽度检查时，需要注意：

（1）当每层疏散人数不等时，疏散楼梯的总宽度可分层计算，地上建筑内下层楼梯的总宽度按该层及以上疏散人数最多一层的疏散人数计算。例如，一座二级耐火等级的6层民用建筑，第4层的使用人数最多为 400人，第5层、第6层的人数均为200人。计算该建筑的楼梯总宽度时，根据楼梯宽度指标1.0m/百人的规定，第4层和4层以下每层楼梯的总宽度为4.0m；第5层和第6层每层楼梯的总宽度可为2.0m。

（2）地下建筑内上层楼梯的总宽度按该层及以下疏散人数最多一层的人数计算。

（3）首层外门的总宽度按该建筑疏散人数最多的一层的疏散人数计算确定，不供其他楼层人员疏散的外门，可按本层疏散人数计算确定。

【知识点】疏散出口

【单选题】

1.体育馆观众厅每个安全出口的平均疏散人数不宜超过（  ）人。

A.200～400

B.300～500

C.400～700

D.500～800

【答案】C

【解析】体育馆建筑均为一、二级耐火等级，依据容量的不同，人员从观众厅疏散出去的时间一般按3min～4min控制，每个疏散门的平均疏散人数一般不超过400～700人。

2.一座容纳人数为2400人的剧场，需要设置的疏散门数量为（  ）个。

A.7   B.8   C.9   D.10

【答案】C

【解析】一座容纳人数为2400人的剧场，需要设置的疏散门数量为：2000/250+400/400=9 （个）。

3.体育馆建筑均为一、二级耐火等级，依据容量的不同，人员从观众厅疏散出去的时间一般按3min～4min 控制，每个疏散门的平均疏散人数一般不超过（  ）人。

A.400～700

B.300～500

C.400～800

D.250～400

【答案】A

【解析】体育馆建筑均为一、二级耐火等级，依据容量的不同，人员从观众厅疏散出去的时间一般按 3min～4min控制，每个疏散门的平均疏散人数一般不超过400～700人。

4.民用建筑和厂房的疏散门，可采用向疏散方向开启的（  ）。

A.平开门

B.推拉门

C.卷帘门

D.转门

【答案】A

【解析】民用建筑和厂房的疏散门，采用向疏散方向开启的平开门，不得采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门。

5.每个房间相邻2个疏散门最近边缘之间的水平距离不小于（  ）m。

A.3   B.5   C.10   D.15

【答案】B

【解析】每个房间相邻2个疏散门最近边缘之间的水平距离不小于5m。

6.除甲、乙类生产车间外，人数不超过（  ）人且每樘门的平均疏散人数不超过（  ）人的房间，其疏散门的开启方向不限。

A.50，15

B.60，30

C.50，30

D.60，15

【答案】B

【解析】除甲、乙类生产车间外，人数不超过60人且每樘门的平均疏散人数不超过30人的房间，其疏散门的开启方向不限。

7.当房间仅设一个疏散门时，位于两个安全出口之间或袋形走道两侧的房间需满足（  ）。

A.对于托儿所、幼儿园建筑，建筑面积不大于120m2

B.对于其他建筑或场所，建筑面积不大于75 m2

C.对于医疗建筑、教学建筑，建筑面积不大于50m2

D.对于老年人建筑，建筑面积不大于50 m2

【答案】D

【解析】当房间仅设一个疏散门时，位于两个安全出口之间或袋形走道两侧的房间，对于托儿所、幼儿园、老年人建筑，其建筑面积不大于50m2；对于医疗建筑、教学建筑，建筑面积不大于75m2；对于其他建筑或场所，其建筑面积不大于120m2。

8.一个容纳人数为2800人的剧场，需要设置的疏散门数量为（  ）个。

A.6   B.7   C.9   D.10

【答案】D

【解析】剧院、电影院和礼堂的观众厅每个疏散门的平均疏散人数不超过250人；当容纳人数超过2000 人时，其超过2000人的部分，每个疏散门的平均疏散人数不超过400人。则，剧场的疏散门数量为 2000/250+800/400=10 （个）

9.公共建筑内疏散门和住宅建筑户门，其净宽度不小于（  ）m。

A.0.8   B.0.9   C.1.0   D.1.2

【答案】B

【解析】公共建筑内疏散门和住宅建筑户门，其净宽度不小于0.9m；对于观众厅及其他人员密集场所的疏散门，其净宽度不得小于1.4m。

10.对于观众厅及其他人员密集场所的疏散门，其净宽度不得小于（  ）m。

A.1.1   B.1.2   C.1.4   D.1.5

【答案】C

【解析】公共建筑内疏散门和住宅建筑户门，其净宽度不小于0.9m；对于观众厅及其他人员密集场所的疏散门，其净宽度不得小于1.4m。

【多选题】

1.疏散出口包括安全出口和疏散门，安全出口是疏散出口的一个特例，这里的“疏散出口”主要指的是（  ）。

A.疏散门

B.直接通向疏散走道的房间门

C.直接开向疏散楼梯间的门

D.直接开向室外的门

E.住宅套内的房间门

【答案】ABCD

【解析】疏散出口包括安全出口和疏散门，安全出口是疏散出口的一个特例，这里的“疏散出口”主要指的是疏散门，即直接通向疏散走道的房间门、直接开向疏散楼梯间的门（如住宅的户门）或室外的门， 不包括套间内的隔间门或住宅套内的房间门。

2.丙、丁、戊类仓库首层靠墙的外侧可采用（  ）。

A.平开门

B.推拉门

C.卷帘门

D.折叠门

E.吊门

【答案】ABC

【解析】仓库的疏散门采用向疏散方向开启的平开门，但丙、丁、戊类仓库首层靠墙的外侧可采用推拉门或卷帘门。

3.公共建筑内各房间疏散门的数量不少于2个。除托儿所、幼儿园、老年人建筑、医疗建筑、教学建筑内位于走道尽端的房间外，当房间仅设一个疏散门时，需要注意：（  ）

A.位于两个安全出口之间或袋形走道两侧的房间，对于托儿所、幼儿园、老年人建筑，其建筑面积不大于 100m2

B.对于医疗建筑、教学建筑，建筑面积不大于50 m2

C.位于走道尽端的房间，建筑面积小于50m2且疏散门的净宽度不小于0.90m，或由房间内任一点至疏散门的直线距离不大于15m、建筑面积不大于200m2且疏散门的净宽度不小于1.40m

D.位于歌舞娱乐放映游艺场所内的厅、室或房间，建筑面积不大于50m2且经常停留人数不超过15人

E.位于地下或半地下的房间，设备间的建筑面积不大于100m2

【答案】CD

【解析】公共建筑内各房间疏散门的数量不少于2个。除托儿所、幼儿园、老年人建筑、医疗建筑、教学建筑内位于走道尽端的房间外，当房间仅设一个疏散门时，需要注意：

①位于两个安全出口之间或袋形走道两侧的房间，对于托儿所、幼儿园、老年人建筑，其建筑面积不大于 50 m2；对于医疗建筑、教学建筑，建筑面积不大于75m2；对于其他建筑或场所，其建筑面积不大于120 m2。

②位于走道尽端的房间，建筑面积小于50 m2且疏散门的净宽度不小于0.90m，或由房间内任一点至疏散门的直线距离不大于15m、建筑面积不大于200 m2且疏散门的净宽度不小于1.40m。

③位于歌舞娱乐放映游艺场所内的厅、室或房间，建筑面积不大于50m2且经常停留人数不超过15人。

④位于地下或半地下的房间，设备间的建筑面积不大于200m2；其他房间的建筑面积不大于50 m2且经常停留人数不超过15人。

【知识点】安全疏散距离

【单选题】

1.设有自动喷水灭火系统的一、二级耐火等级多层办公楼，位于两个楼梯间之间的直接通向疏散走道的房间，其疏散门至最近的安全出口的最大允许距离为（ ）。

A.35m   B.40m   C.45m   D.50m

【答案】D

【解析】直通疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的直线距离中：一、二级耐火等级单、多层其他建筑（多层办公楼属于本类）位于两个安全出口之间的疏散门至最近安全出口的直接距离为40m。

注3建筑物内全部设置自动喷水灭火系统时，其安全疏散距离可按本表及注1的规定增加25%。

2.一、二级耐火等级多层敞开式外廊教学楼，位于两个楼梯间之间的直接通向疏散走道的教室，其疏散门至最近的安全出口的最大允许距离为（  ）。

A.30m   B.35m   C.40m   D.45m

【答案】C

【解析】直通疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的直线距离中：一、二级耐火等级单、多层教学建筑位于两个安全出口之间的疏散门至最近安全出口的直接距离为35m。

注1建筑内开向敞开式外廊的房间疏散门至最近安全出口的直线距离可按本表的规定增加5m。

3.设有自动喷水灭火系统一、二级耐火等级多层医院，位于尽端的直接通向疏散走道的病房疏散门至最近的安全出口的最大允许距离为（  ）。

A.20m   B.25m   C.35m   D.43.75m

【答案】B

【解析】直通疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的直线距离中：一、二级耐火等级单、多层医疗建筑位于袋形走道两侧或尽端的疏散门至最近安全出口的直线距离为20m。《建筑设计防火规范》（GB50016—2014）表5.5.17注3建筑物内全部设置自动喷水灭火系统时，其安全疏散距离可按本表及注1的规定增加25%。

4.下列有关安全疏散距离设置正确的是（  ）。

A.建筑物内全部设置自动喷淋灭火系统，安全疏散距离可按规定增加15%

B.建筑内开向敞开式外廊的房间，疏散门至最近安全出口的距离可按规定增加5m

C.直通疏散走道的房间疏散门至最近敞开楼梯间的距离，当房间位于两个楼梯间之间时，按规定减少2m

D.直通疏散走道的房间疏散门至最近敞开楼梯间的距离，当房间位于袋型走道两侧或尽端时，按规定减少 5m

【答案】B

【解析】1.建筑物内全部设置自动喷水灭火系统时，考虑到设置自动喷水灭火系统的建筑物的安全性能有所提高，安全疏散距离可按规定增加25%。

2.建筑内开向敞开式外廊的房间，考虑到外廊是敞开的，其通风排烟、采光、降温等方面的情况一般均比内廊式建筑要好，对安全疏散有利，疏散门至最近安全出口的距离可按规定增加5m。

3.直通疏散走道的房间疏散门至最近敞开楼梯间的距离，当房间位于两个楼梯间之间时，按规定减少5m；当房间位于袋型走道两侧或尽端时，按规定减少2m。

4.对于一些机场候机楼的候机厅、展览建筑的展览厅等有特殊功能要求的区域，其疏散距离在最大限度地提高建筑消防安全水平并进行充分论证的基础上，可以根据专家评审纪要中的评审意见适当放宽。

5.安全疏散距离测量值的允许正偏差不得大于规定值的（  ）%。

A.2   B.3   C.5   D.10

【答案】C

【解析】安全疏散距离测量值的允许正偏差不得大于规定值的5%。

6.直通疏散走道的房间疏散门至最近敞开楼梯间的距离，当房间位于两个楼梯间之间时，按规定减少（  ）m；当房间位于袋型走道两侧或尽端时，按规定减少（  ）m。

A.5，2

B.3，2

C.4，2

D.6，3

【答案】A

【解析】直通疏散走道的房间疏散门至最近敞开楼梯间的距离，当房间位于两个楼梯间之间时，按规定减少5m；当房间位于袋型走道两侧或尽端时，按规定减少2m。

【多选题】

1.安全疏散距离的长短与（  ）等因素有关，直接影响疏散所需要的时间。

A.建筑物的使用性质

B.建筑面积

C.人员密集程度

D.建筑高度

E.人员自身活动能力

【答案】ACE

【解析】安全疏散距离的长短与建筑物的使用性质、人员密集程度、人员自身活动能力等因素有关，直接影响疏散所需要的时间。

第二节 疏散走道与避难走道

【单选题】

1.火灾时用于人员疏散的走道有疏散走道和避难走道，其中，避难走道主要用于地下总建筑面积大于（  ）m2的防火分隔。

A.10000

B.15000

C.20000

D.25000

【答案】C

【解析】火灾时用于人员疏散的走道有疏散走道和避难走道，其中，避难走道主要用于地下总建筑面积大于20000 m2的防火分隔；解决大型建筑或人防工程疏散距离过长或难以按照规范要求设置直通室外安全出口等问题。认准唯一微信3361685788。

【知识点】疏散走道

【单选题】

1.高层医疗建筑单面布房疏散走道净宽度不小于（  ）m，双面布房疏散走道净宽度不小于（  ）m。

A.1.30，1.40

B.1.40，1.50

C.1.20，1.30

D.1.30，1.50

【答案】B

【解析】高层医疗建筑单面布房疏散走道净宽度不小于1.40m，双面布房疏散走道净宽度不小于1.50m。

2.人员密集场所的室外疏散通道的净宽度不小于（  ）m，并直通宽敞地带。

A.1.5   B.2   C.3   D.5

【答案】C

【解析】人员密集场所的室外疏散通道的净宽度不小于3.00m，并直通宽敞地带。

3.一、二耐火等级的建筑疏散走道两侧隔墙的耐火极限不低于（  ）h。

A.0.25

B.0.5

C.0.75

D.1.00

【答案】D

【解析】疏散走道两侧隔墙的耐火极限，一、二耐火等级的建筑不低于1.00h；三级耐火等级的建筑不低于0.5h；四级耐火等级的建筑不低于0.25h。

4.有关疏散走道两侧隔墙的耐火极限说法，不正确的是（  ）。

A.一级耐火等级的建筑不低于1.50h

B.二级耐火等级的建筑不低于1.00h

C.三级耐火等级的建筑不低于0.5h

D.四级耐火等级的建筑不低于0.25h

【答案】A

【解析】疏散走道两侧隔墙的耐火极限，

一、二耐火等级的建筑不低于1.00h；

三级耐火等级的建筑不低于0.5h；

四级耐火等级的建筑不低于0.25h。

【多选题】

1.下列有关疏散走道的宽度的设置要求正确的是（  ）。

A.厂房疏散走道的净宽度不小于1.10m

B.单、多层公共建筑疏散走道的净宽度不小于1.10m

C.高层医疗建筑单面布房疏散走道净宽度不小于1.40m

D.单、多层住宅疏散走道净宽度不小于1.10m

E.剧院、电影院、礼堂、体育馆等人员密集场所，观众厅内疏散走道的净宽度不小于1.50m

【答案】BCD

【解析】疏散走道的宽度一般应根据其通过人数和疏散净宽度指标经计算确定。

检查要求为：

（1）厂房疏散走道的净宽度不小于1.40m。

（2）单、多层公共建筑疏散走道的净宽度不小于1.10m；高层医疗建筑单面布房疏散走道净宽度不小于1.40m，双面布房疏散走道的净宽度不小于1.50m；其他高层公共建筑单面布房疏散走道的净宽度不小于 1.30m，双面布房疏散走道的净宽度不小于1.40m。

（3）单、多层住宅疏散走道净宽度不小于1.10m，高层住宅疏散走道的净宽度不小于1.2m。

（4）剧院、电影院、礼堂、体育馆等人员密集场所，观众厅内疏散走道的净宽度不小于1.00m，边走道的净宽度不小于0.80m；人员密集场所的室外疏散通道的净宽度不小于3.00m，并直通宽敞地带。

【知识点】避难走道

【单选题】

1.防火分区至避难走道入口处所设前室的面积不得小于6.0m2，前室开向避难走道的门为（  ）级防火门。

A.甲   B.乙   C.丙   D.丁

【答案】B

【解析】防火分区至避难走道入口处所设前室的面积不得小于6.0m2，开向前室的门为甲级防火门，前室开向避难走道的门为乙级防火门。

2.避难走道直通地面的出口不得少于（  ）个，并设置在不同方向。

A.1   B.2   C.3   D.4

【答案】B

【解析】避难走道直通地面的出口不得少于2个，并设置在不同方向。

3.防火分区至避难走道入口处所设前室的面积不得小于（  ）m2，开向前室的门为甲级防火门，前室开向避难走道的门为乙级防火门。

A.3   B.4   C.5   D.6

【答案】D

【解析】防火分区至避难走道入口处所设前室的面积不得小于6.0 m2，开向前室的门为甲级防火门，前室开向避难走道的门为乙级防火门。

【多选题】

1.关于避难走道的检查下列说法正确的是（  ）。

A.避难走道直通地面的出口不得少于2个，并设置在不同方向

B.通向避难走道的各防火分区人数不等时，避难走道的净宽度不得小于设计容纳人数最多的一个防火分区通向避难走道各安全出口最小净宽之和。

C.防火分区至避难走道入口处所设前室的面积不得小于6.0 m2，开向前室的门为乙级防火门，前室开向避难走道的门为甲级防火门

D.避难走道内设置消火栓、消防应急照明、应急广播和消防专线电话，防火分区至避难走道入口处的前室设置防烟设施

E.避难走道的装修材料燃烧性能等级必须为A级

【答案】ABDE

【解析】防火分区至避难走道入口处所设前室的面积不得小于6.0 m2，开向前室的门为甲级防火门，前室开向避难走道的门为乙级防火门。

第三节 疏散楼梯间

【知识点】疏散楼梯间

1.高层民用建筑的裙房应设（  ）楼梯间。

A.开敞楼梯间

B.敞开楼梯间

C.封闭楼梯间

D.防烟楼梯间

【答案】C

【解析】裙房和建筑高度不大于32m的二类高层公共建筑应采用封闭楼梯间。

2.建筑高度不超过32m的二类高层建筑应设（  ）楼梯间。

A.开敞楼梯间

B.敞开楼梯间

C.封闭楼梯间

D.防烟楼梯间

【答案】C

【解析】一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑，其疏散楼梯应采用防烟楼梯间。裙房和建筑高度不大于32m的二类高层公共建筑，其疏散楼梯应采用封闭楼梯间。

3.建筑高度不超过24m的病房楼、旅馆等建筑应设（  ）楼梯间。

A.开敞楼梯间

B.敞开楼梯间

C.封闭楼梯间

D.防烟楼梯间

【答案】C

【解析】多层公共建筑。医疗建筑、旅馆、老年人建筑；设置歌舞娱乐放映游艺场所的建筑；商店、图书馆、展览建筑、会议中心及类似使用功能的建筑；6层及以上的其他建筑均采用封闭楼梯间。

4.设在地下一层且室内地面与室外出入口地坪高差不大于10m的歌舞娱乐放映游艺场所应设（  ）楼梯间。

A.开敞楼梯间

B.敞开楼梯间

C.封闭楼梯间

D.防烟楼梯间

【答案】C

【解析】地下或半地下建筑（室）。3层及以上或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下或半地下建筑（室），其疏散楼梯应采用防烟楼梯间；其他地下或半地下建筑（室），其疏散楼梯可采用封闭楼梯间。

5.防烟楼梯间需设前室，可与消防电梯间前室合用前室。前室的使用面积：公共建筑不小于（  ）m2，居住建筑不小于（  ）m2。

A.6，4.5

B.4.5，6

C.10，6

D.6，10

【答案】A

【解析】防烟楼梯间需设前室，可与消防电梯间前室合用前室。

前室的使用面积；公共建筑不小于6.0 m2，居住建筑不小于4.5m2；

合用前室的使用面积；公共建筑、高层厂房以及高层仓库不小于10.0 m2，居住面积不小于6.0 m2。

6.防烟楼梯间需设前室，可与消防电梯间前室合用前室。合用前室的使用面积；公共建筑、高层厂房以及高层仓库不小于（  ）m2，居住面积不小于（  ）m2。

A.6，4.5

B.4.5，6

C.10，6

D.6，10

【答案】C

【解析】防烟楼梯间需设前室，可与消防电梯间前室合用前室。

前室的使用面积：公共建筑不小于6.0m2，居住建筑不小于4.5m2；

合用前室的使用面积：公共建筑、高层厂房以及高层仓库不小于10.0 m2，居住面积不小于6.0 m2。

7.疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门为（  ）级防火门。

A.甲	B.乙	C.丙	D. 丁

【答案】B

【解析】疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门为乙级防火门。

8.防烟楼梯间、前室的顶棚、墙面和地面的装修材料必须采用（  ）烧材料。

A.不燃   B.难燃   C.可燃   D.易燃

【答案】A

【解析】防烟楼梯间、前室的顶棚、墙面和地面的装修材料必须采用不燃烧材料。

9.住宅建筑剪刀楼梯间与消防电梯的前室合用时，合用前室的使用面积不得小于（  ）m2，且短边不得小于2.4m。

A.6   B.8   C.12   D.18

【答案】C

【解析】与消防电梯的前室合用时，合用前室的使用面积不得小于12.0m2，且短边不得小于2.4m。

10.当住宅建筑高度不大于18m且疏散楼梯一边设置栏杆时，其疏散楼梯的净宽度不应小于（  ）m。

A.0.9   B.1.0   C.1.1   D.1.2

【答案】B

【解析】当住宅建筑高度不大于18m且疏散楼梯一边设置栏杆时，其疏散楼梯的净宽度不小于1.0m。

11.高层医疗建筑疏散楼梯的净宽度不小于（  ）m。

A.1.1   B.1.2   C.1.3   D.1.4

【答案】C

【解析】高层医疗建筑疏散楼梯的净宽度不小于1.30m。

12.电影院、KTV、溜冰场均设置在多层商店建筑内，则该疏散楼梯间按（  ）的要求进行设置。

A.电影院

B.KTV

C.溜冰场

D.多层商店建筑

【答案】D

【解析】需要注意的是，由于剧场、电影院、礼堂、体育馆等人员密集场所楼梯间的人流量较大，使用者大都不熟悉内部环境，因此未明确要求剧场、电影院、礼堂、体育馆的室内疏散楼梯必须采用封闭楼梯间。但是，当这些场所与其他功能空间组合在同一座建筑内时，则对其疏散楼梯的设置形式进行检查时，应按其中要求最高者确定，或按该建筑的主要功能确定。

13.公共活动场所的人防工程，当底层室内地坪与室外出入口地面高差大于10m时，宜采用（  ）。

A.封闭楼梯间

B.剪刀楼梯间

C.防烟楼梯间

D.室外楼梯间

【答案】C

【解析】人防工程。电影院、礼堂；建筑面积大于500m2的医院、旅馆；建筑面积大于1000m2的商场、餐厅、展览厅、公共娱乐场所、健身体育场所等公共活动场所的人防工程，当其底层室内地坪与室外出入口地面高差大于10m时，应采用防烟楼梯间；当地下为两层，且地下第二层的地坪与室外出入口地面高差不大于10m时，应采用封闭楼梯间。

14.有关室外楼梯设置要求正确的是（  ）。

A.室外楼梯和每层出口处平台，采用不燃烧材料制作，平台的耐火极限不低于1.0h

B.楼梯段耐火极限不低于0.5h，楼梯的最小净宽不小于1.0m

C.楼梯段倾斜角度不大于30°，栏杆扶手的高度不小于0.9m

D.在楼梯周围1.5m内的墙面上不开设其他门窗洞口，疏散门为甲级防火门，且不正对楼梯阶段设置

【答案】A

【解析】室外楼梯设置要求：

①室外楼梯和每层出口处平台，采用不燃烧材料制作，平台的耐火极限不低于1.0h。

②在楼梯周围2.0m内的墙面上不开设其他门窗洞口，疏散门为乙级防火门，且不正对楼梯阶段设置。

③楼梯段耐火极限不低于0.25h，楼梯的最小净宽不小于0.9m，倾斜角度不大于45°，栏杆扶手的高度不小于1.1m。检查中还需要注意的是，用作疏散的楼梯不得采用螺旋楼梯和扇形踏步，如踏步上下两级所形成的平面角不超过10°，每级离扶手25cm处的踏步宽度超过22cm时才可以作为疏散楼梯使用；公共建筑的疏散楼梯两段之间的水平净距不小于15cm。

15.根据建筑使用性质的不同，不满足疏散楼梯净宽度的是（  ）。

A.一般公共建筑疏散楼梯的净宽度不小于1.10m

B.住宅建筑疏散楼梯的净宽度不小于1.10m

C.厂房、汽车库、修车库的疏散楼梯的最小净宽度不小于1.10m

D.人防工程中，商场、公共娱乐场所、健身体育场所疏散楼梯的最小净宽不小于1.1m

【答案】D

【解析】人防工程中，商场、公共娱乐场所、健身体育场所疏散楼梯的最小净宽不小于1.4m；医院的疏散楼梯不小于1.3m，其他建筑不小于1.1m。

16.一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑，应采用（  ）。

A.防烟楼梯间

B.封闭楼梯间

C.敞开楼梯间

D.室外楼梯

【答案】A

【解析】一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑，应采用防烟楼梯间。

17.建筑高度不大于21m的住宅建筑可采用（  ）。

A.防烟楼梯间

B.封闭楼梯间

C.敞开楼梯间

D.室外楼梯

【答案】C

【解析】建筑高度不大于21m的住宅建筑可采用敞开楼梯间。

18.建筑高度大于21m、不大于33m的住宅建筑应采用（  ）。

A.防烟楼梯间

B.封闭楼梯间

C.敞开楼梯间

D.室外楼梯

【答案】B

【解析】建筑高度大于21m、不大于33m的住宅建筑应采用封闭楼梯间。

19.建筑高度大于33m的住宅建筑应采用（  ）。

A.防烟楼梯间

B.封闭楼梯间

C.敞开楼梯间

D.室外楼梯

【答案】A

【解析】建筑高度大于33m的住宅建筑应采用防烟楼梯间。

20.对于住宅单元的疏散楼梯，当分散设置确有困难且从任一户门至最近疏散楼梯间入口的距离不大于 （  ）m时，可采用剪刀楼梯间。

A.10   B.9   C.8   D.5

【答案】A

【解析】对于住宅单元的疏散楼梯，当分散设置确有困难且从任一户门至最近疏散楼梯间入口的距离不大于10m时，可采用剪刀楼梯间。

21.建筑高度超过32m的高层汽车库的室内疏散楼梯应采用（  ）。

A.防烟楼梯间

B.封闭楼梯间

C.敞开楼梯间

D.室外楼梯

【答案】A

【解析】室内疏散楼梯采用封闭楼梯间；建筑高度超过32m的高层汽车库的室内疏散楼梯应采用防烟楼梯间。

22.设有电影院、礼堂；建筑面积大于500m2的医院、旅馆；建筑面积大于1000m2的商场、餐厅、展览厅、公共娱乐场所、健身体育场所等公共活动场所的人防工程，当其底层室内地坪与室外出入口地面高差大于10m时，应采用（  ）。

A.防烟楼梯间

B.封闭楼梯间

C.敞开楼梯间

D.室外楼梯

【答案】A

【解析】电影院、礼堂；建筑面积大于500m2的医院、旅馆；建筑面积大于1000m2的商场、餐厅、展览厅、公共娱乐场所、健身体育场所等公共活动场所的人防工程，当其底层室内地坪与室外出入口地面高差大于10m时，应采用防烟楼梯间；当地下为两层，且地下第二层的地坪与室外出入口地面高差不大于10m 时，应采用封闭楼梯间。

【多选题】

1.下列哪些场所应有用封闭楼梯间（  ）。

A.甲、乙类多层厂房

B.高层仓库

C.一类高层公共建筑

D.建筑高度不大于32m的二类高层公共建筑

E.医疗、旅馆建筑

【答案】ABDE

【解析】一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑，应采用防烟楼梯间。

2.下列哪些场所应采用防烟楼梯间（  ）。

A.高层仓库

B.建筑高度大于32m的二类高层公共建筑

C.建筑高度大于33m的住宅建筑

D.室内地面与室外出入口地坪高差小于10m的地下或半地下建筑（室）

E.建筑高度大于32m的高层汽车库的室内疏散楼梯

【答案】BCE

【解析】高层仓库应采用封闭楼梯间。

室内地面与室外出入口地坪高差小于10m的地下或半地下建筑（室）也应采用封闭楼梯间。

3.下列关于室外楼梯的检查说法正确的是（  ）。

A.室外楼梯和每层出口处平台，采用不燃烧材料制作，平台的耐火极限不低于1.0h

B.在楼梯周围2.0m内的墙面上不开设其他门窗洞口，疏散门为乙级防火门，且不正对楼梯阶段设置

C.楼梯段耐火极限不低于0.25h

D.楼梯的最小净宽不小于0.9m，倾斜角度不大于60°

E.公共建筑的疏散楼梯两段之间的水平净距不小于15 cm

【答案】ABCE

【解析】①室外楼梯和每层出口处平台，采用不燃烧材料制作，平台的耐火极限不低于1.0h。

②在楼梯周围2.0m内的墙面上不开设其他门窗洞口，疏散门为乙级防火门，且不正对楼梯阶段设置。

③楼梯段耐火极限不低于0.25h，楼梯的最小净宽不小于0.9m，倾斜角度不大于45°，栏杆扶手的高度不小于 1.1m。

检查中还需要注意的是，用作疏散的楼梯不得采用螺旋楼梯和扇形踏步，如踏步上下两级所形成的平面角不超过10。，每级离扶手25cm处的踏步深度超过22 cm时才可以作为疏散楼梯使用；公共建筑的疏散楼梯两段之间的水平净距不小于15cm。

4.防烟楼梯间需设前室，可与消防电梯间前室合用前室，应符合（  ）。

A.公共建筑前室的使用面积不小于6.0 m2

B.居住建筑前室的使用面积不小于6.0 m2

C.高层厂房以及高层仓库合用前室的使用面积不小于10.0 m2

D.公共建筑合用前室的使用面积不小于10.0 m2

E.居住建筑合用前室的使用面积不小于4.5 m2

【答案】ACD

【解析】防烟楼梯间须设前室，可与消防电梯间前室合用前室。

前室的使用面积：公共建筑不小于 6.0m2，居住建筑不小于4.5 m2；

合用前室的使用面积：公共建筑、高层厂房以及高层仓库不小于10.0m2， 居住面积不小于6.0m2。

5.疏散楼梯间分为（  ）。

A.敞开楼梯间

B.封闭楼梯间

C.防烟楼梯间

D.地下楼梯

E.室外楼梯

【答案】ABCE

【解析】疏散楼梯间分为敞开楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间和室外楼梯等四种形式。

6.厂房、库房中关于疏散楼梯的选用，说法正确的是（  ）。

A.甲、乙、丙类多层厂房和高层厂房的疏散楼梯应采用封闭楼梯间或室外楼梯

B.建筑高度大于32m且任一层人数超过10人的高层厂房应采用防烟楼梯间或室外楼梯

C.建筑高度大于50m且任一层人数超过15人的高层厂房，采用封闭楼梯间

D.高层仓库应采用封闭楼梯间

E.甲、乙类多层厂房和高层厂房的疏散楼梯采用防烟楼梯间

【答案】ABD

【解析】甲、乙、丙类多层厂房和高层厂房的疏散楼梯应采用封闭楼梯间或室外楼梯；

建筑高度大于32m且任一层人数超过10人的高层厂房应采用防烟楼梯间或室外楼梯。

高层仓库应采用封闭楼梯间。

7.封闭楼梯间的检查要求有（  ）。

A.楼梯间靠外墙布置，并能直接天然采光和自然通风

B.首层如将走道和门厅等包括在楼梯间内形成扩大的封闭楼梯间时，应采用乙级防火门等措施与其他走道和房间隔开

C.除楼梯间的门之外，楼梯间的内墙上不开设其他门窗洞口

D.高层建筑、人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房楼梯间的门为甲级防火门，并向疏散方向开启

E.楼梯间墙体采用耐火极限不低于3.00h的不燃烧体

【答案】ABC

【解析】封闭楼梯间

①楼梯间靠外墙布置，并能直接天然采光和自然通风。首层如将走道和门厅等包括在楼梯间内形成扩大的封闭楼梯间时，应采用乙级防火门等措施与其他走道和房间隔开。对于无须采用封闭楼梯间的公共建筑，其首层门厅内的主楼梯如不计入疏散设计需要总宽度之内，可不设置楼梯间。

②除楼梯间的门之外，楼梯间的内墙上不开设其他门窗洞口；楼梯间墙体采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体。

③高层建筑、人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房楼梯间的门为乙级防火门，并向疏散方向开启；其他建筑封闭楼梯间的门可采用双向弹簧门。

④楼梯间的顶棚、墙面和地面的装修材料必须采用不燃烧材料。

8.防烟楼梯间的检查要求有（  ）。

A.防烟楼梯间须设前室，可与消防电梯间前室合用前室。合用前室的使用面积：公共建筑、高层厂房以及高层仓库不小于6.0m2，居住面积不小于4.5m2

B.除楼梯间的门之外，楼梯间的内墙上不开设其他门窗洞口

C.楼梯间墙体采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体

D.疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门为乙级防火门

E.楼梯间的首层如将走道和门厅等包括在楼梯间前室内形成扩大的防烟前室时、必须采用乙级防火门等措施与其他走道和房间隔开

【答案】BCDE

【解析】防烟楼梯间

①楼梯间的首层如将走道和门厅等包括在楼梯间前室内形成扩大的防烟前室时，必须采用乙级防火门等措施与其他走道和房间隔开。

②防烟楼梯间须设前室，可与消防电梯间前室合用前室。前室的使用面积：公共建筑不小于6.0m2，居住建筑不小于4.5m2；合用前室的使用面积：公共建筑、高层厂房以及高层仓库不小于10.0m2，居住面积不小于6.0m2。

③除楼梯间的门之外，楼梯间的内墙上不开设其他门窗洞口；楼梯间墙体采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体。

④疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门为乙级防火门。

⑤防烟楼梯间、前室的顶棚、墙面和地面的装修材料必须采用不燃烧材料。

需要注意的是，对剪刀楼梯间检查时，除满足上述防烟楼梯间的相关要求外，还需检查：剪刀楼梯间的梯段之间是否设置耐火极限不低于1.00h的不燃烧体墙分隔。共用建筑剪刀楼梯间的前室应分别设置。住宅建筑剪刀楼梯间共用前室时，共用前室的使用面积不得小于6.0m2；与消防电梯的前室合用时，合用前室的使用面积不得小于12.0m2，且短边不得小于2.4m。

9.关于疏散楼梯的净宽度，以下说法正确的是（  ）。

A.一般多层公共建筑疏散楼梯的净宽度不小于1.20m

B.高层医疗建筑疏散楼梯的净宽度不小于1.30m

C.厂房、汽车库、修车库的疏散楼梯的最小净宽度不小于1.20m

D.人防工程中，商场、公共娱乐场所、健身体育场所疏散楼梯的最小净宽不小于1.4m

E.当住宅建筑高度不大于18m且疏散楼梯一边设置栏杆时，其疏散楼梯的净宽度不小于1.0m

【答案】BDE

【解析】疏散楼梯的宽度是指梯段一侧的扶手中心线到墙面或梯段另一侧的扶手中心线到墙面之间最小水平距离。根据建筑使用性质的不同，具体检查要求为：

（1）一般多层公共建筑疏散楼梯的净宽度不小于1.10m；高层医疗建筑疏散楼梯的净宽度不小于1.30m；其他高层公共建筑疏散楼梯的净宽度不小于1.20m。

（2）住宅建筑疏散楼梯的净宽度不小于1.10m；当住宅建筑高度不大于18m且疏散楼梯一边设置栏杆时，其疏散楼梯的净宽度不小于1.0m。

（3）厂房、汽车库、修车库的疏散楼梯的最小净宽度不小于1.10m。

（4）人防工程中，商场、公共娱乐场所、健身体育场所疏散楼梯的最小净宽不小于1.4m；医院的疏散楼梯不小于1.3m，其他建筑不小于1.1m。

第四节 避难疏散设施

【知识点】避难层（间）

1.避难层的设置，两个避难层之间的高度不宜大于（  ）m。

A.45   B.50   C.80   D.100

【答案】B

【解析】两个避难层之间的高度不宜大于50m。

2.建筑高度超过（  ）m的旅馆、办公楼、综合楼等公共建筑应设避难层。

A.70   B.80   C.100   D.120

【答案】C

【解析】建筑高度超过100m的旅馆、办公楼、综合楼等公共建筑应设避难层。

【多选题】

1.下列关于避难层的防火检查中，描述正确的是（  ）。

A.第一个避难层（间）的楼地面至灭火救援场地地面的高度不大于50m，且两个避难层之间的高度不宜大于45m

B.避难层可兼作设备层，但设备管道宜集中布置

C.避难层的净面积满足设计避难人员避难的要求，通常按5.00人/m2计算。

D.避难人员一定要经过避难区才能上下

E.避难层设置消防电梯出口，消防专线电话和应急广播，消火栓和消防卷盘、防烟设施

【答案】BCE

【解析】第一个避难层（间）的楼地面至灭火救援场地地面的高度不大于50m，且两个避难层之间的高度不宜大于50m。

避难层可兼作设备层，但设备管道宜集中布置。

通向避难层（间）的疏散楼梯在避难层分隔、同层错位或上下层断开。

其中，“同层错位或上下层断开”的方式是强制避难的做法，此时人员均须经避难层方能上下；

“疏散楼梯在避难层分隔”的方式，可以使人员选择继续通过疏散楼梯疏散还是前往避难区域避难。

【知识点】病房楼的避难间和下沉式广场

【单选题】

1.病房楼避难间的净面积能满足设计避难人员避难的要求，并按每个护理单元不小于（  ）m2确定。

A.10   B.15   C.25   D.30

【答案】C

【解析】避难间的净面积能满足设计避难人员避难的要求，并按每个护理单元不小于25m2确定。

2.避难间服务的护理单元不得超过（  ）个。

A.1   B.2   C.3   D.4

【答案】B

【解析】避难间位置靠近楼梯间并采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他部位分隔，服务的护理单元不得超过2个。

3.下列有关下沉式广场的设置正确的是（  ）。

A.不同防火分区通向下沉式广场等室外开敞空间的开口，其最近边缘之间的水平距离不得小于10m

B.为保证人员逃生需要，直通地面的疏散楼梯不得少于两部

C.疏散楼梯的总净宽度不得大于任一防火分区通向室外开敞空间的设计疏散总净宽度

D.防风雨蓬不得完全封闭，四周开口部位要均匀布置，开口的面积不得小于室外开敞空间地面面积的25%，开口高度不得小于1.0m

【答案】D

【解析】广场的开敞区域

不同防火分区通向下沉式广场等室外开敞空间的开口，其最近边缘之间的水平距离不得小于13m，室外开敞空间除用于人员疏散外不得用于其他商业或供人员通行外的其他用途，其中用于疏散的净面积不得小于 169m2。

2.广场直通地面的疏散楼梯

为保证人员逃生需要，直通地面的疏散楼梯不得少于1部。当连接下沉广场的防火分区需利用下沉广场进行疏散时，该区域通向地面的疏散楼梯要均匀布置，使人员的疏散距离尽量短。疏散楼梯的总净宽度不得小于任一防火分区通向室外开敞空间的设计疏散总净宽度。

3.广场防风雨棚的设置

防风雨蓬不得完全封闭，四周开口部位要均匀布置，开口的面积不得小于室外开敞空间地面面积的25%，开口高度不得小于1.0m；开口设置百叶时，百叶的有效排烟面积可按百叶通风口面积的60%设置。

4.使用功能

作为人员疏散区域的下沉广场，不得布置任何经营性商业设施和用于人员通行外的其他用途。

4.不同防火分区通向下沉式广场等室外开敞空间的开口，其最近边缘之间的水平距离不得小于（  ）m。

A.10   B.11   C.12   D.13

【答案】D

【解析】不同防火分区通向下沉式广场等室外开敞空间的开口，其最近边缘之间的水平距离不得小于13m。室外开敞空间除用于人员疏散外不得用于其他商业或供人员通行外的其他用途，其中用于疏散的净面积不得小于169m2。

5.室外开敞空间除用于人员疏散外不得用于其他商业或供人员通行外的其他用途，其中用于疏散的净面积不得小于（  ）m2。

A.120	B.140	C.159	D.169

【答案】D

【解析】不同防火分区通向下沉式广场等室外开敞空间的开口，其最近边缘之间的水平距离不得小于 13m。下沉式广场的室外开敞空间除用于人员疏散外，不得用于其他商业或可能导致火灾蔓延的用途，其中用于疏散的净面积不得小于169 m2。

【多选题】

1.下列关于下沉式广场的防火检查内容，描述正确的是（  ）。

A.不同防火分区通向下沉式广场等室外开敞空间的开口，其最近边缘之间的水平距离不得小于15m

B.室外开敞空间除用于人员疏散外不得用于其他商业或供人员通行外的其他用途，其中用于疏散的净面积不得小于169m2

C.为保证人员逃生需要，直通地面的疏散楼梯不得少于1部

D.防风雨蓬不得完全封闭，四周开口部位要均匀布置，开口的面积不得小于室外开敞空间地面面积的25%，开口高度不得小于1.0m

E.作为人员疏散区域的下沉广场，不得布置任何经营性商业设施和用于人员通行外的其他用途。

【答案】BCDE

【解析】1.广场的开敞区域不同防火分区通向下沉式广场等室外开敞空间的开口，其最近边缘之间的水平距离不得小于13m。室外开敞空间除用于人员疏散外不得用于其他商业或供人员通行外的其他用途，其中用于疏散的净面积不得小于169m2。

2.广场直通地面的疏散楼梯为保证人员逃生需要，直通地面的疏散楼梯不得少于1部。当连接下沉广场的防火分区需利用下沉广场进行疏散时，该区域通向地面的疏散楼梯要均匀布置，使人员的疏散距离尽量短。疏散楼梯的总净宽度不得小于任一防火分区通向室外开敞空间的设计疏散总净宽度。

3.广场防风雨棚的设置防风雨蓬不得完全封闭，四周开口部位要均匀布置，开口的面积不得小于室外开敞空间地面面积的25%，开口高度不得小于1.0m；开口设置百叶时，百叶的有效排烟面积可按百叶通风口面积的60%设置。

4.使用功能作为人员疏散区域的下沉广场，不得布置任何经营性商业设施和用于人员通行外的其他用途。

2.关于病房楼的避难间，应主要检查（  ）。

A.避难间服务的护理单元不得超过2个

B.靠近楼梯间并采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他部位分隔

C.避难间的净面积能满足设计避难人员避难的要求，并按每个护理单元不小于30m2确定

D.当避难间兼作其他用途时，应保证其避难安全和可供避难的净面积不变

E.避难间入口应设置明显的指示标志，避难间应设置消防专线电话和应急广播以及防烟设施

【答案】ABDE

【解析】1.设置位置

避难间位置靠近楼梯间并采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他部位分隔，服务的护理单元不得超过2个。避难间可以利用平时使用的房间，无须另外增加面积，如避难间可以利用每层的监护室，也可以利用电梯前室，但合用前室不适合用作避难间，以防病床影响人员通过楼梯疏散。

2.可供避难的面积

避难间的净面积能满足设计避难人员避难的要求，并按每个护理单元不小于25m2确定。当避难间兼作其他用途时，应保证其避难安全和可供避难的净面积不变。

3.消防设施

避难间入口应设置明显的指示标志，避难间应设置消防专线电话和应急广播以及防烟设施。

第五章 防爆检查

第一节 建筑防爆

【知识点】建筑防爆

【单选题】

1.作为泄压设施的轻质屋面板和墙体每平方米的质量不宜大于（  ）kg。

A.30	B.40	C.60	D.70

【答案】C

【解析】作为泄压设施的轻质屋面板和墙体每平方米的质量不宜大于60kg。

2.有爆炸危险厂房的平面布置合理的是（  ）。

A.有爆炸危险的甲、乙类生产部位，布置在多层厂房靠外墙的泄压设施

B.有爆炸危险的设备应紧邻厂房的梁、柱等主要承重构件布置。

C.在爆炸危险区域内的楼梯间、室外楼梯或与相邻区域连通处，设置门斗等防护措施

D.办公室、休息室布置在有爆炸危险的甲、乙类厂房内时，建筑耐火等级不得低于一级

【答案】C

【解析】（1）有爆炸危险的甲、乙类生产部位，布置在单层厂房靠外墙的泄压设施或多层厂房顶层靠外墙的泄压设施附近。

（2）有爆炸危险的设备宜避开厂房的梁、柱等主要承重构件布置。

（3）在爆炸危险区域内的楼梯间、室外楼梯或与相邻区域连通处，设置门斗等防护措施。门斗的隔墙采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙，门采用甲级防火门并与楼梯间的门错位设置。

（4）办公室、休息室不得布置在有爆炸危险的甲、乙类厂房内。如必须贴邻本厂房设置时，建筑耐火等级不得低于二级，并采用耐火极限不低3.00h的非燃烧体防护墙隔开和设置直通室外或疏散楼梯的安全出口。

（5）排除有燃烧或爆炸危险气体、蒸气和粉尘的排风系统的排风设备不得布置在地下或半地下建筑（室）内。

3.有爆炸危险的厂房、仓库的防爆措施正确的是（  ）。

A.有粉尘、纤维爆炸危险的乙类厂房，其地面采用不发火花的地面

B.甲类液体仓库可不设置防止液体流散的设施

C.遇湿会发生燃烧爆炸的物品仓库没有采取防止水浸渍的措施

D.使用和生产甲、乙、丙类液体厂房，其管、沟应与相邻厂房的管、沟相通

【答案】A

【解析】（1）散发较空气重的可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房和有粉尘、纤维爆炸危险的乙类厂房，其地面采用不发火花的地面。当采用绝缘材料作整体面层时，应采取防静电措施。地面下不宜设置地沟，必须设置时，其盖板严密，并采用不燃烧材料紧密填实；地沟采取防止可燃气体、可燃蒸气和粉尘、纤维在地沟积聚的有效措施，且在与相邻厂房连通处应采用不燃烧防火材料密封。

（2）散发可燃粉尘、纤维的厂房内表面平整、光滑，并易于清扫。

（3）使用和生产甲、乙、丙类液体厂房，其管、沟不得与相邻厂房的管、沟相通，下水道设置隔油设施，避免流淌或滴漏至地下管沟的液体遇火源后引起燃烧爆炸事故并殃及相邻厂房。

（4）甲、乙、丙类液体仓库设置防止液体流散的设施。例如，在桶装仓库门洞处修筑高为150mm～300mm 慢坡；或是在仓库门口砌筑高度为150mm～ 300mm的门檻，再在门槛两边填沙土形成慢坡，便于装卸。

（5）遇湿会发生燃烧爆炸的物品仓库应采取防止水浸渍的措施。例如，使室内地面高出室外地面、仓库屋面严密遮盖，防止渗漏雨水，装卸这类物品的仓库找台应设防雨水的遮挡等。

4.下列有关泄压设施的设置，合理的是（  ）。

A.有爆炸危险的甲、乙类厂房宜采用封闭式

B.泄压设施的材质宜采用轻质屋面板、轻质墙体和易于泄压的门、窗等

C.作为泄压设施的轻质屋面板和墙体每平方米的质量不宜大于50kg

D.散发较空气轻的可燃气体、可燃蒸气的丙类厂房，宜采用轻质屋面板作为泄压面积

【答案】B

【解析】泄压设施的设置

主要对有爆炸危险的厂房或仓库、厂房或仓库内有爆炸危险的部位，检查其泄压设施设置的有效性。检查要求为：

（1）有爆炸危险的甲、乙类厂房宜采用敞开或半敞开式，承重结构宜采用钢筋混凝土或钢框架、排架结构。

（2）泄压设施的材质宜采用轻质屋面板、轻质墙体和易于泄压的门、窗等，并采用安全玻璃等在爆炸时不产生尖锐碎片的材料。作为泄压设施的轻质屋面板和墙体每平方米的质量不宜大于60kg。

（3）泄压设施的设置应避开人员密集场所和主要交通道路，并宜靠近有爆炸危险的部位。有粉尘爆炸危险的筒仓，其泄压设施设置在顶部盖板。屋顶上的泄压设施采取防冰雪积聚措施。

（4）散发较空气轻的可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房，宜采用轻质屋面板作为泄压面积。顶棚尽量平整、无死角，厂房上部空间保证通风良好。

（5）有爆炸危险的厂房、粮食筒仓工作塔和上通廊设置的泄压面积严格按计算确定，具体计算方法见《消防安全技术实务》第二篇第八章相关内容。

5.当变、配电所为正压室且布置在1区、2区内时，室内地面宜高出室外地面（ ）m左右。

A.0.3	B.0.4	C.0.5	D.0.6

【答案】D

【解析】当变、配电所为正压室且布置在1区、2区内时，室内地面宜高出室外地面0.6m左右。

【多选题】

1.下列关于有爆炸危险厂房的总体布局检查要求有（  ）。

A.有爆炸危险的甲、乙类厂房宜独立设置

B.有爆炸危险的甲、乙类厂房的总控制室需独立设置

C.有爆炸危险的甲、乙类厂房分控制室宜独立设置，当采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙与其他部位分隔时，可贴邻外墙设置

D.净化有爆炸危险粉尘的干式除尘器和过滤器宜布置在厂房外的独立建筑内，且建筑外墙与所属厂房的防火间距不得小于10m

E.净化有爆炸危险粉尘的干式除尘器和过滤器宜布置在厂房外的独立建筑内，对符合一定条件可以布置在厂房内的单独房间内时，需检查是否采用耐火极限分别不低于3.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔

【答案】ABDE

【解析】主要检查有爆炸危险的甲、乙类厂房、总（分）控制室和相关设备用房的布置位置。

检查要求为：

（1）有爆炸危险的甲、乙类厂房宜独立设置。

（2）有爆炸危险的甲、乙类厂房的总控制室需独立设置；分控制室宜独立设置，当采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与其他部位分隔时，可贴邻外墙设置。

（3）净化有爆炸危险粉尘的干式除尘器和过滤器宜布置在厂房外的独立建筑内，且建筑外墙与所属厂房的防火间距不得小于10m。对符合一定条件可以布置在厂房内的单独房间内时，需检查是否采用耐火极限分别不低于3.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。

2.检查有爆炸危险的厂房、仓库是否采取有效的防爆措施检时，下列查要求说法正确的是（  ）：

A.散发较空气轻的可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房和有粉尘、纤维爆炸危险的乙类厂房，其地面采用不发火花的地面。

B.散发可燃粉尘、纤维的厂房内表面平整、光滑，并易于清扫

C.使用和生产甲、乙、丙类液体厂房，其管、沟不得与相邻厂房的管、沟相通，下水道设置隔油设施，避免流淌或滴漏至地下管沟的液体遇火源后引起燃烧爆炸事故并殃及相邻厂房

D.甲、乙、丙类液体仓库设置防止液体流散的设施

E.遇湿会发生燃烧爆炸的物品仓库采取防止水浸渍的措施

【答案】BCDE

【解析】主要检查有爆炸危险的厂房、仓库是否采取有效的防爆措施。检查要求为：

（1）散发较空气重的可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房和有粉尘，纤维爆炸危险的乙类厂房，其地面采用不发火花的地面。当采用绝缘材料作整体面层时，采取防静电措施。地面下不宜设置地沟，必须设置时，其盖板严密，并采用不燃烧材料紧密填实；地沟采取防止可燃气体、可燃蒸气和粉尘、纤维在地沟积聚的有效措施，且在与相邻厂房连通处采用不燃烧防火材料密封。

（2）散发可燃粉尘、纤维的厂房内表面平整、光滑，并易于清扫。

（3）使用和生产甲、乙、丙类液体厂房，其管、沟不得与相邻厂房的管、沟相通，下水道设置隔油设施，避免流淌或滴漏至地下管沟的液体遇火源后引起燃烧爆炸事故并殃及相邻厂房。

（4）甲、乙、丙类液体仓库设置防止液体流散的设施。如在桶装仓库门洞处修筑高为150mm～300mm漫坡；或是在仓库门口砌筑高度为150mm～300mm的门槛，再在门槛两边填沙土形成漫坡，便于装卸。

（5）遇湿会发生燃烧爆炸的物品仓库采取防止水浸渍的措施。例如：使室内地面高出室外地面、仓库屋面严密遮盖，防止渗漏雨水，装卸这类物品的仓库栈台设防雨水的遮挡等。

3.爆炸性粉尘环境危险区域范围主要根据（  ），以及同类企业相似厂房的运行经验确定。

A.粉尘量

B.释放率

C.障碍物及生产条件

D.浓度

E.物理特性

【答案】ABDE

【解析】爆炸性粉尘环境危险区域范围主要根据粉尘量、释放率、浓度和物理特性，以及同类企业相似厂房的运行经验确定。

4.有爆炸危险厂房的平面布置，应注意：（  ）。

A.有爆炸危险的甲、乙类生产部位，布置在单层厂房靠外墙的泄压设施或多层厂房顶层靠外墙的泄压设施附近

B.有爆炸危险的设备宜避开厂房的梁、柱等主要承重构件布置

C.门斗的隔墙采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙

D.办公室、休息室不得布置在有爆炸危险的甲、乙类厂房内。如必须贴邻本厂房设置时，建筑耐火等级不得低于二级，并采用耐火极限不低3.00h的非燃烧体防护墙隔开和设置直通室外或疏散楼梯的安全出口

E.排除有燃烧或爆炸危险气体、蒸气和粉尘的排风系统的排风设备不得布置在地下或半地下建筑（室）内

【答案】ABDE

【解析】（1）有爆炸危险的甲、乙类生产部位，布置在单层厂房靠外墙的泄压设施或多层厂房顶层靠外墙的泄压设施附近。

（2）有爆炸危险的设备宜避开厂房的梁、柱等主要承重构件布置。

（3）在爆炸危险区域内的楼梯间、室外楼梯或与相邻区域连通处，设置门斗等防护措施。门斗的隔墙采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙，门采用甲级防火门并与楼梯间的门错位设置。

（4）办公室、休息室不得布置在有爆炸危险的甲、乙类厂房内。如必须贴邻本厂房设置时，建筑耐火等级不得低于二级，并采用耐火极限不低3.00h的非燃烧体防护墙隔开和设置直通室外或疏散楼梯的安全出口。

（5）排除有燃烧或爆炸危险气体、蒸气和粉尘的排风系统的排风设备不得布置在地下或半地下建筑（室）内。

第二节 电气防爆

【知识点】电气防爆

【单选题】

1.铜芯导线或电缆的截面面积在1区为（  ）mm2以上，2区为（  ）mm2以上。

A.1.5，2.5

B.2.5，1.5

C.2，2.5

D.1.5，2

【答案】B

【解析】铜芯导线或电缆的截面面积在1区为2.5mm2以上，2区为1.5mm2以上。

2.下列线路的敷设方式中，正确的是（  ）。

A.当爆炸环境中气体、蒸气的密度比空气重时，电气线路应架空敷设

B.当电缆沟敷设时沟内应填充混凝土并设置有效的排水措施

C.当爆炸环境中气体、蒸气的密度比空气轻时，电气线路敷设在较高处或用电缆沟敷设

D.架空敷设时选用电缆桥架

【答案】D

【解析】（1）当爆炸环境中气体、蒸气的密度比空气重时，电气线路应敷设在高处或埋入地下。架空敷设时选用电缆桥架；电缆沟敷设时沟内应填充沙并设置有效的排水措施。

- 当爆炸环境中气体、蒸气的密度比空气轻时，电气线路敷设在较低处或用电缆沟敷设。敷设电气线路的沟道、钢管或电缆，在穿过不同区域之间墙或楼板处的孔洞时，采用非燃性材料严密堵塞，防止爆炸性混合物或蒸气沿沟道、电缆管道流动。

3.导线和电缆的连接，不得采用（  ）。

A.压接

B.钎焊

C.绕接

D.熔焊

【答案】C

【解析】导线和电缆的连接，采用有防松措施的螺栓固定，或压接、钎接、熔焊，但不得绕接。铝芯与电气设备的连接，采用可靠的铜—铝过渡接头等措施。

4.在干燥环境，交流额定电压为（  ）V以下，直流电压为（  ）V以下的电气设备正常时不带电的金属外壳需要接地。

A.127，110

B.380，440

C.127，440

D.110，380

【答案】A

【解析】在干燥环境，交流额定电压为127V以下，直流电压为110V以下的电气设备正常时不带电的金属外壳需要接地。

5.有关通风和空气调节系统中管道的敷设方式正确的是（  ）。

A.对排除有燃烧或爆炸危险气体、蒸气和粉尘的排风系统，其排风管应为暗装

B.乙、丙类厂房内的送、排风管道不宜分层设置

C.甲类厂房内的送、排风管道宜分层设置

D.厂房内用于有爆炸危险场所的排风管道，可穿过防火墙和有爆炸危险的房间隔墙

【答案】C

【解析】严禁厂房内用于有爆炸危险场所的排风管道穿过防火墙和有爆炸危险的房间隔墙。

甲、乙、丙类厂房内的送、排风管道宜分层设置。

对排除有燃烧或爆炸危险气体、蒸气和粉尘的排风系统，检查其排风管是否为明装，并须检查其是否采用金属管道直接通向室外安全地点。

6.为避免过载、防止短路把电线烧坏或过热形成火源，绝缘电线和电缆的允许载流量不得小于熔断器熔体额定电流的1.25倍和自动开关长延时过电流脱扣器整定电流的（  ）倍。

A.1.0   B.1.1   C.1.5   D.1.25

【答案】D

【解析】为避免过载、防止短路把电线烧坏或过热形成火源，绝缘电线和电缆的允许载流量不得小于熔断器熔体额定电流的1.25倍和自动开关长延时过电流脱扣器整定电流的1.25倍。

第三节 设施防爆

【知识点】设施防爆

【单选题】

1.防爆检查中，供暖管道与可燃物之间保持的距离满足：当温度大于100℃时，不小于（  ）mm或采用不燃材料隔热。

A.30   B.50   C.100   D.150

【答案】C

【解析】供暖管道与可燃物之间保持的距离满足以下要求：当温度大于100℃时，不小于100mm或采用不燃材料隔热；当温度不大于100℃时，不小于50mm或采用不燃材料隔热。

2.在散发可燃粉尘、纤维的厂房内，散热器表面平均温度不得超过（  ）℃。

A.80   B.82.5   C.100   D.130

【答案】B

【解析】在散发可燃粉尘、纤维的厂房内，散热器表面平均温度不得超过82.5℃。输煤廊的散热器表面平均温度不得超过130℃。

3.输煤廊的散热器表面平均温度不得超过（  ）℃。

A.100	B.110	C.130	D.150

【答案】C

【解析】在散发可燃粉尘、纤维的厂房内，散热器表面平均温度不得超过82.5℃。输煤廊的散热器表面平均温度不得超过130℃。

【多选题】

1.有关爆炸危险场所的通风空气调节系统的设置要求正确的是（  ）。

A.对空气中含有易燃、易爆危险物质的房间，其送、排风系统应选用防爆型的通风设备

B.当送风机布置在单独分隔的通风机房内且送风干管上设置防止回流设施时，可采用普通型的通风设备

C.对燃气锅炉房，应选用防爆型的事故排风机，其排风量满足换气次数不少于12次/h

D.对排除含有燃烧和爆炸危险粉尘的空气的排风机，在进入排风机前的除尘器宜采用可产生火花的除尘器

E.对排除有燃烧或爆炸危险气体、蒸气和粉尘的排风系统以及燃油或燃气锅炉房的机械通风设施，应设置导除静电的接地装置

【答案】ABCE

【解析】1.空气调节系统的选择

对含有燃烧或爆炸危险粉尘、纤维的空气的甲、乙类厂房及丙类厂房，检查其空气调节系统是否采取不循环使用的方式；对民用建筑内空气中含有容易起火或爆炸危险物质的房间，检查其是否设置自然通风或独立的机械通风设施，以及其空气是否循环使用。

2.管道的敷设

严禁厂房内用于有爆炸危险场所的排风管道穿过防火墙和有爆炸危险的房间隔墙。甲、乙、丙类厂房内的送、排风管道宜分层设置。对排除有燃烧或爆炸危险气体、蒸气和粉尘的排风系统，检查其排风管是否为明装，并须检查其是否采用金属管道直接通向室外安全地点。

3.通风设备的选择

对空气中含有易燃、易爆危险物质的房间，检查其送、排风系统是否选用防爆型的通风设备。当送风机布置在单独分隔的通风机房内且送风干管上设置防止回流设施时，可采用普通型的通风设备。对燃气锅炉房，检查其是否选用防爆型的事故排风机，以及其排风量是否满足换气次数不少于12次/h。

4.除尘器、过滤器的设置

对排除含有燃烧和爆炸危险粉尘的空气的排风机，检查在进入排风机前的除尘器是否采用不产生火花的除尘器；对于遇水可能形成爆炸的粉尘，严禁采用湿式除尘器。

5.接地装置的设置

对排除有燃烧或爆炸危险气体、蒸气和粉尘的排风系统以及燃油或燃气锅炉房的机械通风设施，检查其是否设置导除静电的接地装置。

2.常见容易发生火灾或爆炸的厂房主要有：（  ）。

A.生产过程中散发的可燃气体、蒸气、粉尘、纤维与采暖管道、散热器表面接触，虽然采暖温度不高，也可能引起燃烧的厂房，例如，二硫化碳气体、黄磷蒸气及其粉尘等

B.生产和加工钾、钠、钙等物质的厂房

C.生产过程中散发的粉尘受到水、水蒸气的作用能产生爆炸性气体的厂房，例如，电石、碳化铝、氢化钾、氢化钠、硼氢化钠等放出的可燃气体等

D.生产和加工食品的厂房

E.生产和加工汽车零部件的厂房

【答案】ABC

【解析】对一些容易发生火灾或爆炸的厂房，需检查其供暖系统是否采用不循环使用的热风采暖。常见容易发生火灾或爆炸的厂房主要有：

（1）生产过程中散发的可燃气体、蒸气、粉尘、纤维与采暖管道、散热器表面接触，虽然采暖温度不高，也可能引起燃烧的厂房，例如，二硫化碳气体、黄磷蒸气及其粉尘等。

（2）生产过程中散发的粉尘受到水、水蒸气的作用能引起自燃和爆炸的厂房，例如，生产和加工钾、钠、钙等物质的厂房。

（3）生产过程中散发的粉尘受到水、水蒸气的作用能产生爆炸性气体的厂房，例如，电石、碳化铝、氢化钾、氢化钠、硼氢化钠等放出的可燃气体等。

第六章 建筑装修和外保温系统检查麵

第一节 建筑内部装修

【多选题】

1.在工业厂房中建筑内部装修主要包括（  ）。

A.顶棚

B.墙面

C.地面

D.帷幕

E.隔断

【答案】ABCE

【解析】根据装修部位的不同，在民用建筑中建筑内部装修主要包括顶棚、墙面、地面、隔断的装修，以及固定家具、窗帘、帷幕、床罩、家具包布、固定饰物等；在工业厂房中建筑内部装修主要包括顶棚、墙面、地面和隔断的装修。

2.根据装修材料种类，内部装修工程又可以划分为（  ）。

A.纺织织物

B.高分子合成材料

C.复合材料

D.其他材料

E.聚合物材料

【答案】ABCD

【解析】根据装修材料种类，内部装修工程又可以划分为：纺织织物、高分子合成材料、复合材料和其他材料子分部等4种类型。

3.装修材料根据其在内部装修中使用的部位和功能，主要分为（  ）、装饰织物和其他装饰材料等七大类。

A.顶棚装修材料

B.墙面装修材料

C.地面装修材料

D.聚合物材料

E.隔断装修材料

【答案】ABCE

【解析】装修材料根据其在内部装修中使用的部位和功能，主要分为顶棚装修材料、墙面装修材料、地面装修材料、隔断装修材料、固定家具、装饰织物和其他装饰材料等七大类。

4.不同建筑类别、建筑规模和使用部位的装修材料，燃烧性能等级的要求不同，主要分为（  ）4个等级。

A.A （不燃性）

B.B1（难燃性）

C.B2（可燃性）

D.B3（易燃性）

E.B（易燃性）

【答案】ABCD

【解析】不同建筑类别、建筑规模和使用部位的装修材料，燃烧性能等级的要求不同，主要分为A （不燃性）、B1 （难燃性）、B2 （可燃性）和B3 （易燃性）4个等级。

【知识点】建筑内部装修检查内容

【单选题】

1.灯饰所用材料的燃烧性能等级不得低于（  ）级。

A.A   B.B1   C.B2   D.B3

【答案】B

【解析】照明灯具的高温部位，当靠近非A级装修材料时，采取隔热、散热等防火保护措施。灯饰所用材料的燃烧性能等级不得低于B1级。

2.建筑内部装修燃烧等级的设定的原则不正确的是（  ）。

A.对重要的建筑比一般建筑物要求严

B.对地上建筑比地下建筑严

C.对100m以上的建筑比对一般高层建筑要求严

D.对墙面的要求严于地面

【答案】B

【解析】设定的原则是：

（1）对重要的建筑比一般建筑物要求严；对地下建筑比地上建筑严；对100m以上的建筑比对一般高层建筑要求严。

（2）对建筑物防火的重点部位，例如，公共活动区、楼梯、疏散走道及危险性大的场所等，其要求比一般建筑部位要求严。

（3）对顶棚的要求严于墙面，对墙面的要求又严于地面，对悬挂物（如窗帘、幕布等）的要求严于粘贴在基材上的物件。

3.建筑内部装修中，照明灯具和配电箱的安装正确的是（  ）。

A.开关、插座、配电箱不得直接安装在低于B2级的装修材料上

B.灯饰所用材料的燃烧性能等级不得低于A级

C.荧光高压汞灯、镇流器等可直接设置在可燃装修材料或可燃构件上

D.照明灯具的高温部位，当靠近非A级装修材料时，采取隔热、散热等防火保护措施

【答案】D

【解析】照明灯具和配电箱的安装

电气火灾是火灾事故发生的主要原因之一，而用电设施又是引起电气火灾事故的重要因素，检查中应重点核查重点区域电气设施的安装情况。检查要求为：

（1）开关、插座、配电箱不得直接安装在低于B1级的装修材料上，安装在B1级以下的材料基座上时，必须采用具有良好隔热性能的不燃材料隔绝。

（2）白炽灯、卤钨灯、荧光高压汞灯、镇流器等不得直接设置在可燃装修材料或可燃构件上。

（3）照明灯具的高温部位，当靠近非A级装修材料时，采取隔热、散热等防火保护措施。灯饰所用材料的燃烧性能等级不得低于B1级。

【知识点】建筑内部装修检查方法

【单选题】

1.建筑内部装修时，当胶合板用于顶棚和墙面装修并且内含有电器、电线等物体时，胶合板的内、外表面以及相应的木龙骨是否涂覆（  ）。

A.防火涂料

B.有机装饰涂料

C.防腐涂料

D.无机装饰涂料

【答案】A

【解析】当胶合板用于顶棚和墙面装修并且内含有电器、电线等物体时，对隐蔽层检查时，应查阅隐蔽工程验收记录，现场核查胶合板的内、外表面以及相应的木龙骨是否涂覆防火涂料，或采用阻燃浸渍处理是否达到B1级。

2.当顶棚或墙面表面局部采用多孔或泡沫状塑料时，其厚度不得大于（  ），且面积不得超过该房间顶棚或墙面积的（  ）%。

A.10，15

B.10，20

C.15，10

D.20，10

【答案】C

【解析】当顶棚或墙面表面局部采用多孔或泡沫状塑料时，其厚度不得大于15mm，且面积不得超过该房间顶棚或墙面积的10%。

【多选题】

1.关于建筑内部装修下列说法正确的是（  ）。

A.安装在钢龙骨上燃烧性能达到B1级的纸面石膏板，矿棉吸声板，不可作为A级装修材料

B.当胶合板表面涂覆一级饰面型防火涂料时，可作为B1级装修材料

C.单位重量小于300g/m2的纸质、布质壁纸，当直接粘贴在A级基材上时，可作为B1级装修材料

D.施涂于A级基材上的无机装饰涂料，可作为A级装修材料

E.施涂于A级基材上，湿涂覆比小于1.5kg/m2的有机装饰涂料，可作为B2级装修材料

【答案】BCD

【解析】安装在钢龙骨上燃烧性能达到B1级的纸面石膏板，矿棉吸声板，可作为A级装修材料；

当胶合板表面涂覆一级饰面型防火涂料时，可作为B1级装修材料；

单位重量小于300g/m2的纸质、布质壁纸，当直接粘贴在A级基材上时，可作为B1级装修材料；

施涂于A级基材上的无机装饰涂料，可作为A 级装修材料；

施涂于A级基材上，湿涂覆比小于1.5kg/m2的有机装饰涂料，可作为B1级装修材料。

第二节 建筑外墙的装饰

【知识点】建筑外墙的装饰

【单选题】

1.下列建筑外墙装饰的防火要求不正确的是（  ）。

A.建筑外墙的装饰层，除采用涂料外，不得使用可燃材料

B.当建筑外墙采用可燃保温材料时，不得使用火灾时易脱落的瓷砖材料

C.在消防车登高面一侧外墙上，不可设置凸出的广告牌

D.户外电致发光广告牌可直接设置在有可燃、难燃材料的墙体上

【答案】D

【解析】户外电致发光广告牌不得直接设置在有可燃、难燃材料的墙体上。

2.建筑外墙的装饰层不得使用可燃材料，当建筑高度大于24m时，要采用（  ）材料。

A.不燃

B.难燃

C.可燃

D.易燃

【答案】A

【解析】建筑外墙的装饰层不得使用可燃材料，当建筑高度大于24m时，要采用不燃材料。

第三节 建筑外保温系统

【多选题】

1.建筑外保温主要包括（  ）。

A.墙体外保温

B.地面外保温

C.隔断外保温

C.楼面外保温

E.屋面外保温

【答案】AE

【解析】建筑外保温主要包括墙体和屋面的外保温。

【知识点】建筑外保温系统

【单选题】

1.用于建筑保温系统的保温材料根据燃烧性能等级的不同，主要分为三个等级，其中不包括（  ）级。

A.A   B.B1   C.B2   D.B3

【答案】D

【解析】用于建筑保温系统的保温材料主要包括有机高分子类、有机无机复合类和无机类三大类，根据燃烧性能等级的不同，主要有A（不燃性）、B1（难燃性）、B2（可燃性）三个等级。

2.当外墙体采用B2级保温材料时，每层应沿楼板位置设置不燃材料制作的水平防火隔离带，隔离带的设置高度不得小于（  ）mm，且应与建筑外墙体全面积粘贴密实。

A.100

B.200

C.300

D.400

【答案】C

【解析】当建筑的外墙外保温系统采用燃烧性能为B1、B2级的保温材料时，在保温系统的每层沿楼板位置设置不燃材料制作的水平防火隔离带，隔离带的设置高度不得小于300mm，且与建筑外墙体全面积粘贴密实。

当建筑的屋面和外墙外保温系统均采用燃烧性能为B1、B2级的保温材料时，还要检在外墙和屋面分隔处是否按要求设置不燃材料制作的防火隔离带，宽度不得小于500mm。

3.当外墙体采用（  ）级保温材料时，检查是否每层沿楼板位置设置不燃材料制作的水平防火隔离带，隔离带的设置高度不得小于300mm，且应与建筑外墙体全面积粘贴密实。

A.A   B.B1   C.C   D.D

【答案】B

【解析】当建筑的外墙外保温系统采用燃烧性能为B1、B2级的保温材料时，在保温系统的每层沿楼板位置设置不燃材料制作的水平防火隔离带，隔离带的设置高度不得小于300mm，且与建筑外墙体全面积粘贴密实。

当建筑的屋面和外墙外保温系统均采用燃烧性能为B1、B2级的保温材料时，还要检在外墙和屋面分隔处是否按要求设置不燃材料制作的防火隔离带，宽度不得小于500mm。

第三篇 消防设施安装、检测与维护管理

第一章 消防设施质量控制、维护保养与消防控制室管理

第一节 消防设施安装调试与检测

【知识点】施工质量控制要求

【单选题】

1.下列有关施工安装质量问题处理的说法，不正确的是（  ）。

A.更换相关消防设施的设备、组件及材料，进行施工返工处理，重新组织产品现场检查、技术检测或者竣工验收

B.返修处理，能够满足相关标准规定和使用要求的，按照经批准的处理技术方案和协议文件，重新组织现场检查、技术检测或者竣工验收

C.返修或者更换相关消防设施的设备、组件以及材料的，经重新组织现场检查、技术检测、竣工验收，仍然不符合要求的，应再次组织现场检查、技术检测和竣工验收

D.未经现场检查合格的消防设施的设备、组件及材料，不得用于施工安装；消防设施未经竣工验收合格的，其建设工程不得投入使用

【答案】C

【解析】施工安装质量问题处理

经现场检查、技术检测、竣工验收，消防设施的设备、组件及材料存在产品质量问题或者施工安装质量问题，不能满足相关国家工程建设消防技术标准的，按照下列要求进行处理：

1.更换相关消防设施的设备、组件及材料，进行施工返工处理，重新组织产品现场检查、技术检测或者竣工验收。

2.返修处理，能够满足相关标准规定和使用要求的，按照经批准的处理技术方案和协议文件，重新组织现场检查、技术检测或者竣工验收。

3.返修或者更换相关消防设施的设备、组件以及材料的，经重新组织现场检查、技术检测、竣工验收，仍然不符合要求的，判定为现场检查、技术检测、竣工验收不合格。

4.未经现场检查合格的消防设施的设备、组件及材料，不得用于施工安装；消防设施未经竣工验收合格的，其建设工程不得投入使用。

2.下列不属于消防设计文件的是（  ）。

A.消防设施设计平面图图样

B.消防设施设计系统图图样

C.消防设施施工详图图样

D.消防设施设计人名单

【答案】D

【解析】消防设计文件包括消防设施设计施工图（平面图、系统图、施工详图、设备表、材料表等）图样及设计说明等；其他技术资料主要包括消防设施产品明细表、主要组件安装使用说明书及施工技术要求，各类消防设施的设备、组件及材料等符合市场准入制度的有效证明文件和产品出厂合格证书，工程质量管理、检验制度等。

【多选题】

1.消防设施施工前，需要具备一定的技术、物质条件，以确保施工需求，保证施工质量。消防设施施工前需要具备下列基本条件（  ）。

A.所有的消防设计文件以及其他技术资料基本齐全

B.设计单位向建设、施工、监理单位进行技术交底，明确相应技术要求

C.各类消防设施的设备、组件及材料齐全，规格型号符合设计要求，能够保证正常施工

D.经检查，与专业施工相关的基础、预埋件和预留孔洞等符合设计要求

E.施工现场及施工中使用的水、电、气能够满足连续施工的要求

【答案】BCDE

【解析】消防设施施工前，需要具备一定的技术、物质条件，以确保施工需求，保证施工质量。消防设施施工前需要具备下列基本条件：

1.经批准的消防设计文件以及其他技术资料齐全。

2.设计单位向建设、施工、监理单位进行技术交底，明确相应技术要求。

3.各类消防设施的设备、组件及材料齐全，规格型号符合设计要求，能够保证正常施工。

4.经检查，与专业施工相关的基础、预埋件和预留孔洞等符合设计要求。

5.施工现场及施工中使用的水、电、气能够满足连续施工的要求。

2.为确保施工质量，施工中要建立健全施工质量管理体系和工程质量检验制度，施工现场配备必要的施工技术标准。消防设施施工过程质量应按照（  ）要求组织实施。

A.对到场的各类消防设施的设备、组件以及材料进行现场检查，经检查合格后方可用于施工

B.各工序按照施工技术标准进行质量控制，每道工序完成后进行检查，经检查后即可进入下一道工序

C.相关各专业工种之间交接时，应进行检验认可，经监理工程师签证后，方可进行下一道工序

D.消防设施安装完毕，施工单位按照相关专业调试规定进行调试

E.调试结束后，施工单位向建设单位提供质量控制资料和各类消防设施施工过程质量检查记录

【答案】ACDE

【解析】为确保施工质量，施工中要建立健全施工质量管理体系和工程质量检验制度，施工现场配备必要的施工技术标准。消防设施施工过程质量应按照下列要求组织实施：

1.对到场的各类消防设施的设备、组件以及材料进行现场检查，经检查合格后方可用于施工

2.各工序按照施工技术标准进行质量控制，每道工序完成后进行检查，经检查合格后方可进入下一道工序。

3.相关各专业工种之间交接时，应进行检验认可，经监理工程师签证后，方可进行下一道工序。

4.消防设施安装完毕，施工单位按照相关专业调试规定进行调试。

5.调试结束后，施工单位向建设单位提供质量控制资料和各类消防设施施工过程质量检查记录。

6.监理工程师组织施工单位人员对消防设施施工过程进行质量检查；施工过程质量检查记录按照各消防设施施工及验收规范的要求填写。

7.施工过程质量控制资料按照相关消防设施施工及验收规范的要求填写、整理。

3.经消防设施现场检查、技术检测、竣工验收，消防设施的设备、组件及材料存在产品质量问题或者施工安装质量问题，不能满足相关国家工程建设消防技术标准的，按照下列要求进行处理：（  ）。

A.更换相关消防设施的设备、组件及材料，进行施工返工处理，重新组织产品现场检查、技术检测或者竣工验收

B.返修处理，能够满足相关标准规定和使用要求的，按照经批准的处理技术方案和协议文件，重新组织现场检查、技术检测或者竣工验收

C.返修或者更换相关消防设施的设备、组件以及材料的，经重新组织现场检查、技术检测、竣工验收，仍然不符合要求的，判定为现场检查、技术检测、竣工验收不合格

D.未经现场检查合格的消防设施的设备、组件及材料，可以小部分用于施工安装

E.消防设施未经竣工验收合格的，其建设工程不得投入使用

【答案】ABCE

【解析】经现场检查、技术检测，竣工验收，消防设施的设备、组件及材料存在产品质量问题或者施工安装质量问题，不能满足相关国家工程建设消防技术标准的，按照下列要求进行处理：

1.更换相关消防设施的设备、组件及材料，进行施工返工处理，重新组织产品现场检查、技术检测或者竣工验收。

2.返修处理，能够满足相关标准规定和使用要求的，按照经批准的处理技术方案和协议文件，重新组织现场检查、技术检测或者竣工验收。

3.返修或者更换相关消防设施的设备、组件以及材料的，经重新组织现场检查、技术检测、竣工验收，仍然不符合要求的，判定为现场检查、技术检测、竣工验收不合格。

4.未经现场检查合格的消防设施的设备、组件及材料，不得用于施工安装；消防设施未经竣工验收合格的，其建设工程不得投入使用。

【知识点】消防设施现场检查

【单选题】

1.消防设施现场检查不包括（  ）检查。

A.产品合法性

B.消防设施技术检测

C.一致性检查

D.产品质量

【答案】B

【解析】消防设施现场检查包括产品合法性检查、一致性检查以及产品质量检查。

2.产品质量检查中，泡沫灭火系统还需按照规定对（  ）进行抽样检测。

A.灭火剂

B.组件结构

C.管件

D.阀门

【答案】A

【解析】泡沫灭火系统还需按照规定对灭火剂进行抽样检测。

3.下列关于消防设施现场检查中的合法性检查，下列描述正确的是（  ）。

A.纳入强制性产品认证的消防产品，查验其依法获得的技术鉴定证书

B.新研制的尚未制定国家或者行业标准的消防产品，不需要进行查验

C.查验个别消防产品的型式检验报告

D.查验所有消防产品、管材管件、电缆电线及其他设备、材料的出厂检验报告或者出厂合格证

【答案】D

【解析】1.市场准入文件

到场检查重点查验下列市场准入文件：

（1）纳入强制性产品认证的消防产品，查验其依法获得的强制认证证书。

（2）新研制的尚未制定国家或者行业标准的消防产品，查验其依法获得的技术鉴定证书。

（3）目前尚未纳入强制性产品认证的非新产品类的消防产品，查验其经国家法定消防产品检验机构检验 合格的型式检验报告。

（4）非消防产品类的管材管件、电缆电线及其他设备、材料查验其法定质量保证文件。

2.产品质量检验文件

到场检查重点查验下列消防产品质量检验文件：

（1）查验所有消防产品的型式检验报告；其他相关产品的法定检验报告。

（2）查验所有消防产品、管材管件、电缆电线及其他设备、材料的出厂检验报告或者出厂合格证。

【多选题】

1.消防产品的合法性检查中，属于市场准入文件的是（  ）。

A.纳入强制性产品认证的消防产品，查验其依法获得的强制认证证书

B.消防产品的型式检验报告，其他相关产品的法定检验报告

C.新研制的尚未制定国家或者行业标准的消防产品，查验其依法获得的技术鉴定证书

D.非消防产品类的管材管件、电缆电线及其他设备、材料查验其法定质量保证文件

E.消防产品、管材管件以及其他设备的出厂检验报告或者出厂合格证

【答案】ACD

【解析】到场检查重点查验下列市场准入文件：

（1）纳入强制性产品认证的消防产品，查验其依法获得的强制认证证书。

（2）新研制的尚未制定国家或者行业标准的消防产品，查验其依法获得的技术鉴定证书。

（3）目前尚未纳入强制性产品认证的非新产品类的消防产品，查验其经国家法定消防产品检验机构检验合格的型式检验报告。

（4）非消防产品类的管材管件、电缆电线及其他设备、材料查验其法定质量保证文件。

2.产品质量检验文件

到场检查重点查验下列消防产品质量检验文件：

（1）查验所有消防产品的型式检验报告；其他相关产品的法定检验报告。

（2）查验所有消防产品、管材管件、电缆电线及其他设备、材料的出厂检验报告或者出厂合格证。

2.气体灭火系统、干粉灭火系统除参照水系灭火系统的检查要求进行现场产品质量检查外，还要对灭火剂储存容器的（  ）等进行检查。

A.组件

B.操作性能

C.材料燃烧性能

D.充装量

E.充装压力

【答案】DE

【解析】气体灭火系统、干粉灭火系统除参照水系灭火系统的检查要求进行现场产品质量检查外，还要对灭火剂储存容器的充装量、充装压力等进行检查。

3.关于消防设施现场检查中的一致性检查，描述正确的是（  ）。

A.消防产品一致性检查是防止使用假冒伪劣的消防产品施工、降低消防设施施工安装质量的有效手段

B.逐一登记到场的各类消防设施的设备及其组件名称、批次、规格型号、数量和生产厂名、地址和产地，与其设备清单、使用说明书等核对无误

C.非消防产品类的管材管件以及其他设备查验其法定质量保证文件

D.查验各类消防设施的设备及其组件规格型号，符合经法定机构批准或者备案的消防设计文件要求

E.查验所有消防产品、管材管件以及其他设备的出厂检验报告或者出厂合格证

【答案】ABD

【解析】消防产品一致性检查是防止使用假冒伪劣的消防产品施工、降低消防设施施工安装质量的有效手段。消防产品到场后，根据消防设计文件、产品型式检验报告等，查验到场消防产品的铭牌标志、产品关键组件和材料、产品特性等一致性程度。

消防产品一致性检查按照下列步骤及要求实施：

1.逐一登记到场的各类消防设施的设备及其组件名称、批次、规格型号、数量和生产厂名、地址和产地，与其设备清单、使用说明书等核对无误。

2.查验各类消防设施的设备及其组件的规格型号、组件配置及其数量、性能参数、生产厂名及其地址与产地，以及标志、外观、材料、产品实物等，与经国家消防产品法定检验机构检验合格的型式检验报告一致。

3.查验各类消防设施的设备及其组件规格型号，符合经法定机构批准或者备案的消防设计文件要求。

4.消防设施的设备及其组件、材料等产品质量检查主要包括（  ）等内容。

A.外观检查

B.组件装配

C.结构检查

D.基本功能试验

E.检验报告检查

【答案】ABCD

【解析】消防设施的设备及其组件、材料等产品质量检查主要包括外观检查、组件装配及其结构检查、基本功能试验以及灭火剂质量检测等内容。

【知识点】施工安装调试

【单选题】

1.消防设施调试负责人由（  ）担任。

A.项目经理

B.专业技术人员

C.技术负责人

D.监理工程师

【答案】B

【解析】消防设施调试负责人由专业技术人员担任。

2.各类消防设施施工结束后，由施工单位或者其委托的具有调试能力的其他单位组织实施消防设施调试，调试工作不包括（  ）。

A.消防设施的单机设备调试

B.消防设施的组件调试

C.消防设施的系统联动调试

D.消防设施周期性调试

【答案】D

【解析】各类消防设施施工结束后，由施工单位或者其委托的具有调试能力的其他单位组织实施消防设施调试，调试工作包括各类消防设施的单机设备、组件调试和系统联动调试等内容。

【多选题】

1.消防设施调试需要具备下列条件：（  ）。

A.系统供电正常，电气设备（主要是火灾自动报警系统）具备与系统联动调试的条件

B.水源、动力源和灭火剂储存等满足设计要求和系统调试要求，各类管网、管道、阀门等密封严密，无泄漏

C.调试使用的测试仪器、仪表等性能稳定可靠，其精度等级及其最小分度值能够满足调试测定的要求，符合国家有关计量法规以及检定规程的规定

D.对火灾自动报警系统及其组件、其他电气设备分别进行通电试验，确保其工作正常

E.消防设施调试负责人由企业管理人员担任

【答案】ABCD

【解析】消防设施调试需要具备下列条件：

1.系统供电正常，电气设备（主要是火灾自动报警系统）具备与系统联动调试的条件。

2.水源、动力源和灭火剂储存等满足设计要求和系统调试要求，各类管网、管道、阀门等密封严密，无泄漏。

3.调试使用的测试仪器、仪表等性能稳定可靠，其精度等级及其最小分度值能够满足调试测定的要求，符合国家有关计量法规以及检定规程的规定。

4.对火灾自动报警系统及其组件、其他电气设备分别进行通电试验，确保其工作正常。

消防设施调试负责人由专业技术人员担任。调试前，调试单位按照各消防设施的调试需求，编制相应的调试方案，确定调试程序，并按照程序开展调试工作；调试结束后，调试单位提供完整的调试资料和调试报告。消防设施调试合格后，填写施工过程调试合格记录，并将各消防设施恢复至正常工作状态。

2.消防设施施工安装以经法定机构批准或者备案的（  ）为依据。

A.消防设备联动逻辑说明

B.消防设计文件

C.国家工程建设消防技术标准

D.产品质量检验文件

E.系统布线图

【答案】BC

【解析】消防设施施工安装以经法定机构批准或者备案的消防设计文件、国家工程建设消防技术标准为依据；经批准或者备案的消防设计文件不得擅自变更，确需变更的，由原设计单位修改，报经原批准机构批准后，方可用于施工安装。

3.各类消防设施施工结束后，由施工单位或者其委托的具有调试能力的其他单位组织实施消防设施调试，消防设施调试需要具备下列条件：（  ）。

A.系统供电正常

B.水源、动力源和灭火剂储存等满足设计要求和系统调试要求

C.各类管网、管道、阀门等密封严密，无泄漏

D.对火灾自动报警系统及其组件、其他电气设备分别进行通电试验，确保其工作正常

E.调试使用的测试仪器、仪表等正常运转即可

【答案】ABCD

【解析】各类消防设施施工结束后，由施工单位或者其委托的具有调试能力的其他单位组织实施消防设施调试，调试工作包括各类消防设施的单机设备、组件调试和系统联动调试等内容。消防设施调试需要具备下列条件：

1.系统供电正常，电气设备（主要是火灾自动报警系统）具备与系统联动调试的条件。

2.水源、动力源和灭火剂储存等满足设计要求和系统调试要求，各类管网、管道、阀门等密封严密，无泄漏。

3.调试使用的测试仪器、仪表等性能稳定可靠，其精度等级及其最小分度值能够满足调试测定的要求，符合国家有关计量法规及检定规程的规定。

4.对火灾自动报警系统及其组件、其他电气设备分别进行通电试验，确保其工作正常。

【知识点】技术检测与竣工验收

【单选题】

1.消防给水及消火栓系统、自动喷水灭火系统、防烟排烟系统和火灾自动报警系统等工程施工质量缺陷划分为严重缺陷项（A）、重缺陷项（B）和轻缺陷项（C），下列质量验收判定说法正确的是：（  ）。

A.自动喷水灭火系统的工程施工质量缺陷，当A=0，且B≤2，且B+C≤5时，竣工验收判定为合格；否则，竣工验收判定为不合格。

B.防烟排烟系统的工程施工质量缺陷，当A=0，且B≤2，且B+C≤6时，竣工验收判定为合格；否则，竣工验收判定为不合格。

C.消防给水及消火栓系统的工程施工质量缺陷，当A=0，且B≤检查项的5%，且B+C≤10%时，竣工验收判定为合格；否则，竣工验收判定为不合格。

D.火灾自动报警系统的工程施工质量缺陷，当A=0， B≤6，且B+C≤检查项的5%时，竣工验收判定为合格；否则，竣工验收判定为不合格。

【答案】B

【解析】消防设施现场检查结束后，根据各类消防设施的施工及验收规范确定的工程施工质量缺陷类别，按照下列规则对各类消防设施的施工质量作出验收判定结论：

（1）消防给水及消火栓系统、自动喷水灭火系统、防烟排烟系统和火灾自动报警系统等工程施工质量缺陷划分为严重缺陷项（A）、重缺陷项（B）和轻缺陷项（C）。

①自动喷水灭火系统、防排烟系统的工程施工质量缺陷，当A=0，且B≤2，且B+C≤6时，竣工验收判定为合格；否则，竣工验收判定为不合格。

②消防给水及消火栓系统的工程施工质量缺陷，A=0，且B≤2，且B+C≤6时，竣工验收判定为合格；否则，竣工验收判定为不合格。

③火灾自动报警系统的工程施工质量缺陷，当A=0，B≤2，且B+C≤检查项的5%时，竣工验收判定为合格；否则，竣工验收判定为不合格。

2.消防设施施工结束后，由（  ）组织包括消防设施在内的建设工程竣工验收。

A.建设单位

B.施工单位

C.消防部门

D.质量监督站

【答案】A

【解析】消防设施施工结束后，由建设单位组织设计、施工、监理等单位进行包括消防设施在内的建设工程竣工验收。

3.消防设施竣工验收不包括（  ）环节。

A.资料检查

B.施工质量现场检查

C.观感质量检查

D.质量验收判定

【答案】C

【解析】消防设施竣工验收分为资料检查、施工质量现场检查和质量验收判定三个环节，消防设施竣工验收过程中，按照各类消防设施的施工及验收规范的要求填写竣工验收记录表。

4.现场检查项目中对不合格的设备及其组件、材料进行返修或者更换后，进行复验。复验时，对有抽验比例要求的，应（  ）抽样检查。

A.反复

B.加倍

C.单独

D.按原计划

【答案】B

【解析】各项检查项目中有不合格项时，对设备及其组件、材料（管道、管件、支吊架、线槽、电线、电缆等）进行返修或者更换后，进行复验。复验时，对有抽验比例要求的，应加倍抽样检查。

5.消防给水及消火栓系统、自动喷水灭火系统、防烟排烟系统和火灾自动报警系统等工程施工质量缺陷的划分不包括（  ）。

A.严重缺陷项

B.重缺陷项

C.轻缺陷项

D.特别严重缺陷项

【答案】D

【解析】消防给水及消火栓系统、自动喷水灭火系统、防烟排烟系统和火灾自动报警系统等工程施工质量缺陷划分为严重缺陷项（A）、重缺陷项（B）和轻缺陷项（C）。

6.火灾自动报警系统的工程施工质量缺陷，当A=0， B≤2，且B+C≤检查项的（  ）%时，竣工验收判定为合格。

A.2   B.3   C.5   D.10

【答案】C

【解析】火灾自动报警系统的工程施工质量缺陷，当A=0，B≤2，且B+C≤检查项的5%时，竣工验收判定为合格；否则，竣工验收判定为不合格。

7.泡沫灭火系统按照《泡沫灭火系统施工及验收规范》（GB50281—2006）的规定内容进行竣工验收，当其 （  ）验收不合格时，系统验收判定为不合格。

A.功能

B.组件

C.管件

D.灭火剂

【答案】A

【解析】泡沫灭火系统按照《泡沫灭火系统施工及验收规范》（GB50281—2006）的规定内容进行竣工验收，当其功能验收不合格时，系统验收判定为不合格。

【多选题】

1.消防设施竣工验收前，施工单位需要提交下列竣工验收资料（  ）。

A.竣工验收申请报告

B.隐蔽工程检查验收记录以及灭火系统阀门、其他组件的强度和严密性试验记录、管道试压和冲洗记录

C.主要设备、组件、材料符合市场准入制度的有效证明文件、出厂质量合格证明文件及现场检查（验）报告

D.施工现场质量管理检查记录、施工过程质量管理检查记录及工程质量事故处理报告

E.施工单位签署的工程质量保修书

【答案】ABCD

【解析】消防设施竣工验收前，施工单位需要提交下列竣工验收资料，供参验单位进行资料检查：

（1）竣工验收申请报告。

（2）施工图设计文件（包括设计图样和设计说明书等）、各类消防设施的设备及其组件安装说明书、消防设计审核意见书和设计变更通知书、竣工图。

（3）主要设备、组件、材料符合市场准入制度的有效证明文件、出厂质量合格证明文件及现场检查（验）报告。

（4）施工现场质量管理检查记录、施工过程质量管理检查记录及工程质量事故处理报告。

（5）隐蔽工程检查验收记录以及灭火系统阀门、其他组件的强度和严密性试验记录、管道试压和冲洗记录。

2.自动喷水灭火系统、防排烟系统的工程施工质量缺陷，当（  ）时，竣工验收判定为合格。

A.A=0

B.B≤3

C.B+C≤8

D.B≤2

E.B+C≤6

【答案】ADE

【解析】自动喷水灭火系统、防排烟系统的工程施工质量缺陷，当A=0，且B≤2，且B+C≤6时，竣工验收判定为合格；否则，竣工验收判定为不合格。

3.消防设施技术检测前，检测机构按照下列要求对各类消防设施及其检测仪器仪表进行检查：（  ）。

A.各类消防设施的设备及其组件符合设计选型，具有出厂合格证明文件，消防产品具有符合法定市场准入规定的证明文件

B.各类灭火剂在产品质量证明文件超过有效期也可使用

C.各类消防设施的设备及其组件符号清晰，色标正确即可

D.各类消防设施的设备及其组件、材料的外观完好无损、无锈蚀，设备、管道无泄漏，导线和电缆的连接、绝缘性能、接地电阻等符合设计要求

E.检测用仪器、仪表、量具等的计量检定合格证书及其有效期限

【答案】ADE

【解析】消防设施技术检测前，检测机构按照下列要求对各类消防设施及其检测仪器仪表进行检查：

（1）检查各类消防设施的设备及其组件的相关技术文件。各类消防设施的设备及其组件符合设计选型，具有出厂合格证明文件，消防产品具有符合法定市场准入规定的证明文件；各类灭火剂在产品质量证明文件的有效期内。

（2）检查各类消防设施的设备及其组件的外观标志。各类消防设施的设备及其组件的永久性铭牌和按照规定设置的标识，其文字和数据齐全，符号清晰，色标正确。

（3）检查各类消防设施的设备及其组件、材料（管道、管件、支吊架、线槽、电线、电缆等）的外观，以及导线、电缆的绝缘电阻值和系统接地电阻值等测试记录。各类消防设施的设备及其组件、材料的外观完好无损、无锈蚀，设备、管道无泄漏，导线和电缆的连接、绝缘性能、接地电阻等符合设计要求。

（4）检查检测用仪器、仪表、量具等的计量检定合格证书及其有效期限。检测用仪器、仪表、量具等按照国家现行有关规定计量检定合格，并在检定合格有效期限内。

4.消防设施竣工验收中现场检查的主要内容包括（  ）。

A.检查施工现场管理文件

B.检查各类消防设施外观质量

C.通过专业仪器设备现场测量涉及距离、宽度、长度、面积、厚度等可测量的指标

D.测试各类消防设施的功能

E.检查、测试其它涉及消防设施规定要求的项目

【答案】BCDE

【解析】现场检查的主要内容包括各类消防设施的安装场所（防护区域）及其设置位置、设备用房设置等检查、施工质量检查和功能性试验。具体包括：

（1）检查各类消防设施安装场所（防护区域）及其设置位置的合理性。

（2）检查各类消防设施外观质量。

（3）通过专业仪器设备现场测量涉及距离、宽度、长度、面积、厚度等可测量的指标。

（4）测试各类消防设施的功能。

（5）检查、测试其它涉及消防设施规定要求的项目。

第二节 消防设施维护管理

【知识点】消防设施维护管理的内容和要求

【单选题】

1.消防设施维护管理不包括（  ）工作。

A.值班

B.巡查

C.检测

D.安装

【答案】D

【解析】消防设施维护管理包括值班、巡查、检测、维修、保养、建档等工作。

2.关于消防设施维护管理人员从业资格要求，以下说法错误的是（  ）。

A.消防设施检测、维护保养等消防技术服务机构的项目经理、技术人员，经注册消防工程师考试合格，持有一级或者二级注册消防工程师的执业资格证书

B.消防设施操作、值班、巡查的人员，经消防行业特有工种职业技能鉴定合格，持有初级技能（含，下同）以上等级的职业资格证书，能够熟练操作消防设施

C.消防设施检测、保养人员，经消防行业特有工种职业技能鉴定合格，持有初级技能以上等级职业资格证书

D.消防设施维修人员，经消防行业特有工种职业技能鉴定合格，持有技师以上等级职业资格证书

【答案】C

【解析】消防设施操作管理以及值班、巡查、检测、维修、保养的从业人员，需要具备符合下列规定的从业资格：

1.消防设施检测、维护保养等消防技术服务机构的项目经理、技术人员，经注册消防工程师考试合格，持有一级或者二级注册消防工程师的执业资格证书。

2.消防设施操作、值班、巡查的人员，经消防行业特有工种职业技能鉴定合格，持有初级技能（含，下同） 以上等级的职业资格证书，能够熟练操作消防设施。

3.消防设施检测、保养人员，经消防行业特有工种职业技能鉴定合格，持有高级技能以上等级职业资格证书。

4.消防设施维修人员，经消防行业特有工种职业技能鉴定合格，持有技师以上等级职业资格证书。

【多选题】

1.建筑使用管理单位按照（  ）、建立健全建筑消防设施维护管理档案、远程监控管理来组织实施消防设施维护管理。

A.明确管理职责

B.制定消防设施维护管理制度和维修管理技术规程

C.消防安全培训

D.实施消防设施标识化管理

E.故障消除及报修

【答案】ABDE

【解析】建筑使用管理单位按照下列要求组织实施消防设施维护管理：

1.明确管理职责。

2.制定消防设施维护管理制度和维修管理技术规程。

3.落实管理责任。

4.实施消防设施标识化管理。

5.故障消除及报修。

6.建立健全建筑消防设施维护管理档案。

7.远程监控管理

【知识点】消防设施维护管理各环节工作要求

【单选题】

1.消防安全重点单位（  ）至少对消防设施巡查1次。

A.每2h

B.每日

C.每周

D.每月

【答案】B

【解析】消防安全重点单位每日至少对消防设施巡查1次。

2.消防设施施工安装、竣工验收以及验收技术检测等原始技术资料要（  ）。

A.存档时间不少于1年

B.存档时间不少于3年

C.存档时间不少于5年

D.长期保存

【答案】D

【解析】消防设施施工安装、竣工验收以及验收技术检测等原始技术资料长期保存。

3.下列有关维护管理中巡查频次描述正确的是（  ）。

A.公共娱乐场所营业期间，每4h组织一次综合巡查

B.消防安全重点单位每日至少对消防设施巡查两次

C.其他社会单位每周至少对消防设施巡查1次

D.举办具有火灾危险性的大型群众性活动的场地，每月至少对消防设施巡查一次

【答案】C

【解析】建筑使用管理单位按照下列频次组织巡查：

（1）公共娱乐场所营业期间，每2h组织一次综合巡查。期间，将部分或者全部消防设施巡查纳入综合巡查内容，并保证每日至少对全部建筑消防设施巡查一遍。

（2）消防安全重点单位每日至少对消防设施巡查1次。

（3）其他社会单位每周至少对消防设施巡查1次。

（4）举办具有火灾危险性的大型群众性活动的，承办单位根据活动现场实际需要确定巡查频次。

4.对于在值班、巡查、检测、灭火演练中发现的消防设施存在问题和故障，相关人员按照规定填写（  ）， 向建筑使用管理单位消防安全管理人报告。

A.《建筑消防设施维护保养记录表》

B.《建筑消防设施检测记录表》

C.《建筑消防设施巡查记录表》

D.《建筑消防设施故障维修记录表》

【答案】D

【解析】对于在值班、巡查、检测、灭火演练中发现的消防设施存在问题和故障，相关人员按照规定填写《建筑消防设施故障维修记录表》，向建筑使用管理单位消防安全管理人报告。

5.《消防控制室值班记录表》和《建筑消防设施巡查记录表》的存档时间不少于（  ）年。

A.一年

B.二年

C.三年

D.四年

【答案】A

【解析】消防设施施工安装、竣工验收及验收技术检测等原始技术资料长期保存；

《消防控制室值班记录表》和《建筑消防设施巡查记录表》的存档时间不少于1年；

《建筑消防设施检测记录表》、《建筑消防设施故障维修记录表》、《建筑消防设施维护保养计划表》、《建筑消防设施维护保养记录表》的存档时间不少于5年。

6.《建筑消防设施检测记录表》、《建筑消防设施故障维修记录表》、《建筑消防设施维护保养计划表》、《建筑消防设施维护保养记录表》的存档时间不少于（  ）年。

A.二年

B.三年

C.四年

D.五年

【答案】D

【解析】消防设施施工安装、竣工验收及验收技术检测等原始技术资料长期保存；

《消防控制室值班记录表》和《建筑消防设施巡查记录表》的存档时间不少于1年；

《建筑消防设施检测记录表》、《建筑消防设施故障维修记录表》、《建筑消防设施维护保养计划表》、《建筑消防设施维护保养记录表》的存档时间不少于5年。

【多选题】

1.建筑使用管理单位按照下列频次组织巡查，说法正确的是（  ）。

A.公共娱乐场所营业期间，每2h组织一次综合巡查

B.公共娱乐场所营业期间，要保证每日至少对全部建筑消防设施巡查一遍

C.消防安全重点单位每日至少对消防设施巡查1次

D.消防安全重点单位外的其他社会单位每月至少对消防设施巡查1次

E.举办具有火灾危险性的大型群众性活动的，承办单位根据活动现场实际需要确定巡查频次

【答案】ABCE

【解析】建筑使用管理单位按照下列频次组织巡查：

（1）公共娱乐场所营业期间，每2h组织一次综合巡查。期间，将部分或者全部消防设施巡查纳入综合巡查内容，并保证每日至少对全部建筑消防设施巡查一遍。

（2）消防安全重点单位每日至少对消防设施巡查1次。

（3）其他社会单位每周至少对消防设施巡查1次。

（4）举办具有火灾危险性的大型群众性活动的，承办单位根据活动现场实际需要确定巡查频次。

2.消防设施档案的保存期限为5年的有（  ）。

A.《消防控制室值班记录表》

B.《建筑消防设施维护保养计划表》

C.《建筑消防设施故障维修记录表》

D.《建筑消防设施巡查记录表》

E.《建筑消防设施检测记录表》

【答案】BCE

【解析】消防设施施工安装、竣工验收及验收技术检测等原始技术资料长期保存；

《消防控制室值班记录表》和《建筑消防设施巡查记录表》的存档时间不少于1年；

《建筑消防设施检测记录表》、《建筑消防设施故障维修记录表》、《建筑消防设施维护保养计划表》、《建筑消防设施维护保养记录表》的存档时间不少于5年。

第三节 消防控制室管理

【知识点】消防控制室管理

【单选题】

1.消防控制室图形显示装置（  ）s内能够显示输入的火灾报警信号和反馈信号的状态信息。

A.3   B.5   C.10   D.15

【答案】C

【解析】10s内能够显示输入的火灾报警信号和反馈信号的状态信息，100s内能够显示其他输入信号的状态信息。

2.采用中文标注和中文界面的消防控制室图形显示装置，其界面对角线长度不得小于（  ）mm。

A.200   B.350   C.430   D.550

【答案】C

【解析】采用中文标注和中文界面的消防控制室图形显示装置，其界面对角线长度不得小于430mm。

3.火灾报警电话是（  ）。

A.110   B.119   C.120   D.122

【答案】B

【解析】火灾确认后，值班人员立即确认火灾报警联动控制开关处于自动控制状态，同时拨打“119”报警电话准确报警；报警时需要说明着火单位地点、起火部位、着火物种类、火势大小、报警人姓名和联系电话等。

4.消防控制室实行每日24h专人值班制度，每班不少于（  ）人，值班人员持有规定的消防专业技能鉴定证书。

A.1人   B.2人   C.3人   D.4人

【答案】B

【解析】实行每日24h专人值班制度，每班不少于2人，值班人员持有规定的消防专业技能鉴定证书。

【多选题】

1.建筑使用管理单位按照要求安排合理数量的、符合从业资格条件的人员负责消防控制室管理与值班，关于下列要求说法正确的是（  ）。

A.实行每日24h专人值班制度，每班不少于2人

B.值班人员具有本行业丰富的工作经验的可以不持有规定的消防专业技能鉴定证书

C.确保火灾自动报警系统处于正常工作状态，不得将应处于自动控制状态的设备设置在手动控制状态

D.确保高位消防水箱、消防水池、气压水罐等消防储水设施水量充足

E.确保消防泵出水管阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀门常闭

【答案】ACD

【解析】1.实行每日24h专人值班制度，每班不少于2人，值班人员持有规定的消防专业技能鉴定证书。

4.确保高位消防水箱、消防水池、气压水罐等消防储水设施水量充足，确保消防泵出水管阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀门常开。

2.消防控制室配备的消防设备需要具备下列监控功能：（  ）。

A.消防控制室设置的消防设备能够监控并显示消防设施运行状态信息，并能够向城市消防远程监控中心（以下简称“监控中心”）传输相应信息

B.根据建筑（单位）规模及其火灾危险性特点，消防控制室内需要保存必要的文字、电子资料，存储相关的消防安全管理信息，并能够及时向监控中心传输消防安全管理信息

C.大型建筑群要根据其不同建筑功能需求、火灾危险性特点和消防安全监控需要，设置3个及3个以上的消防控制室，并确定主消防控制室、分消防控制室，以实现分散与集中相结合的消防安全监控模式

D.主消防控制室的消防设备能够对系统内共用消防设备进行控制，显示其状态信息，并能够显示各个分消防控制室内消防设备的状态信息，具备对分消防控制室内消防设备及其所控制的消防系统、设备的控制功能

E.各个分消防控制室的消防设备之间，可以互相传输、显示状态信息，不能互相控制消防设备

【答案】ABDE

【解析】消防控制室配备的消防设备需要具备下列监控功能：

1.消防控制室设置的消防设备能够监控并显示消防设施运行状态信息，并能够向城市消防远程监控中心（以下简称“监控中心”）传输相应信息。

2.根据建筑（单位）规模及其火灾危险性特点，消防控制室内需要保存必要的文字、电子资料，存储相关的消防安全管理信息，并能够及时向监控中心传输消防安全管理信息。

3.大型建筑群要根据其不同建筑功能需求、火灾危险性特点和消防安全监控需要，设置2个及2个以上的消防控制室，并确定主消防控制室、分消防控制室，以实现分散与集中相结合的消防安全监控模式。

4.主消防控制室的消防设备能够对系统内共用消防设备进行控制，显示其状态信息，并能够显示各个分消防控制室内消防设备的状态信息，具备对分消防控制室内消防设备及其所控制的消防系统、设备的控制功能。

5.各个分消防控制室的消防设备之间，可以互相传输、显示状态信息，不能互相控制消防设备。

3.消防控制室是建筑使用管理单位消防安全管理与消防设施监控的核心场所，需要保存能够反映建筑特征及其消防设施施工质量及其运行情况的纸质台账档案和电子资料，消防控制室内至少保存有下列纸质台账档案和电子资料：（  ）。

A.建（构）筑物竣工前的总平面布局图、消防设施平面布置图和系统图以及安全出口布置图、重点部位位置图等

B.消防安全管理规章制度、应急灭火预案、应急疏散预案等

C.消防安全组织结构图，包括消防安全责任人、管理人、专职、义务消防人员等内容

D.消防安全培训记录、灭火和应急疏散预案的演练记录

E.值班情况、消防安全检查情况及巡查情况等记录

【答案】BCDE

【解析】消防控制室是建筑使用管理单位消防安全管理与消防设施监控的核心场所，需要保存能够反映建筑特征及其消防设施施工质量及其运行情况的纸质台账档案和电子资料，消防控制室内至少保存有下列纸质台账档案和电子资料：

1.建（构）筑物竣工后的总平面布局图、消防设施平面布置图和系统图以及安全出口布置图、重点部位位置图等。

2.消防安全管理规章制度、应急灭火预案、应急疏散预案等。

3.消防安全组织结构图，包括消防安全责任人、管理人、专职、义务消防人员等内容。

4.消防安全培训记录、灭火和应急疏散预案的演练记录。

5.值班情况、消防安全检查情况及巡查情况等记录。

6.消防设施一览表，包括消防设施的类型、数量、状态等内容。

7.消防系统控制逻辑关系说明、设备使用说明书、系统操作规程、系统及设备的维护保养制度和技术规程等。

8.设备运行状况、接报警记录、火灾处理情况、设备检修检测报告等资料。

第二章 消防给水

第一节 消防给水系统构成

【知识点】消防给水系统构成

【单选题】

1.下列符合临时高压消防给水系统特点的是（  ）。

A.在灭火时，由压力联动装置启动消防泵，使管网中最不利点的水压和流量达到灭火的要求

B.在灭火时靠消防车的消防泵来加压，以满足最不利处消防用水点的水压和流量达到灭火的要求

C.在灭火时启动消防泵，使管网中最不利处消防用水点的水压和流量达到灭火的要求

D.系统中不设消防泵和消防转输泵的消防给水系统

【答案】C

【解析】在消防给水系统管网中，平时最不利处消防用水点的水压和流量不能满足灭火时的需要。在灭火时启动消防泵，使管网中最不利处消防用水点的水压和流量达到灭火的要求。

2.消防给水系统按范围分类，可分为独立消防给水系统和（  ）。

A.专用消防给水系统

B.生活、消防共用给水系统

C.室外消防给水系统

D.区域（集中）消防给水系统

【答案】D

【解析】消防给水系统按范围可分为：独立消防给水系统和区域（集中）消防给水系统。

【多选题】

1.消防给水系统按水压可分为（  ）。

A.高压消防给水系统

B.低压消防给水系统

C.专用消防给水系统

D.稳高压消防给水系统

E.临时高压消防给水系统

【答案】ABE

【解析】消防给水系统按水压分类，可分为高压消防给水系统、临时高压消防给水系统和低压消防给水系统。

2.消防给水系统按范围可分为（  ）。

A.独立消防给水系统

B.区域消防给水系统

C.专用消防给水系统

D.室外消防给水系统

E.室内消防给水系统

【答案】AB

【解析】消防给水系统按范围可分为：独立消防给水系统和区域（集中）消防给水系统。

3.消防给水系统按用途分，可分为（  ）。

A.专用消防给水系统

B.生活、消防共用给水系统

C.生产、消防共用给水系统

D.生活、生产、消防共用给水系统

E.独立消防给水系统

【答案】ABCD

【解析】消防给水系统按用途分，可分为专用消防给水系统，生活、消防共用给水系统，生产、消防共用给水系统，生活、生产、消防共用给水系统。

第二节 系统组件（设备）安装前检查

【知识点】消防水源的检查

【单选题】

1.利用江河湖海水库等天然水源作为消防水源时，其设计枯水流量保证率宜为（  ）。

A.80%～87%

B.90%～97%

C.80%～90%

D.90%～98%

【答案】B

【解析】利用江河湖海水库等天然水源作为消防水源时，其设计枯水流量保证率宜为90%～97%。

2.消防给水系统的水源应无污染、无腐蚀、无悬浮物，水的pH值应为（  ）。

A. 4.0～7.0

B. 3.0～8.0

C. 6.0～9.0

D. 5.0～9.0

【答案】C

【解析】消防给水系统的水源应无污染、无腐蚀、无悬浮物，水的pH值应为6.0～9.0。

【多选题】

1.下列水源可用作消防水源的有（  ）。

A.市政给水

B.天然水源

C.消防水池

D.污水池

E.游泳池

【答案】ABCE

【解析】综合教材第三篇第二章第二节

2.消防水池（消防水箱）作为消防水源的条件有（  ）。

A.消防水池有足够的有效容积

B.供消防车取水的消防水池应设取水口（井）

C.在与生活或其他用水合用时，消防水池可以被挪用

D.寒冷地区的消防水池还应采取相应的防冻措施

E.取水设施有相应保护设施

【答案】ABDE

【解析】消防水池（消防水箱）作为消防水源的条件

1.消防水池有足够的有效容积。只有在能可靠补水的情况下（两路进水），才可减去持续灭火时间内的补水容积。

2.供消防车取水的消防水池应设取水口（井）。

3.在与生活或其他用水合用时，消防水池应有确保消防用水不被挪作他用的技术措施。

4.寒冷地区的消防水池还应采取相应的防冻措施。

5.取水设施有相应保护设施。

【知识点】消防供水设施（设备）检查

【单选题】

1.应急消防气压给水设备其公称直径不宜小于（  ）mm，出水口处应设有防止消防用水倒流进罐的措施。

A.65	B.80	C.100	D.120

【答案】C

【解析】应急消防气压给水设备其公称直径不宜小于100mm，出水口处应设有防止消防用水倒流进罐的措施。

2.消防水泵的外观质量要求说法错误的是（  ）。

A.所有铸件外表面不应有明显的结疤、气泡、砂眼等缺陷

B.汞体以及各种外露的罩壳、箱体均应喷涂黑漆

C.消防水泵的形状尺寸和安装尺寸与提供的安装图纸应相符

D.查看铭牌上标注的泵的型号、名称、特性应与设计说明一致

【答案】B

【解析】消防水泵的外观质量要求

1）所有铸件外表面不应有明显的结疤、气泡、砂眼等缺陷；

2）泵体以及各种外露的罩壳、箱体均应喷涂大红漆。涂层质量应符合相关规定；

3）消防水泵的形状尺寸和安装尺寸与提供的安装图纸应相符；

4）查看铭牌上标注的泵的型号、名称、特性应与设计说明一致。

【多选题】

1.消防水泵接合器的检查方法和技术要求描述正确的是（  ）。

A.查看水泵接合器的外观是否有瑕疵，油漆是否完整，形状尺寸和安装尺寸与提供的安装图纸是否相符

B.对照设计文件查看选择的水泵接合器的型号、名称是否准确、一致

C.水泵接合器的设置条件是否具备，其设置位置是否是在室外便于消防车接近和使用的地点

D.检查水泵接合器的外形与室内消火栓是否雷同，以免混淆而延误灭火

E.检查水泵接合器组件（包括单向阀、安全阀、控制阀等）是否齐全

【答案】ABCE

【解析】消防水泵接合器的检查方法和技术要求如下：

1.查看水泵接合器的外观是否有瑕疵，油漆是否完整，形状尺寸和安装尺寸与提供的安装图纸是否相符；

2.对照设计文件查看选择的水泵接合器的型号、名称是否准确、一致；

3.水泵接合器的设置条件是否具备，其设置位置是否是在室外便于消防车接近和使用的地点；

4.检查水泵接合器的外形与室外消火栓是否雷同，以免混淆而延误灭火；

5.检查水泵接合器组件（包括单向阀、安全阀、控制阀等）是否齐全。

2.下列关于消防水泵控制柜的检查要求说法正确的是（  ）。

A.消防水泵控制柜的控制功能满足设计要求

B.控制柜面板设有电源电压、电流、水泵启/停状况及故障的声光报警等显示

C.控制柜体端正，表面应平整，涂层颜色均匀一致，有眩光

D.控制柜导线的规格和颜色符合现行国家标准的有关规定

E.控制柜内的电器元件及材料应符合现行国家产品标准的有关规定，并安装合理，其工作位置符合产品使用说明书的规定

【答案】ABDE

【解析】消防水泵控制柜的要求

1）消防水泵控制柜的控制功能满足设计要求；

2）控制柜体端正，表面应平整，涂层颜色均匀一致，无眩光，并符合现行国家标准的有关规定，且控制柜外表面没有明显的磕碰伤痕和变形掉漆；

3）控制柜面板设有电源电压、电流、水泵启/停状况及故障的声光报警等显示；

4）控制柜导线的规格和颜色符合现行国家标准的有关规定；

5）面板上的按钮、开关、指示灯应易于操作和观察且有功能标示，并符合现行国家标准的有关规定；

6）控制柜内的电器元件及材料应符合现行国家产品标准的有关规定，并安装合理，其工作位置符合产品使用说明书的规定；

【知识点】给水管网的检查

【单选题】

1.制作安装的管道支吊架的具体要求如下：（  ）。

A.管道支吊架材料除设计文件另有规定外，一般采用Q235普通碳素钢型材制作

B.管道支吊架上面的孔洞采用电钻加工，也可用氧乙炔割孔

C.管道支吊架成品后作保温处理，保温涂层完整、厚度均匀

D.管卡宜用镀银成型件

【答案】A

【解析】制作安装的管道支吊架要求如下：

1.管道支架吊架型式、材质、结构尺寸、加工精度及焊接质量等符合设计文件或有关施工验收规范的要求；

2.管道支吊架材料除设计文件另有规定外，一般采用Q235普通碳素钢型材制作；

3.管道支吊架的切边均匀无毛剌，焊缝均匀完整，外观成形良好，没有欠焊、漏焊、裂纹和绞内等缺陷；

4.管道支吊架上面的孔洞采用电钻加工，不得用氧乙炔割孔；

5.管道支吊架上管卡、吊杆等部件的螺纹光洁整齐，无断丝和毛刺等缺陷；

6.管道支吊架成品后作防腐处理，防腐涂层完整、厚度均匀；当设计文件无规定时；除锈后涂防锈漆一道；

7.管卡宜用镀锌成形件，当无成形件时可用圆钢或扁钢制作，其内圆弧部分应与管子外径相符。

2.给水管网管道的连接形式可不与（  ）条件相适应。

A.管道的材质

B.系统工作压力

C.湿度

D.介质的理化特性

【答案】C

【解析】管道的连接形式与管道的材质、系统工作压力、温度、介质的理化特性、敷设方式等条件相适应。

【多选题】

1.按照支吊架的功能和型式可分为（  ）等。

A.固定支架

B.滑动支架

C.导向支架

D.弹簧支吊架

E.涂塑钢管

【答案】ABCD

【解析】按照支吊架的功能和型式可分为固定支架、滑动支架、导向支架、弹簧支吊架、吊架等。

2.给水管网的管材、管件的应进行现场外观检查，下列符合要求的是（  ）。

A.表面无裂纹、缩孔、夹渣、折叠和重皮

B.非金属密封垫片应质地柔韧、无老化变质或分层现象，表面无折损、皱纹等缺陷

C.镀锌钢管内外表面的镀锌层可以有轻微的脱落、锈蚀等现象

D.法兰密封面应完整光洁，没有毛刺及径向沟槽

E.螺纹密封面应完整、无损伤、无毛刺

【答案】ABDE

【解析】管材、管件的应进行现场外观检查，符合下列要求：

1.表面无裂纹、缩孔、夹渣、折叠和重皮；

2.螺纹密封面应完整、无损伤、无毛刺；

3.镀锌钢管内外表面的镀锌层不得有脱落、锈蚀等现象；

4.非金属密封垫片应质地柔韧、无老化变质或分层现象，表面无折损、皱纹等缺陷；

5.法兰密封面应完整光洁，没有毛刺及径向沟槽；螺纹法兰的螺纹应完整、无损伤；

6.管材的壁厚符合要求（有相关的质量保证文件）。

第三节 系统安装调试与检测验收

【知识点】消防水源

【单选题】

1.消防水箱设置支墩时，支墩的高度不宜小于（  ）mm，方便管道、附件的安装和检修。

A.300	B.500	C.600	D.800

【答案】C

【解析】消防水箱采用钢筋混凝土时，在消防水箱的内部应贴白瓷砖或喷涂瓷釉涂料。采用其他材料时，消防水箱宜设置支墩，支墩的高度不宜小于600mm，以便于管道、附件的安装和检修。

2.在消防水箱的检测验收时，敞口水箱装满水静置24h后观察，如不渗漏，则敞口水箱的满水试验合格。而对封闭水箱在试验压力下保持（  ）min，压力不下降、不渗漏，水压试验才合格。

A.10	B.30	C.60	D.90

【答案】A

【解析】敞口水箱装满水静置24h后观察，若不渗不漏，则敞口水箱的满水试验合格；而封闭水箱在试验压力下保持10min，压力不降、不渗不漏则封闭水箱的水压试验合格。

3.消防水池及消防水箱在施工安装时，其无管道的侧面，净距不宜小于（  ）m。

A.0.6   B.0.7   C.0.8   D.1.0

【答案】B

【解析】在施工安装时，消防水池及消防水箱的外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距，要满足施工、装配和检修的需要。无管道的侧面，净距不宜小于0.7m；

有管道的侧面，净距不宜小于1.0m，且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m；

设有人孔的池顶，顶板面与上面建筑本体板底的净空不应小于0.8m。

4.水质不受污染，能防止钢板锈蚀，安装方便迅速，不受土建进度的限制，结构合理，坚固美观，不变形不漏水，适用性广的水箱是（  ）。

A.碳素钢水箱

B.钢筋混凝土水箱

C.玻璃钢水箱

D.搪瓷钢板水箱

【答案】D

【解析】搪瓷钢板水箱，水质不受污染，能防止钢板锈蚀，安装方便迅速，不受土建进度的限制，结构合理，坚固美观，不变形不漏水，适用性广。

5.（  ）具有坚固，不污染水质，耐腐蚀、不漏水，清洗方便，重量小，不滋生藻类，容易保温，美观，施工方便，但价格高等特点。

A.玻璃钢水箱

B.不锈钢水箱

C.搪瓷钢板水箱

D.碳素钢板焊接而成的钢板水箱

【答案】B

【解析】不锈钢水箱，坚固，不污染水质，耐腐蚀、不漏水，清洗方便，重量小，不滋生藻类，容易保温，美观，施工方便，但价格高。

【多选题】

1.有关消防水池、消防水箱的施工、安装说法正确的是（  ）。

A.钢筋混凝土消防水池或消防水箱的进水管、出水管要加设防水套管

B.组合式消防水池或消防水箱的进水管、出水管接头宜采用法兰连接，采用其他连接时应做防锈处理

C.消防水池、消防水箱的溢流管、泄水管可与生产或生活用水的排水系统直接相连

D.钢板等制作的消防水池和消防水箱的进出水等管道宜采用法兰连接

E.钢板等制作的消防水池和消防水箱的进出水等管道宜采用螺栓连接

【答案】ABD

【解析】5.钢筋混凝土消防水池或消防水箱的进水管、出水管要加设防水套管，钢板等制作的消防水池和消防水箱的进出水等管道宜采用法兰连接，对有振动的管道应加设柔性接头。组合式消防水池或消防水箱的进水管、出水管接头宜采用法兰连接，采用其他连接时应做防锈处理。

6.应采用间接排水方式。

7.消防水池和消防水箱出水管或水泵吸水管要满足最低有效水位出水不掺气的技术要求。

【知识点】消防供水设施、设备

【单选题】

1.消防水泵机组的额定功率小于或等于20kW时，其外轮廓面与墙面之间的最小间距为（  ）m。

A.0.4	B.0.8	C.1.0	D.1.2

【答案】B

【解析】表3—2—2消防水泵机组外轮廓面与墙和相邻机组间的间距

| 电机额定功率（kW） | 消防水泵机组外轮廓面与墙面之间的最小距离（m） | 相邻机组外轮廓面之间最小间距（m） |
| --- | --- | --- |
| ≤20 | 0.8 | 0.4 |
| ＞22～55 | 1.0 | 1.0 |
| ≥22～55 | 1.2 | 1.2 |

注：水泵侧面有管道时，外轮廓面计至管道外壁。

2.下列有关水泵机组的安装要求正确的是（  ）。

A.水泵机组基础的平面尺寸，有关资料如未明确，无隔振安装应较水泵机组底座四周各宽出100～150mm

B.水泵机组基础的顶面标高，无隔振安装时应高出泵房地面不小于0.05 m

C.泵房内管道管外底距地面的距离，当管径DN≤150mm时，不应小于0.25 m

D.水泵吸水管水平段偏心大小头应采用管顶斜接

【答案】A

【解析】除了以上机组间距要求外，泵房主要人行通道宽度不宜小于1.2m，电气控制柜前通道宽度不宜小于1.5m。

（4）水泵机组基础的平面尺寸，有关资料如未明确，无隔振安装应较水泵机组底座四周各宽出100～150mm；有隔振安装应较水泵隔振台座四周各宽出150mm。

（5）水泵机组基础的顶面标高，无隔振安装时应高出泵房地面不小于0.10 m；有隔振安装时可高出泵房地面不小于0.05 m。泵房内管道管外底距地面的距离，当管径DN≤150mm时，不应小于0.20m；当管径 DN≥200mm时，不应小于0.25m。

（6）水泵吸水管水平段偏心大小头应采用管顶平接，避免产生气囊和漏气现象。

3.消防水泵控制柜的安装要求正确的是（  ）。

A.控制柜的基座，其水平度误差不大于±1mm

B.控制柜的基座处应做防锈处理及防水措施

C.控制柜与基座采用不小于φ10mm的螺栓固定，每只柜不应少于4只螺栓

D.做控制柜的上下进出线口时，不应破坏控制柜的防护等级

【答案】D

【解析】消防水泵控制柜的安装要求

1）控制柜的基座，其水平度误差不大于±2mm，并应做防腐处理及防水措施；

2）控制柜与基座采用不小于φ12mm的螺栓固定，每只柜不应少于4只螺栓；

3）做控制柜的上下进出线口时，不应破坏控制柜的防护等级。

4.在阀门出口用压力表检查消防水泵停泵时，水锤消除设施后的压力不应超过水泵出口设计额定压力的 （  ）倍。

A.1.0   B.1.2   C.1.4   D.2.0

【答案】C

【解析】在阀门出口用压力表检查消防水泵停泵时，水锤消除设施后的压力不应超过水泵出口设计额定压力的1.4倍。

5.气压水罐安装时其四周要设检修通道，其宽度不宜小于（  ）m，消防气压给水设备顶部至楼板或梁底的距离不宜小于（  ）m；消防稳压罐的布置应合理、紧凑。

A.0.6，0.7

B.0.6，0.8

C.0.7，0.6

D.0.7，0.8

【答案】C

【解析】气压水罐安装时其四周要设检修通道，其宽度不宜小于0.7m，消防气压给水设备顶部至楼板或梁底的距离不宜小于0.6m；消防稳压罐的布置应合理、紧凑。

【多选题】

1.关于水泵接合器的安装要求下列说法错误的是（  ）。

A.安装位置距室外消火栓或消防水池的距离宜为15～40m。

B.墙壁水泵接合器安装无要求时，其安装高度距地面宜为0.7m。

C.墙壁水泵接合器与墙面上的门、窗净距不应小于2.0m，可以安装在玻璃幕墙下方

D.水泵接合器与给水系统之间不应设置除检修阀门以外的其他阀门

E.地下水泵接合器的安装，应使进水口与井盖底面的距离不大于0.5m，且不应小于井盖的半径

【答案】CE

【解析】1.水泵接合器的安装规定

1）组装式水泵接合器的安装，应按接口、本体、联接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行，止回阀的安装方向应使消防用水能从水泵接合器进入系统，整体式水泵接合器的安装，按其使用安装说明书进行；

2）水泵接合器接口的位置应方便操作，安装在便于消防车接近的人行道或非机动车行驶地段，距室外消火栓或消防水池的距离宜为15～40m；

3）墙壁水泵接合器的安装应符合设计要求。设计无要求时，其安装高度距地面宜为0.7m；与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m，且不应安装在玻璃幕墙下方；

4）地下水泵接合器的安装，应使进水口与井盖底面的距离不大于0.4m，且不应小于井盖的半径；井内应有足够的操作空间并应做好防水和排水措施，防止地下水渗入。寒冷地区井内应做防冻保护；

5）水泵接合器与给水系统之间不应设置除检修阀门以外其它的阀门；检修阀门应在水泵接合器周围就近设置，且应保证便于操作。

2.下列有关消防水泵的要求正确的是（  ）。

A.所有铸件外表面不应有明显的结疤、气泡、砂眼等缺陷

B.泵体以及各种外露的罩壳、箱体均应喷涂大绿漆

C.水泵外壳宜为青铜或不锈钢；水泵叶轮宜为球墨铸铁

D.紧固件及自锁装置不应因振动等原因而产生松动

E.泵应设置放水旋塞，放水旋塞应处于泵的最低位置以便排尽泵内余水

【答案】ADE

【解析】消防水泵

1.消防水泵的外观质量要求

1）所有铸件外表面不应有明显的结疤、气泡、砂眼等缺陷；

2）泵体以及各种外露的罩壳、箱体均应喷涂大红漆。涂层质量应符合相关规定；

3）消防水泵的形状尺寸和安装尺寸与提供的安装图纸应相符；

4）查看铭牌上标注的泵的型号、名称、特性应与设计说明一致。

2.消防水泵的材料要求

1）水泵外壳宜为球墨铸铁；水泵叶轮宜为青铜或不锈钢；

2）查看泵体、泵轴、叶轮等的材质合格证应符合要求。

3.消防水泵的结构要求

1）泵的结构形式应保证易于现场维修和更换零件。紧固件及自锁装置不应因振动等原因而产生松动；

2）消防泵体上应铸出表示旋转方向的箭头；

3）泵应设置放水旋塞，放水旋塞应处于泵的最低位置以便排尽泵内余水。

【知识点】给水管网

【单选题】

1.消防给水管网在试压合格后进行冲洗，冲洗的顺序正确的是（  ）。

A.先室内，后室外；先地下，后地上

B.先室外，后室内；先地下，后地上

C.先室内，后室外；先地上，后地下

D.先室外，后室内；先地上，后地下

【答案】B

【解析】管网冲洗在试压合格后分段进行。冲洗顺序先室外，后室内；先地下，后地上；室内部分的冲洗应按配水干管、配水管、配水支管的顺序进行。

2.具有不破坏钢管镀锌层、施工快捷、密封性好、便于拆卸等优点的管道连接方式是（  ）。

A.沟槽连接

B.承插连接

C.焊接连接

D.法兰连接

【答案】A

【解析】沟槽式管接口是在管材、管件等管道接头部位加工成环形沟槽，用卡箍件、橡胶密封圈和紧固件等组成的套筒式快速接头。安装时，在相邻管端套上异形橡胶密封圈后，用拼合式卡箍件连接。卡箍件的内缘就位在沟槽内并用紧固件紧固后，保证了管道的密封性能。这种连接方式具有不破坏钢管镀锌层、施工快捷、密封性好、便于拆卸等优点。

3.消防给水管穿过建筑物承重墙或基础时，应预留洞口，洞口高度应保证管顶上部净空不小于建筑物的沉降量，不宜小于（  ）m，并应填充不透水的弹性材料。

A.0.1	B.0.5	C.1.0	D.1.5

【答案】A

【解析】消防给水管穿过建筑物承重墙或基础时，应预留洞口，洞口高度应保证管顶上部净空不小于建筑物的沉降量，不宜小于0.1m，并应填充不透水的弹性材料。

4.公称直径为50mm的管道支架，其设置的最大间距为（  ）m。

A.4.0	B.4.5	C.5.0	D.6.0

【答案】C

【解析】表3—2—6 管道支架或吊架的间距

| 公称直径（mm）： | 25 | 32 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大间距（m）： | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 8.0 | 11.0 | 12.0 |

5.应设置固定支架或防晃支架的地方有（  ）。

A.管径小于DN50mm的配水管中点

B.配水干管及配水管，配水支管的长度超过15m，每15m长度内

C.管径大于DN40mm的管道拐弯、三通及四通位置处

D.立管的中间部位

【答案】B

【解析】下列部位应设置固定支架或防晃支架：

（1）配水管宜在中点设一个防晃支架，当管径小于DN50mm时可不设；

（2）配水干管及配水管，配水支管的长度超过15m，每15m长度内应至少设1个防晃支架，当管径不大于DN40mm时可不设；

（3）管径大于DN50mm的管道拐弯、三通及四通位置处应设一个防晃支架；

（4）防晃支架的强度，应满足管道、配件及管内水的自重再加50%的水平方向推力时不损坏或不产生永久变形。当管道穿梁安装时，管道再用紧固件固定于混凝土结构上，可作为1个防晃支架处理；

7）架空管道每段管道设置的防晃支架不少于1个；当管道改变方向时，增设防晃支架；立管在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定。

6.消防给水管网的冲洗顺序是（  ）。

A.先室内，后室外

B.先地上，后地下

C.室内部分的冲洗应按配水干管、配水管、配水支管的顺序进行

D.室外部分的冲洗应按配水干管、配水管、配水支管的顺序进行

【答案】C

【解析】管网冲洗在试压合格后分段进行。冲洗顺序先室外，后室内；先地下，后地上；

室内部分的冲洗应按配水干管、配水管、配水支管的顺序进行。

7.水压试验时环境温度不宜低于（  ）℃，当低于（  ）℃时，水压试验应采取防冻措施。

A.0   B.5   C.10   D.15

【答案】B

【解析】水压试验时环境温度不宜低于5℃，当低于5℃时，水压试验应采取防冻措施。

8.（  ）用于低压流体输送用焊接钢管及外径可以攻螺纹的无缝钢管的连接。

A.焊接连接

B.法兰连接

C.螺纹连接

D.承插连接

【答案】C

【解析】螺纹连接用于低压流体输送用焊接钢管及外径可以攻螺纹的无缝钢管的连接。

9.给水管网管径大于DN（  ） mm的管道不应使用螺纹活接头，在管道变径处应采用单体异径接头。

A.30	B.40	C.50	D.60

【答案】C

【解析】管径大于DN50mm的管道不应使用螺纹活接头，在管道变径处应采用单体异径接头。

10.有振动的场所和埋地管道应采用柔性接头，其他场所宜采用刚性接头，当采用刚性接头时，每隔（  ）个刚性接头应设置一个挠性接头，埋地连接时螺栓和螺母应采用不锈钢件。

A.2～3

B.4～5

C.3～4

D.5～6

【答案】B

【解析】有振动的场所和埋地管道应采用柔性接头，其他场所宜采用刚性接头，当采用刚性接头时，每隔4～5个刚性接头应设置一个挠性接头，埋地连接时螺栓和螺母应采用不锈钢件。

11.采用沟槽连接件连接管道变径和转弯时，宜采用沟槽式异径管件和弯头；当需要采用补芯时，三通上可用（  ）个，四通上不应超过（  ）个；公称直径大于50mm的管道不宜采用活接头。

A.一，二

B.二，一

C.一，三

D.二，三

【答案】A

【解析】采用沟槽连接件连接管道变径和转弯时，宜采用沟槽式异径管件和弯头；当需要采用补芯时，三通上可用一个，四通上不应超过两个；公称直径大于50mm的管道不宜采用活接头。

12.气压严密性试验的介质宜采用空气或氮气，试验压力应为0.28MPa，且稳压24h，压力降不大于（  ） MPa。

A.0.01   B.0.02   C.0.03   D.0.04

【答案】A

【解析】气压严密性试验的介质宜采用空气或氮气，试验压力应为0.28MPa，且稳压24h，压力降不大于0.01MPa。

【多选题】

1.关于消防给水管网的试压和冲洗，下列说法正确的是（  ）。

A.管网冲洗宜用水进行

B.排水管道的截面面积不小于被冲洗管道截面面积的70%

C.水压试验时环境温度不宜低于4℃

D.管网的冲洗顺序是先室外，后室内；先地下，后地上

E.管网冲洗的水流方向要与灭火时管网的水流方向一致

【答案】ADE

【解析】1）管网冲洗宜设临时专用排水管道，其排放应畅通和安全。排水管道的截面面积不小于被冲洗管道截面面积的60%；

# 2）水压试验时环境温度不宜低于5℃，当低于5℃时，水压试验应采取防冻措施；

2.给水管网中，阀门的选用应当根据（  ）来选择。

A.介质的性质

B.最大工作压力

C.最高工作温度

D.介质的流量

E.介质的流动方向

【答案】ABCD

【解析】阀门的选用，应当根据阀门的用途、介质的性质、最大工作压力、最高工作温度，以及介质的流量或管道的公称通径来选择。

3.使用沟槽连接件（卡箍）连接时其有关要求正确的是（  ）。

A.有振动的场所应采用柔性接头

B.埋地管道宜采用刚性接头

C.埋地连接时螺栓和螺母应采用不锈钢件

D.机械四通开孔间距不应小于1m

E.配水干管（立管）与配水管（水平管）连接，应采用沟槽式管件，不应采用机械三通

【答案】ACE

【解析】有振动的场所和埋地管道应采用柔性接头，其他场所宜采用刚性接头。

机械三通开孔间距不应小于1m，机械四通开孔间距不应小于2m。

4.下列部位应设置固定支架或防晃支架的是（  ）。

A.配水管宜在中点设一个防晃支架，当管径小于DN50mm时可不设

B.配水干管及配水管，配水支管的长度超过15m，每15m长度内应至少设1个防晃支架，当管径不大于DN40mm时可不设

C.管径大于DN50mm的管道拐弯、三通及四通位置处应设一个防晃支架

D.管径大于DN50mm的管道拐弯、三通及四通位置处应设两个防晃支架

E.当管道穿梁安装时，管道再用紧固件固定于混凝土结构上，可作为1个防晃支架处理

【答案】ABCE

【解析】下列部位应设置固定支架或防晃支架：

（1）配水管宜在中点设一个防晃支架，当管径小于DN50mm时可不设；

（2）配水干管及配水管，配水支管的长度超过15m，每15m长度内应至少设1个防晃支架，当管径不大于DN40mm时可不设；

（3）管径大于DN50mm的管道拐弯、三通及四通位置处应设一个防晃支架；

（4）防晃支架的强度，应满足管道、配件及管内水的自重再加50%的水平方向推力时不损坏或不产生永久变形。当管道穿梁安装时，管道再用紧固件固定于混凝土结构上，可作为1个防晃支架处理；

7）架空管道每段管道设置的防晃支架不少于1个；当管道改变方向时，增设防晃支架；立管在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定。

第四节 系统维护管理

【知识点】消防给水系统维护管理

【单选题】

1.（  ）对消防水池、高位消防水池、高位消防水箱等消防水源设施的水位等进行一次检测。

A.每日

B.每周

C.每月

D.每季

【答案】C

【解析】每月对消防水池、高位消防水池、高位消防水箱等消防水源设施的水位等进行一次检测。

2.下列符合供水设施的维护管理规定的是（  ）。

A.每月应手动启动消防水泵运转两次，并检查供电电源的情况

B.每周对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查和记录运行情况

C.每季度应对消防水泵的出流量和压力进行一次试验

D.每季度对气压水罐的压力和有效容积等进行一次检测

【答案】C

【解析】供水设施的维护管理规定

1.每月应手动启动消防水泵运转一次，并检查供电电源的情况；

2.每周应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次，且自动记录自动巡检情况，每月应检测记录；

3.每日对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查和记录运行情况；

4.每日对柴油机消防水泵的启动电池的电量进行检测，每周检查储油箱的储油量，每月应手动启动柴油机消防水泵运行一次；

5.每季度应对消防水泵的出流量和压力进行一次试验；

6.每月对气压水罐的压力和有效容积等进行一次检测。

3.下列符合管网及阀门的维护管理规定的是（  ）。

A.每月对电动阀和电磁阀的供电和启闭性能进行检测

B.每周对水源控制阀进行外观检查，并应保证系统处于无故障状态

C.每年对系统所有的末端试水阀和报警阀的放水试验阀进行一次放水试验，并应检查系统启动、报警功能以及出水情况是否正常

D.每年对室外阀门井中进水管上的控制阀门进行一次检查，并应核实其处于全开启状态

【答案】A

【解析】管网及阀门的维护管理规定

1.系统上所有的控制阀门均应采用铅封或锁链固定在开启或规定的状态，每月应对铅封、锁链进行一次检查，当有破坏或损坏时应及时修理更换；

2.每月对电动阀和电磁阀的供电和启闭性能进行检测；

3.每季度对室外阀门井中进水管上的控制阀门进行一次检查，并应核实其处于全开启状态；

4.每天对水源控制阀进行外观检查，并应保证系统处于无故障状态；

5.每季度对系统所有的末端试水阀和报警阀的放水试验阀进行一次放水试验，并应检查系统启动、报警功能以及出水情况是否正常；

6.在市政供水阀门处于完全开启状态时，每月对倒流防止器的压差进行检测，且应符合《减压型倒流防止器》（GB/T25178—2010）和《双止回阀倒流防止器》（CJ/T160—2010）等的有关规定。

【多选题】

1.下列供水设施的维护管理规定中说法正确的是（  ）。

A.每月应手动启动消防水泵运转一次，并检查供电电源的情况；

B.每月应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次，且自动记录自动巡检情况，每月应检测记录；

C.每日对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查和记录运行情况；

D.每日对柴油机消防水泵的启动电池的电量进行检测，每周检查储油箱的储油量，每月应手动手动启动柴油机消防水泵运行一次；

E.每月应对消防水泵的出流量和压力进行一次试验；

【答案】ACD

【解析】供水设施的维护管理规定

1.每月应手动启动消防水泵运转一次，并检查供电电源的情况；

2.每周应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次，且自动记录自动巡检情况，每月应检测记录；

3.每日对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查和记录运行情况；

4.每日对柴油机消防水系的启动电池的电量进行检测，每周检查储油箱的储油量，每月应手动手动启动柴油机消防水泵运行一次；

5.每季度应对消防水泵的出流量和压力进行一次试验；

6.每月对气压水罐的压力和有效容积等进行一次检测。

2.给水管网，管网及闽门的维护管理规定有（  ）。

A.每两个月对电动阀和电磁阀的供电和启闭性能进行检测

B.每季度对室外阀门井中进水管上的控制阀门进行一次检查，并应核实其处于全开启状态

C.每周对水源控制阀进行外观检查，并应保证系统处于无故障状态

D.每季度对系统所有的末端试水阀和报警阀的放水试验阀进行一次放水试验，并应检查系统启动、报警功能以及出水情况是否正常

E.在市政供水阀门处于完全开启状态时，每月对倒流防止器的压差进行检测，且应符合《减压型倒流防止器》（GB/T25178-2010）和《双止回阀倒流防止器》（CJ/T160-2010）等的有关规定

【答案】BDE

【解析】管网及阀门的维护管理规定

1.系统上所有的控制阀门均应采用铅封或锁链固定在开启或规定的状态，每月应对铅封、锁链进行一次检查，当有破坏或损坏时应及时修理更换；

2.每月对电动阀和电磁阀的供电和启闭性能进行检测；

3.每季度对室外阀门井中进水管上的控制阀门进行一次检查，并应核实其处于全开启状态；

4.每天对水源控制阀进行外观检查，并应保证系统处于无故障状态；

5.每季度对系统所有的末端试水阀和报警阀的放水试验阀进行一次放水试验，并应检查系统启动、报警功能以及出水情况是否正常；

6.在市政供水阀门处于完全开启状态时，每月对倒流防止器的压差进行检测，且应符合《减压型倒流防止器》（GB/T25178—2010）和《双止回阀倒流防止器》（CJ/T160—2010 ）等的有关规定。

第三章 消火栓系统

第一节 系统构成

【知识点】消火栓系统构成

【单选题】

1.下列不属于室内消火栓组成部分的是（  ）。

A.市政供水管网

B.消防给水设施

C.报警控制设备

D.系统附件

【答案】A

【解析】室内消火栓系统是由消防给水设施、消防给水管网、室内消火栓设备、报警控制设备及系统附件等组成。

2.消火栓系统分为室外消火栓系统和（  ）。

A.高压消火栓系统

B.室内消火栓系统

C.低压消火栓系统

D.临时高压消火栓系统

【答案】B

【解析】消火栓系统分为室外消火栓系统和室内消火栓系统。

【多选题】

1.室外消火栓系统主要组成部分有（  ）。

A.市政供水管网

B.消防水池

C.消防水泵

D.室外消火栓

E.室内消火栓设备

【答案】ABCD

【解析】室外消火栓系统主要由市政供水管网或室外消防给水管网、消防水池、消防水泵和室外消火栓组成。

第二节 系统组件（设备）安装前检查

【知识点】室外消火栓

【单选题】

1.适用于气温较高的地区的消火栓是（  ）。

A.承插式消火栓

B.法兰式消火栓

C.地上式消火栓

D.地下式消火栓

【答案】C

【解析】按其安装场合可分为地上式和地下式两种，地上式消火栓适用于气温较高的地区，地下式消火栓适用于气温较寒冷的地区。

2.进水口公称通径为150mm的消火栓，其吸水管出水口应选用规格为（  ）mm的消防接口，水带出水口应选用规格为（ ）mm的消防接口。

A.150，150

B.150，80

C.150，65

D.80，65

【答案】B

【解析】按其进水口的公称通径可分为100mm和150mm两种。

进水口公称通径为100mm的消火栓，其吸水管出水口应选用规格为100mm消防接口，水带出水口应选用规格为65mm的消防接口。

进水口公称通径为150mm的消火栓，其吸水管出水口应选用规格为150mm的消防接口，水带出水口应选用规格为 80mm的消防接口。

【多选题】

1.室外消火栓按其公称压力可分为（ ）。

A.承插式的消火栓为1.0MPa

B.法兰式的消火栓为1.6MPa

C.承插式的消火栓为1.6MPa

D.法兰式的消火栓为1.0MPa

E.承插式的消火栓为2.0MPa

【答案】AB

【解析】按其公称压力可分为1.0MPa和1.6MPa两种。其中承插式的消火栓为1.0MPa，法兰式的消火栓为1.6MPa。

【知识点】室内消火栓

【单选题】

1.下列室内消火栓的分类中，不属于按结构形式分的是（  ）。

A.直角出口型

B.单栓阀

C.减压型

D.旋转减压稳压型

【答案】B

【解析】按结构型式可分为：直角出口型室内消火栓、45°出口型室内消火栓、旋转型室内消火栓、减压型室内消火栓、旋转减压型室内消火栓、减压稳压型室内消火栓、旋转减压稳压型室内消火栓等。

2.室内消火栓按出水口型式可分为：单出口室内消火栓和（  ）。

A.双出口室内消火栓

B.双阀室内消火栓

C.直角出口型室内消火栓

D.旋转型室内消火栓

【答案】A

【解析】按出水口型式可分为：单出口室内消火栓和双出口室内消火栓。

【多选题】

1.室内消火栓按出水口型式可分为：（  ）。

A.三口室内消火栓

B.双出口室内消火栓

C.单出口室内消火栓

D.单栓阀室内消火栓

E.45°出口型室内消火栓

【答案】BC

【解析】按出水口型式可分为：单出口室内消火栓和双出口室内消火栓。

【知识点】消火栓箱

【单选题】

1.消火栓箱的检查中，栓箱正面应以直观、醒目、匀整的字体标“消火栓”字样，且字体不得小于高（  ）mm，宽 （  ）mm。

A.100，100

B.120，100

C.100，80

D.120，80

【答案】C

【解析】现场检查时可以用小刀轻到箱体内外表面图层，查看是否经过防腐处理。此外目测栓箱箱门正面应以直观、醒目、匀整的字体标注“消火栓”字样，且字体不得小于：高100mm，宽80mm。

2.下列有关消火栓箱的分类正确的是（  ）。

A.按箱门型式可分为：明装式、暗装式、半暗装式

B.按水带的安置方式可分为：左开门式、右开门式、双开门式、前后开门式

C.按箱门材料可分为：全钢、钢框镶玻璃、铝合金框镶玻璃、其他材料型

D.按安装方式可分为：卷盘式、挂置式、托架式、卷置式

【答案】C

【解析】消火栓箱的分类

1.按安装方式可分为：明装式、暗装式、半暗装式。

2.按箱门型式可分为：左开门式、右开门式、双开门式、前后开门式。

3.按箱门材料可分为：全钢、钢框镶玻璃、铝合金框镶玻璃、其他材料型。

4.按水带的安置方式可分为：卷盘式、挂置式、托架式、卷置式。

3.消火栓箱门开启角度不得小于（  ）°并无卡阻现象。

A.160	B.120	C.90	D.30

【答案】B

【解析】箱门开启角度不得小于120°并无卡阻现象。

4.室内消火栓箱刮开箱体涂层，使用千分尺进行测量，箱体应使用厚度不小于（  ）mm的薄钢板或铝合金材料制造，箱门玻璃厚度不小于（  ）mm。

A.1.0，3.0

B.1.2，4.0

C.1.5，3.0

D.1.5，4.0

【答案】B

【解析】室内消火栓箱刮开箱体涂层，使用千分尺进行测量，箱体应使用厚度不小于1.2mm的薄钢板或铭合金材料制造，箱门玻璃厚度不小于4.0mm。

【知识点】消防水带、消防水枪、消防接口

【单选题】

1.将整卷水带打开，用卷尺测量其总长度，测量时应不包括水带的接口，将测得的数据与有衬里消防水带的标称长度进行对比，如水带长度小于水带长度规格（  ）m以上的，则可以判为该产品为不合格。

A.0.5	B.1.0	C.1.5	D.2.0

【答案】B

【解析】将整卷水带打开，用卷尺测量其总长度，测量时应不包括水带的接口，将测得的数据与有衬里消防水带的标称长度进行对比，如水带长度小于水带长度规格1m以上的，则可以判为该产品为不合格。

2.常用8型水带的试验压力为1.2MPa，爆破压力不小于（  ）MPa。

A.0.8	B.1.2	C.1.6	D.2.4

【答案】D

【解析】在试验压力状态下，继续加压，升压至试样爆破，其爆破时压力不应小于水带工作压力的3倍。如常用8型水带的试验压力为1.2 MPa，爆破压力不小于2.4 MPa。3×0.8=2.4

【多选题】

1.关于消防水枪的检查中，下列表述正确的是（  ）。

A.水枪在喷嘴垂直朝上、垂直朝下、以及水枪轴线处于水平三个位置各跌落两次，出现断裂或不能正常操作使用的，判为不合格

B.水枪铸件表面应无结疤、裂纹及孔眼

C.使用小刀轻刮水枪制件表面，看是否为铜制材料

D.封闭水枪出水端，排气加压至最大工作压力的1.5倍，保压2min，不应出现裂纹、断裂或影响正常使用的残余变形

E.从离地（1.5±0.05）m高度，进行消防水枪的抗跌落性能检查

【答案】ABD

【解析】消防水枪的检查

使用小刀轻刮水枪铝制件表面，是否做阳极氧化处理。

从离地2.0m±0.02m高处（从水枪的最低点算起）自由跌落到混凝土地面上。水枪在每个位置各跌落二次，然后再检查水枪。如消防接口跌落后出现断裂或不能正常操纵使用的，则判该产品不合格。

2.消防水带按编织层编织方式可分为：（  ）。

A.平纹消防水带

B.单层编织消防水带

C.通用消防水带

D.消防软管

E.斜纹消防水带

【答案】AE

【解析】按编织层编织方式可分为：平纹消防水带、斜纹消防水带。

3.按喷嘴直径进行分类，消防球阀转换式消防多用水枪的喷嘴规格包括（  ）。

A.6mm

B.8mm

C.10mm

D.16mm

E.19mm

【答案】DE

【解析】按喷嘴直径分：

消防直流水枪的喷嘴为：13mm、16mm、19mm三种规格；

消防开关直流水枪的喷嘴为：6mm、8mm、10mm、13mm、16mm、19mm、22mm七种规格；

消防撞击式喷雾水枪的喷嘴为：13mm、16mm、19mm 三种规格；

消防离心式喷雾水枪的喷嘴为：16mm 一种规格；

消防簧片式喷雾水枪的喷嘴为：16、19mm两种规格；

球阀转换式消防多用水枪的喷嘴为：16、19mm两种规格；

球阀转换式消防两用水枪的喷嘴为6mm、8mm、10mm、13mm、16mm、19mm六种规格。

4.消防水带按衬里材料可分为（  ）、消防软管。

A.橡胶衬里消防水带

B.内外涂层消防水带

C.乳胶衬里消防水带

D.聚氨酯（TPU）衬里消防水带

E.PVC衬里消防水带

【答案】ACDE

【解析】按衬里材料可分为，橡胶衬里消防水带、乳胶衬里消防水带、聚氨酯（TPU）衬里消防水带、PVC衬里消防水带、消防软管。

5.消防水带按承受工作压力可分为：（  ）、2.0 MPa、2.5MPa工作压力的消防水带。

A.0.8MPa

B.1.0MPa

C.1.3MPa

D.1.6MPa

E.1.8Mpa

【答案】ABCD

【解析】按承受工作压力可分为：0.8MPa、1.0MPa、1.3MPa、1.6MPa、2.0MPa、2.5MPa工作压力的消防水带。

6.消防水枪按照喷水方式分为：（  ）、（  ）、（  ）三种基本方式。

A.直流水枪

B.喷雾水枪

C.多用途水枪

D.低压水枪

E.高压水枪

【答案】ABC

【解析】消防水枪按照喷水方式有直流水枪、喷雾水枪和多用途水枪三种基本型式。

7.消防水枪按水枪的工作压力可分为（  ）。

A.直流水枪

B.中压水枪

C.多用途水枪

D.低压水枪

E.高压水枪

【答案】BDE

【解析】按水枪的工作压力分为低压水枪（0.2～1.0MPa）、中压水枪（1.6～2.5MPa）和高压水枪 （2.5〜4.0MPa）。

第三节 系统安装调试与检测验收

【知识点】室外消火栓系统的安装调试与检测验收

【单选题】

1.室外地上式消火栓安装时，消火栓顶距地面高为（  ）m，立管应垂直、稳固、控制阀门井距消火栓不应超过（  ）m，消火栓弯管底部应设支墩或支座。

A.0.32，3.5

B.0.32，2.5

C.0.64，2.5

D.0.64，3.5

【答案】C

【解析】室外地上式消火栓安装时，消火栓顶距地面高为0.64m，立管应垂直、稳固、控制阀门井距消火栓不应超过2.5m，消火栓弯管底部应设支墩或支座。

2.下列有关消火栓安装要求说法，正确的是（  ）。

A.消火栓安装位于人行道沿上0.8m处，采用钢制双盘短管调整高度，做内外防腐

B.室外地上式消火栓安装时，消火栓顶距地面高为1.0m

C.室外地下式消火栓应安装在消火栓井内，消火栓井内径不应小于1m

D.冬季室外温度低于-10℃的地区，地下消火栓井口需作保温处理

【答案】C

【解析】消火栓安装位于人行道沿上1.0m处，采用钢制双盘短管调整高度，做内外防腐。

室外地上式消火栓安装时，消火栓顶距地面高为0.64m，立管应垂直、稳固、控制阀门井距消火栓不应超过2.5m，消火栓弯管底部应设支墩或支座。

室外地下式消火栓应安装在消火栓井内，消火栓井一般用MU7.5红砖、M7.5水泥砂浆砌筑。消火栓井内径不应小于1m。井内应设爬梯以方便阀门的维修。

消火栓与主管连接的三通或弯头下部位应带底座，坻座时应设混凝土支墩，支墩与三通，弯头底部用 M7.5水泥砂浆抹成八字托座。

消火栓井内供水主管底部距井底不应小于0.2m，消火栓顶部至井盖底距离最小不应小于0.2m，冬季室外温度低于-20℃的地区，地下消火栓井口需作保温处理。

安装室外地上式消火栓时，其放水口应用粒径为20～30 mm的卵石做渗水层，铺设半径为500醒，铺设厚度自地面下100mm至槽底。铺设渗水层时，应保护好放水弯头，以免损坏。

【知识点】室内消火栓系统的安装调试与检测验收

【单选题】

1.室内消火栓系统管道安装时，管井的消防立管安装采用（  ）的安装方法。

A.从上至下

B.从下至上

C.由外至内

D.由内至外

【答案】B

【解析】管井的消防立管安装采用从下至上的安装方法，即管道从管井底部逐层驳接安装，直至立管全部安装完，并且固定至各层支架上。

2.管道支吊架的安装间距，材料选择，必须严格按照规定要求和施工图样的规定，接口缝距支吊连接缘不应小于（  ）mm，焊缝不得放在墙内。

A.20   B.30   C.40   D.50

【答案】D

【解析】管道支吊架的安装间距，材料选择，必须严格按照规定要求和施工图样的规定，接口缝距支吊连接缘不应小于50mm，焊缝不得放在墙内。

3.下列符合消火栓箱检查验收规定的是（  ）。

A.栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角，栓口不应安装在门轴侧

B.如设计未要求，栓口中心距地面应为1.1m，但每栋建筑物应一致，允许偏差10mm

C.阀门的设置位置应便于操作使用，阀门的中心距箱侧面为100mm

D.消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为5mm

【答案】A

【解析】消火栓箱应符合下列规定：

（1）栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角，栓口不应安装在门轴侧；

（2）如设计未要求，栓口中心距地面应为1.1m，但每栋建筑物应一致，允许偏差20mm；

（3）阀门的设置位置应便于操作使用，阀门的中心距箱侧面为140mm，距箱后内表面为100mm，允许偏差5mm；

（4）室内消火栓箱的安装应平正、牢固，暗装的消火栓箱不能破坏隔墙的耐火等级；

（5）消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为3mm；

（6）消火栓箱门的开启角度不应小于120度；

（7）不论消火栓箱的安装型式如何（明装、暗装、半暗装），均不能影响疏散宽度。

【多选题】

1.消火栓箱在检测验收时应符合下列规定（  ）：

A.栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角，栓口不应安装在门轴侧

B.消火栓箱门的开启不应小于160度

C.消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为±5mm

D.阀门的设置位置应便于操作使用，阀门的中心距箱侧面为140mm，距箱后内表面为100mm，允许偏差±5mm

E.室内消火栓箱的安装应平正、牢固，暗装的消火栓箱不能破坏隔墙的耐火等级

【答案】ADE

【解析】消火栓箱应符合下列规定：

（1）栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角，栓口不应安装在门轴侧；

（2）如设计未要求， 栓口中心距地面应为1.1m，但每栋建筑物应一致，允许偏差±20mm；

（3）阀门的设置位置应便于操作使用， 阀门的中心距箱侧面为140mm，距箱后内表面为100mm，允许偏差±5mm；

（4）室内消火栓箱的安装应平正、牢固，暗装的消火栓箱不能破坏隔墙的耐火等级；

（5）消火栓箱体安装的垂直度允许偏差为±3mm；

（6）消火栓箱门的开启不应小于120度；

（7）不论消火栓箱的安装型式如何（明装、暗装、半暗装），不能影响疏散宽度。

2.下列有关消火栓管道安装要求描述正确的是（  ）。

A.管道穿梁及地下室剪力墙、水池等，应在预埋金属管中穿过

B.安装顺序一般是垂直管、横管、分支管、干管、主干管

C.管道对口焊缝上不得开口焊接支管，焊口不得安装在支吊架位置上

D.水压强度试验的测试点应设在系统管网的最高点

E.管井的消防立管安装采用从下至上的安装方法

【答案】ACE

【解析】管道安装

安装顺序一般是主干管、干管、分支管、横管、垂直管。

水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。

第四节 系统维护管理

【知识点】系统维护管理

【单选题】

1.重点部位消火栓，（  ）应逐一进行一次出水试验，出水应满足压力要求。

A.每周

B.每月

C.每季

D.每年

【答案】D

【解析】重点部位消火栓，每年应逐一进行一次出水试验，出水应满足压力要求。检查中可使用压力表测试管网压力，或者连接水带作射水试验，检查管网压力是否正常。

2.消火栓系统供水管路的维护管理中，室外阀门井中，进水管上的控制阀门应（  ）检查一次，核实其处于全开启状态。

A.每个季度

B.每天

C.每半年

D.每一年

【答案】A

【解析】室外阀门井中，进水管上的控制阀门应每个季度检查一次，核实其处于全开启状态。系统上所有的控制阀门均应采用铅封或锁链固定在开启或规定的状态。每月应对铅封、锁链进行一次检查，当有破坏或损坏时应及时修理更换。

【多选题】

1.室内消火栓箱内应经常保持清洁、干燥，防止锈蚀、碰伤或其它损坏。每半年至少进行一次全面的检查维修。主要内容有（  ）。

A.检查消火栓和消防卷盘供水闸阀是否渗漏水，若渗漏水及时更换密封圈

B.对消防水枪、水带、消防卷盘及其它进行检查，全部附件应齐全完好，卷盘转动灵活

C.入冬前检查消火栓的防冻设施是否完好

D.消火栓箱及箱内装配的部件外观无破损、涂层无脱落，箱门玻璃完好无缺

E.对消火栓、供水阀门及消防卷盘等所有转动部位应定期加注润滑油

【答案】ABDE

【解析】室内消火栓箱内应经常保持清洁、干燥，防止镑蚀、碰伤或其它损坏。每半年至少进行一次全面的检查维修。主要内容有：

1.检查消火栓和消防卷盘供水闸阀是否渗漏水，若渗漏水及时更换密封圈；

2.对消防水枪、水带、消防卷盘及其它进行检查，全部附件应齐全完好，卷盘转动灵活；

3.检查消火栓启动按钮、指示灯及控制线路，应功能正常、无故障；

4.消火栓箱及箱内装配的部件外观无破损、涂层无脱落，箱门破璃完好无缺；

5.对消火栓、供水阀门及消防卷盘等所有转动部位应定期加注润滑油。

C选项属于地下消火栓的检查内容。

2.地下消火栓应每季度进行一次检查保养，其内容主要包括：（  ）。

A.用专用扳手转动消火栓启闭杆，观察其灵活性。必要时加注润滑油

B.检查消火栓和消防卷盘供水闸阀是否渗漏水，若渗漏水及时更换密封圈

C.检查栓体外表油漆有无脱落，有无锈蚀，如有应及时修补

D.随时消除消火栓井周围及井内积存的杂物

E.检查报警阀按钮、指示灯及控制线路，应功能正常、无故障

【答案】ACD

【解析】地下消火栓应每季度进行一次检查保养，其内容主要包括：

1.用专用扳手转动消火栓启闭杆，观察其灵活性。必要时加注润滑油。

2.检查橡胶垫圈等密封件有无损坏、老化或丢失等情况。

3.检查栓体外表油漆有无脱落，有无锈蚀，如有应及时修补。

4.入冬前检查消火栓的防冻设施是否完好。

5.重点部位消火栓，每年应逐一进行一次出水试验，出水应满足压力要求。检查中可使用压力表测试管网压力，或者连接水带作射水试验，检查管网压力是否正常。

6.随时消除消火栓井周围及井内积存的杂物。

7.地下消火栓应有明显标志，要保持室外消火栓配套器材和标志的完整有效。

第四章 自动喷水灭火系统

第一节 系统构成

【知识点】自动喷水灭火系统构成

【单选题】

1.雨淋报警阀启动装置采用的液动或气动系统由充水或充气的传动管、（  ）、压力开关等组成。

A.电磁阀

B.开式喷头

C.闭式喷头

D.火灾探测器

【答案】C

【解析】雨淋报警阀启动装置通常采用电动系统、液动或者气动系统等；电动系统由火灾探测器、电磁阀和联动控制系统组成，液动或者气动系统由充水或者充气的传动管、闭式喷头、压力开关等组成。

2.雨淋报警阀启动装置中电动系统的组成不包括（  ）。

A.火灾探测器

B.电磁阀

C.联动控制系统

D.闭式喷头

【答案】D

【解析】雨淋报警阀启动装置通常采用电动系统、液动或者气动系统等；电动系统由火灾探测器、电磁阀和联动控制系统组成，液动或者气动系统由充水或者充气的传动管、闭式喷头、压力开关等组成、

【多选题】

1.闭式自动喷水灭火系统按照系统的用途和组件配置，通常分为（  ）。

A.雨淋系统

B.湿式系统

C.干式系统

D.水幕系统

E.预作用系统

【答案】BCE

【解析】闭式自动喷水灭火系统按照系统的用途和组件配置，通常分为湿式系统、干式系统和预作用系统。

2.开式自动喷水灭火系统按照系统用途和组件配置，通常分为（  ）。

A.雨淋系统

B.干式系统

C.预作用系统

D.水幕系统

E.重复启闭预作用系统

【答案】AD

【解析】开式自动喷水灭火系统按照系统用途和组件配置，通常分为雨淋系统和水幕系统。

第二节 系统组件（设备）安装前检查

【知识点】喷头现场检查

【单选题】

1.易熔元件喷头轭臂色标为红色的对应公称动作温度是（  ）。

A.57～77℃

B.80～107℃

C.163～191℃

D.204～246℃

【答案】C

【解析】表34—2易熔元件喷头轭臂色标与对应公称动作温度

| 公称动作温度 （℃） | 57 〜77 | 80 〜107 | 121〜149 | 163〜191 | 204〜246 | 260〜302 | 320〜343 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 轭臂色标 | 无色 | 白色 | 蓝色 | 红色 | 绿色 | 橙色 | 橙色 |

2.公称动作温度为260～302℃时，易熔原件喷头轭臂应为（  ）。

A.蓝色

B.红色

C.绿色

D.橙色

【答案】D

【解析】表3—4—2易熔元件喷头轭臂色标与对应公称动作温度

| 公称动作温度 （℃） | 57 〜77 | 80〜107 | 121〜149 | 163 〜191 | 204〜246 | 260〜302 | 320〜343 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 轭臂色标 | 无色 | 白色 | 蓝色 | 红色 | 绿色 | 橙色 | 橙色 |

3.公称动作温度为260℃时，玻璃球喷头破璃球颜色应为（  ）。

A.绿   B.蓝   C.紫   D.黑

【答案】D

【解析】表3-4-3玻璃球喷头玻璃球色标与对应公称动作温度

| 公称动作温度 （℃） | 57 | 68 | 79 | 93 | 107 | 121 | 141 | 163 | 182 | 204 | 227 | 260 | 343 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 玻璃球色标 | 橙 | 红 | 黄 | 绿 |  | 蓝 |  | 紫 |  | 黑 |  |  |  |

4.闭式喷头密封性能试验的试验压力为3.0MPa，保压时间不少于（  ）min。

A.2   B.3   C.5   D.10

【答案】B

【解析】闭式喷头密封性能试验的试验压力为3.0MPa，保压时间不少于3min。

5.计算喷头质量与合格检验报告描述的质量偏差，偏差不得超过（  ）%。

A.2   B.3   C.5   D.10

【答案】C

【解析】计算喷头质量与合格检验报告描述的质量偏差，偏差不得超过5%。

【知识点】报警阀组现场检查

【单选题】

1.测试报警阀密封性，试验压力为额定工作压力的（  ）倍的静水压力，保压时间不小于5min后，阀瓣处无渗漏。

A.1   B.2   C.3   D.4

【答案】B

【解析】测试报警阀密封性，试验压力为额定工作压力的2倍的静水压力，保压时间不小于5min后，阀瓣处无渗漏。

2.报警阀结构检查，阀体上设有放水口，放水口的公称直径不小于（  ）mm、

A.20	B.25	C.30	D.10

【答案】A

【解析】报警阀阀体上设有放水口，放水口的公称直径不小于20mm。

【多选题】

1.自动喷水灭火系统中，对报警阀组现场检查时，下列检查步骤描述正确的是（  ）。

A.将报警阀组进行组装，安装补偿器及其连接管路，其余组件不作安装，阀瓣组件开启

B.采用堵头堵住各个阀门开口部位（供水管除外），供水侧管段上安装测试用压力表

C.供水侧管段与试压泵、试验用水源连接，经检查各试验组件装配到位

D.充水排除阀体内腔、管段内的空气后，对阀体缓慢加压至试验压力并稳压（停止供水）

E.采用秒表计时5min，目测观察有无渗漏、变形

【答案】BCDE

【解析】按照下列检查步骤组织实施：

（1）将报警阀组进行组装，安装补偿器及其连接管路，其余组件不作安装，阀瓣组件关闭。

（2）采用堵头堵住各个阀门开口部位（供水管除外），供水侧管段上安装测试用压力表。

（3）供水侧管段与试压泵、试验用水源连接，经检查各试验组件装配到位。

（4）充水排除阀体内腔、管段内的空气后，对阀体缓慢加压至试验压力并稳压（停止供水）。

（5）采用秒表计时5min，目测观察有无渗漏、变形。

【知识点】其他组件的现场检查

【单选题】

1.关于压力开关、水流指示器、末端试水装置等水灭火系统组件的外观检查，下列说法错误的是（  ）。

A.压力开关、水流指示器、末端试水装置等有清晰的铭牌、安全操作指示标识和产品说明书

B.有水流方向的长期性标识

C.末端试水装置的试水阀上有明显的启闭状态标识

D.各组件不得有结构松动、明显的加工缺陷，表面不得有明显锈蚀、涂层剥落、起泡、毛剌等缺陷；水流指示器桨片完好无损

【答案】B

【解析】其他组件主要包括压力开关、水流指示器、末端试水装置等，重点对其外观、功能等进场现场检查。

（一）检查内容

1.外观检查检查要求：

（1）压力开关、水流指示器、末端试水装置等有清晰的铭牌、安全操作指示标识和产品说明书。

（2）有水流方向的永久性标识；末端试水装置的试水阀上有明显的启闭状态标识。

（3）各组件不得有结构松动、明显的加工缺陷，表面不得有明显锈蚀、涂层剥落、起泡、毛刺等缺陷；水流指示器桨片完好无损。

2.具有延迟功能的水流指示器，检查桨片动作后报警延迟时间，在（  ）s范围内，且不可调节。

A.5s～90

B.1s～90

C.2s～90

D.1s～120

【答案】C

【解析】具有延迟功能的水流指示器，检查桨片动作后报警延迟时间，在2s～90s范围内，且不可调节。

第三节 系统组件安装调试与检测验收

【知识点】喷头安装调试与检测前验收

【单选题】

1.当喷头溅水盘高于附近梁底或者高于宽度小于（  ）m的通风管道、排管、桥架腹面时，喷头溅水盘高于梁底、通风管道、排管、桥架腹面的最大垂直距离符合《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（GB50261—2005）的规定。

A.1.0	B.1.1	C.1.2	D.1.3

【答案】C

【解析】当喷头溅水盘高于附近梁底或者高于宽度小于1.2m的通风管道、排管、桥架腹面时，喷头溅水盘高于梁底、通风管道、排管、桥架腹面的最大垂直距离符合《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 （GB50261—2005）的规定。

2.自动喷水灭火系统，当喷头的公称直径小于（  ）时，在系统配水干管、配水管上安装过滤器。

A.8   B.10   C.15   D.18

【答案】B

【解析】当喷头的公称直径小于10mm时，在系统配水干管、配水管上安装过滤器。

【多选题】

1.下列不同类型的喷头安装方式正确的是（  ）。

A.隐蔽式喷头安装时，喷头根部螺纹及其部分或者全部本体嵌入吊顶护罩内，喷头下垂安装于配水支管上

B.干式喷头连接于特殊的短立管上，根据其保护区域结构特征和喷头规格型号，直立向上、下垂或者水平安装于配水支管上

C.齐平式喷头安装时，喷头根部螺纹及其部分本体下垂安装于吊顶内配水支管上，部分或者全部热敏元件随部分喷头本体安装于吊顶下

D.边墙型喷头根据选定的规格型号，水平安装于顶棚（吊顶）下的边墙上，或者直立向上、下垂安装于顶棚下

E.下垂型喷头连接DN25mm的短立管或者直接向上直立安装于配水支管上

【答案】ABCD

【解析】不同类型的喷头按照下列要求安装：

（1）直立型喷头连接DN25mm短立管或者直接向上直立安装于配水支管上。

（2）下垂型喷头连接DN25mm的短立管或者直接下垂安装于配水支管上。

（3）边墙型喷头根据选定的规格型号，水平安装于顶棚（吊顶）下的边墙上，或者直立向上、下垂安装于顶棚下。

（4）干式喷头连接于特殊的短立管上，根据其保护区域结构特征和喷头规格型号，直立向上、下垂或者水平安装于配水支管上，短立管入口处设置密封件，阻止水流在喷头动作前进入立管。

（5）嵌入式喷头、隐蔽式喷头安装时，喷头根部螺纹及其部分或者全部本体嵌入吊顶护罩内，喷头下垂安装于配水支管上。

（6）齐平式喷头安装时，喷头根部螺纹及其部分本体下垂安装于吊顶内配水支管上，部分或者全部热敏元件随部分喷头本体安装于吊顶下。

（7）喷头安装在易受机械损伤处，加设喷头防护罩。

【知识点】报警阀组安装调试与检测前验收

【单选题】

1.报警阀组安装时，报警阀阀体底边距室内地面高度为（  ）m；侧边与墙的距离不小于（  ）m。

A.1.0，0.5

B.1.2，0.5

C.1.0，0.8

D.1.2，0.8

【答案】B

【解析】报警阀阀体底边距室内地面高度为1.2m；侧边与墙的距离不小于0.5m；正面与墙的距离不小于1.2m；报警阀组凸出部位之间的距离不小于0.5m。认准唯一微信3361685788。

2.水力警铃和报警阀的连接，采用热镀锌钢管，当镀锌钢管的公称直径为20mm时，其长度不宜大于（  ）m。

A.10	B. 15	C.20	D. 30

【答案】C

【解析】水力警铃和报警阀的连接，采用热镀锌钢管   ，当镀锌钢管的公称直径为20mm时，其长度不宜大于20m。

3.充气连接管路的接口安装在报警阀气室充注水位以上部位，充气连接管道的直径不得小于（  ）mm。

A.20	B.15	C.10	D.5

【答案】B

【解析】充气连接管路的接口安装在报警阀气室充注水位以上部位，充气连接管道的直径不得小于15mm； 止回阀、截止阀安装在充气连接管路上。

4.雨淋报警阀组的（  ）安装在雨淋阀的水源一侧。

A.压力表

B.水传动管

C.观测仪

D.操作阀门

【答案】A

【解析】压力表安装在雨淋阀的水源一侧。

5.下列有关报警阀组的安装距离要求，不正确的是（  ）。

A.报警阀阀体底边距室内地面高度为1.2m

B.侧边与墙的距离不小于0.5m

C.正面与墙的距离不小于0.5m

D.报警阀组凸出部位之间的距离不小于0.5m

【答案】C

【解析】报警阀阀体底边距室内地面高度为1.2m；侧边与墙的距离不小于0.5m；正面与墙的距离不小于1.2m；报警阀组凸出部位之间的距离不小于0.5m。

6.报警阀组安装在室内时，室内地面增设（  ）。

A.防潮设施

B.防水设施

C.排水设施

D.水源控制阀

【答案】C

【解析】报警阀组安装在室内时，室内地面增设排水设施。

7.水力警铃和报警阀的连接，采用热镀锌钢管，当锻锌钢管的公称直径为20mm时，其长度不宜大于（  ） m。

A.10   B.20   C.25   D.30

【答案】B

【解析】水力警铃和报警阀的连接，采用热镀锌钢管，当镀锌钢管的公称直径为20mm时，其长度不宜大于20m。

8.安装完毕的水力警铃启动时，警铃声强度不小于（  ）dB。

A.55	B.60	C.70	D.75

【答案】C

【解析】安装完毕的水力警铃启动时，警铃声强度不小于70dB。

【多选题】

1.干式报警阀组除按照报警阀组安装的共性要求进行安装、技术检测外，还需符合下列要求：（  ）。

A.安装完成后，向报警阀气室注入高度为50〜100mm的清水

B.不可安装在潮湿的场所

C.安全排气阀安装在气源与报警阀组之间，靠近气源一侧

D.加速器安装在靠近报警阀的位置，设有防止水流进入加速器的措施

E.报警阀充水一侧和充气一侧、空气压缩机的气泵和储气罐以及加速器等部位分别安装监控用压力表

【答案】ADE

【解析】干式报警阀组除按照报警阀组安装的共性要求进行安装、技术检测外，还需符合下列要求：

1.安装在不发生冰冻的场所。

2.安装完成后，向报警阀气室注入高度为50〜100mm的清水。

3.充气连接管路的接口安装在报警阀气室充注水位以上部位，充气连接管道的直径不得小于15mm；止回阀、截止阀安装在充气连接管路上。

4.按照消防设计文件要求安装气源设备，符合现行国家工程建设相关技术标准的规定。

5.安全排气阀安装在气源与报警阀组之间，靠近报警阀组一侧。

6.加速器安装在靠近报警阀的位置，设有防止水流进入加速器的措施。

7.低气压预报警装置安装在配水干管一侧。

8.报警阀充水一侧和充气一侧、空气压缩机的气泵和储气罐以及加速器等部位分别安装监控用压力表；管网充气压力符合消防设计文件的规定值。

2.下列符合干式报警阀组安装要求的是（  ）。

A.安装在不发生冰冻的场所

B.安装完成后，向报警阀气室注入高度为50～100mm的清水

C.止回阀、截止阀安装在排气连接管路上

D.安全排气阀安装在气源与报警阀组之间，靠近报警阀组一侧

E.加速器安装在靠近报警阀的位置，设有防止水流进入加速器的措施

【答案】ABDE

【解析】干式报警阀组除按照报警阀组安装的共性要求进行安装、技术检测外，还需符合下列要求：

1.安装在不发生冰冻的场所。

2.安装完成后，向报警阀气室注入高度为50～100mm的清水。

3.充气连接管路的接口安装在报警阀气室充注水位以上部位，充气连接管道的直径不得小于15mm；止回阀、截止阀安装在充气连接管路上。

4.按照消防设计文件要求安装气源设备，符合现行国家工程建设相关技术标准的规定。

5.安全排气阀安装在气源与报警阀组之间，靠近报警阀组一侧。

6.加速器安装在靠近报警阀的位置，设有防止水流进入加速器的措施。

7.低气压预报警装置安装在配水干管一侧。

8.报警阀充水一侧和充气一侧、空气压缩机的气泵和储气罐以及加速器等部位分别安装监控用压力表；管网充气压力符合消防设计文件的规定值。

3.报警阀组按照（  ）要求进行安装，并通过技术检测控制其安装质量。

A.按照标准图集或者生产厂家提供的安装图纸进行报警阀阀体及其附属管路的安装

B.水力警铃和报警阀的连接，采用热镀锌钢管，当镀锌钢管的公称直径为20mm时，其长度不宜大于20m

C.报警阀组垂直安装在配水干管上，水源控制阀、报警阀组水流标识与系统水流方向一致

D.按照设计图纸中确定的位置安装报警阀组；设计未予明确的，报警阀组安装在便于操作、监控的明显位置

E.报警阀组安装在室内时，室内地面增设排水设施

【答案】ACDE

【解析】报警阀组按照下列要求进行安装，并通过技术检测控制其安装质量：

（1）按照标准图集或者生产厂家提供的安装图纸进行报警阀阀体及其附属管路的安装。

（2）报警阀组垂直安装在配水干管上，水源控制阀、报警阀组水流标识与系统水流方向一致。报警阀组的安装顺序为先安装水源控制阀、报警阀，再进行报警阀辅助管道的连接。

（3）按照设计图纸中确定的位置安装报警阀组；设计未予明确的，报警阀组安装在便于操作、监控的明显位置。

（4）报警阀阀体底边距室内地面高度为1.2m；侧边与墙的距离不小于0.5m；正面与墙的距离不小于1.2m；报警阀组凸出部位之间的距离不小于0.5m。

（5）报警阀组安装在室内时，室内地面增设排水设施。

B选项属于报警阀组相关附件的安装要求。

【知识点】水流报警装置安装调试与检测前验收

【单选题】

1.同时使用信号阀和水流指示器控制的自动喷水灭火系统，信号阀安装在水流指示器前的管道上，与水流指示器间的距离不小于（  ）。

A.100	B.200	C.300	D.500

【答案】C

【解析】同时使用信号阀和水流指示器控制的自动喷水灭火系统，信号阀安装在水流指示器前的管道上，与水流指示器间的距离不小于300mm。

2.下列关于水流指示器检测的方法和步骤说法不正确的是（  ）。

A.安装前，检查管道试压和冲洗记录，对照图样检查、核对产品规格型号

B.目测检查电器元件的安装位置，开启试水阀门放水，检查水流指示器的水流方向标识是否齐全

C.放水检查水流指示器桨片、膜片动作情况，检查有无卡阻、碰擦等情况

D.采用卷尺测量控制水流指示器的信号阀与水流指示器的距离

【答案】B

【解析】水流指示器按照下列方法和步骤进行检测：

（1）安装前，检查管道试压和冲洗记录，对照图样检查、核对产品规格型号。

（2）目测检查电器元件的安装位置，开启试水阀门放水，检查水流指示器的水流方向。

（3）放水检查水流指示器桨片、膜片动作情况，检查有无卡阻、碰擦等情况。

（4）采用卷尺测量控制水流指示器的信号阀与水流指示器的距离。

【知识点】自动喷水灭火系统冲洗、试压

【单选题】

1.自动喷水灭火系统设计工作压力不大于1.0MPa的，水压强度试验压力为设计工作压力的（  ）倍，且不低于1.4MPa。

A.1.0	B.1.2	C.1.5	D.2.0

【答案】C

【解析】系统设计工作压力不大于1.0MPa的，水压强度试验压力为设计工作压力的1.5倍，且不低于1.4MPa；系统设计工作压力大于1.0MPa的，水压强度试验压力为工作压力加0.4MPa。

2.自动喷水灭火系统中管网的强度试验和严密性试验采用（  ）作为介质进行试验。

A.空气

B.氮气

C.二氧化碳

D.水

【答案】D

【解析】自动喷水灭火系统中管网的强度试验和严密性试验采用水作为介质进行试验。干式自动喷水灭火系统、预作用自动喷水灭火系统采用水、空气或者氮气作为介质分别进行水压试验和气压试验。

【多选题】

1.自动喷水灭火系统的水压试验时，下列描述错误的是（  ）。

A.水压强度试验的测试点设在系统管网的最高点

B.环境温度不低于5℃，当低于5℃时，采取防冻措施

C.管网注水时，将管网内的空气排净，缓慢升压

D.水压严密性试验在水压强度试验和管网冲洗前进行

E.达到试验压力后，稳压24h，管网无泄漏

【答案】AD

【解析】A选项错误，水压强度试验的测试点设在系统管网的最低点；

D选项错误，水压严密性试验应该是水压强度试验和管网冲洗合格后进行。

2.管网的水压试验条件包括（  ）。

A.环境温度不低于5℃，当低于5℃时，采取防冻措施

B.系统设计工作压力不大于1.0MPa的，水压强度试验压力为设计工作压力的1.5倍，且不低于1.4MPa

C.系统设计工作压力大于1.0MPa的，水压强度试验压力为工作压力加0.4MPa

D.水压严密性试验压力为系统设计工作压力

E.水压试验的测试点设在系统管网的最低点

【答案】ABCD

【解析】水压试验条件

试验条件：

①环境温度不低于5℃，当低于5℃时，采取防冻措施，以确保水压试验正常进行。

②系统设计工作压力不大于1.0MPa的，水压强度试验压力为设计工作压力的1.5倍，且不低于1.4MPa；系统设计工作压力大于1.0MPa的，水压强度试验压力为工作压力加0.4MPa。

③水压严密性试验压力为系统设计工作压力。

E选项属于水压强度试验要求，而非试验条件。

【知识点】自动喷水灭火系统系统调试

1.湿式报警阀组调试时，从试水装置处放水，当湿式报警阀进水压力大于0.14MPa，放水流量大于11/S时， 报警阀启动，带延迟器的水力警铃在（  ）s内发出报警铃声，不带延迟器的水力警铃应在15s内发出报警铃声，压力开关动作，并反馈信号。

A.3～90

B.5〜50

C.5～60

D.5〜90

【答案】D

【解析】湿式报警阀组调试时，从试水装置处放水，当湿式报警阀进水压力大于0.14MPa，放水流量大于11/s时，报警阀启动，带延迟器的水力警铃在5〜90s内发出报警铃声，不带延迟器的水力警铃应在15s 内发出报警铃声，压力开关动作，并反馈信号。

2.自动喷水灭火系统雨淋报警阀组调试采用检测、试验管道进行供水。自动和手动方式启动的雨淋报警阀，在联动信号发出或者手动控制操作后（  ）s内启动。

A.15	B.20	C.25	D.30

【答案】A

【解析】雨淋报警阀组调试采用检测、试验管道进行供水。自动和手动方式启动的雨淋报警阀，在联动信号发出或者手动控制操作后15s内启动；公称直径大于200mm的雨淋报警阀，在60s之内启动。雨淋报警阀调试时，当报警水压为0.05MPa，水力警铃发出报警铃声。

【知识点】自动喷水灭火系统竣工验收

【单选题】

1.水力警铃喷嘴处压力符合消防设计文件要求，且不小于0.05MPa；距水力警铃3m远处警铃声声强符合设计文件要求，且不小于（  ）dB。

A.30	B.50	C.70	D.80

【答案】C

【解析】水力警铃喷嘴处压力符合消防设计文件要求，且不小于0.05MPa；距水力警铃3m远处警铃声声强符合设计文件要求，且不小于70dB。

2.自动喷水灭火系统喷头验收检查时，各种不同规格的喷头的备用品数量不少于安装喷头总数的（  ）%，且每种备用喷头不少于（  ）个。

A.1，10

B.5，10

C.1，20

D.5，20

【答案】A

【解析】各种不同规格的喷头的备用品数量不少于安装喷头总数的1%，且每种备用喷头不少于10个。

【多选题】

1.下列符合系统竣工验收要求的是（  ）。

A.干式灭火系统管网容积、系统充水时间不大于1min；预作用系统管网容积，系统充水时间不大于3min

B.水力警铃喷嘴处压力符合消防设计文件要求，且不小于0.05MPa

C.距水力警铃3m远处警铃声声强符合设计文件要求，且不小于70dB

D.不同规格的喷头的备用品数量不少于安装喷头总数的1%，且每种备用喷头不少于10个

E.喷头安装间距，喷头与楼板、墙、梁等障碍物的距离，其距离偏差为±20mm

【答案】BCD

【解析】测试干式灭火系统管网容积、系统充水时间不大于1min；测试预作用系统管网容积，系统充水时间不大于2min。

按照距离偏差±15mm进行测量，喷头安装间距，喷头与楼板、墙、梁等障碍物的距离符合消防技术标准和消防设计文件要求。

第四节 系统维护管理

【知识点】自动喷水灭火系统巡查

【单选题】

1.自动喷水灭火系统，建筑使用管理单位对喷头进行巡查的说法中错误的是（  ）。

A.观察喷头与保护区域环境是否匹配

B.判定保护区域使用功能、危险性级别是否发生变化

C.检查喷头外观有无明显磕碰伤痕或者损坏，有无喷头合格质量文档

D.检查保护区域内是否有影响喷头正常使用的吊顶装修，或者新增装饰物、隔断、高大家具以及其他障碍物

【答案】C

【解析】建筑使用管理单位按照下列要求对喷头进行巡查：

（1）观察喷头与保护区域环境是否匹配，判定保护区域使用功能、危险性级别是否发生变化。

（2）检查喷头外观有无明显磕碰伤痕或者损坏，有无喷头漏水或者被拆除等情况。

（3）检查保护区域内是否有影响喷头正常使用的吊顶装修，或者新增装饰物、隔断、高大家具以及其他障碍物；若有上述情况，采用目测、尺量等方法，检查喷头保护面积、与障碍物间距等是否发生变化。

2.自动喷水灭火系统的维护管理中，建筑管理使用单位至少（  ）组织一次系统全面巡查。

A.每日

B.每周

C.每月

D.每季

【答案】A

【解析】自动喷水灭火系统的维护管理中，建筑管理使用单位至少每日组织一次系统全面巡查。

【知识点】自动喷水灭火系统周期性检查维护

【单选题】

1.系统的周期性检查维护中，每季度至少进行一次检查与维护的是（  ）。

A.喷头完好情况

B.报警阀组的试水阀放水及其启动性能测试

C.电磁阀启动测试

D.水泵接合器通水加压测试

【答案】B

【解析】下列项目至少每季度进行一次检查与维护：

（1）报警阀组的试水阀放水及其启动性能测试。

（2）室外阀门井中的控制阀门开启状况及其使用性能测试。

2.报警阀组的试水阀防水及其启动性能测试应至少（  ）进行一次检查和维护。

A.每季度

B.每月

C.每周

D.每日

【答案】A

【解析】下列项目至少每季度进行一次检查与维护：

（1）报警阀组的试水阀放水及其启动性能测试。

（2）室外阀门井中的控制阀门开启状况及其使用性能测试。

【多选题】

1.自动喷水灭火系统维护管理时，下列哪些项目至少每年进行一次检查与维护（  ）。

A.水泵接合器通水加压测试

B.水源供水能力测试

C.报警阀组的试水阀放水及其启动性能测试

D.过滤器排渣、完好状态检查。

E.喷头完好状况、备用量及异物清除等检查

【答案】AB

【解析】下列项目至少每年进行一次检查与维护：

（1）水源供水能力测试。

（2）水泵接合器通水加压测试。

（3）储水设备结构材料检查。

（4）系统联动测试。

【知识点】自动喷水灭火系统年度检测

【单选题】

1.自动喷水灭火系统年度检测，重点检查喷头选型与保护区域的使用功能、危险性等级等匹配情况，核查闭式喷头玻璃泡色标高于保护区域环境最高温度（  ）℃的要求，以及喷头无变形、附着物、悬挂物等影响使用的情况。

A.20   B.30   C.40   D.42

【答案】B

【解析】重点检查喷头选型与保护区域的使用功能、危险性等级等匹配情况，核查闭式喷头玻璃泡色标高于保护区域环境最高温度30℃的要求，以及喷头无变形、附着物、悬挂物等影响使用的情况。

2.自动喷水灭火系统年度检测，关于末端试水装置检测操作步骤下列说法错误的是（  ）。

A.现场查看末端试水装置的阀门、压力表、试水接头及排水管等外观

B.关闭末端试水装置，读取并记录其压力表数值；开启末端试水装置的控制阀，待压力表指针晃动平稳后，读取并记录压力表数值

C.水泵自动启动3min后，读取并记录压力表数值，观察其变化情况

D.关闭末端试水装置，系统复位，恢复到工作状态

【答案】C

【解析】检测操作步骤

①现场查看末端试水装置的阀门、压力表、试水接头及排水管等外观。

②关闭末端试水装置，读取并记录其压力表数值。

③开启末端试水装置的控制阀，待压力表指针晃动平稳后，读取并记录压力表数值。

④水泵自动启动5min后，读取并记录压力表数值，观察其变化情况。

⑤关闭末端试水装置，系统复位，恢复到工作状态。

【多选题】

1.自动喷水灭火系统雨淋报警阀组功能按照下列（  ）要求进行检测。

A.检查雨淋报警阀组及其消防水泵的控制方式，具有自动、手动启动控制方式

B.传动管控制的雨淋报警阀组，传动管泄压后，查看消防水泵、报警阀联动启动情况，动作准确及时

C.报警阀组动作后，检查消防控制设备，电磁阀、消防水泵与压力开关反馈信号准确

D.并联设置多台雨淋报警阀组的，报警信号发出后，检查其报警阀组及其组件联动情况，联动控制逻辑关系符合消防设计要求

E.自动操作控制的水幕系统，测试其控制阀，启闭灵活可靠

【答案】ABCD

【解析】雨淋报警阀组功能按照下列要求进行检测：

①检查雨淋报警阀组及其消防水泵的控制方式，具有自动、手动启动控制方式。

②传动管控制的雨淋报警阀组，传动管泄压后，查看消防水泵、报警阀联动启动情况，动作准确及时。

③报警信号发出后，检查压力开关动作情况，测量水力警钤声强值，不得低于70dB。

④报警阀组动作后，检查消防控制设备，电磁阀、消防水泵与压力开关反馈信号准确。

⑤并联设置多台雨淋报警阀组的，报警信号发出后，检查其报警阀组及其组件联动情况，联动控制逻辑关系符合消防设计要求。

⑥手动操作控制的水幕系统，测试其控制阀，启闭灵活可靠。

【知识点】自动喷水灭火系统常见故障分析

【单选题】

1.下列不属于湿式报警阀组漏水原因的是（  ）。

A.限流装置过滤网被堵塞

B.阀瓣密封垫老化或者损坏

C.排水阀门未完全关闭

D.报警管路测试控制阀渗漏

【答案】A

【解析】报警阀组漏水

（1）故障原因分析

①排水阀门未完全关闭。

②阀瓣密封垫老化或者损坏。

③系统侧管道接口渗漏。

④报警管路测试控制阀渗漏。

⑤阀瓣组件与阀座之间因变形或者污垢、杂物阻挡出现不密封状态。

2.湿式报警阀检测时，开启测试阀，消防水泵不能正常启动的处理方法不包括（  ）。

A.将压力开关内的调压螺母调整到规定值

B.将控制模式设定为“自动”状态

C.关紧排水控制阀门

D.逐一检查控制模块，采用其他方式启动消防水泵，核定问题模块，并予以更换

【答案】C

【解析】开启测试阀，消防水泵不能正常启动。

（1）故障原因分析

①压力开关设定值不正确。

②消防联动控制设备中的控制模块损坏。

③水泵控制柜、联动控制设备的控制模式未设定在“自动”状态。

（2）故障处理

①将压力开关内的调压螺母调整到规定值。

②逐一检查控制模块，采用其它方式启动消防水泵，核定问题模块，并予以更换。

③将控制模式设定为“自动”状态。

【多选题】

1.雨淋报警阀组出现自动滴水阀漏水的情形，可能是由于（  ）。

A.产品存在质量问题

B.水质过脏，有细小杂质进入复位装置密封面

C.未按照安装图纸进行安装调试

D.安装调试或者平时定期试验、实施灭火后，没有将系统侧管内的余水排尽

E.雨淋报警阀隔膜球面中线密封处因施工遗留的杂物、不干净消防用水中的杂质等导致球状密封面不能完全密封

【答案】ADE

【解析】雨淋报警阀组常见故障分析、处理自动滴水阀漏水

（1）故障原因分析

①产品存在质量问题。

②安装调试或者平时定期试验、实施灭火后，没有将系统侧管内的余水排尽。

③雨淋报警阀隔膜球面中线密封处因施工遗留的杂物、不干净消防用水中的杂质等导致球状密封面不能完全密封。

2.湿式报警阀组出现报警阀组漏水的情形，可能是由于（  ）。

A.未按照安装图纸进行安装调试

B.排水阀门未完全关闭

C.阀瓣密封垫老化或者损坏

D.系统侧管道接口渗漏

E.报警管路测试控制阀渗漏

【答案】BCDE

【解析】报警阀组漏水

（1）故障原因分析

①排水阀门未完全关闭。

②阀瓣密封垫老化或者损坏。

③系统侧管道接口渗漏。

④报警管路测试控制阀渗漏。

⑤阀瓣组件与阀座之间因变形或者污垢、杂物阻挡出现不密封状态。

第五章 水喷雾灭火系统

第一节 系统构成

【知识点】水喷雾灭火系统构成

【单选题】

1.（  ）是由水源、供水设备、管道、雨淋阀组、过滤器和水雾喷头等组成，向保护对象喷射水雾灭火或防护冷却的灭火系统。

A.气体灭火系统

B.泡沫灭火系统

C.细水雾灭火系统

D.水喷雾灭火系统

【答案】D

【解析】水喷雾灭火系统是由水源、供水设备、管道、雨淋阀组、过滤器和水雾喷头等组成，向保护对象喷射水雾灭火或防护冷却的灭火系统。

2.（  ）主要以水为灭火介质，采用水雾喷头在压力作用下喷洒水雾进行灭火或控火，是一种灭火效能较高、适用范围较广的灭火系统。

A.气体灭火系统

B.泡沫灭火系统

C.干粉灭火系统

D.水喷雾灭火系统

【答案】D

【解析】水喷雾灭火系统主要以水为灭火介质，采用水雾喷头在压力作用下喷洒水雾进行灭火或控火，是一种灭火效能较高、适用范围较广的灭火系统。

第二节 系统组件（设备）安装前检查

【知识点】系统组件（设备）安装前检查

【单选题】

1.水喷雾灭火系统报警阀进行渗漏试验时，试验压力应为额定工作压力的（  ）倍，保压时间不应小于5min。阀瓣处应无渗漏。

A.1.5	B.2	C.2.5	D.3

【答案】B

【解析】水喷雾灭火系统报警阀应进行渗漏试验。试验压力应为额定工作压力的2倍，保压时间不应小于5min。阀瓣处应无渗漏。

2.水喷雾灭火系统的报警阀应进行（  ）试验。

A.水压

B.渗漏

C.强度

D.气压

【答案】B

【解析】水喷雾灭火系统的报警阀应进行渗漏试验。试验压力应为额定工作压力的2倍，保压时间不应小于5min。阀瓣处应无渗漏。

第三节 系统安装调试与检测验收

【知识点】水喷雾灭火系统主要组件安装与调试

1.水喷雾灭火系统报警阀组安装顺序描述正确的是（  ）。

A.水源控制阀→报警阀辅助管道→报警阀

B.水源控制阀→报警阀→报警阀辅助管道

C.报警阀→水源控制阀→报警阀辅助管道

D.报警阀→报警阀辅助管道→水源控制阀

【答案】B

【解析】报警阀组安装前应对供水管网试压、冲洗合格。安装顺序应先安装水源控制阀、报警阀，然后进行报警阀辅助管道的连接，水源控制阀、报警阀与配水干管的连接，应使水流方向一致。

2.水喷雾灭火系统报警阀组安装距室内地面高度宜为（  ）m。

A.0.8m	B.1.2m	C.1.5m	D.2.0m

【答案】B

【解析】水喷雾灭火系统报警阀组安装距室内地面高度宜为1.2m，两侧与墙的距离不应小于0.5m，正面与墙的距离不应小于1.2m。

3.报警阀组安装的位置不符合设计要求的是（  ）。

A.当设计无要求时，宜靠近保护对象附近并便于操作的地点

B.距室内地面高度宜为1.2 m

C.两侧与墙的距离不应小于0.5 m

D.正面与墙的距离不应小于0.5 m

【答案】D

【解析】报警阀组安装的位置应符合设计要求；当设计无要求时，宜靠近保护对象附近并便于操作的地点。距室内地面高度宜为1.2 m，两侧与墙的距离不应小于0.5 m，正面与墙的距离不应小于1.2 m；报警阀组凸出部位之间的距离不应小于0.5 m、安装报警阀组的室内地面应有排水设施。

4.管网冲洗宜设临时专用排水管道，其排放应畅通和安全。排水管道的截面面积不得小于被冲洗管道截面面积的（  ）%。

A.20   B.40   C.60   D.80

【答案】C

【解析】管网冲洗宜设临时专用排水管道，其排放应畅通和安全。排水管道的截面面积不得小于被冲洗管道截面面积的60%。

【多选题】

1.下列有关水喷雾灭火系统管网冲洗要求正确的是（  ）。

A.水平管网冲洗时，其排水管位置应高于配水支管

B.管网冲洗宜分区、分段进行

C.管网冲洗的水流方向应与灭火时管网的水流方向一致

D.管网冲洗宜设临时专用排水管道，其排放应畅通和安全

E.管网冲洗的水流流速、流量不应大于系统设计的水流速度、流量

【答案】BCD

【解析】系统冲洗

（1）管网冲洗的水流流速、流量不应小于系统设计的水流速度、流量；管网冲洗宜分区、分段进行；水平管网冲洗时，其排水管位置应低于配水支管。

（2）管网冲洗的水流方向应与灭火时管网的水流方向一致。

（3）管网冲洗应连续进行，当出口处水的颜色、透明度与入口处水的颜色、透明度基本一致时、冲洗方可结束。

（4）管网冲洗宜设临时专用排水管道，其排放应畅通和安全。排水管道的截面面积不得小于被冲洗管道截面面积的60%。

（5）管网冲洗结束后，应将管网内的水排除干净，必要时可采用压缩空气吹干。

2.下列有关水喷雾灭火系统调试要求正确的是（  ）。

A.报警阀调试宜利用检测、试验管道进行

B.系统调试应在系统施工前进行

C.自动和手动方式启动的雨淋阀，应在15s之内启动

D.公称直径大于100mm的报警阀调试时，应在60s之内启动

E.报警阀调试时，当报警水压为0.05MPa，水力警钤应发出报警铃声

【答案】ACE

【解析】系统调试

1.报警阀调试宜利用检测、试验管道进行。自动和手动方式启动的雨淋阀，应在15s之内启动：公称直径大于200mm的报警阀调试时，应在60s之内启动；报警阀调试时，当报警水压为0.05MPa，水力警铃应发出报警铃声。

2.水喷雾系统的联动试验，可采用专用测试仪表或其它方式。对火灾自动报警系统的各种探测器输入模拟火灾信号，火灾自动报警控制器应发出声光报警信号并启动水喷雾灭火系统。采用传动管启动的水喷雾系统联动试验时，启动一只喷头或试水装置，雨淋阀打开，压力开关动作，水泵启动。

3.调试过程中，系统排出的水应通过排水设施全部排走。

【知识点】水喷雾灭火系统检测与验收

【单选题】

1.水喷雾灭火系统报警阀的检测验收中，报警阀安装地点的常年温度不应小于（  ）℃。

A.4   B.5   D.6   D.10

【答案】A

【解析】报警阀安装地点的常年温度不应小于4℃。

2.水力警铃测试时，距水力警铃3 m远处警铃声强不应小于（  ）dB。

A.70   B.65   C.60   D.55

【答案】A

【解析】测试时，水力警铃喷嘴处压力不应小于0.05MPa，且距水力警铃3 m远处警铃声强不应小于 70dB。

第四节 系统维护管理

【知识点】水喷雾灭火系统维护管理

【单选题】

1.水喷雾灭火系统维护管理时，（  ）应对水源的供水能力进行一次测定，应保证消防用水不作他用。

A.每日   B.每周   C.每季   D.每年

【答案】D

【解析】每年应对水源的供水能力进行一次测定，应保证消防用水不作他用。

2.水喷雾灭火系统维护管理时，控制阀门均应采用铅封或锁链固定在开启或规定的状态。（  ）应对铅封、锁链进行一次检查，当有破坏或损坏时应及时修理更换。

A.每周   B.每月   C.每季   D.每年

【答案】B

【解析】系统上所有的控制阀门均应采用铅封或锁链固定在开启或规定的状态。每月应对铅封、锁链进行一次检查，当有破坏或损坏时应及时修理更换。

3.水喷雾灭火系统维护管理中，每年应对（  ）进行一次测定，应保证消防用水不作它用。

A.消防水池、消防水箱

B.消防水泵

C.电磁阀

D.水源的供水能力

【答案】D

【解析】每年应对水源的供水能力进行一次测定，应保证消防用水不作它用。

4.寒冷季节，每天应检查设置储水设备的房间，保持室温不低于（  ）℃。

A.1   B.4   C.5   D.10

【答案】C

【解析】寒冷季节，消防储水设备的任何部位均不得结冰。每天应检查设置储水设备的房间，保持室温不低于5℃。

第六章 细水雾灭火系统

【单选题】

1.（  ）是一种灭火效能较高、环保、适用范围较广的灭火系统，是国际上应用广泛的哈龙灭火系统的替代系统之一，具有广泛的工程应用前景。

A.气体灭火系统

B.泡沫灭火系统

C.细水雾灭火系统

D.水喷雾灭火系统

【答案】C

【解析】细水雾灭火系统主要以水为灭火介质，采用特殊喷头在压力作用下喷洒细水雾进行灭火或控火，是一种灭火效能较高、环保、适用范围较广的灭火系统，是国际上应用广泛的哈龙灭火系统的替代系统之一，具有广泛的工程应用前景。

第一节 系统构成

【知识点】水喷雾灭火系统构成

【单选题】

1.细水雾灭火系统按照供水方式（主要是按照驱动源类型）可以分为（  ）。

A.单流体系统和双流体系统

B.现场安装系统和预安装系统

C.泵组式、瓶组式及其它形式

D.开式系统和闭式系统

【答案】C

【解析】细水雾灭火系统按照分配管网中流动介质的压力，可以分为高压系统、中压系统和低压系统；

按照流动介质类型，可以分为单流体系统和双流体系统；

按照安装方式，可以分为现场安装系统和预安装系统；

按照采用的细水雾喷头型式，可以分为开式系统和闭式系统；

按照系统供水方式（主要是按照驱动源类型）可以分为泵组式、瓶组式及其它型式，目前产品主要是泵组式和瓶组式两种型式。

2.瓶组式细水雾系统在备用状态下，储水容器处于（  ）状态，储气容器处于（  ）状态。

A.常压，高压

B.常压，低压

C.低压，常压

D.高压，常压

【答案】A

【解析】瓶组式细水雾系统采用储气瓶组和储水瓶组中的储气容器和储水容器，分别储存高压氮气和水，系统启动时高压气体释放出来驱动水形成细水雾。系统在备用状态下，储水容器处于常压状态，储气容器处于高压状态。

【多选题】

1.细水雾灭火系统由（  ）等组成。

A.加压供水设备

B.系统管网

C.分区控制阀组

D.水幕喷头

E.火灾自动报警及联动控制系统

【答案】ABCE

【解析】细水雾灭火系统由加压供水设备（泵组或瓶组）、系统管网、分区控制阀组、细水雾喷头和火灾自动报警及联动控制系统等组成。

2.细水雾灭火系统按照分配管网中流动介质的压力，可以分为（  ）。

A.高压系统

B.中压系统

C.低压系统

D.单流体系统

E.双流体系统

【答案】ABC

【解析】细水雾灭火系统按照分配管网中流动介质的压力，可以分为高压系统、中压系统和低压系统。

第二节 系统组件（设备）安装前检查

【知识点】系统组件（设备）安装前检查

【单选题】

1.细水雾灭火系统安装前检查，喷头分别按不同型号规格抽查（  ）%，且不少于（  ）只；少于5只时，全数检查。

A.1，10

B.1，5

C.2，10

D.2，5

【答案】B

【解析】分别按不同型号规格抽查1%，且不少于5只；少于5只时，全数检查。

2.细水雾灭火系统安装前检查，关于阀组的外观检查下列说法错误的是（  ）。

A.各阀门的商标、型号、规格等标志齐全

B.各阀门及其附件无加工缺陷和机械损伤

C.控制阀的明显部位有标明水流方向的永久性标志

D.各组件的合格证明文件是否齐全

【答案】D

【解析】外观检查检查要求：

（1）各阀门的商标、型号、规格等标志齐全；

（2）各阀门及其附件无加工缺陷和机械损伤；

（3）控制阀的明显部位有标明水流方向的永久性标志。

第三节 系统组件安装调试与检测验收

【知识点】供水设施安装

【单选题】

1.细水雾灭火系统泵组的安装中，控制柜与基座采用不小于直径（  ）mm的螺栓固定，每个控制柜不少于（  ）只螺栓。

A.10，4

B.12，4

C.10，6

D.12，6

【答案】B

【解析】控制柜与基座采用不小于直径12mm的螺栓固定，每个控制柜不少于4只螺栓；控制柜基座的水平度误差不大于±2mm，并做防腐处理及防水措施；做控制柜的上下进出线口时，不破坏控制柜的防护等级。

2.泵组吸水管上的变径处采用（  ）连接。

A.钢性

B.挠性

C.偏心大小头

D.法兰

【答案】C

【解析】泵组吸水管上的变径处采用偏心大小头连接。

【多选题】

1.细水雾灭火系统供水设施中，泵组的安装要求正确的有（  ）。

A.用法兰连接的方法直接将泵组安装在泵基础上

B.泵组吸水管上的变径处采用偏心大小头连接

C.系统采用柱塞泵时，泵组安装后需要充装和检查曲轴箱内的油位

D.控制柜与基座采用不小于直径10mm的螺栓固定，每个控制柜不少于4只螺栓

E.控制柜基座的水平度误差不大于±2mm，并做防腐处理及防水措施

【答案】BCE

【解析】泵组的安装要求

（1）用焊接或螺栓连接的方法直接将泵组安装在泵基础上，或者将泵组用螺栓连接的方式连接到角铁架上。系组吸水管上的变径处采用偏心大小头连接；

（2）高压水泵与主动机之间联轴器的型式及安装符合制造商的要求，底座的刚度保证同轴性要求；

（3）系统采用柱塞泵时，泵组安装后需要充装和检查曲轴箱内的油位；

（4）控制柜与基座采用不小于直径12mm的螺栓固定，每个控制柜不少于4只螺栓；控制柜基座的水平度误差不大于±2mm，并做防腐处理及防水措施；做控制柜的上下进出线口时，不破坏控制柜的防护等级；

（5）符合现《机械设备安装工程施工及验收通用规范》（GB50231—2009）和《风机、压缩机、泵安装工程施工及验收规范》（GB 50275—2010）的有关规定。

【知识点】管道安装

【单选题】

1.外径为32mm的管道在进行安装时，其支架的最大间距应为（  ）m。

A.1.5   B.2.0   C.2.2   D.2.5

【答案】D

【解析】表3—6—1系统管道支吊架的最大间距

| 管道外径（mm） | ≤16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 40 | 48 | 60 | ≥76 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大间距（m） | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.8 |

2.管道之间或管道与管接头之间的焊接采用（  ）。

A.对口焊接

B.承插焊接

C.渗透焊接

D.击穿焊接

【答案】A

【解析】管道之间或管道与管接头之间的焊接采用对口焊接。

3.在管道穿过墙体、楼板处使用套管；穿过墙体的套管长度不小于该墙体的厚度，穿过楼板的套管长度高出楼板地面（  ）mm。

A.100   B.50   C.20   D.10

【答案】B

【解析】在管道穿过墙体、楼板处使用套管；穿过墙体的套管长度不小于该墙体的厚度，穿过楼板的套管长度高出楼板地面50mm。

【多选题】

1.关于细水雾灭火系统安装中，管道的安装说法正确的是（  ）。

A.管道安装前需要进行分段清洗

B.管道安装过程中，要求保证管道内部清洁，不得留有焊渣、焊瘤、氧化皮、杂质或其它异物，并及时封闭施工过程中的开口

C.所有管道安装好后，需要对整个系统管道进行冲洗

D.系统管道采用防晃的金属支、吊架固定在建筑构件上

E.同排管道法兰的间距不宜小于200mm，以方便拆装为原则

【答案】ABCD

【解析】同排管道法兰的间距不宜小于100mm，以方便拆装为原则。

【知识点】细水雾灭火系统主要组件安装

【单选题】

1.细水雾灭火系统安装时，分区控制阀操作面与墙或其它设备的距离不应小于（  ）m。

A.0.5

B.0.8

C.10

D.1.2

【答案】B

【解析】分区控制阀的安装高度宜为1.2m〜1.6m，操作面与墙或其它设备的距离不应小于0.8m，并应满足操作要求。

2.细水雾灭火系统，喷头与管道的连接宜采用（  ）进行密封。

A.聚四氟乙烯

B.麻丝

C.黏结剂

D.O形圈

【答案】D

【解析】喷头与管道的连接宜采用端面密封或O形圈密封，不应采用聚四氟乙烯、麻丝、粘结剂等作密封材料。

【多选题】

1.细水雾灭火系统中关于喷头的安装的说法正确的是（  ）。

A.喷头安装必须在系统管道试压、吹扫合格后进行

B.应采用专用扳手进行安装

C.安装时不得对喷头进行拆装，改动，并严禁给喷头附加任何装饰性涂层

D.不带装饰罩的喷头，其连接管管端螺纹不应露出吊顶

E.喷头与管道的连接宜采用端面密封或O型圈密封，或采用聚四氟乙烯、麻丝、粘结剂等作密封材料

【答案】ABCD

【解析】（6）喷头与管道的连接宜采用端面密封或O型圈密封，不应采用聚四氟乙烯、麻丝、粘结剂等作密封材料。

【知识点】细水雾灭火系统冲洗、试压

【单选题】

1.细水雾灭火系统冲洗、试压时，试验用水的水质与管道的冲洗水一致，水中氯离子含量不超过（  ）mg/kg。

A.15	B.20	C.25	D.30

【答案】C

【解析】试验用水的水质与管道的冲洗水一致，水中氯离子含量不超过25mg/kg。

2.细水雾灭火系统安装中，管道吹扫时，在管道末端设置贴有白布或涂白漆的靶板，以（  ）min内板上无锈渣、灰尘、水渍及其它杂物为合格。

A.5   B.6   C.8   D.10

【答案】A

【解析】在管道末端设置贴有白布或涂白漆的板，以5min内板上无锈渣、灰尘、水渍及其它杂物为合格。

3.细水雾灭火系统管网的吹扫要求不正确的是（  ）。

A.采用压缩空气或氮气吹扫

B.吹扫压力不大于管道的设计压力

C.吹扫气体流速不小于20m/s

D.吹扫压力为系统工作压力的1.5倍

【答案】D

【解析】吹扫要求

（1）采用压缩空气或氮气吹扫；

（2）吹扫压力不大于管道的设计压力；

（3）吹扫气体流速不小于20m/s。

【知识点】细水雾灭火系统调试与现场功能测试、验收

【单选题】

1.系统的验收由（  ）组织进行。

A.施工单位

B.建设单位

C.监理单位

D.设计单位

【答案】B

【解析】系统的验收由建设单位组织监理、设计、施工等单位共同进行。

2.对于允许喷雾的防护区或保护对象，至少在（  ）个区进行实际细水雾喷放试验；对于不允许喷雾的防护区或保护对象，进行模拟细水雾喷放试验。

A.1   B.2   C.3   D.4

【答案】A

【解析】对于允许喷雾的防护区或保护对象，至少在1个区进行实际细水雾喷放试验；对于不允许喷雾的防护区或保护对象，进行模拟细水雾喷放试验。

第四节 系统维护管理

【知识点】细水雾灭火系统操作与巡查、周期性检查维护

【单选题】

1.细水雾灭火系统的维护管理，寒冷和严寒地区检查设置储水设备的房间温度是否低于（  ）℃。

A.0   B.4   C.5   D.10

【答案】C

【解析】寒冷和严寒地区检查设置储水设备的房间温度是否低于5℃。

2.下列细水雾灭火系统的维护管理中，不属于月检的内容和要求的是（  ）。

A.检查系统组件的外观是否无碰撞变形及其它机械性损伤

B.通过试验阀对泵组式系统进行1次放水试验，检查泵组启动、主/备泵切换及报警联动功能是否正常

C.检查分区控制阀动作是否正常

D.检查储水箱和储水容器的水位及储气容器内的气体压力是否符合设计要求

【答案】B

【解析】（一）月检的内容和要求

1.检查系统组件的外观是否无碰撞变形及其它机械性损伤；

2.检查分区控制阀动作是否正常；

3.检查阀门上的铅封或锁链是否完好，阀门是否处于正确位置；

4.检查储水箱和储水容器的水位及储气容器内的气体压力是否符合设计要求；

5.对于闭式系统，利用试水阀对动作信号反馈情况进行试验，观察其是否正常动作和显示；

6.检查喷头的外观及备用数量是否符合要求；

7.检查手动操作装置的防护罩、铅封等是否完整无损。

（二）季检的内容和要求

1.通过试验阀对泵组式系统进行1次放水试验，检查泵组启动、主/备泵切换及报警联动功能是否正常；

2.检查瓶组式系统的控制阀动作是否正常；

3.检查管道和支吊架是否松动，管道连接件是否变形、老化或裂纹等现象。

【多选题】

1.下列属于细水雾灭火系统月检的内容和要求的是（  ）。

A.检查系统组件的外观是否无碰撞变形及其它机械性损伤

B.检查阀门上的铅封或锁链是否完好，阀门是否处于正确位置

C.检查瓶组式系统的控制阀动作是否正常

D.对于闭式系统，利用试水阀对动作信号反馈情况进行试验，观察其是否正常动作和显示

E.检查喷头的外观及备用数量是否符合要求

【答案】ABDE

【解析】C项属于季检的内容和要求。

2.下列属于细水雾灭火系统年检的内容和要求的是（  ）。

A.定期测定1次系统水源的供水能力；

B.对系统组件、管道及管件进行1次全面检查，清洗储水箱、过滤器，并对控制阀后的管道进行吹扫

C.储水箱每半年换水一次，储水容器内的水按产品制造商的要求定期更换

D.进行系统模拟联动功能试验

E.检查管道和支、吊架是否松动，管道连接件是否变形、老化或有裂纹等现象

【答案】ABCD

【解析】E项属于季检的内容和要求。

【知识点】细水雾灭火系统年度检测

【单选题】

1.细水雾灭火系统年度检测中，检查喷头选型与保护区域的使用功能是否匹配，闭式喷头玻璃泡色标是否高于防护区环境最高温度（  ）℃的要求。

A.25   B.30   C.35   D.40

【答案】B

【解析】检查喷头选型与保护区域的使用功能是否匹配，闭式喷头玻璃泡色标是否高于防护区环境最高温度30℃的要求；查看喷头外观有无明显磕碰伤痕或者变形、损坏，有无喷头漏水或者被拆除、遮挡等情况；查看开式喷头有无喷嘴堵塞情况。

2.细水雾灭火系统年度检测，闭式系统联动功能的检查操作步骤下列说法错误的是（  ）。

A.关闭试水阀，查看并记录压力表数值变化情况

B.用秒表测量自试水阀开启至消防水泵投入运行的时间间隔，查看泵组是否及时启动；查看水泵控制柜和其他控制设备上显示的水泵工作状态

C.查看控制设备显示的水流传感器、压力开关的动作情况以及信号反馈情况；

D.当分区控制阀采用信号阀时，查看控制设备显示的阀门的信号反馈情况

【答案】A

【解析】检查操作步骤

（1）开启试水阀，查看并记录压力表数值变化情况；

（2）用秒表测量自试水阀开启至消防水泵投入运行的时间间隔，查看泵组是否及时启动；查看水泵控制柜和其他控制设备上显示的水泵工作状态；

（3）查看控制设备显示的水流传感器、压力开关的动作情况以及信号反馈情况；

（4）当分区控制阀采用信号阀时，查看控制设备显示的阀门的信号反馈情况；

（5）关闭试水阀，系统复位，恢复到工作状态。

【知识点】细水雾灭火系统常见故障分析

【单选题】

1.细水雾灭火系统高压球阀渗漏的原因不包括（  ）。

A.管道内水有杂质割伤密封垫

B.手柄紧定六角螺钉松动

C.O形密封圈损坏

D.过滤器滤芯堵塞

【答案】D

【解析】高压球阀渗漏

（1）故障原因分析。

1）管道内水有杂质割伤密封垫。

2）手柄紧定六角螺钉松动。

3）O形密封圈损坏。

（2）故障处理。

1）更换密封垫并清洗管道。

2）旋紧紧定六角螺钉、

3）更换O形密封圈。

2.细水雾灭火系统稳压泵规定时间内不能恢复压力不包括（  ）。

A.管道内残存空气

B.管道有渗漏

C.稳压泵出口压力低

D.泵组进线电源反相

【答案】D

【解析】3.稳压泵规定时间内不能恢复压力

（1）故障原因分析。

1）管道内残存空气。

2）管道有渗漏。

3）高压球阀渗漏。

4）稳压泵出口压力低。

5）稳压泵损坏

【多选题】

1.细水雾灭火系统低液位报警或断水停泵时，其处理方法有（  ）。

A.保证进水压力不低于0.2MPa

B.清洗或更换滤芯

C.清理进水电磁阀

D.旋紧六角螺栓

E.更换O形圈

【答案】ABC

【解析】调节水箱低液位报警或断水停泵

（1）故障原因分析

①过滤器进水压力低；

②过滤器滤芯堵塞；

③进水电磁阀异物堵塞。

（2）故障处理

①保证进水压力不低于0.2MPa；

②清洗或更换滤芯；

③清理进水电磁阀。

2.细水雾灭火系统的储水箱水质不合格，储水量不足，可能是由于（  ）。

A.进水阀不能进水

B.进水控制阀误关闭

C.过滤器滤芯堵塞

D.进水电磁阀异物堵塞

E.取水来自生活用水，但时间长水中产生滋生物

【答案】ABE

【解析】储水箱水质不合格，储水量不足

（1）故障原因分析

①取水来自生活用水，但时间长水中产生滋生物；

②进水阀不能进水；

③进水控制阀误关闭。

第七章 气体灭火系统

【单选题】

1.（  ）适用于扑救电气火灾、固体表面火灾、液体火灾、灭火前能切断气源的气体火灾；该系统具有化学稳定性好、耐储存、腐蚀性小、不导电、毒性低、蒸发后不留痕迹等特点。

A.气体灭火系统

B.泡沫灭火系统

C.细水雾灭火系统

D.水喷雾灭火系统

【答案】A

【解析】气体灭火系统适用于扑救电气火灾、固体表面火灾、液体火灾、灭火前能切断气源的气体火灾；气体灭火系统具有化学稳定性好、耐储存、腐蚀性小、不导电、毒性低、蒸发后不留痕迹等特点。

第一节 系统构成

【知识点】气体灭火系统构成

【单选题】

1.气体灭火系统按防护对象的保护形式可以分为（  ）。

A.全淹没系统和局部应用系统

B.管网灭火系统和无管网柜式灭火装置

C.组合分配灭火系统和单元独立灭火系统

D.二氧化碳灭火系统、卤代烷烃灭火系统和惰性气体灭火系统

【答案】A

【解析】气体灭火系统按防护对象的保护形式可以分为全淹没系统和局部应用系统两种形式；

按其安装结构形式又可以分为管网灭火系统和预制灭火系统，在管网灭火系统中又可分为组合分配灭火系统和单元独立灭火系统；

按使用的灭火剂可分为二氧化碳灭火系统、卤代烷烃灭火系统和惰性气体灭火系统等。

2.气体灭火系统中用于监测瓶组内介质的压力或质量损失的组件是（  ）。

A.选择阀

B.驱动装置

C.检漏装置

D.信号反馈装置

【答案】C

【解析】检漏装置用于监测瓶组内介质的压力或质量损失。它包括压力显示器、称重装置和液位测量装置等。

【多选题】

1.气体灭火系统按其安装结构形式可以分为（  ）。

A.全淹没系统

B.局部应用系统

C.管网灭火系统

D.预制灭火系统

E.单元独立灭火系统

【答案】CD

【解析】按其安装结构形式又可以分为管网灭火系统和预制灭火系统。

2.气体灭火系统容器阀按用途可分为（  ）。

A.灭火剂瓶组上容器阀

B.活塞密封容器阀

C.膜片封闭容器阀

D.自封式容器阀

E.驱动气体瓶组上容器阀

【答案】AE

【解析】容器阀按用途可分为灭火剂瓶组上容器阀和驱动气体瓶组上容器阀两类；

按密封形式可分为活塞密封和膜片密封两类；

按结构形式可分为膜片式、自封式、压臂式三类；

按启动方式可分为气动启动型、电磁启动型、电爆启动型、手动启动型、机械启动型和组合启动型六类。

第二节 系统部件、组件（设备）安装前的检查

【知识点】气体灭火系统部件、组件（设备）安装前的检查

【单选题】

1.气体灭火系统同一规格的灭火剂储存容器，其高度差不宜超过（  ）mm。

A.10   B.15   C.20   D.30

【答案】C

【解析】同一规格的灭火剂储存容器，其高度差不宜超过20mm。

2.气体灭火系统同一规格的驱动气体储存容器，其高度差不宜超过（  ）mm。

A.10   B.15   C.20   D.30

【答案】A

【解析】同一规格的驱动气体储存容器，其高度差不宜超过10mm。

3.气动驱动装置储存容器内气体压力不低于设计压力，且不得超过设计压力的（  ）%，气体驱动管道上的单向阀启闭灵活，无卡阻现象。

A.1   B.3   C.5   D.10

【答案】C

【解析】气动驱动装置储存容器内气体压力不低于设计压力，且不得超过设计压力的5%，气体驱动管道上的单向阀启闭灵活，无卡阻现象。

【多选题】

1.气体灭火系统安装前的材料到场检验，下列说法正确的是（  ）。

A.管材、管道连接件的品种、规格、性能等符合相应产品标准和设计要求

B.镀锌层不得有脱落、破损等缺陷

C.螺纹连接管道连接件不得有缺纹、断纹等现象

D.法兰盘密封面不得有缺损、裂痕

E.密封垫片应无明显严重的划痕

【答案】ABCD

【解析】材料到场检验综合教材第三篇第七章第二节

1.管材、管道连接件的品种、规格、性能等符合相应产品标准和设计要求。

2.管材、管道连接件的外观质量除符合设计规定外，还要符合下列规定：

(1)镀锌层不得有脱落、破损等缺陷 ;

(2)螺纹连接管道连接件不得有缺纹、断纹等现象;

(3)法兰盘密封面不得有缺损、裂痕;

(4)密封垫片应完好无划痕。

3.管材、管道连接件的规格尺寸、厚度及允许偏差应符合其产品标准和设计要求。

第三节 系统组件的安装与调试

【知识点】气体灭火系统安装要求

【单选题】

1.气体灭火系统的组件安装时，选择阀操作手柄安装在操作面一侧，当安装高度超过（  ）m时采取便于操作的措施。

A.1.0   B.1.2   C.1.5   D.1.7

【答案】D

【解析】选择阀操作手柄安装在操作面一侧，当安装高度超过1.7m时采取便于操作的措施。

2.气体灭火系统，灭火器输送管道安装中，已防腐处理的无缝钢管不宜采用（  ）。

A.法兰连接

B.焊接连接

C.普通螺栓连接

D.高强度螺栓连接

【答案】B

【解析】已防腐处理的无缝钢管不宜采用焊接连接，与选择阀等个别连接部位需采用法兰焊接连接时，要对被焊接损坏的防腐层进行二次防腐处理。

3.下列有关灭火剂输送管道的安装要求正确的是（  ）。

A.采用螺纹连接时，管材宜采用机械切割

B.安装后的螺纹根部应有1～2条外露螺纹

C.管道穿越墙壁、楼板处要安装套管。套管公称直径比管道公称直径至少大3级

D.采用法兰连接时，衬垫应凸入管内，其外边缘宜接近螺栓，不得放双垫或偏垫

【答案】A

【解析】灭火剂输送管道的安装

1.灭火剂输送管道连接要求：

（1）采用螺纹连接时，管材宜采用机械切割；螺纹没有缺纹、断纹等现象；螺纹连接的密封材料均匀附着在管道的螺纹部分，拧紧螺纹时，不得将填料挤入管道内；安装后的螺纹根部应有2～3条外露螺纹；连接后，将连接处外部清理干净并做防腐处理；

（2）采用法兰连接时，衬垫不得凸入管内，其外边缘宜接近螺栓，不得放双垫或偏垫。连接法兰的螺栓，直径和长度应符合标准，拧紧后，凸出螺母的长度不大于螺杆直径的1/2且应有不少于2条外露螺纹；

（3）已防腐处理的无缝钢管不宜采用焊接连接，与选择阀等个别连接部位需采用法兰焊接连接时，要对被焊接损坏的防腐层进行二次防腐处理；

2.管道穿越墙壁、楼板处要安装套管。套管公称直径比管道公称直径至少大2级，穿越墙壁的套管长度应与墙厚相等，穿越楼板的套管长度应高出地板50mm。管道与套管间的空隙采用防火封堵材料填塞密实。当管道穿越建筑物的变形缝时，要设置柔性管段。

4.管道末端采用防晃支架固定，支架与末端喷嘴间的距离不大于（  ）mm。

A.100	B.200	C.300	D.500

【答案】D

【解析】气体灭火系统的灭火剂输送管道安装时，管道末端采用防晃支架固定，支架与末端喷嘴间的距离不大于500mm。

5.气体灭火系统安装以重力式机械驱动装置时，应保证重物在下落行程中无阻挡，其下落行程要保证驱动所需距离，且不小于（  ）mm。

A.15	B.20	C.25	D.30

【答案】C

【解析】安装以重力式机械驱动装置时，应保证重物在下落行程中无阻挡，其下落行程要保证驱动所需距离，且不小于25mm。

6.吊顶内、活动地板下等隐蔽场所内的管道，可涂红色油漆色环，色环宽度不应小于（  ）mm。每个防护区或保护对象的色环宽度要一致，间距应均匀。

A.30	B.50	C.60	D.70

【答案】B

【解析】吊顶内、活动地板下等隐蔽场所内的管道，可涂红色油漆色环，色环宽度不应小于50mm。每个防护区或保护对象的色环宽度要一致，间距应均匀。

【多选题】

1.气体灭火系统，灭火剂输送管道的安装下列说法正确的是（  ）。

A.采用螺纹连接时，管材宜采用机械切割

B.安装后的螺纹根部应不留外露螺纹

C.采用法兰连接时，衬垫不得凸入管内，其外边缘宜接近螺栓，可以放双垫或偏垫

D.公称直径大于或等于50mm的主干管道，垂直方向和水平方向至少各安装1个防晃支架

E.在吊顶内、活动地板下等隐蔽场所内的管道，可涂红色油漆色环，色环宽度不应小于50mm

【答案】ADE

【解析】安装后的螺纹根部应有2～3条外露螺纹；

采用法兰连接时，衬垫不得凸入管内，其外边缘宜接近螺栓，不得放双垫或偏垫；

2.下列有关系统组件安装要求说法正确的是（  ）。

A.灭火剂储存装置安装后，泄压装置的泄压方向应朝向操作面

B.采用螺纹连接的选择阀，其与管网连接处宜采用活接

C.集流管上的泄压装置的泄压方向不应朝向操作面

D.水平管道采用管卡固定。管卡的间距不宜大于0.6m。转弯处应增设1个管卡

E.气体驱动装置的管道安装后，要进行吹扫试验

【答案】BCD

【解析】泄压装置的泄压方向不应朝向操作面。

气动驱动装置的管道安装后，要进行气压严密性试验。

【知识点】气体灭火系统调试

【单选题】

1.气体灭火系统模拟喷气试验时，试验采用的储存容器数应为选定试验的防护区或保护对象设计用量所需容器总数的（  ）%，且不少于（  ）个。

A.5，1

B.5，3

C.10，1

D.10，5

【答案】A

【解析】气体灭火系统模拟喷气试验时，试验采用的储存容器数应为选定试验的防护区或保护对象设计用量所需容器总数的5%，且不少于1个。

2.有关控制组件的安装要求正确的是（  ）。

A.气体喷放指示灯宜安装在防护区入口的正下方

B.手动启动、停止按钮安装在防护区入口便于操作的部位

C.手动启动、停止按钮安装安装高度为中心点距地（楼）面1.0m

D.设置在防护区处的手动、自动转换开关，安装高度为中心点距地（楼）面0.8m

【答案】B

【解析】控制组件的安装

1.灭火控制装置的安装应符合设计要求，防护区内火灾探测器的安装应符合国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB 50166—2007）的规定。

2.设置在防护区处的手动、自动转换开关应安装在防护区入口便于操作的部位，安装高度为中心点距地（楼）面1.5m。

3.手动启动、停止按钮安装在防护区入口便于操作的部位，安装高度为中心点距地（楼）面1.5m；防护区的声光报警装置安装应符合设计要求，并保证牢固，不倾斜。

4.气体喷放指示灯宜安装在防护区入口的正上方。

3.卤代烷灭火系统模拟喷气试验不宜采用卤代烷灭火剂，宜采用（  ）进行。

A.卤代烷

B.氮气

C.空气

D.二氧化碳

【答案】B

【解析】卤代烷灭火系统模拟喷气试验不宜采用卤代烷灭火剂，宜采用氮气或压缩空气进行。

【多选题】

1.气体灭火系统的模拟喷气试验结果要符合下列规定：（  ）

A.延迟时间与设定时间不超过1min，响应时间满足要求

B.有关声、光报警信号正确

C.有关控制阀门工作正常

D.信号反馈装置动作后，气体防护区门外的气体喷放指示灯工作正常

E.试验气体能喷入被试防护区内或保护对象上，且能从每个喷嘴喷出

【答案】BCDE

【解析】模拟喷气试验结果要符合下列规定：

①延迟时间与设定时间相符，响应时间满足要求；

②有关声、光报警信号正确；

③有关控制阀门工作正常；

④信号反馈装置动作后，气体防护区门外的气体喷放指示灯工作正常；

⑤储存容器间内的设备和对应防护区或保护对象的灭火剂输送管道无明显晃动和机械性损坏；

⑥试验气体能喷入被试防护区内或保护对象上，且能从每个喷嘴喷出。

第四节 系统的检测与验收

【知识点】气体灭火系统检测

【单选题】

1.气体灭火系统高压储存装置的储存装置间的环境温度为（  ）。

A.-10℃～50℃

B.0℃～49℃

C.0℃～50℃

D.-10℃～49℃

【答案】A

【解析】气体灭火系统高压储存装置的储存装置间的环境温度为-10℃～50℃。

2.高压二氧化碳储存装置的环境温度为（  ）。

A.-10℃～50℃

B. 0℃～49℃

C. 0℃～50℃

D.-10℃～49℃

【答案】B

【解析】高压二氧化碳储存装置的环境温度为0℃～49℃。

3.储存容器中充装的二氧化碳质量损失大于（  ）时，二氧化碳灭火系统的检漏装置应正确报警。

A.5%   B.10%   C.20%   D.30%

【答案】B

【解析】储存容器中充装的二氧化碳质量损失大于10%时，二氧化碳灭火系统的检漏装置应正确报警。

4.低压二氧化碳灭火系统储存装置储存装置要远离热源，其位置要便于再充装，其环境温度宜为（  ）。

A.-10℃～50℃

B.0℃～49℃

C.-23℃～49℃

D.-10℃～49℃

【答案】C

【解析】低压二氧化碳灭火系统储存装置要远离热源，其位置要便于再充装，其环境温度宜为-23℃〜49℃。

5.在气体灭火系统中，喷头的最大保护高度应不大于（  ）m，最小保护高度应不小于300mm。

A.3.5   B.4.5   C.6.5   D.8

【答案】C

【解析】喷头的最大保护高度不宜大于6.5m，最小保护高度不应小于300mm。

6.气体灭火系统一个防护区设置的预制灭火系统，其装置数量不宜超过（  ）台。

A.5   B.8   C.10   D.12

【答案】C

【解析】现场选用产品的数量、规格、型号符合设计文件要求。且一个防护区设置的预制灭火系统，其装置数量不宜超过10台。

7.气体灭火系统同一防护区内的预制灭火系统装置多于1台时，必须能同时启动，其动作响应时差不得大于（  ）s。

A.2   B.3   C.5   D.10

【答案】A

【解析】同一防护区内的预制灭火系统装置多于1台时，必须能同时启动，其动作响应时差不得大于2s。

8.低压二氧化碳灭火系统储存装置的报警功能正常，高压报警压力设定值应为（  ）MPa。

A.1.0	B.1.5	C.1.8	D.2.2

【答案】D

【解析】低压二氧化碳灭火系统储存装置的报警功能正常，高压报警压力设定值应为2.2MPa，低压报警压力设定值应为1.8MPa。

9.关于驱动装置安装方式正确的是（  ）。

A.驱动气瓶的瓶头阀上应设有带安全销（加有铅封）的紧急手动启动装置

B.多个驱动装置集中安装时其高度相差不宜超过20mm

C.多个驱动装置集中安装时其压力表的高度相差不宜超过20mm

D.气动管道应用法兰连接，连接应紧密

【答案】A

【解析】驱动气瓶的瓶头阀上应设有带安全销（加有铅封）的紧急手动启动装置；

驱动气瓶的支架、框架或箱体应固定牢靠，并做防腐处理，多个驱动装置集中安装时其高度相差不宜超过10mm；

压力表的正面朝向操作面，多个驱动装置集中安装时其压力表的高度相差不宜超过10min。

气动管道应用护口式或卡套式连接，连接应紧密。

10.气体灭火系统中防护区围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于（  ）h；吊顶的耐火极限不宜低于（  ）h。

A.0.5，0.5

B.0.5，0.25

C.0.25，0.5

D.0.25，0.25

【答案】B

【解析】防护区围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于0.50h；吊顶的耐火极限不宜低于0.25h。防护区围护结构承受内压的允许压强不宜低于1200Pa。

11.气体灭火系统，下列有关预制灭火装置的相关要求不正确的是（  ）。

A.一个防护区设置的预制灭火系统，其装置数量不宜超过10台

B.同一防护区设置多台装置时，其相互间的距离不得大于10m

C.防护区内设置的预制灭火系统的充压压力不应大于3.0MPa

D.同一防护区内的预制灭火系统装置多于1台时，必须能同时启动，其动作响应时差不得大于2s

【答案】C

【解析】预制灭火装置

1.直观检查要求

（1）有出厂合格证及法定机构的有效证明文件；

（2）现场选用产品的数量、规格、型号符合设计文件要求，且一个防护区设置的预制灭火系统，其装置数量不宜超过10台。

2.安装检查要求

（1）同一防护区设置多台装置时，其相互间的距离不得大于10m；

（2）防护区内设置的预制灭火系统的充压压力不应大于2.5MPa。

3.功能检查要求

同一防护区内的预制灭火系统装置多于1台时，必须能同时启动，其动作响应时差不得大于2s。

12.气体灭火系统，高压储存装置的储存容器必须固定在支架上，支架与建筑构件固定，要牢固可靠，并做防腐处理；操作面距墙或操作面之间的距离应不小于1.0m，且不小于储存容器外径的（  ）倍。

A.1.0	B.1.2	C.1.5	D.1.8

【答案】C

【解析】气体灭火系统，高压储存装置的储存容器必须固定在支架上，支架与建筑构件固定，要牢固可靠，并做防腐处理；操作面距墙或操作面之间的距离应不小于1.0m，且不小于储存容器外径的1.5倍。

【多选题】

1.关于气体灭火系统防护区和保护对象的检测、验收说法正确的是（  ）。

A.防护区围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于0.50h

B.防护区围护结构承受内压的允许压强，不宜低于1200Pa

C.两个或两个以上的防护区采用组合分配系统时，一个组合分配系统所保护的防护区不应超过6个

D.防护区应设置泄压口

E.防护区应有保证人员在30s内疏散完毕的通道和出口

【答案】ABDE

【解析】两个或两个以上的防护区采用组合分配系统时，一个组合分配系统所保护的防护区不应超过8个。

2.下列有关高压储存装置的安装要求描述，正确的是（  ）。

A.储存容器必须固定在支架上，支架与建筑构件固定，要牢固可靠，并做防腐处理

B.操作面距墙或操作面之间的距离应不小于1.0m，且不小于储存容器外径的1.5倍

C.同一系统中容器阀上的压力表的安装高度差不宜超20mm

D.二氧化碳灭火系统要设检漏装置

E.容器阀和集流管之间采用挠性连接

【答案】ABDE

【解析】安装检查要求

（1）储存容器的规格和数量应符合设计文件要求，且同一系统的储存容器的规格、尺寸要一致，其高度差不超过20mm；

（2）储存容器表面应标明编号，容器的正面应标明设计规定的灭火剂名称，字迹明显清晰。储存装置上应设耐久的固定铭牌，标明设备型号、储瓶规格、出厂日期；每个储存容器上应贴有瓶签，并标有灭火剂名称、充装量、充装日期和储存压力等；

（3）储存容器必须固定在支架上，支架与建筑构件固定，要牢固可靠，并做防腐处理；操作面距墙或操作面之间的距离应不小于1.0m，且不小于储存容器外径的1.5倍；

（4）容器阀上的压力表无明显机械损伤，在同一系统中的安装方向要一致，其正面朝向操作面。同一系统中容器阀上的压力表的安装高度差不宜超10mm，相差较大时，允许使用垫片调整；二氧化碳灭火系统要设检漏装置；

（5）灭火剂储存容器的充装量和储存压力符合设计文件，且不超过设计充装量1.5%；卤代烷灭火剂储存容器内的实际压力不低于相应温度下的储存压力，且不超过该储存压力的5%；储存容器中充装的二氧化碳质量损失不大于10%；

（6）容器阀和集流管之间采用挠性连接；

（7）灭火剂总量、每个防护分区的灭火剂量应符合设计文件。组合分配的二氧化碳气体灭火系统保护5个及5个及以上的防护区或保护对象时，或在48h内不能恢复时，二氧化碳要有备用量，其它灭火系统的储存装置72h内不能重新充装恢复工作的，按系统原储存量的100%设置备用量，各防护区的灭火剂储量要符合设计文件。

3.管网灭火系统应设（  ）启动方式。

A.自动应急操作

B.自动控制

C.手动控制

D.机械应急操作

E.手动应急操作

【答案】BCD

【解析】管网灭火系统应设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式。

预制灭火系统应设自动控制和手动控制两种启动方式。

【知识点】气体灭火系统验收

【单选题】

1.气体灭火系统的验收中，防护区的安全设施设置不符合设计要求的是（  ）。

A.防护区的疏散通道、疏散指示标志和应急照明装置

B.无窗或固定窗扇的地上防护区和地下防护区的排气装置

C.通用的空气呼吸器

D.门窗设有密封条防护区的泄压装置

【答案】C

【解析】防护区下列安全设施的设置应符合设计要求。

（1）防护区的疏散通道、疏散指示标志和应急照明装置；

（2）防护区内和入口处的声光报警装置、气体喷放指示灯和入口处的安全标志；

（3）无窗或固定窗扇的地上防护区和地下防护区的排气装置；

（4）门窗设有密封条防护区的泄压装置；

（5）专用的空气呼吸器。

2.气体灭火系统的验收中，设备和灭火剂输送管道验收下列说法错误的是（  ）。

A.灭火剂储存容器的数量、型号和规格，位置与固定方式，油漆和标志以及灭火剂储存容器的安装质量符合设计要求

B.集流管的材料、规格、连接方式、布置及其泄压装置的泄压方向应符合设计要求和有关规定

C.驱动气瓶的机械应急操作装置不用铅封，但现场手动启动按钮应有防护罩

D.喷嘴的数量、型号、规格、安装位置和方向，均应符合设计要求和喷嘴安装的有关规定

【答案】C

【解析】设备和灭火剂输送管道验收

1.灭火剂储存容器的数量、型号和规格，位置与固定方式，油漆和标志以及灭火剂储存容器的安装质量符合设计要求；

2.储存容器内的灭火剂充装量和储存压力应符合设计要求；

3.集流管的材料、规格、连接方式、布置及其泄压装置的泄压方向应符合设计要求和有关规定；

4.选择阀及信号反馈装置的数量、型号、规格、位置、标志及其安装质量符合设计要求和相关规范的有关规定；

5.阀驱动装置的数量、型号、规格和标志，安装位置，气动驱动装置中驱动气瓶的介质名称和充装压力，以及气动驱动装置管道的规格、布置和连接方式应符合设计要求和有关规定；

6.驱动气瓶和选择阀的机械应急手动操作处，均应有标明对应防护区或保护对象名称的永久标志；驱动气瓶的机械应急操作装置应设安全销并加铅封，现场手动启动按钮应有防护罩；

7.灭火剂输送管道的布置与连接方式、支架和吊架的位置及间距、穿过建筑构件及其变形缝的处理、各管段和附件的型号规格以及防腐处理和涂刷油漆颜色，均应符合设计要求和有关规定；

8.喷嘴的数量、型号、规格、安装位置和方向，均应符合设计要求和喷嘴安装的有关规定。

第五节 系统维护管理

【知识点】系统维护管理

【单选题】

1.气体灭火系统的维护管理中。五年后，每（  ）年应对金属软管（连接管）进行水压强度试验和气密性试验。

A.0.5   B.1   C.2   D.3

【答案】D

【解析】五年后，每三年应对金属软管（连接管）进行水压强度试验和气密性试验，性能合格方能继续使用，如发现老化现象，应进行更换。

2.对低压二氧化碳灭火系统储存装置的液位计进行检查，灭火剂损失（  ）时应及时补充。

A.5%   B.10%   C.15%   D.20%

【答案】B

【解析】对低压二氧化碳灭火系统储存装置的液位计进行检查，灭火剂损失10%时应及时补充。

3.气体灭火系统年度检查时，泄漏报警装置报警定量功能试验，检查的钢瓶比例为（  ）

A.100%   B.80%   C.50%   D.20%

【答案】A

【解析】气体灭火系统年度检查时，泄漏报警装置报警定量功能试验，检查的钢瓶比例100%。

4.气体灭火系统储存容器内的压力，气动型驱动装置的气动源的压力均不得小于设计压力的（  ）%。

A.50   B.60   C.80   D.90

【答案】D

【解析】气体灭火系统储存容器内的压力，气动型驱动装置的气动源的压力均不得小于设计压力的90%。

【多选题】

1.气体灭火系统的维护管理中，下列项目至少每月进行一次维护检查：（  ）

A.对灭火剂储存容器、选择阀、液流单向阀、高压软管、集流管、启动装置、管网与喷嘴、压力信号器、安全泄压阀及检漏报警装置等系统全部组成部件进行外观检查

B.气体灭火系统组件的安装位置不得有其他物件阻挡或妨碍其正常工作

C.驱动控制盘面板上的指示灯应正常，各开关位置应正确，各连线应无松动现象

D.各喷嘴孔口应无堵塞

E.气体灭火系统储存容器内的压力，气动型驱动装置的气动源的压力均不得小于设计压力的90%

【答案】ABCE

【解析】下列项目至少每月进行一次维护检查：

（1）对灭火剂储存容器、选择阀、液流单向阀、高压软管、集流管、启动装置、管网与喷嘴、压力信号器、安全泄压阀及检漏报警装置等系统全部组成部件进行外观检查。系统的所有组件应无碰撞变形及其他机械损伤，表面应无锈蚀，保护层应完好，铭牌应清晰，手动操作装置的防护罩、铅封和安全标志应完整；

（2）气体灭火系统组件的安装位置不得有其他物件阻挡或妨碍其正常工作；

（3）驱动控制盘面板上的指示灯应正常，各开关位置应正确，各连线应无松动现象；

（4）火灾探测器表面应保持清洁，应无任何会干扰或影响火灾探测器探测性能的擦伤、油渍及油漆；

（5）气体灭火系统储存容器内的压力，气动型驱动装置的气动源的压力均不得小于设计压力的90%。

D选项属于季检项目。

2. 5年后，对释放过灭火剂的储瓶、相关阀门等部件进行一次（  ），试验合格方可继续使用。

A.气体强度试验

B.抗腐蚀试验

C.探伤检测试验

D.水压强度试验

E.气体密封性试验

【答案】DE

【解析】5年后的维护保养工作（由专业维修人员进行）

1.5年后，每3年应对金属软管（连接管）进行水压强度试验和气密性试验，性能合格方能继续使用，如发现老化现象，应进行更换；

2.5年后，对释放过灭火剂的储瓶、相关阀门等部件进行一次水压强度和气体密封性试验，试验合格方可继续使用。

3.气体灭火系统巡查主要是针对（  ）等的日常巡查。

A.系统组件外观

B.安装部位环境条件

C.现场运行状态

D.已经投入使用的组件、零部件

E.系统检测装置工作状态

【答案】ABCE

【解析】系统巡查是对建筑消防设施直观属性的检查。气体灭火系统巡查主要是针对系统组件外观、现场运行状态、系统检测装置工作状态、安装部位环境条件等的日常巡查。

4.气体灭火系统中应进行季度检查的项目有（  ）。

A.可燃物的种类、分布情况，防护区的开口情况，应符合设计规定

B.储存装置间的设备、灭火剂输送管道和支架、吊架的固定，应无松动

C.各喷嘴孔口应无堵塞

D.驱动控制盘面板上的指示灯应正常，各开关位置应正确，各连线应无松动现象

E.气体灭火系统组件的安装位置不得有其他物件阻挡或妨碍其正常工作

【答案】ABC

【解析】季度检查项目

1.可燃物的种类、分布情况，防护区的开口情况，应符合设计规定；

2.储存装置间的设备、灭火剂输送管道和支架、吊架的固定，应无松动；

3.连接管应无变形、裂纹及老化。必要时，送法定质量检验机构进行检测或更换；

4.各喷嘴孔口应无堵塞；

5.对高压二氧化碳储存容器逐个进行称重检查，灭火剂净重不得小于设计储存量的90%；

6.灭火剂输送管道有损伤与堵塞现象时，应按相关规范规定的管道强度试验和气密性试验方法进行严密性试验和吹扫；

第八章 泡沫灭火系统

1.（  ）是石油化工行业应用最为广泛的灭火系统，主要用于扑救可燃液体火灾，也可用于扑救固体物质火灾。

A.气体灭火系统

B.泡沫灭火系统

C.细水雾灭火系统

D.水喷雾灭火系统

【答案】B

【解析】泡沫灭火系统是石油化工行业应用最为广泛的灭火系统，主要用于扑救可燃液体火灾，也可用于扑救固体物质火灾。

第一节 系统构成

【知识点】泡沫灭火系统构成

【单选题】

1.高倍数泡沫是指发泡倍数为（  ）倍的泡沫。

A.＜20

B.21～200

C.＞200

D.1001～2000

【答案】C

【解析】低倍数泡沬灭火系统是指系统产生的灭火泡沫的倍数低于20的系统，中倍数泡沫灭火系统是指产生的灭火泡沫倍数在20〜200的系统，高倍数泡沫灭火系统是指产生的灭火泡沫倍数高于200的系统。

2.中倍数泡沫是指发泡倍数为（  ）倍的泡沫。

A.＜20

B.20～200

C.201～1000

D.1001～2000

【答案】B

【解析】低倍数泡沫灭火系统是指系统产生的灭火泡沫的倍数低于20的系统，中倍数泡沫灭火系统是指产生的灭火泡沫倍数在20〜200的系统，高倍数泡沫灭火系统是指产生的灭火泡沫倍数高于200的系统。

3.下列不属于高倍数灭火系统分类的是（  ）。

A.全淹没系统

B.局部应用系统

C.移动系统

D.固定系统

【答案】D

【解析】高倍数泡沫的主要灭火机理是通过密集状态的大量高倍数泡沫封闭火灾区域，以阻断新空气的流入达到窒息灭火。可分为全淹没系统、局部应用系统和移动系统3种类型。

4.低倍数泡沫灭火系统中，适用于非水溶性液体固定顶储罐，不适用于水溶性液体和其它对普通泡沫有破坏作用的甲、乙、丙类液体固定顶储罐的是（  ）。

A.液上喷射泡沫灭火系统

B.液下喷射泡沫灭火系统

C.半液上喷射泡沫灭火系统

D.半液下喷射泡洙灭火系统

【答案】B

【解析】液下喷射系统适用于非水溶性液体固定顶储罐，不适用于水溶性液体和其它对普通泡沫有破坏作用的甲、乙、丙类液体固定顶储罐，这是因为泡沫注入该类液体后，由于该类液体分子的脱水作用而使泡沫遭到破坏，无法浮升到液面实施灭火。液下喷射系统也不适用于外浮顶和内浮顶储罐，因为浮顶会阻碍泡沫的正常分布。

5.中倍数泡沫灭火系统中，适用于一般小型场所的是（  ）。

A.全淹没泡沫灭火系统

B.局部应用泡沫灭火系统

C.移动式泡沫灭火系统

D.油罐用中倍数泡沫灭火系统

【答案】A

【解析】全淹没中倍数泡沫灭火系统一般用于小型场所。

6.高倍数泡沫灭火系统不包括（ ）。

A.全淹没泡沫灭火系统

B.局部应用泡沫灭火系统

C.移动式泡沫灭火系统

D.油罐用高倍数泡沫灭火系统

【答案】D

【解析】高倍数泡沫的主要灭火机理是通过密集状态的大量高倍数泡沫封闭火灾区域，以阻断新空气的流入达到窒息灭火。它可分为全淹没系统、局部应用系统和移动系统3种类型。

7.泡沫灭火系统按照系统组件的安装方式分类，不包括（  ）。

A.固定式泡沫灭火系统

B.半固定式泡沫灭火系统

C.半移动式泡沫灭火系统

D.移动式泡沫灭火系统

【答案】C

【解析】泡沫灭火系统按照系统组件的安装方式，泡沫灭火系统可分为固定式系统、半固定式系统和移动式系统。

8.移动式中倍数泡沫灭火系统用于B类火灾场所，需要泡沫产生器喷射泡沫有一定射程，所以其发泡倍数不能太高，通常采用吸气型中倍数泡沫枪，发泡倍数在50以下，射程一般为（  ）m。

A.10～20

B.15～25

C.8～15

D.10～15

【答案】A

【解析】移动式中倍数泡沫灭火系统用于B类火灾场所，需要泡沫产生器喷射泡沫有一定射程，所以其发泡倍数不能太高，通常采用吸气型中倍数泡沫枪，发泡倍数在50以下，射程一般为10m～20m。

9.（  ）适用于机动消防设施较强企业附属甲、乙、丙类可燃液体储罐区。

A.半固定式泡沫系统

B.固定式泡沫灭火系统

C.移动式高倍数泡沫灭火系统

D.泡沫炮系统

【答案】A

【解析】半固定式泡沫系统适用于机动消防设施较强企业附属甲、乙、丙类可燃液体储罐区。

【多选题】

1.泡沫炮系统作为主要灭火设施或辅助灭火设施适用于下列场所：（  ）

A.直径小于20m的非水溶性液体固定顶储罐

B.围堰内的甲类液体流淌火灾

C.丙类液体汽车槽车栈台或火车槽车栈台

D.室外甲、乙、丙类液体流淌火灾

E.飞机库

【答案】BCDE

【解析】泡沫炮系统作为主要灭火设施或辅助灭火设施适用于下列场所：

（1）直径小于18m的非水溶性液体固定顶储罐；

（2）围堰内的甲、乙、丙类液体流淌火灾；

（3）甲、乙、 丙类液体汽车槽车栈台或火车槽车栈台；

（4）室外甲、乙、丙类液体流淌火灾；

（5）飞机库。

第二节 泡沫液和系统组件（设备）现场检查

【知识点】泡沫液和系统组件（设备）现场检查

【单选题】

1.公称直径为50mm的阀门进行强度试验时，试验最短持续时间为（  ）s。

A.15	B.30	C.60	D.180

【答案】A

【解析】表3—8—1	阀门试验持续时间

| 公称直径 DN（mm） | 最短试验持续时间（S） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 严密性试验 |  | 强度试验 |
|  | 金属密封 | 非金属密封 |  |
| ≤50 | 15 | 15 | 15 |
| 65〜200 | 30 | 15 | 60 |
| 200～450 | 60 | 30 | 180 |

2.泡沫灭火系统组件的强度和严密性试验要采用清水进行，强度试验压力为公称压力的（  ）倍；严密性试验压力为公称压力的（  ）倍。

A.1.5，1.1

B.1.1，1.5

C.1.2，1.6

D.1.6，1.2

【答案】A

【解析】泡沫灭火系统组件的强度和严密性试验要采用清水进行，强度试验压力为公称压力的1.5倍；严密性试验压力为公称压力的1.1倍。

【多选题】

1.对属于下列情况之一的泡沫液需要送检：（  ）

A.6%型低倍数泡沫液设计用量大于或等于7.0t

B.3%型低倍数泡沫液设计用量大于或等于2.5t

C.6%蛋白型中倍数泡沫液最小储备量大于或等于3.5t

D.高倍数泡沫液最小储备量大于或等于1.0t

E.合同文件规定的需要现场取样送检的泡沫液

【答案】ADE

【解析】对属于下列情况之一的泡沫液需要送检：

（1）6%型低倍数泡沫液设计用量大于或等于7.0t；

（2）3%型低倍数泡沫液设计用量大于或等于3.5t；

（3）6%蛋白型中倍数泡沫液最小储备量大于或等于2.5t；

（4）6%合成型中倍数泡沫液最小储备量大于或等于2.0t；

（5）高倍数泡沫液最小储备量大于或等于1.0t；

（6）合同文件规定的需要现场取样送检的泡沫液。

2.泡沫灭火系统组件现场检查应满足（  ）。

A.无明显变形及其它机械性损伤

B.外露非机械加工表面保护涂层完好

C.铭牌标记清晰、牢固

D.消防泵盘车灵活，无阻滞，无异常声音

E.固定式泡沫炮的手动机构无卡阻现象

【答案】BCDE

【解析】

①无变形及其它机械性损伤；

②外露非机械加工表面保护涂层完好；

③无保护涂层的机械加工面无锈蚀；

④所有外露接口无损伤，堵、盖等保护物包封良好；

⑤铭牌标记清晰、牢固；

⑥消防泵盘车灵活，无阻滞，无异常声音；

⑦高倍数泡沫产生器用手转动叶轮灵活；

⑧固定式泡沫炮的手动机构无卡阻现象。

第三节 系统组件安装调试与检测前验收

【知识点】泡沫灭火系统主要组件安装与技术检测

【单选题】

1.泡沫液储罐周围要留有满足检修需要的通道，其宽度不能小于（  ）m，且操作面不能小于（  ）m。

A.0.5，1.0

B.0.7，1.5

C.0.6，1.2

D.0.8，1.6

【答案】B

【解析】泡沫液储罐周围要留有满足检修需要的通道，其宽度不能小于0.7m，且操作面不能小于1.5m。

2.当泡沫液储罐上的控制阀距地面高度大于（  ）m时，需要在操作面处设置操作平台或操作凳。

A.1.0	B.1.5	C.1.8	D.2.0

【答案】C

【解析】当泡沫液储罐上的控制阀距地面高度大于1.8m时，需要在操作面处设置操作平台或操作凳。

3.泡沫灭火系统组件安装完成后，还需由（  ）组织委托相应资质的消防设施检测机构进行检测。

A.消防部门

B.建设单位

C.施工单位

D.质监站

【答案】B

【解析】泡沫灭火系统的安装主要包括泡沫液储罐、泡沫比例混合器（装置）、阀门、泡沫消火栓、泡沫产生装置等组件的安装，在系统组件安装完成后，还需由建设单位组织委托相应资质的消防设施检测机构进行检测，以判断系统的安装是否符合相关技术标准，确保系统能够按照设定的功能发挥作用，为系统竣工验收提供技术支持。

4.下列有关泡沫液储罐的安装要求正确的是（  ）。

A.常压泡沫液储罐中泡沫液管道出液口不能高于泡沫液储罐最低液面1.5m

B.对于设置在露天的泡沫液压力储罐，当环境温度低于5℃时，需要采取防冻设施

C.当泡沫液储罐上的控制阀距地面高度大于1.7m时，需要在操作面处设置操作平台或操作凳

D.泡沫液储罐周围要留有满足检修需要的通道，其宽度不能小于0.7m，且操作面不能小于1.5m

【答案】D

【解析】常压泡沫液储罐泡沫液管道出液口不能高于泡沫液储罐最低液面1m。

当环境温度低于0℃时，需要采取防冻设施。

当泡沫液储罐上的控制阀距地面高度大于1.8m时，需要在操作面处设置操作平台或操作凳。

5.环泵式比例混合器安装标高的允许偏差为（  ）mm。

A.±15   B.±2   C.±10   D. ±5

【答案】C

【解析】环泵式比例混合器安装标高的允许偏差为±10mm。

6.高倍数泡沫产生器进口端泡沫混合液管道的水平支管上不宜设置（  ）。

A.压力表

B.排气阀

C.管道过滤器

D.控制阀

【答案】B

【解析】高倍数泡沫产生器进口端泡沫混合液管道上设置的压力表、管道过滤器、控制阀一般要安装在水平支管上。

7.下列不符合泡沫消火栓安装要求的是（  ）。

A.一般情况室外管道选用地上式消火栓或地下式消火栓

B.地上式泡沫消火栓要垂直安装

C.地下式消火栓顶部与井盖底面的距离不大于0.4m，且不小于井盖半径

D.栓口离地面或操作基面的高度一般为1.0m

【答案】D

【解析】室内泡沫消火栓的栓口方向宜向下或与设置泡沫消火栓的墙面成90°，栓口离地面或操作基面的高度一般为1.1m，允许偏差为±20mm，坐标的允许偏差为20mm。

8.在高倍数泡沫产生器的发泡网前小于或等于（  ）m处，不能有影响泡沫喷放的障碍物。

A.1.0	B.0.8	C.0.5	D.0.3

【答案】A

【解析】在高倍数泡沫产生器的发泡网前小于或等于1.0m处，不能有影响泡沫喷放的障碍物。

9.固定式泡沫炮的进口压力一般在（  ）MPa以上，流量也较大，其反作用力很大，所以安装在炮塔或支架上的固定式泡沫炮要牢固固定。

A.2.0   B.1.5   C.1.0   D.0.5

【答案】C

【解析】固定式泡沫炮的进口压力一般在1.0MPa以上，流量也较大，其反作用力很大，所以安装在炮塔或支架上的固定式泡沫炮要牢固固定。

10.现场制作的常压钢质泡沫液储罐需要进行严密性试验，试验压力为储罐装满水后的静压力，试验时间不能小于（  ），目测不能有渗漏。

A.45s

B.20min

C.1h

D.30min

【答案】D

【解析】现场制作的常压钢质泡沫液储罐需要进行严密性试验，试验压力为储罐装满水后的静压力，试验时间不能小于30min，目测不能有渗漏。

11.泡沫混合液立管上设置的控制阀，其安装高度一般在（  ）m之间，并需要设置明显的启闭标志；当控制阀的安装高度大于1.8m时，需要设置操作平台或操作凳。

A.1.1～1.5

B.1.1～1.6

C.1.2～1.5

D.1.2～1.8

【答案】A

【解析】泡沫混合液立管上设置的控制阀，其安装高度一般在1.1～1.5m之间，并需要设置明显的启闭标志；当控制阀的安装高度大于1.8m时，需要设置操作平台或操作凳。

12.泡沫灭火系统中，消防泵的出液管上设置的带控制阀的回流管，需符合设计要求，控制阀的安装高度一般在（  ）m之间。

A. 0.5～1.1

B. 0.6～1.2

C. 0.5～1.2

D. 0.8～1.2

【答案】B

【解析】消防泵的出液管上设置的带控制阀的回流管，需符合设计要求，控制阀的安装高度一般在0.6～1.2m之间。

13.室内泡沫消火栓的栓口方向宜向下或与设置泡沫消火栓的墙面成90°，栓口离地面或操作基面的高度一般为1.1m，允许偏差为（  ）mm，坐标的允许偏差为20mm。

A.±5   B.±10   C.±15   D.±20

【答案】D

【解析】室内泡沫消火栓的栓口方向宜向下或与设置泡沫消火栓的墙面成90°，栓口离地面或操作基面的高度一般为1.1m，允许偏差为±20mm，坐标的允许偏差为20mm。

【知识点】泡沫灭火系统管网及管道安装与技术检测

【单选题】

1.泡沫灭火系统，水平管道安装时要注意留有管道坡度，在防火堤内要以（  ）‰的坡度坡向防火堤，在防火堤外应以（  ）‰的坡度坡向放空阀，以便于管道放空，防止积水，避免在冬季冻裂阀门及管道。

A.2，3

B.3，2

C.3，5

D.5，3

【答案】B

【解析】水平管道安装时要注意留有管道坡度，在防火堤内要以3‰的坡度坡向防火堤，在防火堤外应以2‰的坡度坡向放空阀，以便于管道放空，防止积水，避免在冬季冻裂阀门及管道。

2.泡沫灭火系统，立管要用管卡固定在支架上，管卡间距不能大于（  ）m，以确保立管的牢固性，使其在受外力作用和自身泡沫混合液冲击时不至于损坏。

A.0.5   B.1.0   C.2.0   D.3.0

【答案】D

【解析】泡沫灭火系统，立管要用管卡固定在支架上，管卡间距不能大于3m，以确保立管的牢固性，使其在受外力作用和自身泡沫混合液冲击时不至于损坏。

【知识点】泡沫灭火系统调试

【单选题】

1.低、中倍数泡沫灭火系统喷水试验完毕，将水放空后，进行喷泡沫试验；当为自动灭火系统时，要以自动控制的方式进行；喷射泡沫的时间不小于（  ）min。

A.1   B.1.5   C.2   D.3

【答案】A

【解析】低、中倍数泡沫灭火系统喷水试验完毕，将水放空后，进行喷泡沫试验；当为自动灭火系统时，要以自动控制的方式进行；喷射泡沫的时间不小于1min。

2.高倍数泡沫灭火系统喷水试验完毕，将水放空后，以手动或自动控制的方式对防护区进行喷泡沫试验，喷射泡沫的时间不小于（  ）s，实测泡沫混合液的混合比和泡沫供给速率及自接到火灾模拟信号至开始喷泡沫的时间符合设计要求。

A.30   B.50   C.60   D.90

【答案】A

【解析】高倍数泡沫灭火系统喷水试验完毕，将水放空后，以手动或自动控制的方式对防护区进行喷泡沫试验，喷射泡沫的时间不小于30s，实测泡沫混合液的混合比和泡沫供给速率及自接到火灾模拟信号至开始喷泡沫的时间符合设计要求。

【知识点】泡沫灭火系统消防验收抽样检查及功能性测试

【多选题】

1.泡沫灭火系统的施工质量验收内容包括（  ）。

A.泡沫液储罐、泡沫比例混合器（装置）、泡沫产生装置、消防泵、泡沫消火栓、阀门、压力表、管道过滤器、金属软管等系统组件的规格、型号、数量、安装位置及安装质量

B.管道及管件的规格、型号、位置、坡向、坡度、连接方式及安装质量

C.固定管道的支架、吊架，管墩的位置、间距及牢固程度

D.设施的出厂合格证明

E.管道穿防火堤、楼板、防火墙及变形缝的处理

【答案】ABCE

【解析】泡沫灭火系统的施工质量验收需要包括下列内容：

1.泡沫液储罐、泡沫比例混合器（装置）、泡沫产生装置、消防泵、泡沫消火栓、阀门、压力表、管道过滤器、金属软管等系统组件的规格、型号、数量、安装位置及安装质量；

2.管道及管件的规格、型号、位置、坡向、坡度、连接方式及安装质量；

3.固定管道的支架、吊架，管墩的位置、间距及牢固程度；

4.管道穿防火堤、楼板、防火墙及变形缝的处理；

5.管道和系统组件的防腐；

6.消防泵房、水源及水位指示装置；

7.动力源、备用动力及电气设备。

2.泡沫灭火系统关于消防水泵的验收下列说法正确的是（  ）。

A.工作泵、备用泵、吸水管、出水管及出水管上的泄压阀、止回阀、信号阀等的规格、型号、数量，要符合设计要求；吸水管、出水管上的控制阀要锁定在常开位置，并有明显标记

B.消防水泵的引水方式要符合设计要求

C.消防水泵在主电源下要能在规定时间内正常启动

D.当自动系统管网中的水压下降到设计最低压力时，稳压泵要能自动启动

E.自动系统的消防水泵启动控制要处于手动启动位置

【答案】ABCD

【解析】消防水泵的验收

（1）验收要求

①工作泵、备用泵、吸水管、出水管及出水管上的泄压阀、止回阀、信号阀等的规格、型号、数量，要符合设计要求；吸水管、出水管上的控制阀要锁定在常开位置，并有明显标记；

②消防水泵的引水方式要符合设计要求；

③消防水泵在主电源下要能在规定时间内正常启动；

④当自动系统管网中的水压下降到设计最低压力时，稳压泵要能自动启动；

⑤自动系统的消防水泵启动控制要处于自动启动位置。

第四节 系统维护管理

【知识点】泡沫灭火系统维护管理

【单选题】

1.泡沫产生器无法发泡或发泡不正常的原因不包括（  ）。

A.泡沫产生器吸气口被异物堵塞

B.泡沫液长期腐蚀混合器致使锈死

C.泡沫液无效

D.泡沫混合液比不满足要求

【答案】B

【解析】泡沫产生器无法发泡或发泡不正常。

主要原因：

（1）泡沫产生器吸气口被异物堵塞；

（2）泡沫混合液不满足要求，如泡沫液失效，混合比不满足要求。

解决方法：

（1）加强对泡沫产生器的巡检，发现异物及时清理；

（2）加强对泡沫比例混合器（装置）和泡沫液的维护和检测。

2.泡沫灭火系统，每周需要对消防泵和备用动力以手动或自动控制的方式进行一次启动试验，看其是否运转正常，试验时泵可以打回流，也可空转，但空转时运转时间不大于（  ）s，试验后必须将泵和备用动力及有关设备恢复原状。

A.2   B.3   C.4   D.5

【答案】D

【解析】每周需要对消防泵和备用动力以手动或自动控制的方式进行一次启动试验，看其是否运转正常，试验时泵可以打回流，也可空转，但空转时运转时间不大于5s，试验后必须将泵和备用动力及有关设备恢复原状。

【多选题】

1.泡沫灭火系统月检主要包括以下内容：

A.对低、中、高倍数泡沫产生器进行外观检查，各部件要完好无损

B.对固定式泡沫炮的回转机构、仰俯机构或电动操作机构进行检查，性能要达到标准的要求

C.泡沫消火栓和阀门要能自由开启与关闭，不能有锈蚀

D.对于高倍数泡沫灭火系统，可在防护区内进行喷泡沫试验，并对系统所有的组件、设施、管道及管件进行全面检查

E.水源及水位指示装置要正常

【答案】ABCE

【解析】系统月检主要包括以下内容：

1.对低、中、高倍数泡沫产生器，泡沫喷头，固定式泡沫炮，泡沫比例混合器（装置），泡沫液储罐进行外观检查，各部件要完好无损。

2.对固定式泡沫炮的回转机构、仰俯机构或电动操作机构进行检查，性能要达到标准的要求。

3.泡沫消火栓和阀门要能自由开启与关闭，不能有锈蚀。

4.压力表、管道过滤器、金属软管、管道及管件不能有损伤。

5.对遥控功能或自动控制设施及操纵机构进行检查，性能要符合设计要求。

6.对储罐上的低、中倍数泡沫混合液立管要清除锈渣。

7.动力源和电气设备工作状况要良好。

8.水源及水位指示装置要正常。

2.泡沫灭火系统巡查包括以下内容：（  ）。

A.查看消防泵及控制柜的工作状态，稳压泵、增压泵、气压水罐工作状态，泵房工作环境

B.查看消防水池水位及消防用水可被他用的设施

C.查看泡沫喷头外观、泡沫消火栓外观、泡沫炮外观、泡沫产生器外观、泡沫液储罐间环境、泡沫液储罐外观、比例混合器外观、泡沫泵工作状态

D.查看补水设施；查看防冻设施

E.查看泡沫液储罐罐体、铭牌及配件

【答案】ACDE

【解析】泡沫灭火系统的使用或管理单位要由经过专门培训的人员负责系统的管理操作和维护，维护管理人员需要熟悉泡沫灭火系统的原理、性能和操作维护规程。维护管理人员需要每天对系统进行外观检查，并认真填写检查记录。系统巡查包括以下内容：

1.查看消防泵及控制柜的工作状态，稳压泵、增压泵、气压水罐工作状态，泵房工作环境；查看消防水池水位及消防用水不被他用的设施；查看补水设施；查看防冻设施。

2.查看泡沫喷头外观、泡沫消火栓外观、泡沫炮外观、泡沫产生器外观、泡沫液储罐间环境、泡沫液储罐外观、比例混合器外观、泡沫泵工作状态。

3.查看水泵控制柜仪表、指示灯、控制按钮和标识；模拟主泵故障，查看自动切换启动备用泵情况，同时查看仪表及指示灯显示。

4.查看泡沫液储罐罐体、铭牌及配件。

5.查看相关阀门启闭性能，压力表状态。

6.查看泡沫产生器吸气孔、发泡网及暴露的泡沫喷射口是否有堵塞。

第九章 干粉灭火系统

第一节 系统构成

【知识点】干粉灭火系统构成

1.干粉灭火系统由干粉储存装置、输送管道和（  ）等组成。

A.储气瓶组

B.泵组

C.制冷系统

D.喷头

【答案】D

【解析】干粉灭火系统由干粉储存装置、输送管道和喷头等组成，其中干粉储存装置内设有启动气体储瓶、驱动气体储瓶、减压阀、干粉储存容器、阀驱动装置、信号反馈装置、安全防护装置、压力报警及控制器等。

【多选題】

1.干粉灭火系统按照系统结构特点分，可分为（  ）。

A.管网干粉灭火系统

B.预制干粉灭火系统

C.干粉炮灭火系统

D.全淹没灭火系统

E.局部应用系统

【答案】ABC

【解析】干粉灭火系统按照储存方式分，可分为储气瓶型干粉灭火系统和储压型干粉灭火系统；

按照安装方式分，可分为固定式干粉灭火系统和半固定式干粉灭火系统；

按照系统结构特点分，可分为管网干粉灭火系统、预制干粉灭火系统和干粉炮灭火系统；

按照系统应用方式分，可分为全淹没灭火系统和局部应用系统。

2.干粉灭火系统按照按照安装方式分为（  ）。

A.固定式干粉灭火系统

B.半固定式干粉灭火系统

C.管网干粉灭火系统

D.预制干粉灭火系统

E.干粉炮灭火系统

【答案】AB

【解析】干粉灭火系统按照储存方式分，可分为储气瓶型干粉灭火系统和储压型干粉灭火系统；

按照安装方式分，可分为固定式干粉灭火系统和半固定式干粉灭火系统；

按照系统结构特点分，可分为管网干粉灭火系统、预制干粉灭火系统和干粉炮灭火系统；

按照系统应用方式分，可分为全淹没灭火系统和局部应用系统。

第二节 系统组件（设备）安装前检查

【知识点】干粉灭火系统组件（设备）安装前检查

【单选题】

1.充装量检查要求实际充装量不得小于设计充装量，也不得超过设计充装量的（  ）%，可通过核查产品出厂合格证、灭火剂充装时称重测量等方法检查。

A.3   B.5   C.8   D.10

【答案】A

【解析】充装量检查要求实际充装量不得小于设计充装量，也不得超过设计充装量的3%，可通过核查产品出厂合格证、灭火剂充装时称重测量等方法检查。

【多选题】

1.干粉灭火系统现场检查中关于外观检查的内容描述正确的是（  ）。

A.铭牌清晰、牢固、方向正确

B.无碰撞变形及其他机械性损伤

C.外露非机械加工表面保护涂层完好

D.对同一规格的启动气体储瓶，其高度差不超过20mm

E.对同一规格的干粉储存容器和驱动气体储瓶，其高度差不超过10mm

【答案】ABC

【解析】对同一规格的干粉储存容器和驱动气体储瓶，其高度差不超过20mm。

对同一规格的启动气体储瓶，其高度差不超过10mm。

2.干粉储存容器的检查主要有以下几个方面：（  ）。

A.外观质量检查

B.密封面检查

C.充装量检查

D.环境检查

E.管理制度检查

【答案】ABC

【解析】干粉储存容器的检查主要有三个方面：外观质量检查、密封面检查和充装量检查。

第三节 系统组件的安装调试与检测验收

【知识点】干粉灭火系统组件的安装与技术检测

【单选题】

1.对于储压型干粉灭火系统，当采用全淹没灭火系统时，喷头的最大安装高度不大于（  ）m。

A.4   B.5   C.7   D.8

【答案】C

【解析】对于储压型系统，当采用全淹没灭火系统时，喷头的最大安装高度不大于7m；当采用局部应用系统时，喷头最大安装高度不大于6m。

2.对于储气瓶型干粉灭火系统，当采用全淹没灭火系统时，喷头的最大安装高度不大于（  ）m。

A.4   B.5   C.7   D.8

【答案】D

【解析】对于储气瓶型系统，当采用全淹没灭火系统时，喷头的最大安装高度不大于8m；当采用局部应用系统时，喷头最大安装高度不大于7m。

【多选题】

1.干粉输送管道在安装时应注意以下几点：（  ）。

A.采用螺纹连接时，管材采用机械切割

B.采用法兰连接时，衬垫不能凸入管内，其外边缘宜接近螺栓孔，不能放双垫或偏垫

C.防腐处理的无缝钢管不采用焊接连接，个别需采用时，要做二次防腐处理

D.管道穿过墙壁、楼板处需安装套管

E.管道末端采用防晃支架固定，支架与末端喷头间的距离不大于600mm

【答案】ABCD

【解析】干粉输送管道在安装前需清洁管道内部，避免油、水、泥沙或异物存留管道内；其安装时应注意以下几点：

1.采用螺纹连接时，管材采用机械切割；螺纹不得有缺纹和断纹等现象；螺纹连接的密封材料均匀附着在管道的螺纹部分，拧紧螺纹时，避免栴填料挤入管道内；安装后的螺纹根部有2～3扣外露螺纹，连接处外部清理干净并做防腐处理。

2.采用法兰连接时，衬垫不能凸入管内，其外边缘宜接近螺栓孔，不能放双垫或偏垫。拧紧后，凸出螺母的长度不能大于螺杆直径的1/2，确保有不少于2扣外露螺纹。

3.防腐处理的无缝钢管不采用焊接连接，与选择阀等个别连接部位需采用法兰焊接连接时，要对被焊接损坏的防腐层进行二次防腐处理。

4.管道穿过墙壁、楼板处需安装套管。套管公称直径比管道公称直径至少大2级，穿墙套管长度与墙厚相等，穿楼板套管长度高出地板50 mm。管道与套管间的空隙采用防火封堵材料填塞密实。当管道穿越建筑物的变形缝时，需设置柔性管段。

5.管道末端采用防晃支架固定，支架与末端喷头间的距离不大于500mm。

【知识点】干粉灭火系统斌压和吹扫

【单选题】

1.干粉灭火系统管网吹扫时，管道末端的气体流速不小于（  ）m/s。

A.10   B.15   C.20   D.30

【答案】C

【解析】干粉灭火系统管网吹扫时，管道末端的气体流速不小于20m/s。

2.干粉灭火系统水压强度试验前对照设计文件核算试压试验压力，确保水压强度试验压力为（  ）倍系统最大工作压力。

A.1.1   B.1.2   C.1.5   D.2.0

【答案】C

【解析】水压强度试验前，用温度计测试环境温度，确保环境温度不低于5℃，如果低于5℃，须采取必要的防冻措施，以确保水压试验正常进行。另外，还应在试验前对照设计文件核算试压试验压力，确保水压强度试验压力为1.5倍系统最大工作压力。

【多选题】

1.干粉灭火系统中，试压试验和管网吹扫在管网安装完毕后进行，在具备（  ）规定条件的情况时，方可开展试压和吹扫工作。

A.经复查，埋地管道的位置及管道基础、支墩等符合设计文件要求

B.准备不少于3只的试压用压力表，精度不低于1.5级，量程为试验压力值的1.5～2.0倍

C.试压冲洗方案已获批准

D.隔离或者拆除不能参与试压的设备、仪表、阀门及附件

E.不得使用海水或者含有腐蚀性化学物质的水进行试压试验、管网冲洗

【答案】ACDE

【解析】试压试验和管网吹扫在管网安装完毕后进行，在具备下列规定条件的情况时，方可开展试压和吹扫工作：

1.经复查，埋地管道的位置及管道基础、支墩等符合设计文件要求。

2.准备不少于2只的试压用压力表，精度不低于1.5级，量程为试验压力值的1.5～2.0倍。

3.试压冲洗方案已获批准。

4.隔离或者拆除不能参与试压的设备、仪表、阀门及附件；加设的临时盲板具有突出于法兰的边耳，且有明显标志，并对临时盲板数量、位置进行记录。

5.采用生活用水进行水压试验和管网冲洗，不得使用海水或者含有腐蚀性化学物质的水进行试压试验、管网冲洗。

【知识点】干粉灭火系统调试与现场功能测试

【单选题】

1.模拟喷放试验采用干粉灭火剂和自动启动方式，干粉用量不少于设计用量的（  ）%。

A.30   B.40   C.50   D.60

【答案】A

【解析】模拟喷放试验采用干粉灭火剂和自动启动方式，干粉用量不少于设计用量的30%。

2.干粉炮调试的试验要求中描述错误的是（  ）。

A.采用液（气）压源作动力的干粉炮，其液（气）压源的实测工作压力，需符合产品使用说明书的要求

B.无线遥控装置全部调试

C.系统调试以氧气代替干粉进行联动试验

D.电动阀门全部调试

【答案】C

【解析】干粉炮调试

1.试验准备

干粉炮灭火系统调试时，先分别对动力源、电动阀门和干粉炮等逐个进行单机动作运行检查，正常后再对系统进行调试。

2.试验要求

（1）采用液（气）压源作动力的干粉炮，其液（气）压源的实测工作压力，需符合产品使用说明书的要求；

（2）电动阀门全部调试；

（3）无线遥控装置全部调试；

（4）系统调试以氮气代替干粉进行联动试验；

（5）装有现场手动按钮的干粉炮灭火系统，现场手动按钮所控制的相应联动单元全部调试。

3.下列有关模拟喷放试验的试验要求说法，不正确的是（  ）。

A.采用干粉灭火剂和自动启动方式，干粉用量不少于设计用量的30%

B.当现场条件不允许喷放干粉灭火剂时，可采用惰性气体

C.试验时应保证出口压力不高于设计压力

D.采用的试验气瓶需与干粉灭火系统驱动气体储瓶的型号规格、阀门结构、充装压力、连接与控制方式一致

【答案】C

【解析】模拟喷放试验采用干粉灭火剂和自动启动方式，干粉用量不少于设计用量的30%；

当现场条件不允许喷放干粉灭火剂时，可采用惰性气体；

采用的试验气瓶需与干粉灭火系统驱动气体储瓶的型号规格、阀门结构、充装压力、连接与控制方式一致。

试验时应保证出口压力不低于设计压力。

【知识点】干粉灭火系统验收

【单选题】

1.干粉灭火系统管道固定牢靠，管道末端采用了防晃支架固定，支架与末端喷头间的距离不大于（  ）。

A.200   B.300   C.400   D.500

【答案】D

【解析】干粉灭火系统管道固定牢靠，管道末端采用了防晃支架固定，支架与末端喷头间的距离不大于500mm。

2.干粉灭火系统管道的外表面用（  ）色油漆涂覆。

A.黑   B.红   C.白   D.黄

【答案】B

【解析】干粉灭火系统管道的外表面红色油漆涂覆。

第四节 系统维护管理

【知识点】干粉灭火系统巡查

【单选题】兑

1.干粉灭火系统，选择阀操作手柄安装在操作面一侧且便于操作，高度不超过（  ）m。

A.0.8   B.1.2   C.1.5   D.1.7

【答案】D

【解析】干粉灭火系统，选择阀操作手柄安装在操作面一侧且便于操作，高度不超过1.7m。

2.下列关于干粉灭火系统的巡查要求下列说法错误的是（  ）。

A.喷头外观无机械损伤，内外表面无污物

B.干粉储存容器无碰撞变形及其他机械性损伤，表面保护涂层完好

C.管道及管道附件的外观平整光滑，不能有明显的碰撞、腐蚀

D.电磁驱动装置的电气连接线沿固定灭火剂储存容器的支架、框架或墙面固定

【答案】C

【解析】管道及管道附件的外观平整光滑，不能有碰撞、腐蚀。

【知识点】干粉灭火系统周期性维护和年度检查

【单选题】

1.干粉灭火系统维护管理中，防护区及干粉储存装置间应（  ）检查1次。

A.每周

B.每月

C.每季

D.每年

【答案】D

【解析】下列项目每年检查1次：

（1）防护区及干粉储存装置间；

（2）管网，支架及喷放组件；

（3）模拟启动检查。

2.干粉灭火系统的驱动气体储瓶充装量应（  ）检查一次。

A.每月

B.每季度

C.每半年

D.每年

【答案】A

【解析】下列项目至少每月检查1次；

（1）干粉储存装置部件；

（2）驱动气体储瓶充装量；

3.下列项目至少每日检查1次的是（  ）。

A.干粉储存装置部件

B.干粉储存装置外观

C.模拟启动检查

D.驱动气体储瓶充气量

【答案】B

【解析】下列项目至少每日检查1次；

（1）干粉储存装置外观。

（2）灭火控制器运行情况。

（3）启动气体储瓶和驱动气体储瓶压力。

【多选题】

1.干粉灭火系统维护管理中，下列哪些项目至少每日检查1次（  ）。

A.干粉储存装置外观

B.灭火控制器运行情况

C.启动气体储瓶和驱动气体储瓶压力

D.干粉储存装置部件

E.驱动气体储瓶充装量

【答案】ABC

【解析】下列项目至少每日检查1次；

（1）干粉储存装置外观。

（2）灭火控制器运行情况。

（3）启动气体储瓶和驱动气体储瓶压力。

2.干粉灭火系统中，下列（  ）每年检查1次。

A.防护区及干粉储存装置间

B.管网，支架及喷放组件

C.模拟启动检查

D.干粉储存装置部件

E.驱动气体储瓶充装量

【答案】ABC

【解析】下列项目每年检查1次：

（1）防护区及干粉储存装置间；

（2）管网，支架及喷放组件；

（3）模拟启动检查。

第十章 建筑灭火器配置

第一节 安装设置

【知识点】灭火器及灭火箱现场检查

【单选题】

1.推车式灭火器整体（轮子除外）最低位置与地面之间的间距不小于（  ）mm。

A.50   B.100   C.200   D.400

【答案】B

【解析】推车式灭火器的行驶机构完好，有足够的通过性能，推行时无卡阻；经直尺实际测量，灭火器整体（轮子除外）最低位置与地面之间的间距不小于100mm。

2.经测力计实测检查，灭火器箱的开启力不大于（  ）N。

A.20   B.30   C.40   D.50

【答案】D

【解析】经测力计实测检查，开启力不大于50N。

3.下列不符合灭火器箱外观质量检查要求的是（  ）。

A.箱门平面度公差不大于2mm

B.灭火器箱正面的零部件凸出箱门外表面高度不大于15mm

C.其他各面零部件凸出其外表面高度不大于10mm

D.经塞尺实测检查，门与框最大间隙不超过2.0mm

【答案】D

【解析】开门式灭火器箱的箱门关闭到位后，与四周框面平齐，与箱框之间的间隙均匀平直，不影响箱门开启经游标卡尺实测检查，其箱门平面度公差不大于2mm，灭火器箱正面的零部件凸出箱门外表面高度不大于15mm，其他各面零部件凸出其外表面高度不大于10 mm；经塞尺实测检查，门与框最大间隙不超过2.5mm。

4.经游标卡尺实测检查，翻盖式灭火器箱箱盖在正面凸出不超过（  ）mm，在侧面不超过45mm，且均不小于15mm。

A.15   B.20   C.25   D.45

【答案】B

【解析】经游标卡尺实测检查，翻盖式灭火器箱箱盖在正面凸出不超过20mm，在侧面不超过45mm， 且均不小于15mm。

5.灭火器中，用“F”表示（  ）灭火剂。

A.水基型

B.洁净气体

C.干粉

D.泡沫

【答案】C

【解析】灭火器压力指示器表盘有灭火剂适用标识（如，干粉灭火剂用“F”表示，水基型灭火剂用“S”表示，洁净气体灭火剂用“J”表示等）

【知识点】灭火器安装设置

【单选题】

1.翻盖型灭火器箱的翻盖开启角度不得小于（  ）°。

A.100   B.120   C.160   D.180

【答案】A

【解析】翻盖型灭火器箱的翻盖开启角度不得小于100°。

2.挂钩、托架的安装高度满足手提式灭火器顶部与地面距离不大于（  ）m，底部与地面距离不小于（  ）m的要求。

A.1.2，0.06

B.1.2，0.05

C.1.6，0.08

D.1.5，0.08

【答案】D

【解析】挂钩、托架的安装高度满足手提式灭火器顶部与地面距离不大于1.50m，底部与地面距离不小于0.08 m的要求。

【多选题】

1.下列关于手提式灭火器箱的安装设置要求正确的是（  ）。

A.开门型灭火器箱的箱门开启角度不得小于100°

B.翻盖型灭火器箱的翻盖开启角度不得小于160°

C.嵌墙式灭火器箱的安装高度，按照手提式灭火器顶部与地面距离不大于1.50m

D.嵌墙式灭火器箱的安装高度，底部与地面距离不小于0.08 m的要求确定

E.挂钩、托架的安装高度满足手提式灭火器顶部与地面距离不大于1.50m，底部与地面距离不小于0.08m

【答案】CDE

【解析】1.灭火器箱的安装

（1）灭火器箱不得被遮挡、上锁或者拴系。

（2）灭火器箱箱门开启方便灵活，开启后不得阻挡人员安全疏散。开门型灭火器箱的箱门开启角度不得小于160°，翻盖型灭火器箱的翻盖开启角度不得小于100°。

（3）嵌墙式灭火器箱的安装高度，按照手提式灭火器顶部与地面距离不大于1.50m，底部与地面距离不小于0.08 m的要求補定。

2.灭火器挂钩、托架等附件安装

（1）挂钩、托架安装后，能够承受5倍的手提式灭火器（当5倍的手提式灭火器质量小于45kg时，按45kg 计）的静载荷，承载5min后，不出现松动、脱落、断裂和明显变形等现象。

（2）挂钩、托架按照下列要求安装：

①保证可用徒手的方式便捷地取用设置在挂钩、托架上的手提式灭火器；

②2具及2具以上手提式灭火器相邻设置在挂钩、托架上时，可任取其中1具。

（3）设有夹持带的挂钩、托架，夹持带的开启方式可从正面看到。当夹持带打开时，灭火器不得坠落。

（4）挂钩、托架的安装高度满足手提式灭火器顶部与地面距离不大于1.50m，底部与地面距离不小于0.08 m的要求。

第二节 竣工验收

【知识点】灭火器竣工验收

【单选题】

1.每个灭火器设置点灭火器的设置数量不多于（  ）具。

A.2   B.3   D.5   D.8

【答案】C

【解析】每个配置单元内灭火器数量不少于2具，每个设置点灭火器不多于5具；住宅楼每层公共部位建筑面积超过100m2的，配置1具1A的手提式灭火器；每增加100m2，增配1具1A的手提式灭火器。

2.灭火器配置验收中，其项目缺陷划分为严重缺陷项（A）、重缺陷项（B）和轻缺陷项（C），当满足下列哪项时，验收评定为合格（  ）。

A.A=0，且 B≤1，且 B+C≤4

B.A=0，且 B≤1，且 B+C≤6

C.A=1，且 B≤2，且 B+C≤4

D.A=1，且 B≤2，且 B+C≤6

【答案】A

【解析】建筑灭火器配置验收按照单栋建筑独立验收，局部验收按照规定要求申报。表3—10—1规定的验收子项，其项目缺陷划分为严重缺陷项（A）、重缺陷项（B）和轻缺陷项（C），灭火器配置验收的合格判定条件为：A=0，且B≤1，且B+C≤4；否则，验收评定为不合格。

3.建筑灭火器配置验收按照单栋建筑独立验收，其项目缺陷划分不包括（  ）。

A.严重缺陷项

B.重缺陷项

C.较大缺陷项

D.轻缺陷项

【答案】C

【解析】建筑灭火器配置验收按照单栋建筑独立验收，局部验收按照规定要求申报。表3—10—1规定的验收子项，其项目缺陷划分为严重缺陷项（A）、重缺陷项（B）和轻缺陷项（C），灭火器配置验收的合格判定条件为：A=0，且B≤1，且B+C≤4；否则，验收评定为不合格。

【多选题】

1.关于灭火器配置，下列说法正确的是（  ）。

A.每个配置单元内灭火器数量不少于2具

B.每个设置点灭火器不多于5具

C.每个配置单元内灭火器数量不少于5具

D.每个设置点灭火器不多于2具

E.住宅楼每层公共部位建筑面积超过100m2的，配置1具1A的手提式灭火器；每增加100m2，增配1具1A的手提式灭火器

【答案】ABE

【解析】每个配置单元内灭火器数量不少于2具，每个设置点灭火器不多于5具；住宅楼每层公共部位建筑面积超过100m2的，配置1具1A的手提式灭火器；每增加100m2，增配1具1A的手提式灭火器。

第三节 维护管理

【知识点】灭火器日常管理

【单选题】

1.歌舞娱乐放映游艺等人员密集的公共场所配置的灭火器（  ）检查1次。

A.每周   B.每半月   C.每月   D.每季

【答案】B

【解析】灭火器的配置、外观等全面检查每月进行1次，候车（机、船）室、歌舞娱乐放映游艺等人员密集的公共场所以及堆场、罐区、石油化工装置区、加油站、锅炉房、地下室等场所配置的灭火器每半月检查1次。

2.灭火器的维护管理中，重点单位（  ）至少巡查1次。

A.每2小时   B.每天   C.每周   D.每月

【答案】B

【解析】灭火器的维护管理中，重点单位每天至少巡查1次，其他单位每周至少巡查1次。

【知识点】灭火器维修与报废

【单选题】

1.手提式干粉灭火器出厂期满5年，首次维修以后每满（  ）年要送修。

A.1   B.2   C.3   D.5

【答案】B

【解析】手提式、推车式干粉灭火器、洁净气体灭火器、二氧化碳灭火器出厂期满5年；首次维修以后每满2年要送修。

2.手提式、推车式灭火器出厂时间达到或者超过下列规定期限的，均予以报废处理。下列描述正确的是（  ）。

A.水基型灭火器出厂期满6年

B.干粉灭火器出厂期满6年

C.洁净气体灭火器出厂期满8年

D.二氧化碳灭火器出厂期满10年

【答案】A

【解析】手提式、推车式灭火器出厂时间达到或者超过下列规定期限的，均予以报废处理：

（1）水基型灭火器出厂期满6年。

（2）干粉灭火器、洁净气体灭火器出厂期满10年。

（3）二氧化碳灭火器出厂期满12年。

3.手提式、推车式水基型灭火器出厂期满（  ）年，首次维修以后每满（  ）年需送修。

A.1，2

B.2，1

C.1，3

D.3，1

【答案】D

【解析】使用达到下列规定年限的灭火器，建筑使用管理单位需要分批次向灭火器维修企业送修：

（1）手提式、推车式水基型灭火器出厂期满3年，首次维修以后每满1年。

（2）手提式、推车式干粉灭火器、洁净气体灭火器、二氧化碳灭火器出厂期满5年；首次维修以后每满2年。

送修灭火器时，一次送修数量不得超过计算单元配置灭火器总数量的1/4。超出时，需要选择相同类型、相同操作方法的灭火器替代，且其灭火级别不得小于原配置灭火器的灭火级别。

4.送修灭火器时，一次送修数量不得超过计算单元配置灭火器总数量的（  ）。

A.1/5   B.1/4   C.1/3   D.1/2

【答案】B

【解析】送修灭火器时，一次送修数量不得超过计算单元配置灭火器总数量的1/4。

5.下列不属于国家颁布的淘汰目录的灭火器的是（  ）。

A.酸碱型灭火器

B.化学泡沫型灭火器

C.倒置使用型灭火器

D.卤代烷灭火器

【答案】D

【解析】下列类型的灭火器，有的因灭火器剂具有强腐蚀性、毒性，有的因操作需要倒置，使用时对操作人员具有一定的危险性，巳列入国家颁布的淘汰目录，一经发现均予以报废处理：

（1）酸碱型灭火器。

（2）化学泡沫型灭火器。

（3）倒置使用型灭火器。

（4）氯溴甲烷、四氯化碳灭火器。

（5）1211灭火器、1301灭火器。

（6）国家政策明令淘汰的其他类型灭火器。

不符合消防产品市场准入制度的灭火器，经检查发现予以报废。

6.手提式、推车式水基型灭火器出厂时间达到或者超过（  ）年，应予以报废处理。

A.6   B.10   C.12   D.15

【答案】A

【解析】手提式、推车式灭火器出厂时间达到或者超过下列规定期限的，均予以报废处理：

（1）水基型灭火器出厂期满6年。

（2）干粉灭火器、洁净气体灭火器出厂期满10年。

（3）二氧化碳灭火器出厂期满12年。

7.水压试验时二氧化碳灭火器钢瓶的残余变形率不得大于（  ）%。

A.1   B.2   C.3   D.5

【答案】C

【解析】水压试验时不得有泄漏、破裂以及反映结构强度缺陷的可见性变形；二氧化碳灭火器钢瓶的残余变形率不得大于3%。

8.下列关于灭火器再充装的说法正确的是（  ）。

A.再充装所使用的灭火剂采用有资质生产企业提供、推荐的相同型号规格的灭火剂产品

B.二氧化碳灭火器再充装时，不得采用加热法

C.二氧化碳灭火器再充装时，可以以压力水为驱动力将二氧化碳灭火剂从储存气瓶中充装到灭火器内

D.ABC干粉、BC干粉充装设备分别独立设置，充装场地可不完全分隔开

【答案】B

【解析】灭火器再充装按照下列要求实施：

（1）再充装所使用的灭火剂采用原生产企业提供、推荐的相同型号规格的灭火剂产品。

（2）二氧化碳灭火器再充装时，不得采用加热法，也不得以压力水为驱动力将二氧化碳灭火剂从储存气瓶中充装到灭火器内。

（3）ABC干粉、BC干粉充装设备分别独立设置，充装场地完全分隔开。不同种类干粉不得混合，不得相互污染。

（4）洁净气体灭火器只能按照铭牌上规定的灭火剂和剂量再充装。

（5）可再充装型储压式灭火器按照其灭火器铭牌上所规定的充装压力要求进行再充装。充压时，不得用灭火器压力指示器作为计量器具，并根据环境温度变化调整充装压力。

（6）储压式干粉灭火器和洁净气体灭火器可选用露点低于-55℃的工业用氮气、纯度99.5%以上的二氧化碳、不含水分的压缩空气等作为驱动气体，但要与灭火器铭牌、储气瓶上标识的种类一致。

9.储压式干粉灭火器和洁净气体灭火器可选用（  ）作为驱动气体。

A.露点低于-50℃的工业用氮气

B.纯度99%以上的二氧化碳

C.不含水分的压缩空气

D.纯度99%以上的空气

【答案】C

【解析】储压式干粉灭火器和洁净气体灭火器可选用露点低于-55℃的工业用氮气、纯度99.5%以上的二氧化碳、不含水分的压缩空气等作为驱动气体，但要与灭火器铭牌、储气瓶上标识的种类一致。

10.灭火器再充装后，逐具进行（  ）试验。

A.气密性

B.气压

C.水压

D.渗透性

【答案】A

【解析】灭火器再充装后，逐具进行气密性试验。

【多选题】

1.关于灭火器的维修技术要求下列说法正确的是（  ）。

A.清理灭火器内残剩灭火剂时，要防止不同灭火剂混杂污染

B.二氧化碳灭火器钢瓶的残余变形率不得大于5%

C.清洗时，不得使用有机溶剂洗涤灭火器的零部件

D.经对灭火器零部件检查，更换密封件和损坏的零部件，但不得更换灭火器筒体和器头主体

E.灭火器再充装时，不得改变原灭火剂种类和灭火器类型

【答案】ACDE

【解析】灭火器维修步骤及技术要求

二氧化碳灭火器钢瓶的残余变形率不得大于3%。

2.灭火器生产企业的维修手册主要包括下列内容：（  ）。

A.必要的说明、警告和提示

B.灭火器维修企业具备的条件和维修设备的要求、说明

C.需要进行灭火器维修企业的名单

D.灭火器易损零部件的名称、数量

E.关键零部件说明

【答案】ABDE

【解析】灭火器生产企业的维修手册主要包括下列内容：

（1）必要的说明、警告和提示。

（2）灭火器维修企业具备的条件和维修设备的要求、说明。

（3）灭火器维修建议。

（4）灭火器易损零部件的名称、数量。

（5）关键零部件说明。

3.使用达到（  ）规定年限的灭火器，建筑使用管理单位需要分批次向灭火器维修企业送修。

A.手提式、推车式水基型灭火器出厂期满3年，首次维修以后每满1年

B.手提式、推车式水基型灭火器出厂期满3年，首次维修以后每满2年

C.手提式、推车式干粉灭火器、洁净气体灭火器、二氧化碳灭火器出厂期满5年；首次维修以后每满2年

D.送修灭火器时，一次送修数量不得超过计算单元配置灭火器总数量的1/4

E.送修灭火器时，一次送修数量超出时，需要选择相同类型、相同操作方法的灭火器替代，且其灭火级别不得小于原配置灭火器的灭火级别

【答案】ACDE

【解析】使用达到下列规定年限的灭火器，建筑使用管理单位需要分批次向灭火器维修企业送修：

（1）手提式、推车式水基型灭火器出厂期满3年，首次维修以后每满1年。

（2）手提式、推车式干粉灭火器、洁净气体灭火器、二氧化碳灭火器出厂期满5年；首次维修以后每满2 年。

送修灭火器时，一次送修数量不得超过计算单元配置灭火器总数量的1/4。超出时，需要选择相同类型、相同操作方法的灭火器替代，且其灭火级别不得小于原配置灭火器的灭火级别。

4.灭火器报废分为（  ）。

A.列入国家颁布的淘汰目录的灭火器

B.达到报废年限的灭火器

C.使用中出现严重损伤或者重大缺陷的灭火器

D.维修时发现存在严重损伤、缺陷的灭火器

E.维修次数达到5次及以上的灭火器

【答案】ABCD

【解析】灭火器报废分为4种情形，

一是列入国家颁布的淘汰目录的灭火器；

二是达到报废年限的灭火器；

三是使用中出现严重损伤或者重大缺陷的灭火器；

四是维修时发现存在严重损伤、缺陷的灭火器。

灭火器报废后，建筑使用管理单位按照等效替代的原则对灭火器进行更换。

5.灭火器存在下列情性的，予以报废处理：（  ）。

A.二氧化碳灭火器出厂期满12年

B.筒体锈蚀

C.筒体变形，机械损伤的

D.没有生产厂名称和出厂年月的

E.被火烧过的

【答案】ADE

【解析】灭火器存在下列情性之一的，予以报废处理：

（1）筒体严重锈蚀（漆皮大面积脱落，锈蚀面积大于筒体总面积的1/3，表面产生凹坑者）或者连接部位、筒底严重锈蚀的。

（2）筒体明显变形，机械损伤严重的。

（3）器头存在裂纹、无泄压机构等缺陷的。

（4）筒体存在平底等不合理结构的。

（5）手提式灭火器没有间歇喷射机构的。

（6）没有生产厂名称和出厂年月的（包括铭牌脱落，或者铭牌上的生产厂名称模糊不清，或者出厂年月钢印无法识别的）。

（7）筒体、器头有锡焊、铜焊或者补缀等修补痕迹的。

（8）被火烧过的。

符合报废规定的灭火器，在确认灭火器内部无压力后，对灭火器筒体、储气瓶进行打孔、压扁、锯切等报废处理，并逐具记录其报废情形。

手提式、推车式灭火器出厂时间达到或者超过下列规定期限的，均予以报废处理：

（1）水基型灭火器出厂期满6年。

（2）干粉灭火器、洁净气体灭火器出厂期满10年。

（3）二氧化碳灭火器出厂期满12年。

第十一章 防烟排烟系统知 第一节系统构成

【知识点】防烟排烟系统构成

【单选题】

1.排烟风机应保证在280℃的环境条件下能连续工作不少于（  ）min。

A.30	B.60	D.90	D.120

【答案】A

【解析】排烟风机应保证在280℃的环境条件下能连续工作不少于30min。

2.排烟管道采用不燃材料制作，应采取隔热防火措施或与可燃物保持不小于（  ）mm的距离。

A.100   B.150   C.200   D.300

【答案】B

【解析】排烟管道采用不燃材料制作，常用的排烟管道采用镀锌钢板加工制作，厚度按高压系统要求，并应采取隔热防火措施或与可燃物保持不小于150mm的距离。

3.排烟防火阀是安装在机械排烟系统的管道上，平时呈开启状态，火灾时当排烟管道内温度达到（  ）℃ 时关闭，并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用的阀门。

A.70   B.150   C.180   D.280

【答案】D

【解析】排烟防火阀是安装在机械排烟系统的管道上，平时呈开启状态，火灾时当排烟管道内温度达到280℃时关闭，并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用的阀门。

4.固定式挡烟垂壁可采用隔墙、楼板下不小于（  ）mm的梁或吊顶下凸出不小于（  ）mm的不燃烧体。

A.200，200

B.300，300

C.400，400

D.500，500

【答案】D

【解析】固定式挡烟垂壁可采用隔墙、楼板下不小于500mm的梁或吊顶下凸出不小于500mm的不燃烧体。

5.机械加压送风的防烟设施中，自垂百叶式加压送风口常用于（  ）。

A.前室

B.合用前室

C.防烟楼梯间

D.地下室

【答案】C

【解析】加压送风口。分为常开式、常闭式和自垂百叶式。

常开式即普通的固定叶片式百叶风口；

常闭式采用手动或电动开启，常用于前室或合用前室；

自垂百叶式平时靠百叶重力自行关闭，加压时自行开启，常用于防烟楼梯间。

6.排烟风机与加压送风机的不同在于（  ）。

A.排烟风机应保证在220℃的环境条件下能连续工作不少于20min

B.排烟风机应保证在220℃的环境条件下能连续工作不少于30min

C.排烟风机应保证在280℃的环境条件下能连续工作不少于20min

D.排烟风机应保证在280℃的环境条件下能连续工作不少于30min

【答案】D

【解析】排烟风机与加压送风机的不同在于：排烟风机应保证在280℃的环境条件下能连续工作不少于 30min。

7.排烟管道采用不燃材料制作，常用的排烟管道采用镀锌钢板加工制作，厚度按高压系统要求，并应采取隔热防火措施或与可燃物保持不小于（  ）mm的距离。

A.100   B.150   C.200   D.250

【答案】B

【解析】排烟管道采用不燃材料制作，常用的排烟管道采用镀锌钢板加工制作，厚度按高压系统要求，并应采取隔热防火措施或与可燃物保持不小于150mm的距离。

8.排烟防火阀的组成不包括（  ）。

A.阀体

B.叶片

C.执行机构

D.热感元件

【答案】D

【解析】排烟防火阀一般由阀体、叶片、执行机构和温感器等部分组成。

【多选题】

1.防烟排烟系统由（  ）构成。

A.风口

B.风阀

C.排烟窗

D.风机、风道

E.相应的控制系统

【答案】ABCDE

【解析】防烟排烟系统由风口、风阀、排烟窗和风机、风道以及相应的控制系统构成。

第二节 系统组件（设备）安装前检查

【知识点】质量控制文件检查（防排烟）

【单选题】

1.下列关于防烟排烟系统质量控制文件检查中说法错误的是（  ）。

A.防烟排烟系统施工安装前，按照施工过程质量控制要求，需要对系统组件及其他设备、材料进行现场检查（检验），不合格的组件、设备、材料经维修可以使用

B.系统组件、设备、材料的铭牌、标志、出厂产品合格证、消防产品的符合法定市场准入规则

C.风机、正压送风口、防火阀、排烟阀等系统主要组件、设备经国家消防产品质量监督检验中心检测合格的法定检测报告

D.对照到场组件、设备、材料的规格型号，查验、核对其出厂合格证、质量认证证书、法定检测机构的检测合格报告等质量控制文件是否齐全、有效，比对复印件与原件是否一致

【答案】A

【解析】防烟排烟系统施工安装前，按照施工过程质量控制要求，需要对系统组件及其他设备、材料进行现场检查（检验），不合格的组件、设备、材料不得使用。

一、质量控制文件检查设备材料到场后，需认真核对各组件、管件及其它设备质量控制文件进行查验，经查验合格后方可进行施工安装。

（一）检查内容

系统组件、管件及其它设备、材料等到场后，对其质量控制文件的下列内容进行查验：

1.系统组件、设备、材料的铭牌、标志、出厂产品合格证、消防产品的符合法定市场准入规则。

2.风机、正压送风口、防火阀、排烟阀等系统主要组件、设备经国家消防产品质量监督检验中心检测合格的法定检测报告。

（二）检查方法及要求

对照到场组件、设备、材料的规格型号，查验、核对其出厂合格证、质量认证证书、法定检测机构的检测合格报告等质量控制文件是否齐全、有效，比对复印件与原件是否一致。

【知识点】防烟排烟系统现场检查

【单选题】

1.送风系统中，长边尺寸b≤320mm的矩形风管的厚度应为（  ）mm。

A.0.5

B.0.6

C.0.75

D.1.00

【答案】A

【解析】表3-11-1钢板风管板材厚度

| 风管直径D或长边尺寸b （mm） | 送风系统（mm） |  | 排烟系统（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 圆形风管 | 矩形风管 |  |
| D（b）≤320 | 0.50 | 0.50 | 0.75 |
| 320＜D（b）≤450 | 0.60 | 0.60 | 0.75 |
| 450＜D（b）≤630 | 0.75 | 0.60 | 0.75 |
| 630＜D（b）≤1000 | 0.75 | 0.75 | 1.00 |
| 1000＜D（b）≤1250 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 1250＜D（b）≤2000 | 1.20 | 1.00 | 1.20 |
| 2000＜D（b）≤4000 | 按设计 | 1.20 | 按设计 |

【多选题】

1.防烟排烟系统组件、材料、设备到场后，对其（  ）等进行检查。

A.外观

B.规格型号

C.基本性能

D.严密性

E.安装人员清单表

【答案】ABCD

【解析】防烟排烟系统组件、材料、设备到场后，对其外观、规格型号、基本性能、严密性等进行检查。

第三节 系统的安装检测与调试

【知识点】防烟排烟系统的安装与技术检测

【单选题】

1.活动挡烟垂壁与建筑结构（柱或墙）面的缝隙不应大于（  ）mm。

A.20   B.30   C.50   D.60

【答案】D

【解析】活动挡烟垂壁与建筑结构（柱或墙）面的缝隙不应大于60mm，由两块或两块以上的挡烟垂帘组成的连续性挡烟垂壁，各块之间不应有缝隙，搭接宽度不应小于100mm。

2.由两块或两块以上的挡烟垂帘组成的连续性挡烟垂壁，各块之间不应有缝隙，搭接宽度不应小于（  ）mm。

A.100   B.150   C.200   D.300

【答案】A

【解析】活动挡烟垂壁与建筑结构（柱或墙）面的缝隙不应大于60mm，由两块或两块以上的挡烟垂帘组成的连续性挡烟垂壁，各块之间不应有缝隙，搭接宽度不应小于100mm。

3.活动挡烟垂壁的手动操作按钮应固定安装在便于操作、明显可见处，距楼地面（  ）之间。

A.1.0m～1.3m

B.1.3m～1.5m

C.1.2m～1.5m

D.1.1m～1.3m

【答案】B

【解析】活动挡烟垂壁的手动操作按钮应固定安装在便于操作、明显可见处，距楼地面1.3m～1.5m之间。

4.金属风管直径D≤630mm时，应采用（  ）螺栓连接。

A.M4	B.M6	C.M8	D.M10

【答案】B

【解析】表3-11-2风管法兰及螺栓规格

| 风管直径D或风管长边尺寸b（mm） | 法兰材料规格（mm） | 螺栓规格 |
| --- | --- | --- |
| D（b）≤630 | 25×3 | M6 |
| 630＜D（b）≤1500 | 30×3 | M8 |
| 1500＜D（b）≤2500 | 40×4 | M8 |
| 2500＜D（b）≤4000 | 50×5 | M10 |

5.薄钢板法兰风管应采用（  ）连接。

A.对焊

B.法兰

C.承插

D.螺栓

【答案】D

【解析】风管接口的连接应严密、牢固，垫片厚度不应小于3 mm，不应凸入管内和法兰外；排烟风管法兰垫片应为不燃材料，薄钢板法兰风管应采用螺栓连接。

6.防火分区隔墙两侧的防火阀，距墙端面不应大于（  ）mm。

A.100   B.150   C.200   D.250

【答案】C

【解析】防火阀安装的方向、位置应正确，阀门顺气流方向关闭，防火分区隔墙两侧的防火阀，距墙端面不应大于200mm。

【多选题】

1.下列有关金属风管的制作与连接正确的是（  ）。

A.风管采用法兰连接时，其螺栓孔的间距不得大于150mm

B.矩形风管法兰四角处应设有螺孔

C.板材不应采用咬口连接或铆接

D.镀锌钢板及含有复合保护层的钢板可采用焊接

E.风管应以板材连接的密封为主，密封面宜设在风管的正压侧

【答案】ABE

【解析】金属风管的制作和连接

（1）风管采用法兰连接时，风管法兰材料规格按表选用，其螺栓孔的间距不得大于150 mm，矩形风管法兰四角处应设有螺孔；

（2）板材应采用咬口连接或铆接，除镀锌钢板及含有复合保护层的钢板外，板厚大于1.5mm的可采用焊接；

（3）风管应以板材连接的密封为主，可辅以密封胶嵌缝或其它方法密封，密封面宜设在风管的正压侧；

（4）排烟风管的隔热层应采用厚度不小于40mm的不燃绝热材料（如矿棉、岩棉、硅酸铝等），绝热材料的施工及风管加固、导流片的设置应按国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2002）的有关规定执行。

2.风管与风机的连接宜采用（  ）连接。

A.焊接

B.法兰

C.螺栓

D.不燃材料柔性短管

E.承插

【答案】BD

【解析】风管与风机的连接宜采用法兰连接，或采用不燃材料的柔性短管连接。如风机仅用于防烟、排烟时，不宜采用柔性连接。

3.下列有关部件的安装要求正确的是（  ）。

A.排烟口距可燃物或可燃构件的距离不应小于1.5m

B.常闭送风口、排烟阀（口）的手动驱动装置应固定安装在明显可见、距楼地面1.3m～1.5m之间便于操作的位置

C.活动挡烟垂壁与建筑结构（柱或墙）面的缝隙不应大于60mm

D.由两块或两块以上的挡烟垂帘组成的连续性挡烟垂壁，各块之间不应有缝隙，搭接宽度不应小于150mm

E.活动挡烟垂壁的手动操作按钮应固定安装在便于操作、明显可见处距楼地面1.0m～1.5m之间

【答案】ABC

【解析】2.送风口、排烟阀（口）

（1）安装位置应符合设计要求，并应固定牢靠，表面平整、不变形，调节灵活；

（2）排烟口距可燃物或可燃构件的距离不应小于1.5m。

（3）常闭送风口、排烟阀（口）的手动驱动装置应固定安装在明显可见、距楼地面1.3m～1.5m之间便于操作的位置，预埋套管不得有死弯及瘪陷，手动驱动装置操作应灵活。

检查方法：尺量、观察及操作检查。

3.挡烟垂壁

（1）型号、规格、下垂的长度和安装位置应符合设计要求；

（2）活动挡烟垂壁与建筑结构（柱或墙）面的缝隙不应大于60mm，由两块或两块以上的挡烟垂帘组成的连续性挡烟垂壁，各块之间不应有缝隙，搭接宽度不应小于100mm；

（3）活动挡烟垂壁的手动操作按钮应固定安装在便于操作、明显可见处距楼地面1.3m～1.5m之间。

检查方法：依据设计图核对，尺量、动作检查。

【知识点】防烟排烟系统的调试

【单选题】

1.防烟排烟系统调试由（  ）负责进行。

A.施工单位

B.建设单位

C.设计单位

D.监理单位

【答案】A

【解析】防烟排烟系统调试在系统施工完成及与工程有关的火灾自动报警系统及联动控制设备调试合格后进行，由施工单位负责、监理单位监督，设计单位与建设单位参与和配合，也可以委托给具有调试能力的其他单位进行。

2.防烟排烟系统的调试，关于防火阀、排烟防火阀的调试下列说法错误的是（  ）。

A.进行手动关闭、复位试验，阀门动作应灵敏、可靠，关闭应严密

B.模拟火灾，相应区域火灾报警后，同一防火区域内阀门应联动开启

C.阀门关闭后的状态信号应能反馈到消防控制室

D.阀门关闭后应能联动相应的风机停止

【答案】B

【解析】防火阀、排烟防火阀的调试

（1）进行手动关闭、复位试验，阀门动作应灵敏、可靠，关闭应严密；

（2）模拟火灾，相应区域火灾报警后，同一防火区域内阀门应联动关闭；

（3）阀门关闭后的状态信号应能反馈到消防控制室；

（4）阀门关闭后应能联动相应的风机停止。

第四节 系统验收

【知识点】防烟排烟系统验收

【单选题】

1.防烟排烟系统施工调试完成后，由（  ）组织进行竣工验收。

A.施工单位

B.建设单位

C.消防部门

D.质量监督站

【答案】B

【解析】防烟排烟系统施工调试完成后，由建设单位负责组织设计、施工、监理等单位共同进行竣工验收，验收不合格的，不得投入使用。

【多选题】

1.防烟排烟系统验收查验的内容包括：（  ）。

A.施工图、设计说明书

B.全面检查灭火器的配置及外观

C.隐蔽工程检查验收记录

D.风管（道）试验记录

E.观感质量综合验收记录

【答案】ACDE

【解析】查验内容

1.竣工验收申请报告；

2.施工图、设计说明书、设计变更通知书和设计审核意见书、竣工图；

3.主要材料、设备、成品的出厂质量合格证明及进场检（试）验报告；

4.隐蔽工程检查验收记录；

5.工程设备、部件、风管（道）系统安装及检验记录；

6.风管（道）试验记录；

7.设备单机试运转记录；

8.联动调试记录；

9.工程划分表；

10.观感质量综合验收记录；

11.安全和功能检验资料的核查记录。

第五节 系统维护管理

【知识点】防烟排烟系统维护管理

【单选题】

1.（  ）对所安装全部防烟排烟系统进行1次联动试验和性能检测，其联动功能和性能参数应符合原设计要求。

A.每周

B.每月

C.每季

D.每年

【答案】D

【解析】每年对所安装全部防烟排烟系统进行1次联动试验和性能检测，其联动功能和性能参数应符合原设计要求。

2.（  ）应对防烟、排烟风机手动或自动启动试运转，检查有无锈蚀、螺丝松动。

A.每月

B.每季

C.每半年

D.每年

【答案】A

【解析】（一）每月检查内容及要求

1.防烟、排烟风机

手动或自动启动试运转，检查有无锈蚀、螺丝松动。

2.挡烟垂壁

手动或自动启动、复位试验，检查有无升降障碍。

3.排烟窗

手动或自动启动、复位试验，检查有无开关障碍，每月检查供电线路供电线路有无老化，双回路自动切换电源功能等。

【多选题】

1.防烟排烟系统日常巡查要求每日巡查的内容包括（  ）。

A.查看机械加压送风系统、机械排烟系统控制柜的标志、仪表、指示灯、开关和控制按钮；用按钮启、停每台风机，查看仪表及指示灯显示

B.查看机械加压送风系统、机械排烟系统风机的外观和标志牌；在控制室远程手动启、停风机，查看运行及信号反馈情况

C.查看送风阀、排烟阀、排烟防火阀、电动排烟窗的外观；手动、电动开启，手动复位，动作和信号反馈情况

D.防烟、排烟风机手动或自动启动试运转，检查有无锈蚀、螺丝松动

E.挡烟垂壁手动或自动启动、复位试验，有无升降障碍

【答案】ABC

【解析】每日巡查内容

（1）查看机械加压送风系统、机械排烟系统控制柜的标志、仪表、指示灯、开关和控制按钮；用按钮启、停每台风机，查看仪表及指示灯显示；

（2）查看机械加压送风系统、机械排烟系统风机的外观和标志牌；在控制室远程手动启、停风机，查看运行及信号反馈情况；

（3）查看送风阀、排烟阀、排烟防火阀、电动排烟窗的外观；手动、电动开启，手动复位，动作和信号反馈情况。

DE选项属于月检内容。

第十二章 消防用电设备的供配电与电气防火

- 消防用电设备供配电系统

【知识点】供配电系统的设置

【单选题】

1.当消防用电负荷为一级时，应设置自动启动装置，并在主电源断电后（  ）s内供电。

A.10   B.20   C.30   D.60

【答案】C

【解析】当消防用电负荷为一级时，应设置自动启动装置，并在主电源断电后30s内供电。

2.消防用电设备供配电系统，每个分支回路所供的设备不要超过（  ）台，总设计容量不要超过（  ）KW。

A.5，5

B.5，10

C.10，10

D.10，5

【答案】B

【解析】每个分支回路所供的设备不要超过5台，总设计容量不要超过10KW。

【知识点】消防用电设备供电线路的敷设和防火封堵措施

【单选题】

1.消防用电设备供电线路暗敷设时，要穿金属导管或难燃性刚性塑料导管保护，并要敷设在不燃烧结构内，保护层厚度不要小于（  ）mm。

A.20	B.30	C.50	D.60

【答案】B

【解析】消防用电设备供电线路暗敷设时，要穿金属导管或难燃性刚性塑料导管保护，并要敷设在不燃烧结构内，保护层厚度不要小于30 mm。

2.消防用电设备供电线路的敷设和防火封堵措施的检查要求正确的是（  ）。

A.有人通过的电缆隧道，应在预留孔洞的下部采用膨胀型防火钢板进行加固

B.电缆竖井应采用膨胀型防火堵料系统

C.电气柜孔应采用矿棉板的防火封堵

D.防火封堵系统两侧电缆应采用电缆涂料

【答案】D

【解析】有人通过的电缆隧道，应在预留孔洞的上部采用膨胀型防火钢板进行加固。

电缆竖井应采用矿棉板加膨胀型防火堵料组合成的膨胀型防火封堵系统，防火封堵系统的耐火极限不应低于楼板的耐火极限。

电气柜孔应采用矿棉板加膨胀型防火堵料组合的防火封堵。

防火封堵系统两侧电缆应采用电缆涂料，电缆涂料的涂覆位置应在阻火墙两端和电力电缆接头两侧的1m～2m长区段。

3.采用无机堵料（防火灰泥、或耐火砖）堆砌，其厚度不应小于（  ）（根据产品的性能而定）。

A.100   B.150   C.200   D.250

【答案】C

【解析】采用无机堵料（防火灰泥、或耐火砖）堆砌，其厚度不应小于200mm（根据产品的性能而定）。

4.使用燃烧等级为非（  ）级电缆的竖井，每层均应封堵。

A.A   B.B1   C.B2   D.B3

【答案】A

【解析】使用燃烧等级为非A级电缆的竖井，每层均应封堵。

【多选题】

1.消防用电设备供电线路在电缆隧道、电缆桥架、电缆竖井、封闭式母线、线槽安装等处时，在下列情况下应采取防火封堵措施：（  ）。

A.穿越不同的防火分区

B.沿竖井垂直敷设穿越楼板处

C.建筑内的所有孔洞

D.穿越建筑物的外墙处

E.管线进出竖井处

【答案】ABDE

【解析】消防用电设备供电线路在电缆隧道、电缆桥架、电缆竖井、封闭式母线、线槽安装等处时，在下列情况下应采取防火封堵措施：

1.穿越不同的防火分区；

2.沿竖井垂直敷设穿越楼板处；

3.管线进出竖井处；

4.电缆隧道、电缆沟、电缆间的隔墙处；

5.穿越建筑物的外墙处；

6.至建筑物的入口处，至配电间、控制室的沟道入口处；

7.电缆引至配电箱、柜或控制屏、台的开孔部位。

2.下列部位应使用防火灰泥加膨胀型防火堵料组合的阻火隔墙的是（  ）。

A.电缆穿阻火墙

B.长距离电缆沟每隔50m处

C.电缆沟、电缆隧道由室外进入室内处

D.有人通过的电缆隧道

E.电气柜孔

【答案】ABC

【解析】电缆沟、电缆隧道由室外进入室内处；长距离电缆沟每隔50m处；电缆穿阻火墙应使用防火灰泥加膨胀型防火堵料组合的阻火墙。

3.消防用电设备的供电线路采用不同的电线电缆时，供电线路的敷设应满足（  ）。

A.当采用矿物绝缘电缆时，可直接采用明敷设或在吊顶内敷设

B.当采用难燃性电缆或有机绝缘耐火电缆时，在电气竖井内或电缆沟内敷设可不穿导管保护，但应采取与非消防用电缆隔离的措施

C.采用明敷设、吊顶内敷设或架空地板内敷设时，要穿金属导管或封闭式金属线槽保护，所穿金属导管或封闭式金属线槽要采用涂防火涂料等防火保护措施

D.当线路暗敷设时，要穿金属导管或难燃性刚性塑料导管保护，并要敷设在不燃烧结构内，保护层厚度不要小于50 mm

E.当采用矿物绝缘电缆时，可直接采用暗敷设或在吊顶内敷设

【答案】ABC

【解析】消防用电设备的供电线路采用不同的电线电缆时，供电线路的敷设应满足相应的要求。

1.当采用矿物绝缘电缆时，可直接采用明敷设或在吊顶内敷设；

2.当采用难燃性电缆或有机绝缘耐火电缆时，在电气竖井内或电缆沟内敷设可不穿导管保护，但应采取与非消防用电缆隔离的措施；

3.采用明敷设、吊顶内敷设或架空地板内敷设时，要穿金属导管或封闭式金属线槽保护，所穿金属导管或封闭式金属线槽要采用涂防火涂料等防火保护措施；

4.当线路暗敷设时，要穿金属导管或难燃性刚性塑料导管保护，并要敷设在不燃烧结构内，保护层厚度不要小于30mm。

第二节 电气防火防爆要求及技术措施

【知识点】电气防火的检查内容

【单选题】

1.室外变、配电装置距堆场、可燃液体储罐和甲、乙类厂房库房不应小于（  ）m；距其它建筑物不应小于（  ）m；距液化石油气罐不应小于（  ）m；石油化工装置的变、配电室还应布置在装置的一侧，并位于爆炸危险区范围以外。

A.15，10，25

B.25，15，35

C.15，15，35

D.25，10，35

【答案】D

【解析】室外变、配电装置距堆场、可燃液体储罐和甲、乙类厂房库房不应小于25m；距其它建筑物不应小于10m；距液化石油气罐不应小于35m；石油化工装置的变、配电室还应布置在装置的一侧，并位于爆炸危险区范围以外。

2.应安装在有防爆隔墙的间隔内的变、配电站（室）是（  ）。

A.户内电压为10kV以上、总油量为60kg以下的充油设备

B.总油量为60～600kg者

C.总油量为600kg以上者

D.10kV及其以下者

【答案】B

【解析】户内电压为10kV以上、总油量为60kg以下的充油设备，可安装在两侧有隔板的间隔内；

总油量为60～600kg者，应安装在有防爆隔墙的间隔内；

总油量为600kg以上者，应安装在单独的防爆间隔内。

10kV及其以下的变、配电室不应设在爆炸危险环境的正上方或正下方。

变电室与各级爆炸危险环境毗连，最多只能有两面相连的墙与危险环境共用。

【多选题】

1.变、配电站（室）的设置正确的是（  ）。

A.距甲、乙类厂房库房不应小于20m

B.距其它建筑物不应小于10m

C.距液化石油气罐不应小于25m

D.石油化工装置的变、配电室还应布置在装置的一侧，并位于爆炸危险区范围以外

E.距堆场、可燃液体储罐不应小于25m

【答案】BDE

【解析】室外变、配电装置距堆场、可燃液体储罐和甲、乙类厂房库房不应小于25m；距其它建筑物不应小于10m；距液化石油气罐不应小于35m；

石油化工装置的变、配电室还应布置在装置的一侧，并位于爆炸危险区范围以外。变压器油量越大，建筑物耐火等级越低及危险物品储量越大者，所要求的间距也越大，必要时可加防火墙。

【知识点】电气防火措施的检查

【单选题】

1.多层民用建筑中超过（  ）的白炽灯不应直接设置在可燃装修材料或可燃构件上。

A.60W   B.100W   C.150W   D. 200W

【答案】A

【解析】超过60W的白炽灯、卤素灯、荧光高压汞灯等照明灯具（包括镇流器）不应安装在可燃材料和可燃构件上，聚光灯的聚光点不应落在可燃物上。

2.嵌入式灯具、贴顶灯具以及光檐（槽灯）照明，当采用卤钨灯以及单灯功率超过（  ）W的白炽灯时，灯具（或灯）引入线应选用耐105℃～250℃高温的绝缘电线，或采用瓷管、石棉等非燃材料作隔热保护。

A.45w

B.60w

C.75w

D.100w

【答案】D

【解析】嵌入顶棚内的灯具，灯头引线应采用柔性金属管保护，其保护长度不宜超过1m嵌入式灯具、贴顶灯具以及光檐（槽灯）照明，当采用卤钨灯以及单灯功率超过100W的白炽灯时，灯具（或灯）引入线应选用耐105℃～250℃高温的绝缘电线，或采用瓷管、石棉等非燃材料作隔热保护。

3.节日彩灯连接线路应采用绝缘铜导线，导线截面积应满足载流量要求，且不应小于（  ）mm2，灯头线不应小于（  ）mm2。

A.2.5，1.2

B.2.5，1.0

C.2.0，1.2

D.2.0，1.0

【答案】B

【解析】彩灯连接线路应采用绝缘铜导线，导线截面积应满足载流量要求，且不应小于2.5mm2，灯头线不应小于1.0mm2。

4.下列有关低压配电和控制电器防火措施的检查正确的是（  ）。

A.同一端子上导线连接不应多于2根，且2根导线线径相同，防松垫圈等部件齐全

B.刀开关采用电阻率和抗压强度高的材料制造触头

C.定期检查启动器触头表面状况，若发现触头表面粗糙，应以砂纸打磨

D.由于控制继电器的动作十分频繁，因此必须做到每月至少检修三次

【答案】A

【解析】同一端子上导线连接不应多于2根，且2根导线线径相同，防松垫圈等部件齐全。

刀开关采用电阻率和抗压强度低的材料制造触头。

定期检查触头表面状况，若发现触头表面粗糙，应以细锉修整，切忌以砂纸打磨。

由于控制继电器的动作十分频繁，因此必须做到每月至少检修两次。

5.预防电气线路短路的措施不包括（  ）。

A.在线路上应按规定安装断路器或熔断器

B.铜、铝线相接，宜采用铜铝过渡接头，也可采用在铜线接头处搪锡

C.安装线路时，电线之间、电线与建筑构件或树木之间要保持一定距离

D.在距地面2m高以内的电线，应用钢管或硬质塑料保护，以防绝缘遭受损坏

【答案】B

【解析】预防电气线路短路的措施

必须严格执行电气装置安装规程和技术管理规程，坚决禁止非电工人员安装、修理；

要根据导线使用的具体环境选用不同类型的导线，正确选择配电方式；

安装线路时，电线之间、电线与建筑构件或树木之间要保持一定距离；

在距地面2m高以内的电线，应用钢管或硬质塑料保护，以防绝缘遭受损坏；

在线路上应按规定安装断路器或熔断器，以便在线路发生短路时能及时、可靠地切断电源。

6.在潮湿场所插座应采用密封型并带保护地线触头的保护型插座，安装高度不低于（  ）m。

A.0.8   B.1.0   C.1.5   D.1.8

【答案】C

【解析】在潮湿场所插座应采用密封型并带保护地线触头的保护型插座，安装高度不低于1.5m。

7.下列有关插座的安装方式不正确的是（  ）。

A.车间及试（实）验室的插座安装高度距地面不小于0.3m

B.特殊场所暗装的插座安装高度距地面不小于0.15m

C.同一室内插座安装高度一致

D.非临时用电，可使用移动式插座

【答案】D

【解析】车间及试（实）验室的插座安装高度距地面不小于0.3m；

特殊场所暗装的插座安装高度距地面不小于0.15m；

同一室内插座安装高度一致。

插座面板应无烧蚀、变色、熔融痕迹。

非临时用电，不宜使用移动式插座。

8.库房照明宜采用（  ）采光。

A.卤素灯

B.投光灯

C.荧光高压汞灯

D.回光灯

【答案】B

【解析】库房照明宜采用投光灯采光。

9.影剧院、礼堂用的面光灯、耳光灯与可燃物之间的距离不应小于（  ）m。

A.0.3   B.0.5   C.0.7   D.1.2

【答案】B

【解析】表3-12-1照明灯具与可燃物之间的安全距离

| 灯具种类 | 安全距离 |
| --- | --- |
| 普通灯具 | 不应小于0.3m |
| 高温灯具（聚光灯、碘钨灯等） | 不应小于0.5m |
| 影剧院、礼堂用的面光灯、耳光灯 | 不应小于0.5m |
| 容量为100～500W的灯具 | 不应小于0.5m |
| 容量为500～2000W的灯具 | 不应小于0.7m |
| 容量为2000W以上的灯具 | 不应小于1.2m |

10.建筑物内景观照明灯具的导电部分对地电阻应大于（  ）MΩ。

A.1.0   B.1.5   C.2.0   D.3.0

【答案】C

【解析】建筑物内景观照明灯具的导电部分对地电阻应大于2MΩ。

11.下列有关说法不正确的是（  ）。

A.电动机应安装在牢固的机座上，机座周围应有适当的通道，与其它低压带电体、可燃物之间的距离不应小于1.0m

B.超过3KW的固定式电热器具应采用单独回路供电

C.空调器具不应安装在可燃结构上，其设备与周围可燃物的距离不应小于0.3m

D.电热器具周围1.0m以内不应放置可燃物

【答案】D

【解析】电动机应安装在牢固的机座上，机座周围应有适当的通道，与其它低压带电体、可燃物之间的距离不应小于1.0m，并应保持干燥清洁。电动机外壳接地应牢固可靠、完好无损。

超过3KW的固定式电热器具应采用单独回路供电，电源线应装设短路、过载及接地故障保护电器。

空调器具不应安装在可燃结构上，其设备与周围可燃物的距离不应小于0.3m。

电热器具周围0.5m以内不应放置可燃物。

12.车间及试（实）验室的插座安装高度距地面不小于（  ）m；特殊场所暗装的插座安装高度距地面不小于（  ）m；同一室内插座安装高度一致。

A.0.3，0.15

B.0.2，0.15

C.0.3，0.25

D.0.2，0.25

【答案】A

【解析】车间及试（实）验室的插座安装高度距地面不小于0.3m；

特殊场所暗装的插座安装高度距地面不小于0.15m；

同一室内插座安装高度一致。

13.储存可燃物的仓库及类似场所照明光源应采用冷光源，其垂直下方与堆放可燃物品水平间距不应小于 （  ）m，不应设置移动式照明灯具。

A.0.1   B.0.2   C.0.3   D.0.5

【答案】D

【解析】储存可燃物的仓库及类似场所照明光源应采用冷光源，其垂直下方与堆放可燃物品水平间距不应小于0.5m，不应设置移动式照明灯具；应采用有防护罩的灯具和墙壁开关，不得使用无防护罩的灯具和拉线开关。

14.嵌入顶棚内的灯具，灯头引线应采用柔性金属管保护，其保护长度不宜超过（  ）m。

A.1   B.2   C.3   D.4

【答案】A

【解析】嵌入顶棚内的灯具，灯头引线应采用柔性金属管保护，其保护长度不宜超过1m。

15.霓虹灯与建筑物、构筑物表面距离不小于（  ）mm。

A.10   B.15   C.20   D.30

【答案】C

【解析】霓虹灯与建筑物、构筑物表面距离不小于20 mm。

16.低于3KW以下可移动式电热器应放在不燃材料制作的工作台上，与周围可燃物应保持（  ）m以上的距离。

A.0.1   B.0.3   C.0.5   D.1.0

【答案】B

【解析】低于3KW以下可移动式电热器应放在不燃材料制作的工作台上，与周围可燃物应保持0.3m 以上的距离；电热器应采用专用插座，引出线应采用石棉、瓷管等耐高温绝缘套管保护。

17.电热毯第一次使用或长期搁置后再使用，应在有人监视的情况下先通电（  ）左右，检查是否安全。

A.30分钟

B.45分钟

C.1小时

D.2小时

【答案】C

【解析】电热毯第一次使用或长期搁置后再使用，应在有人监视的情况下先通电1小时左右，检查是否安全。

18.在（  ）中，应该采用保护接零方式。

A.中性点有良好接地的低压配电系统

B.中性点不接地的低压配电网络

C.农村配电网络

D.高压电气设备

【答案】A

【解析】在中性点有良好接地的低压配电系统中，应该采用保护接零方式。

19.电气防火中，电器相间绝缘电阻不应小于（  ）MΩ。

A.1   B.2   C.3   D.5

【答案】D

【解析】电器相间绝缘电阻不应小于5MΩ。

20.下列有关低压配电和控制电器防火措施的检查正确的是（  ）。

A.同一端子上导线连接不应多于2根，且2根导线线径相同，防松垫圈等部件齐全

B.刀开关应采用电阻率和抗压强度高的材料制造触头

C.定期检查启动器触头表面状况，若发现触头表面粗糙，应以砂纸打磨

D.由于控制继电器的动作十分频繁，因此必须做到每月至少检修三次

【答案】A

【解析】同一端子上导线连接不应多于2根，且2根导线线径相同，防松垫圈等部件齐全。

刀开关：降低接触电阻以防止发热过度。采用电阻率和抗压强度低的材料制造触头。

定期检查触头表面状况，若发现触头表面粗糙，应以细锉修整，切忌以砂纸打磨。

由于控制继电器的动作十分频繁，因此必须做到每月至少检修两次。

【多选题】

1.建设内常用的电气设备和装置，如变、配电装置的防火措施有下列哪些（  ）。

A.变压器保护

B.隔热措施

C.过电流、短路保护措施

D.接地措施

E.剩余电流保护装置

【答案】ACDE

【解析】变、配电装置防火措施的检查。

2.防护电器的设置参数应满足下列要求：（  ）。

A.额定电流不应小于回路的计算负载电流

B.整定电流不应大于回路的计算负载电流

C.额定电流不应小于回路的允许持续载流量

D.整定电流不应大于回路的允许持续载流量

E.保证防护电器有效动作的电流不应大于回路载流量的1.45倍

【答案】ADE

【解析】过电流保护措施

回路内应装设断路器、熔断器之类的过电流防护电器来防范电气过载引起的灾害。

防护电器的设置参数应满足下列要求：

（1）防护电器的额定电流或整定电流不应小于回路的计算负载电流；

（2）防护电器的额定电流或整定电流不应大于回路的允许持续载流量；

（3）保证防护电器有效动作的电流不应大于回路载流量的1.45倍。

3.预防电气线路过负荷的措施包括（  ）。

A.宜用铜丝、铁丝代替熔断器的熔丝

B.严禁随意增加用电设备尤其是大功率用电设备

C.应根据线路负荷的变化及时更换适宜容量的导线

D.能过较大电流的接头，应采用油质或氧焊接头，在连接时加弹力片后拧紧

E.可根据生产程序和需要，采取排列先后控制使用的方法，把用电时间调开，以使线路不超过负荷

【答案】BCE

【解析】根据负载情况，选择合适的电线；

严禁滥用铜丝、铁丝代替熔断器的熔丝；

不准乱拉电线和接入过多或功率过大的电气设备；

严禁随意增加用电设备尤其是大功率用电设备；

应根据线路负荷的变化及时更换适宜容量的导线；

可根据生产程序和需要，采取排列先后控制使用的方法，把用电时间调开，以使线路不超过负荷。

4.不应安装在可燃基座上的灯具有（  ）。

A.荧光灯

B.白炽灯

C.回光灯

D.聚光灯

E.投光灯

【答案】CD

【解析】聚光灯、回光灯不应安装在可燃基座上，贴近灯头的引出线应用高温线或瓷套管保护，配线接点必须设在金属接线盒内。

5.节日彩灯的检查应符合下列规定：（  ）。

A.建筑物顶部彩灯采用有防雨性能的专用灯具，灯罩要拧紧

B.彩灯连接线路应采用绝缘铜导线，导线截面积应满足载流量要求，且不应小于3.5mm2，灯头线不应小于 1.0mm2

C.悬挂式彩灯应采用防水吊线灯头，灯头线与干线的连接应牢固绝缘包扎紧密

D.彩灯供电线路应采用橡胶多股铜芯软导线，截面不应小于5.0mm2，垂直敷设时，对地面的距离不小于 4.0m

E.彩灯的电源除统一控制外，每个支路应有单独控制开关和熔断器保护，导线的支持物应安装牢固

【答案】ACE

【解析】节日彩灯的检查应符合下列规定：

（1）建筑物顶部彩灯采用有防雨性能的专用灯具，灯罩要拧紧；

（2）彩灯连接线路应采用绝缘铜导线，导线截面积应满足载流量要求，且不应小于2.5mm2，灯头线不应小于 1.0mm2；

（3）悬挂式彩灯应采用防水吊线灯头，灯头线与干线的连接应牢固绝缘包扎紧密；

（4）彩灯供电线路应采用橡胶多股铜芯软导线，截面不应小于4.0mm2，垂直敷设时，对地面的距离不小于3.0m；

（5）彩灯的电源除统一控制外，每个支路应有单独控制开关和熔断器保护，导线的支持物应安装牢固。

第十三章 消防应急照明和疏散指示系统

- 系统分类与构成

【知识点】消防应急照明和疏散指示系统分类与构成

【单选题】

1.消防应急照明和疏散指示系统按控制方式可分为（  ）。

A.非集中控制型系统和集中控制型系统

B.自带电源型系统和集中电源型系统

C.非集中控制型系统和集中电源型系统

D.集中控制系统和自带电源型系统

【答案】A

【解析】消防应急照明和疏散指示系统按控制方式可分为非集中控制型系统和集中控制型系统，按应急电源的实现方式可分为自带电源型系统和集中电源型系统。

第二节 系统安装与调试

【知识点】消防应急照明和疏散指示系统安装

【单选题】

1.消防应急标志灯具在顶部安装时，尽量不要吸顶安装，灯具上边与顶棚距离宜大于（  ）mm。

A.100   B.200   C.300   D.500

【答案】B

【解析】消防应急标志灯具在顶部安装时，尽量不要吸顶安装，灯具上边与顶棚距离宜大于200mm。

2.消防应急照明灯具应均匀布置，最好安装在棚顶或距楼地面（  ）m以上的侧面墙上。

A.0.5   B.1.0   C.2.0   D.2.5

【答案】C

【解析】消防应急照明灯具应均匀布置，最好安装在棚顶或距楼地面2m以上的侧面墙上。

3.应急照明控制器在墙上安装时，应急照明控制器的底边距地（楼）面高度为1.3～1.5m，靠近门或侧墙安装时应保证应急照明控制器门的正常开关，正面操作距离不应小于（  ）m。

A.0.5   B.1.2   C.1.0   D.1.5

【答案】B

【解析】应急照明控制器在墙上安装时，应急照明控制器的底边距地（楼）面高度为1.3～1.5m，靠近门或侧墙安装时应保证应急照明控制器门的正常开关，正面操作距离不应小于1.2m；落地安装时，其底边宜高出地坪0.1～0.2 m。

4.疏散指示标志牌安装在疏散走道和主要疏散路线的地面时，其指示的疏散方向应与标志灯具指示方向相同，安装间距不应大于（  ）m。

A.1.0   B.1.5   C.2.0   D.2.5

【答案】B

【解析】疏散指示标志牌安装在疏散走道和主要疏散路线的地面时，其指示的疏散方向应与标志灯具指示方向相同，安装间距不应大于1.5m。

5.下列不符合消防应急标志灯具的安装要求的是（  ）。

A.低位安装在疏散走道及其转角处时，应安装在距地面（楼面）1m以下的墙上

B.安装在地面上时，灯具的所有金属构件应采用耐腐蚀构件或做防腐处理

C.标志灯具表面应与地面平行，与地面高度差不宜大于3mm，与地面接触边缘不宜大于2mm

D.应急标志灯具在安装时，箭头指示方向或导向光流流动方向应与疏散方向一致

【答案】C

【解析】消防应急标志灯具的安装

（1）在顶部安装时，尽量不要吸顶安装，灯具上边与顶棚距离宜大于200mm；吊装时，应采用金属吊杆或吊链，吊杆或吊链上端应固定在建筑结构件上；

（2）低位安装在疏散走道及其转角处时，应安装在距地面（楼面）1m以下的墙上，标志表面应与墙面平行，凸出墙面的部分不应有尖锐角及伸出的固定件；

（3）安装在地面上时，灯具的所有金属构件应采用耐腐蚀构件或做防腐处理，电源连接和控制线连接应采用密封肢密封，标志灯具表面应与地面平行，与地面高度差不宜大于3mm，与地面接触边缘不宜大于1mm；

（4）在人员密集的大型室内公共场所的疏散走道和主要疏散线路上，设置的保持视觉连续的消防应急标志灯具在安装时，箭头指示方向或导向光流流动方向应与疏散方向一致。

6.应急照明配电箱和分配电装置落地安装时宜高出地面（  ）mm以上。

A.10   B.30   C.50   D.100

【答案】C

【解析】应急照明配电箱和分配电装置落地安装时宜高出地面50mm以上。

7.应急照明集中电源落地安装时，宜高出地面（  ）mm以上，屏前和屏后的通道应能够满足更换电池的需求。

A.100   B.150   C.180   D.200

【答案】B

【解析】应急照明集中电源的安装：落地安装时，宜高出地面150mm以上，屏前和屏后的通道应能够满足更换电池的需求。

【多选题】

1.消防应急照明和疏散指示系统安装的一般要求下列说法正确的是（  ）。

A.消防应急灯具与供电线路之间可以使用插头连接

B.消防应急灯具安装后对人员正常通行不要产生影响，消防应急标志灯具周围要保证无遮挡物

C.指示出口的消防应急标志灯具应固定在坚固的墙上或顶棚下，安装方式可以明装，也可以嵌墙安装

D.消防应急灯具在安装时应保证灯具上的各种状态指示灯易于观察

E.消防应急照明灯具安装时，在正面迎向人员疏散方向，应有防止造成眩光的措施

【答案】BCDE

【解析】一般要求1.消防应急灯具与供电线路之间不能使用插头连接；

2.消防应急照明和疏散指示系统主要组件安装应符合（  ）。

A.消防应急照明灯具应均匀布置，最好安装在棚顶或距楼地面2m以上的侧面墙上

B.应急照明控制器落地安装时，其底边宜高出地坪1.3～1.5m

C.应急电源盒与灯具间的连接线应采用螺栓连接方式

D.应急照明配电箱和分配电装置落地安装时宜高出地面50mm以上

E.应急照明集中电源落地安装时，宜高出地面150mm以上

【答案】ADE

【解析】消防应急照明灯具应均匀布置，最好安装在棚顶或距楼地面2m以上的侧面墙上。

在墙上安装时，应急照明控制器的底边距地（楼）面高度为1.3～1.5m，靠近门或侧墙安装时应保证应急照明控制器门的正常开关，正面操作距离不应小于1.2m；落地安装时，其底边宜高出地坪0.1～0.2m。

应急电源盒与灯具间的连接线应采用焊接或压接方式。

应急照明配电箱和分配电装置落地安装时宜高出地面50mm以上。

应急照明集中电源的安装：落地安装时，宜高出地面150mm以上，屏前和屏后的通道应能够满足更换电池的需求。

3.关于疏散指示标志牌的安装，下面叙述正确的是（  ）。

A.安装在疏散走道和主要疏散路线的地面时，其指示的疏散方向应与标志灯具指示方向相同，安装间距不应大于1.5m

B.固定应牢固，无破损

C.吊顶时，应采用金属吊杆或吊链，吊杆或吊链上端应固定在建筑结构件上

D.安装在地面上时，只能采用镶嵌式工艺，其安装后应平整、牢固

E.安装在吊顶内时，手动试验装置应安装在能够操作的位置，吊顶处应能打开，并在吊顶下表面设有明显的标识

【答案】ABD

【解析】疏散指示标志牌的安装

（1）安装在疏散走道和主要疏散路线的地面时，其指示的疏散方向应与标志灯具指示方向相同，安装间距不应大于1.5m；

（2）固定应牢固，无破损；

（3）安装在地面上时，只能采用镶嵌式工艺，其安装后应平整、牢固。

4.应急电源盒与配套的安装

1)应急电源盒与灯具间的连接线应采用焊接或压接方式。

2)吊装时，应采用金属吊杆或吊链，吊杆或吊链上端应固定在建筑结构件上。

3)安装在吊顶内时，手动试验装置应安装在能够操作的位置，吊顶处应能打开，并在吊顶下表面设有明显的标识。

CE属于应急电源盒与配套的安装。

【知识点】消防应急照明和疏散指示系统调试

【单选题】

1.消防应急照明和疏散指示系统调试，逐个切断各区域应急照明配电箱或应急照明集中电源的分配电装置，该配电箱或分配电装置供电的消防应急灯具应在（  ）s内转入应急工作状态。

A.5   B.10   C.15   D.20

【答案】A

【解析】逐个切断各区域应急照明配电箱或应急照明集中电源的分配电装置，该配电箱或分配电装置供电的消防应急灯具应在5s内转入应急工作状态。

2.受火灾自动报警系统控制的消防应急照明和疏散指示系统，输入联动控制信号，系统内的消防应急灯具应在（  ）s内转入与联动控制信号相对应的工作状态，并应发出联动反馈信号。

A.5   B.10   C.15   D.20

【答案】A

【解析】受火灾自动报警系统控制的消防应急照明和疏散指示系统，输入联动控制信号，系统内的消防应急灯具应在5s内转入与联动控制信号相对应的工作状态，并应发出联动反馈信号；对于设计有手动控制功能的系统，操作手动控制机构，使系统转入应急工作状态，相应的消防应急灯具应在5s内转入应急工作状态。

【多选题】

1.消防应急标志灯具和消防应急照明灯具的调试应做到（  ）。

A.采用目测的方法检查消防应急标志灯具安装位置和标志信息上的箭头指示方向是否与实际疏散方向相符

B.操作试验按钮或其他试验装置，消防应急灯具应转入应急工作状态

C.使顺序闪亮形成导向光流的标志灯具转入应急工作状态，目测其光流导向应与设计的疏散方向相同

D.使有语音指示的标志灯具转入应急工作状态，其语音应与设计相符

E.逐个切断各区域应急照明配电箱或应急照明集中电源的分配电装置，该配电箱或分配电装置供电的消防应急灯具应在10s内转入应急工作状态

【答案】ABCD

【解析】消防应急标志灯具和消防应急照明灯具的调试

1.采用目测的方法检查消防应急标志灯具安装位置和标志信息上的箭头指示方向是否与实际疏散方向相符。

2.在黑暗条件下，使照明灯具转入应急状态，用照度计测量地面的最低水平照度，该照度值应符合设计要求。

3.操作试验按钮或其他试验装置，消防应急灯具应转入应急工作状态。

4.断开连续充电24h的消防应急灯具电源，使消防应急灯具转入应急工作状态，同时用秒表开始记时；消防应急灯具主电指示灯应处于非点亮状态，应急工作时间应不小于本身标称的应急工作时间。

5.使顺序闪亮形成导向光流的标志灯具转入应急工作状态，目测其光流导向应与设计的疏散方向相同。

6.使有语音指示的标志灯具转入应急工作状态，其语音应与设计相符。

7.逐个切断各区域应急照明配电箱或应急照明集中电源的分配电装置，该配电箱或分配电装置供电的消防应急灯具应在5s内转入应急工作状态。

8.受火灾自动报警系统控制的消防应急照明和疏散指示系统，输入联动控制信号，系统内的消防应急灯具应在5s内转入与联动控制信号相对应的工作状态，并应发出联动反馈信号；对于设计有手动控制功能的系统，操作手动控制机构，使系统转入应急工作状态，相应的消防应急灯具应在5s内转入应急工作状态。

第三节 系统检测与维护

【知识点】消防应急照明和疏散指示系统检测与维护

【单选题】

1.大于（  ）m2的防火分区应单独设置应急照明配电箱或应急照明分配电装置。

A.500

B.1000

C.2000

D.5000

【答案】C

【解析】大于2000m2的防火分区应单独设置应急照明配电箱或应急照明分配电装置；小于2000m2的防火分区可采用专用应急照明回路。

2.应急照明回路沿电缆管井垂直敷设时，公共建筑应急照明配电箱供电范围不宜超过（  ）层，住宅建筑不宜超过（  ）层。

A.8，16

B.6，12

C.7，15

D.7，16

【答案】A

【解析】应急照明回路沿电缆管井垂直敷设时，公共建筑应急照明配电箱供电范围不宜超过8层，住宅建筑不宜超过16层。

3.建筑高度超过（  ）m的每个垂直疏散通道及扩展区宜单独设置应急照明配电箱或应急照明分配电装置。

A.24   B.27   C.45   D.50

【答案】D

【解析】建筑高度超过50m的每个垂直疏散通道及扩展区宜单独设置应急照明配电箱或应急照明分配电装置。

4.下列有关消防应急照明和疏散指示系统供配电的说法，不正确的是（  ）。

A.应急照明配电箱的主电源宜取自于其他防火分区的备用照明配电箱

B.大于2000m2的防火分区应单独设置应急照明配电箱或应急照明分配电装置

C.小于2000m2的防火分区可采用专用应急照明回路

D.应急照明回路沿电缆管井垂直敷设时，公共建筑应急照明配电箱供电范围不宜超过8层

【答案】A

【解析】平面疏散区域供电

（1）平面疏散区域供电应由应急照明总配电柜的主电以树干式或放射式供电，并按防火分区设置应急照明配电箱、应急照明集中电源或应急照明分配电装置；非人员密集场所可在多个防火分区设置一个共用应急照明配电箱，但每个防火分区宜采用单独的应急照明供电回路；

（2）应急照明配电箱的主电源宜取自于本防火分区的备用照明配电箱；多个防火分区共用一个应急照明配电箱的主电源应取自应急电源干线或备用照明配电箱的供电侧；

（3）大于2000m2的防火分区应单独设置应急照明配电箱或应急照明分配电装置；小于2000m2的防火分区可采用专用应急照明回路；

（4）应急照明回路沿电缆管井垂直敷设时，公共建筑应急照明配电箱供电范围不宜超过8层，住宅建筑不宜超过16层；

（5）一个应急照明配电箱或应急照明分配电装置所带灯具覆盖的防火分区总面积不宜超过4000m2，地铁隧道内不应超过一个区段的1/2，道路交通隧道内不宜超过500m。

5.一个应急照明配电箱或应急照明分配电装置所带灯具覆盖的防火分区总面积不宜超过（  ）m2。

A.2000

B.4000

C.6000

D.10000

【答案】B

【解析】一个应急照明配电箱或应急照明分配电装置所带灯具覆盖的防火分区总面积不宜超过4000m2，地铁隧道内不应超过一个区段的1/2，道路交通隧道内不宜超过500m。

6.主电源出现故障，其检查内容不包括（  ）。

A.输入电源是否完好

B.熔丝有无烧断

C.接触是否不良

D.电池是否完好

【答案】D

【解析】主电源故障：检查输入电源是否完好，熔丝有无烧断，接触是否不良等。

7.AC220V或DC216V灯具的供电回路工作电流不宜大于（  ）A；安全电压灯具的供电回路工作电流不宜大于（  ）A。

A.15，5

B.15，10

C.10，5

D.10，10

【答案】C

【解析】AC220V或DC216V灯具的供电回路工作电流不宜大于10A；

安全电压灯具的供电回路工作电流不宜大于5A。

【多选题】

1.消防应急照明灯具检测的项目包括下列哪些（  ）。

A.照明灯具的光源及隔热情况应符合要求

B.使用的电池应与有效证明文件相符

C.状态指示灯应正常

D.连续2次按试验按钮，标志灯具应能完成自动转换

E.安装区域的最低照度值应符合设计要求

【答案】ABCE

【解析】消防应急照明灯具检测项目

1.照明灯具的光源及隔热情况应符合要求。

2.使用的电池应与有效证明文件相符。

3.状态指示灯应正常。

4.连续3次按试验按钮，标志灯具应能完成自动转换。

5.应急工作时间应不小于其本身标称的应急工作时间。

6.安装区域的最低照度值应符合设计要求。

7.光源与电源分开设置的照明灯具安装时，灯具安装位置应有清晰可见的消防应急灯具标示，电源的试验按钮和状态指示灯应可方便操作和观察。

2.关于消应急照明和疏散指示系统供配电的检查中下列说法正确的是（  ）。

A.AC220V或DC216V灯具的供电回路工作电流不宜大于10A

B.安全电压灯具的供电回路工作电流不宜大于5A

C.每个应急供电回路所配接的灯具数量不宜超过60个

D.输出回路不应超过8路

E.采用安全电压时的每个回路输出电流不应大于16A

【答案】ABD

【解析】灯具配电回路

（1）AC220V或DC216V灯具的供电回路工作电流不宜大于10A；安全电压灯具的供电回路工作电流不宜大于5A；

（2）每个应急供电回路所配接的灯具数量不宜超过64个；

（3）应急照明集中电源应经应急照明分配电装置配接消防应急灯具；

（4）应急照明集中电源、应急照明分配电装置及应急照明配电箱的输入及输出配电回路中不应装设剩余电流动作脱扣保护装置。

应急照明配电箱及应急照明分配电装置的输出

（1）输出回路不应超过8路；

（2）采用安全电压时的每个回路输出电流不应大于5A；

（3）采用非安全电压时的每个回路输出电流不应大于16A。

3.应急照明集中电源检测项目包括（  ）。

A.应急工作时间应不小于其本身标称的应急工作时间

B.输出线路、分配电装置、输出电源负载应与设计相符，且不应连接与应急照明和疏散指示无关的负载或插座

C.应急照明集中电源应设主电和应急电源状态指示灯，主电状态用红色，应急状态用绿色

D.应急照明集中电源应显示主电电压、电池电压、输出电压和输出电流，并应设主电、充电、故障和应急状态指示灯，主电状态用绿色，故障状态用黄色，充电状态和应急状态用红色

E.应急照明集中电源每个输出支路均应单独保护，且任一支路故障不应影响其他支路的正常工作

【答案】ABDE

【解析】应急照明集中电源检测项目

1.检查安装场所应符合要求。

2.供电应符合设计要求。

3.应急工作时间应不小于其本身标称的应急工作时间。

4.输出线路、分配电装置、输出电源负载应与设计相符，且不应连接与应急照明和疏散指示无关的负载或插座。

5.应急照明集中电源应设主电和应急电源状态指示灯，主电状态用绿色，应急状态用红色。

6.应急照明集中电源应设模拟主电源供电故障的自复式试验按钮（或开关），不应设影响应急功能的开关。

7.应急照明集中电源应显示主电电压、电池电压、输出电压和输出电流，并应设主电、充电、故障和应急状态指示灯，主电状态用绿色，故障状态用黄色，充电状态和应急状态用红色。

8.应急照明集中电源应能以手动、自动两种方式转入应急状态，且应设只有专业人员可操作的强制应急启动按钮。

9.应急照明集中电源每个输出支路均应单独保护，且任一支路故障不应影响其他支路的正常工作。

4.应急照明控制器检测项目包括（  ）。

A.应急照明控制器应能防止非专业人员操作

B.应急照明控制器应有主、备用电源的工作状态指示，并能实现主、备用电源的自动转换

C.应急照明控制器应能控制并显示与其相连的所有消防应急灯具的工作状态，并显示应急启动时间

D.应急照明控制器应能对本机及面板上的所有指示灯、显示器、音响器件进行功能检查

E.当某一支路的消防应急灯具与应急照明控制器连接线开路、短路或接地时，可以影响其他支路的消防应急灯具和应急电源的工作

【答案】ABCD

【解析】应急照明控制器检测项目

1.应急照明控制器应安装在消防控制室或值班室内。

2.应急照明控制器应能控制并显示与其相连的所有消防应急灯具的工作状态，并显示应急启动时间。

3.应急照明控制器应能防止非专业人员操作。

4.应急照明控制器在与其相连的消防应急灯具之间的连接线开路、短路（短路时消防应急灯具转入应急状态除外）时，应发出声、光故障信号，并指示故障部位。声故障信号应能手动消除，当有新的故障信号时，声故障信号应能再启动。光故障信号在故障排除前应保持。

5.应急照明控制器应有主、备用电源的工作状态指示，并能实现主、备用电源的自动切换，且备用电源应能保证应急照明控制器正常工作3h。

6.当应急照明控制器控制应急照明集中电源时，应急照明控制器应能控制并显示应急照明集中电源的工作状态（主电、充电、故障状态，电池电压、输出电压和输出电流），且在与应急照明集中电源之间连接线开路或短路时，发出声、光故障信号。

7.应急照明控制器应能对本机及面板上的所有指示灯、显示器、音响器件进行功能检查。

8.应急照明控制器应能以手动、自动两种方式使与其相连的所有消防应急灯具转入应急状态，且应设强制使所有消防应急灯具转入应急状态的按钮。

9.当某一支路的消防应急灯具与应急照明控制器连接线开路、短路或接地时，不应影响其他支路的消防应急灯具和应急电源的工作。

第十四章 火灾自动报警系统

- 系统构成

【知识点】火灾自动报警系统构成

【单选题】

1.火灾探测报警系统的组成不包括（  ）。

A.火灾报警控制器

B.触发器件

C.火灾警报装置

D.消防电气控制装置

【答案】D

【解析】火灾探测报警系统由火灾报警控制器、触发器件和火灾警报装置等组成，能及时、准确地探测保护对象的初起火灾，并做出报警响应，告知建筑中的人员火灾的发生，从而使建筑中的人员有足够的时间在火灾发展到危害生命安全的程度时疏散至安全地带，是保障人员生命安全的最基本的建筑消防系统。

2.下列属于火灾预警系统的是（  ）。

A.火灾探测报警系统

B.消防联动控制系统

C.可燃气体探测报警系统

D.自动灭火系统

【答案】C

【解析】可燃气体探测报警系统由可燃气体报警控制器、可燃气体探测器和火灾声光警报器组成，能够在保护区域内泄露可燃气体的浓度低于爆炸下限的条件下提前报警，从而预防由于可燃气体泄漏引发的火灾和爆炸事故的发生。可燃气体探测报警系统是火灾自动报警系统的独立子系统，属于火灾预警系统。

电气火灾监控系统由电气火灾监控器、电气火灾监控探测器组成，能在发生电气故障，产生一定电气火灾隐患的条件下发出报警，提醒专业人员排除电气火灾隐患，实现电气火灾的早期预防，避免电气火灾的发生。电气火灾监控系统是火灾自动报警系统的独立子系统，属于火灾预警系统。

【多选题】

1.火灾自动报警系统由（  ）组成。

A.火灾探测报警系统

B.消防联动控制系统

C.可燃气体探测报警系统

D.电气火灾监控系统

E.火焰探测监控系统

【答案】ABCD

【解析】火灾自动报警系统由火灾探测报警系统、消防联动控制系统、可燃气体探测报警系统及电气火灾监控系统组成。

第二节 系统安装与调试

【知识点】火灾自动报警系统布线和系统主要组件安装

【单选题】

1.火灾自动报警系统主电源应有明显标志，主电源应直接与消防电源连接，（  ）使用电源插头。

A.不应   B.严禁   C.应   D.必须

【答案】B

【解析】控制器类设备的安装要求

控制类设备主要包括火灾报警控制器、区域显示器、消防联动控制器、可燃气体报警控制器、电气火灾监控器、气体（泡沫）灭火控制器、消防控制室图形显示装置、火灾报警传输设备或用户信息传输装置、防火门监控器等设备。

控制主电源应一明显的永久性标志，并应直接与消防电源连接，严禁使用电源插头。控制器与其外接备用电源之间应直接连接。

2.火灾自动报警系统安装布线要求吊装线槽或管路的吊杆直径不应小于（  ）mm。

A.2   B.4   C.6   D.8

【答案】C

【解析】火灾自动报警系统安装布线要求：吊装线槽或管路的吊杆直径不应小于6mm。

3.控制器类设备在消防控制室内的布置要求：在值班人员经常工作的一面，设备面盘至墙的距离不应小于 （  ）m。

A.1.0   B.2.0   C.3.0   D.1.5

【答案】C

【解析】控制器类设备在消防控制室内的布置要求：在值班人员经常工作的一面，设备面盘至墙的距离不应小于3m。

4.控制类设备采用壁挂方式安装时，其靠近门轴的侧面距墙不应小于（  ）m。

A.0.5   B.0.8   C.1.0   D.1.2

【答案】A

【解析】控制类设备采用壁挂方式安装时，其主显示屏高度宜为1.5 m～1.8m，其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m，正面操作距离不应小于1.2m；落地安装时，其底边宜高出地（楼）面0.1～0.2m。

5.敷设在顶棚下方的线型感温火灾探测器至顶棚距离宜为（  ）m，探测器的保护半径应符合点型感温火灾探测器的保护半径要求。

A.0.1   B.0.2   C.0.3   D.0.5

【答案】A

【解析】探测器至顶棚距离宜为0.1m，探测器的保护半径应符合点型感温火灾探测器的保护半径要求。

6.手动火灾报警按钮，应安装在明显和便于操作的部位。当安装在墙上时，其底边距地（楼）面高度宜为（  ）。

A.1.1m〜1.5m

B.1.3m～1.5m

C.1.1m～1.2m

D.1.3m～1.8m

【答案】B

【解析】手动火灾报警按钮，应安装在明显和便于操作的部位。当安装在墙上时，其底边距地（楼）面高度宜为1.3m～ 1.5m。

7.消防电气控制装置落地安装时，其底边宜高出地（楼）面（  ）2m。

A.0.1～0.2m

B.0.1〜0.5m

C.0.2〜0.5m

D.0.2〜0.6m

【答案】A

【解析】消防电气控制装置落地安装时，其底边宜高出地（楼）面0.1～0.2m。

8.火灾自动报警系统的布线要求中，管子长度每超过（  ）m，有（  ）个弯曲时应在便于接线处装设接线盒。

A.10，2

B.20，2

C.30，1

D.8，2

【答案】A

【解析】管路超过下列长度时，应在便于接线处装设接线盒：

（1）管子长度每超过30m，无弯曲时；

（2）管子长度每超过20m，有1个弯曲时；

（3）管子长度每超过10m，有2个弯曲时；

（4）管子长度每超过8m，有3个弯曲时。

9.火灾自动报警系统布线要求中，吊装线槽或管路的吊杆直径不应小于（  ）mm。

A.4   B.6   C.8   D.10

【答案】C

【解析】塑料管入盒时应采取相应固定措施。明敷设各类管路和线槽时，应采用单独的卡具吊装或支撑物固定。吊装线槽或管路的吊杆直径不应小于6 mm。

10.火灾自动报警系统线槽敷设时，应在下列哪个部位设置吊点或支点：（  ）。

A.线槽中间及接头处

B.距接线盒1/3m处

C.线槽转角或分支处

D.直线段不大于5m处

【答案】C

【解析】线槽敷设时，应在下列部位设置吊点或支点：

（1）线槽始端、终端及接头处；

（2）距接线盒0.2m处；

（3）线槽转角或分支处；

（4）直线段不大于3m处。

11.火灾自动报警系统导线敷设后，应用500V兆欧表测量每个回路导线对地的绝缘电阻，且绝缘电阻值不应小于（  ）MΩ。

A.5   B.10   C.15   D.20

【答案】D

【解析】火灾自动报警系统导线敷设后，应用500V兆欧表测量每个回路导线对地的绝缘电阻，且绝缘电阻值不应小于20MΩ。

12.火灾自动报警系统布线时，同一工程中的导线，应根据不同用途选择不同颜色加以区分，相同用途的导线颜色应一致。电源线正极应为（  ）色。

A.红色   B.橙色   C.蓝色   D.黑色

【答案】A

【解析】同一工程中的导线，应根据不同用途选择不同颜色加以区分，相同用途的导线颜色应一致。电源线正极应为红色，负极应为蓝色或黑色。

13.火灾自动报警系统，控制器类设备的安装符合要求的是（  ）。

A.采用壁挂方式安装时，其主显示屏高度宜为1.3m ～1.5m

B.采用壁挂方式安装时，正面操作距离不应小于1.8m

C.采用壁挂方式安装时，其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m

D.落地安装时，其底边宜高出地（楼）面0.5～0.8m

【答案】C

【解析】控制器类设备采用壁挂方式安装时，其主显示屏高度宜为1.5m～1.8m，其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m，正面操作距离不应小于1.2m；落地安装时，其底边宜高出地（楼）面0.1～0.2m。

14.点型感烟、感温火灾探测器至墙壁、梁边的水平距离，不应小于（  ）m。

A.0.5   B.1.0   C.1.5   D.2.0

【答案】A

【解析】点型感烟、感温火灾探测器

（1）探测器至墙壁、梁边的水平距离，不应小于0.5m；探测器周围水平距离0.5m内，不应有遮挡物；探测器至空调送风口最近边的水平距离，不应小于1.5m；至多孔送风顶棚孔口的水平距离，不应小于0.5m。

（2）在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时，宜居中安装。点型感温火灾探测器的安装间距，不应超过10m；点型感烟火灾探测器的安装间距，不应超过15m。探测器至端墙的距离，不应大于安装间距的一半。

（3）探测器宜水平安装，当确实需倾斜安装时，倾斜角不应大于45°。

15.光栅光纤感温火灾探测器每个光栅的保护面积和保护半径应符合点型感温火灾探测器的保护面积和保护半径要求，光纤光栅感温段的弯曲半径应大于（  ）mm。

A.200   B.300   C.400   D.500

【答案】B

【解析】光栅光纤感温火灾探测器每个光栅的保护面积和保护半径应符合点型感温火灾探测器的保护面积和保护半径要求，光纤光栅感温段的弯曲半径应大于300mm。

16.手动火灾报警按钮的连接导线，应留有不小于（  ）mm的余量，且在其端部应有明显标志。

A.100   B.150   C.200   D.250

【答案】B

【解析】手动火灾报警按钮的连接导线，应留有不小于150mm的余量，且在其端部应有明显标志。

17.消防电气控制装置在消防控制室内墙上安装时，其主显示屏高度宜为（  ）。

A. 1.3m～1.5m

B. 0.1m～0.2m

C. 1.0m～1.5m

D. 1.5m～1.8m

【答案】D

【解析】消防电气控制装置应安装牢固，不应倾斜；安装在轻质墙上时，应采取加固措施。消防电气控制装置在消防控制室内墙上安装时，其主显示屏高度宜为1.5m ～1.8m；其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m，正面操作距离不应小于1.2m；落地安装时，其底边宜高出地（楼）面0.1～0.2m。

18.消防应急广播扬声器和火灾警报器宜在报警区域内均匀安装，安装应牢固可靠，表面不应有破损。火灾光警报装置应安装在安全出口附近明显处，底边距地（楼）面高度在（  ）m以上。

A.1.2   B.1.5   C.2.0   D.2.2

【答案】D

【解析】消防应急广播扬声器和火灾警报器宜在报警区域内均勻安装，安装应牢固可靠，表面不应有破损。火灾光警报装置应安装在安全出口附近明显处，底边距地（楼）面高度在2.2m以上。

19.消防专用电话、电话插孔、带电话插孔的手动报警按钮宜安装在明显、便于操作的位置；当在墙面上安装时，其底边距地（楼）面高度宜为（  ）m。

A. 1.3～1.5

B. 1.3～1.6

C. 1.1～1.5

D. 1.2～1.5

【答案】A

【解析】消防专用电话、电话插孔、带电话插孔的手动报警按钮宜安装在明显、便于操作的位置；当在墙面上安装时，其底边距地（楼）面高度宜为1.3～1.5m。消防专用电话和电话插孔应有明显的永久性标志。

【多选题】

1.火灾自动报警系统安装布线时，管路超过下列长度时，应在便于接线处装设接线盒：（  ）

A.管子长度每超过30m，无弯曲时

B.管子长度每超过20m，有1个弯曲时

C.管子长度每超过10m，有2个弯曲时

D.管子长度每超过8m，有3个弯曲时

E.管子长度每超过6m，有4个弯曲时

【答案】ABCD

【解析】管路超过下列长度时，应在便于接线处装设接线盒：

（1）管子长度每超过30m，无弯曲时；

（2）管子长度每超过20m，有1个弯曲时；

（3）管子长度每超过10m，有2个弯曲时；

（4）管子长度每超过8m，有3个弯曲时。

2.火灾自动报警系统安装布线时，当线槽敷设时，应在下列部位设置吊点或支点：（  ）

A.线槽始端、终端

B.线槽接头处

C.距接线盒0.3m处

D.线槽转角或分支处

E.直线段不大于5m处

【答案】ABD

【解析】线槽敷设时，应在下列部位设置吊点或支点：

（1）线槽始端、终端及接头处；

（2）距接线盒0.2m处；

（3）线槽转角或分支处；

（4）直线段不大于3m 处。

3.点型感烟、感温火灾探测器的安装要求下列说法正确的是（  ）。

A.探测器周围水平距离0.5m内，不应有遮挡物

B.探测器至空调送风口最近边的水平距离，不应小于1.5m

C.探测器至墙壁、梁边的水平距离，不应小于0.5m

D.探测器宜水平安装，当确实需倾斜安装时，倾斜角不应大于45°

E.点型感烟火灾探测器的安装间距，不应超过10m

【答案】ABCD

【解析】点型感烟、感温火灾探测器

（1）探测器至墙壁、梁边的水平距离，不应小于0.5m；探测器周围水平距离0.5m内，不应有遮挡物；探测器至空调送风口最近边的水平距离，不应小于1.5m；至多孔送风顶棚孔口的水平距离，不应小于0.5m。

（2）在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时，宜居中安装。点型感温火灾探测器的安装间距，不应超过10m；点型感烟火灾探测器的安装间距，不应超过15m。探测器至端墙的距离，不应大于安装间距的一半。

（3）探测器宜水平安装，当确实需倾斜安装时，倾斜角不应大于45°。

4.下列符合控制类设备在消防控制室内的布置要求的是（  ）。

A.设备面盘后的维修距离不宜小于1m

D.设备面盘的排列长度大于4m时，其两端应设置宽度不小于1m的通道

C.在值班人员经常工作的一面，设备面盘至墙的距离不应小于4m

D.设备面盘前的操作距离，单列布置时不应小于1m，双列布置时不应小于2m

E.与建筑内其他弱电系统合用的消防控制室内，消防设备应集中设置，并应与其他设备间有明显间隔

【答案】ABE

【解析】控制类设备在消防控制室内的布置要求

（1）设备面盘前的操作距离，单列布置时不应小于1.5m，双列布置时不应小于2m；

（2）在值班人员经常工作的一面，设备面盘至墙的距离不应小于3m；

（3）设备面盘后的维修距离不宜小于1m；

（4）设备面盘的排列长度大于4m时，其两端应设置宽度不小于1m的通道；

（5）与建筑内其他弱电系统合用的消防控制室内，消防设备应集中设置，并应与其他设备间有明显间隔。

【知识点】火灾自动报警系统接地和调试要求

【单选题】

1.非住宅内使用室内型和室外型火灾声警报器的声信号至少在一个方向上3m处的声压级（A计权）应不小于（  ）dB，且在任意方向上3m处的声压级（A计权）应不大于120dB。

A.35   B.50   C.60   D.75

【答案】D

【解析】非住宅内使用室内型和室外型火灾声警报器的声信号至少在一个方向上3m处的声压级（A计权）应不小于75dB，且在任意方向上3m处的声压级（A计权）应不大于120dB。

2.交流供电和（  ）V以上直流供电的消防用电设备的金属外壳应有接地保护，其接地线应与电气保护接地干线（PE）相连接。

A.12   B.24   C.36   D.50

【答案】C

【解析】交流供电和36V以上直流供电的消防用电设备的金属外壳应有接地保护，其接地线应与电气保护接地干线（PE）相连接。

【多选题】

1.按现行国家标准《消防联动控制系统》（GB16806—2006）的有关要求，采用观察、仪表测量等方法逐个对传输设备进行下列功能的检查并记录，传输设备应满足标准要求：（  ）。

A.检查自检功能

B.切断传输设备与监控中心间的通信线路（或信道），传输设备应在60s内发出故障信号

C.检查火灾报警信息的接收与传输功能

D.检查故障报警信息的接收与传输功能

E.检查屏蔽信息的接收与传输功能

【答案】ACDE

【解析】将传输设备与火灾报警控制器相连，接通电源。按现行国家标准《消防联动控制系统》 （GB16806-2006）的有关要求，采用观察、仪表测量等方法逐个对传输设备进行下列功能的检查并记录， 传输设备应满足标准要求：

1.检查自检功能。

2.切断传输设备与监控中心间的通信线路（或信道），传输设备应在100s内发出故障信号。

3.检查消音和复位功能。

4.检查火灾报警信息的接收与传输功能。

5.检查监管报警信息的接收与传输功能。

6.检查故障报警信息的接收与传输功能。

7.检查屏蔽信息的接收与传输功能。

8.检查手动报警功能。

9.检查主、备电源的自动转换功能。

第三节 系统检测与维护

【知识点】火灾自动报警系统检测与维护

【单选题】

1.消防联动控制系统中其他各种用电设备、区域显示器应按下列要求进行功能检验，说法错误的是（  ）。

A.实际安装数量在5台以下者，全部检验

B.实际安装数量在6～10台者，抽验3台

C.实际安装数量超过10台者，按实际安装数量30%～50%的比例抽验、但抽验总数不应少于5台

D.各装置的安装位置、型号、数量、类别及安装质量应符合设计要求

【答案】B

【解析】消防联动控制系统中其他各种用电设备、区域显示器应按下列要求进行功能检验：

（2）实际安装数量在6～10台者，抽验5台。

2.点型感烟火灾探测器投入运行2年后，应每隔（  ）年至少全部清洗一遍。

A.1   B.2   C.3   D.4

【答案】C

【解析】点型感烟火灾探测器投入运行2年后，应每隔3年至少全部清洗一遍。

3.火灾自动报警系统中，不同类型的探测器应有（  ）%且不少于（  ）只的备品。

A.10，30

B.10，50

C.20，30

D.20，50

【答案】B

【解析】不同类型的探测器应有10%且不少于50只的备品。

4.火灾自动报警系统检测时，施工单位应提供的资料不包括：（  ）。

A.安全和功能检验资料的核查记录

B.工程质量事故处理报告

C.施工现场质量管理检查记录

D.竣工检测申请报告、设计变更通知书、竣工图

【答案】A

【解析】检测资料查验

系统检测时，施工单位应提供下列资料：

1.竣工检测申请报告、设计变更通知书、竣工图；

2.工程质量事故处理报告；

3.施工现场质量管理检查记录；

4.火灾自动报警系统施工过程质量管理检查记录；

5.火灾自动报警系统内各设备的检验报告、合格证及相关材料。

5.火灾探测器实际安装数量超过100只，每个回路按实际安装数量（  ）的比例抽验，但抽验总数不应少于（  ）只。

A.30%～50%，10

B.10%～20%，20

C.10%～20%，10

D.30%～50%，20

【答案】B

【解析】火灾探测器（含可燃气体探测器和电气火灾监控探测器）和手动火灾报警按钮，应按下列要求进行模拟火灾响应（可燃气体报警、电气故障报警）和故障信号检验：

（1）实际安装数量在100只以下者，抽验20只（每个回路都应抽验）；

（2）实际安装数量超过100只，每个回路按实际安装数量10%～20%的比例抽验，但抽验总数不应少于 20只；

（3）被检查的火灾探测器的类别、型号、适用场所、安装高度、保护半径、保护面积和探测器的间距等均应符合设计要求。

6.火灾自动报警系统检测合格判定条件应为：（  ）。

A.	A=1且B≤2，且B + C≤检查项的5%

B.	A=0且B≤3，且B + C≤检查项的5%

C.	A=0且B≤2，且B + C≤检查项的10%

D.	A=0且B≤2，且B + C≤检查项的5%

【答案】D

【解析】系统检测合格判定应为：A=0且B≤2，且B + C≤检查项的5%为合格，否则为不合格。

【多选题】

1.火灾自动报警系统检测时，施工单位应提供下列资料：（  ）

A.竣工检测申请报告、设计变更通知书、竣工图

B.工程质量事故处理报告

C.施工现场质量管理检查记录

D.施工人员名录

E.火灾自动报警系统内各设备的检验报告、合格证及相关材料

【答案】ABCE

【解析】系统检测时，施工单位应提供下列资料：

1.竣工检测申请报告、设计变更通知书、竣工图；

2.工程质量事故处理报告；

3.施工现场质量管理检查记录；

4.火灾自动报警系统施工过程质量管理检查记录；

5.火灾自动报警系统内各设备的检验报告、合格证及相关材料。

2.每年应检查和试验火灾自动报警系统下列功能：（  ）

A.应用专用检测仪器对所安装的全部探测器和手动报警装置试验至少1次

B.自动和手动打开排烟阀，关闭电动防火阀和空调系统

C.试验火灾警报装置的声光显示

D.对全部电动防火门、防火卷帘的试验至少一次

E.强制切断非消防电源功能试验

【答案】ABDE

【解析】每年应检查和试验火灾自动报警系统下列功能，并按要求填写相应的记录。

（1）应用专用检测仪器对所安装的全部探测器和手动报警装置试验至少1次；

（2）自动和手动打开排烟阀，关闭电动防火阀和空调系统；

（3）对全部电动防火门、防火卷帘的试验至少一次；

（4）强制切断非消防电源功能试验；

（5）对其它有关的消防控制装置进行功能试验。

C项属于季检内容

【知识点】火灾自动报警系统常见故障和处理办法

【单选题】

1.火灾报警控制器发出故障报警，故障指示灯亮、打印机打印探测器故障类型、时间、部位等的原因不包括（  ）。

A.探测器与底座脱落、接触不良

B.报警总线与底座接触不良

C.报警总线开路或接地性能不良造成短路

D.电源线接触不良

【答案】D

【解析】（1）故障现象：火灾报警控制器发出故障报警，故障指示灯亮、打印机打印探测器故障类型、时间、部位等。

（2）故障原因：

探测器与底座脱落、接触不良；

报警总线与底座接触不良；

报警总线开路或接地性能不良造成短路；

探测器本身损坏；

探测器接口板故障。

2.火灾报警控制器发出故障报警、备用电源故障灯亮，打印机打印备电故障、时间的原因不包括（  ）。

A.备用电源损坏或电压不足

B.备用电池接线接触不良

C.熔丝熔断

D.报警总线与底座接触不良

【答案】D

【解析】（1）故障现象：火灾报警控制器发出故障报警、备用电源故障灯亮，打印机打印备电故障、时间。

（2）故障原因：

备用电源损坏或电压不足；

备用电池接线接触不良；

熔丝熔断等。

【多选题】

1.火灾报警控制器发出故障报警，故障指示灯亮、打印机打印探测器故障类型、时间、部位等，可能是由于（  ）。

A.备用电源损坏或电压不足

B.探测器与底座脱落、接触不良

C.报警总线与底座接触不良

D.探测器本身损坏

E.探测器接口板故障

【答案】BCDE

【解析】火灾探测器常见故障

（1）故障现象：

火灾报警控制器发出故障报警，故障指示灯亮、打印机打印探测器故障类型、时间、部位等。

（2）故障原因：

探测器与底座脱落、接触不良；

报警总线与底座接触不良；

报警总线开路或接地性能不良造成短路；

探测器本身损坏；

探测器接口板故障。

（3）排除方法：

重新拧紧探测器或增大底座与探测器卡簧的接触面积；

重新压接总线，使之与底座有良好接触；

查出有故障的总线位置，予以更换；

更换探测器；维修或更换接口板。

2.火灾报警控制器发出故障报警，主电源故障灯亮，打印机打印主电故障、时间，可能是由于（  ）。

A.市电停电

B.电源线接触不良

C.主电熔断丝熔断

D.备用电源损坏或电压不足

E.通讯接口板损坏

【答案】ABC

【解析】主电源常见故障

（1）故障现象：火灾报警控制器发出故障报警，主电源故障灯亮，打印机打印主电故障、时间。

（2）故障原因：市电停电；电源线接触不良；主电熔断丝熔断等。

（3）排除方法：连续停电8h时应关机，主电正常后再开机；重新接主电源线，或使用烙铁焊接牢固；更换熔丝或熔丝管。

第十五章 城市消防远程监控系统

第一节 系统构成

【知识点】城市消防远程监控系统构成

【单选题】

1.（  ）作为城市消防远程监控系统的核心，是对远程监控系统中的各类信息进行集中管理的节点。

A.用户信息传输装置

B.报警传输网络

C.监控中心

D.火警信息终端

【答案】C

【解析】监控中心作为城市消防远程监控系统的核心，是对远程监控系统中的各类信息进行集中管理的节点。

【多选题】

1.城市消防远程监控系统的组成包括（  ）。

A.用户信息传输装置

B.报警传输网络

C.监控中心

D.火警信息终端

E.火灾报警装置

【答案】ABCD

【解析】城市消防远程监控系统由用户信息传输装置、报警传输网络、监控中心以及火警信息终端等几部分组成。

第二节 系统安装前的检查

【知识点】城市消防远程监控系统进场检查和布线检查

【单选题】

1.城市消防远程监控系统布线检查中，从接线盒、线槽等处引到用户信息传输装置的线路，当采用金属软管保护时，其长度不应大于（  ）m。

A.0.5   B.1.0   C.1.5   D.2.0

【答案】D

【解析】从接线盒、线槽等处引到用户信息传输装置的线路，当采用金属软管保护时，其长度不应大于2m。

2.城市消防远程监控系统布线检查中，吊装线槽或管路的吊杆直径不应小于（  ）mm。

A.6   B.8   C.10   D.15

【答案】A

【解析】吊装线槽或管路的吊杆直径不应小于6mm。

第三节 系统安装与调试

【知识点】城市消防远程监控系统安装与调试

【单选题】

1.城市消防远程监控系统用户信息传输装置的安装符合要求的是（  ）。

A.在墙上安装时，其底边距地（楼）面高度宜为1.5～1.8m

B.在墙上安装时，正面操作距离不应小于1.8m

C.在墙上安装时，其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m

D.落地安装时，其底边宜高出地（楼）面0.5～0.8m

【答案】C

【解析】用户信息传输装置应设置在联网用户的消防控制室内，联网用户未设置消防控制室时，则应设置在有人值班的场所。该装置在墙上安装时，其底边距地（楼）面高度宜为1.3～1.5m，其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m，正面操作距离不应小于1.2m；落地安装时，其底边宜高出地（楼）面0.1～0.2m。用户信息传输装置应安装牢固，不应倾斜；安装在轻质墙上时，应采取加固措施。

2.城市消防远程监控系统在各项功能调试后进行试运行，试运行时间不少于（  ）个月。

A.0.5   B.1   C.1.5   D.2

【答案】B

【解析】城市消防远程监控系统正式投入使用前，应对系统及系统组件进行调试。系统在各项功能调试后进行试运行，试运行时间不少于1个月。系统的设计文件和调试记录等文件要形成技术文档，存储备查。

3.城市消防远程监控系统，联网用户端的系统调试主要指（  ）调试。

A.用户信息传输装置

B.通信服务器

C.用户管理服务系统

D.火警信息终端

【答案】A

【解析】系统调试按安装地点不同分为联网用户端、监控中心端、消防通信指挥中心端三部分，联网用户端的系统调试主要指用户信息传输装置调试，监控中心端的系统调试主要指通信服务器、报警受理系统、信息查询系统、用户服务系统等组件的调试，消防通信指挥中心端进行火警信息终端调试。

【多选题】

1.城市消防远程监控系统中，引入用户信息传输装置的电缆或导线，应符合下列要求：（  ）。

A.配线应整齐，不宜交叉，并应固定牢靠

B.电缆芯线和所配导线的端部，均应标明编号，并与图纸一致，字迹应清晰且不易退色

C.端子板的每个接线端，接线不得超过3根

D.电缆芯和导线，应留有不小于200mm的余量

E.导线应绑扎成束

【答案】ABDE

【解析】引入用户信息传输装置的电缆或导线，应符合下列要求：

1.配线应整齐，不宜交叉，并应固定牢靠；

2.电缆芯线和所配导线的端部，均应标明编号，并与图纸一致，字迹应清晰且不易退色；

3.端子板的每个接线端，接线不得超过2根；

4.电缆芯和导线，应留有不小于200mm的余量；

5.导线应绑扎成束；

6.导线穿管、线槽后，应将管口、槽口封堵。

2.城市消防远程监控系统，监控中心端的系统调试包括（  ）的调试。

A.报警受理系统

B.用户信息传输装置

C.用户管理服务系统

D.通信服务器

E.信息查询系统

【答案】ACDE

【解析】系统调试按安装地点不同分为联网用户端、监控中心端、消防通信指挥中心端三部分，联网用户端的系统调试主要指用户信息传输装置调试，监控中心端的系统调试主要指通信服务器、报警受理系统、信息查询系统、用户服务系统等组件的调试，消防通信指挥中心端进行火警信息终端调试。

3.消防远程监控系统的施工过程质量控制应符合（  ）的要求。

A.各工序应按施工技术标准进行质量控制，每道工序完成并检查合格后，方可进行下道工序。检查不合格，需要整改

B.隐蔽工程在隐蔽前进行验收，并形成验收文件

C.相关各专业工种之间，进行交接检验，并经监理工程师签字确认后方可进行下道工序

D.安装完成后，施工单位应对远程监控系统的安装质量进行全数检查，并按有关专业调试规定进行调试

E.安装完成后，建设单位应对远程监控系统的安装质量进行全数检查，并按有关专业调试规定进行调试

【答案】ABCD

【解析】消防远程监控系统的施工过程质量控制应符合下列要求：

1.各工序应按施工技术标准进行质量控制，每道工序完成并检查合格后，方可进行下道工序。检查不合格，需要整改。

2.隐蔽工程在隐蔽前进行验收，并形成验收文件。

3.相关各专业工种之间，进行交接检验，并经监理工程师签字确认后方可进行下道工序。

4.安装完成后，施工单位应对远程监控系统的安装质量进行全数检查，并按有关专业调试规定进行调试。

第四节 系统检测与维护

1.单选题1分

1.城市消防远程监控系统竣工后，由建设单位负责组织相关单位进行工程检测，选择的测试联网用户数量为（  ）个，检测不合格的工程不得投入使用。

A.10～15

B.5～15

C.1～10

D.5～10

【答案】D

【解析】城市消防远程监控系统竣工后，由建设单位负责组织相关单位进行工程检测，选择的测试联网用户数量为5～10个，检测不合格的工程不得投入使用。

【知识点】城市消防远程监控系统检测、运行管理和日常检查

【单选题】

1.城市消防远程系统中，联网用户的建筑消防设施故障造成误报警超过（  ）次/日，且不能及时修复时，应与监控中心协商处理办法。

A.2   B.3   C.4   D.5

【答案】D

【解析】联网用户的建筑消防设施故障造成误报警超过5次/日，且不能及时修复时，应与监控中心协商处理办法。

2.监控中心与用户信息传输装置之间能够动态设置巡检方式和时间，要求通信巡检周期不大于（  ）h。

A.0.5   B.1.0   C.2   D.3

【答案】C

【解析】监控中心与用户信息传输装置之间能够动态设置巡检方式和时间，要求通信巡检周期不大于2h。

【多选题】

1.城市消防远程监控系统检测前，首先对系统的相关文件进行审核检查，包括：（  ）、系统产品的检验报告、合格证及相关材料、系统设备清单。

A.竣工验收申请报告

B.系统设计文件、施工技术标准、工程合同、设计变更通知书，竣工图、隐蔽工程验收文件

C.施工现场质量管理检查记录

D.施工过程质量检查记录

E.施工人员清单

【答案】ABCD

【解析】城市消防远程监控系统检测前，首先对系统的相关文件进行审核检查，包括：

（1）竣工验收申请报告；

（2）系统设计文件、施工技术标准、工程合同、设计变更通知书、竣工图、隐蔽工程验收文件；

（3）施工现场质量管理检查记录；

（4）施工过程质量检查记录；

（5）系统产品的检验报告、合格证及相关材料；

（6）系统设备清单。

城市消防远程监控系统进行现场检测时，被测试设备要全部处于正常状态，并采取措施防止具有联动控制功能的设备造成意外损坏。

【知识点】城市消防远程监控系统年度检查与维护保养

【单选题】

1.城市消防远程监控系统，每半年应进行一次检查的项目是（  ）。

A.录音文件的保存情况

B.系统网络安全性

C.监控系统日志并进行整理备份

D.数据库使用情况

【答案】A

【解析】年度检查与维护保养

用户信息传输装置按下述内容定期进行检查和测试：

（1）对用户信息传输装置的主电源和备用电源进行切换试验，每半年的试验次数不少于1次；

（2）每年检测用户信息传输装置的金属外壳与电气保护接地干线（PE）的电气连续性，若发现连接处松动或断路，则应及时修复。

城市消防远程监控系统投入运行满1年后，每年度对下列内容进行检查：

（1）每半年检查录音文件的保存情况，必要时清理保存周期超过6个月的录音文件；

（2）每半年对通信服务器、报警受理系统、信息查询系统、用户服务系统、火警信息终端等组件进行检查、测试；

（3）每年检查系统运行及维护记录等文件是否完备；

（4）每年检查系统网络安全性；

（5）每年检查监控系统日志并进行整理备份；

（6）每年检查数据库使用情况，必要时对硬盘存储记录进行整理；

（7）每年对监控中心的火灾报警信息、建筑消防设施运行状态信息等记录进行备份，必要时清理保存周期超过1年的备份信息。

2.对用户信息传输装置的主电源和备用电源进行切换试验，每半年的试验次数不少于（  ）次。

A.1   B.2   C.3   D.4

【答案】A

【解析】对用户信息传输装置的主电源和备用电源进行切换试验，每半年的试验次数不少于1次。

【多选题】

1.城市消防远程监控系统投入运行满1年后，每年度对下列内容进行检查：（  ）。

A.每半年检查录音文件的保存情况，必要时清理保存周期超过6个月的录音文件

B.每年进行通信服务器软件运行日志整理

C.每年检查系统网络安全性

D.每年检查监控系统日志并进行整理备份

E.每年检查数据库使用情况，必要时对硬盘存储记录进行整理

【答案】ACDE

【解析】城市消防远程监控系统投入运行满1年后，每年度对下列内容进行检查。

（1）每半年检查录音文件的保存情况，必要时清理保存周期超过6个月的录音文件；

（2）每半年对通信服务器、报警受理系统、信息查询系统、用户服务系统、火警信息终端等组件进行检查、测试；

（3）每年检查系统运行及维护记录等文件是否完备；

（4）每年检查系统网络安全性；

（5）每年检查监控系统日志并进行整理备份；

（6）每年检查数据库使用情况，必要时对硬盘存储记录进行整理；

（7）每年对监控中心的火灾报警信息、建筑消防设施运行状态信息等记录进行备份，必要时清理保存周期超过1年的备份信息。

第四篇 消防安全评估方法与技术

【多选题】

1.根据评估对象的不同，火灾风险评估以下分类正确的是（  ）：

A.以某个区域为研究对象，评估城市或某个区域的火灾风险，建立该区域的火灾分布，为城市配置合理的公共消防力量、为指挥者确定灭火救援出动方案提供基础，进而为城市和区域的综合消防安全管理提供决策支持

B.以单体建筑物为研究对象，通过建立火灾模型、烟气扩散模型、人员反应和消防系统模型，评估建筑物内部的生命和财产风险，为建筑物的消防设计提供依据

C.以企业为研究对象，通过定性分析和定量计算，预测火灾、爆炸等事故发生的可能性，使建设方、使用方和消防管理部门能够较为准确地认识其消防安全风险，进而有针对性的提出消防对策，降低火灾风险，保护人身和财产安全

D.以大型公共活动为对象，针对建筑本身、临时活动场所、活动项目等可能存在的火灾风险进行分析，通过合适的方法和手段将火灾危害降低到可接受的水平

E.以不同的年龄群体为研究对象，减少火灾的危害

【答案】ABCD

【解析】火灾风险评估可分为以下四类：

一、以某个区域为研究对象，评估城市或某个区域的火灾风险，建立该区域的火灾分布，为城市配置合理的公共消防力量、为指挥者确定灭火救援出动方案提供基础，进而为城市和区域的综合消防安全管理提供决策支持；

二、以单体建筑物为研究对象，通过建立火灾模型、烟气扩散模型、人员反应和消防系统模型，评估建筑物内部的生命和财产风险，为建筑物的消防设计提供依据；

三、以企业为研究对象，通过定性分析和定量计算，预测火灾、爆炸等事故发生的可能性，使建设方、使用方和消防管理部门能够较为准确地 认识其消防安全风险，进而有针对性的提出消防对策，降低火灾风险，保护人身和财产安全；

四、以大型公共活动为对象，针对建筑本身、临时活动场所、活动项目等可能存在的火灾风险进行分析，通过合适的方法和手段将火灾危害降低到可接受的水平。

第一章 区域消防安全评估方法与技术要求

【多选题】

1.研究区域火灾风险评估方法，对（  ）具有重大的现实意义。

A.公众安全

B.城市安全

C.社会稳定

D.环境文明

E.经济稳定

【答案】BC

【解析】研究区域火灾风险评估方法，对城市安全及维护社会稳定具有重大的现实意义。

2.进行区域火灾风险评估，旨在分析区域的（  ），针对不同的火灾风险提出有效的预防和控制措施，将城市火灾风险降低。

A.火灾风险因素

B.风险影响的权重

C.风险评估方法

D.减小风险的措施

E.风险分析方法

【答案】AB

【解析】进行区域火灾风险评估，旨在分析区域的火灾风险因素及其影响的权重，针对不同的火灾风险提出有效的预防和控制措施，将城市火灾风险降低，对科学规划消防基础设施建设、优化消防力量配备、指导日常消防安全检查、提高消防指挥的科学性和有效性、减少火灾损失、促进城市社会经济协调发展具有重要意义，是解决诸多难题和挑战的有效途径之一。

3.进行区域火灾风险评估对下列哪些方面（  ）具有重要意义，是解决诸多难题和挑战的有效途径之一。

A.科学规划消防基础设施建设

B.优化消防力量配备

C.指导日常消防安全检查

D.提高消防指挥的科学性和有效性

E.使社会人员提高消防意识

【答案】ABCD

【解析】进行区域火灾风险评估，旨在分析区域的火灾风险因素及其影响的权重，针对不同的火灾风险提出有效的预防和控制措施，将城市火灾风险降低，对科学规划消防基础设施建设、优化消防力量配备、指导日常消防安全检查、提高消防指挥的科学性和有效性、减少火灾损失、促进城市社会经济协调发展具有重要意义，是解决诸多难题和挑战的有效途径之一。

第一节 评估方法

【知识点】消防评估目的、原则、内容和范围

【单选题】

1.对区域进行火灾风险评估，是分析区域消防安全状况、查找当前消防工作薄弱环节的（  ）。

A.基础

B.关键

C.核心方法

D.有效手段

【答案】D

【解析】对区域进行火灾风险评估，是分析区域消防安全状况、查找当前消防工作薄弱环节的有效手段。

2.消防安全评估指标应当构成一个完整的体系，即全面地反映所需评价对象的各个方面。为此应按照（  ）来建立指标体系。

A.全面系统原理

B.安全系统原理

C.整体系统原理

D.部分系统原理

【答案】B

【解析】评估指标应当构成一个完整的体系，即全面地反映所需评价对象的各个方面。为此应按照安全系统原理来建立指标体系。

3.进行区域火灾风险评估的原则不包括（  ）。

A.系统性原则

B.实用性原则

C.可操作性原则

D.综合性原则

【答案】D

【解析】评估原则

（一）系统性原则

（二）实用性原则

（三）可操作性原则

4.进行区域火灾风险评估的内容不包括（  ）。

A.分析区域范围内存在的火灾危险源

B.对评估单元进行定性及定量分级

C.对区域的火灾风险做出客观、公正的评估结论

D.提出合理可行的消防安全对策及规划建议

【答案】A

【解析】评估内容

（一）分析区域范围内可能存在的火灾危险源，合理划分评估单元，建立全面的评估指标体系；

（二）对评估单元进行定性及定量分级，并结合专家意见建立权重体系；

（三）对区域的火灾风险做出客观、公正的评估结论；

（四）提出合理可行的消防安全对策及规划建议。

【多选题】

1.根据不同的火灾风险级别，部署相应的消防救援力量，建设消防基础设施，使公众和消防员的生命、财产的下面哪些方面（  ）达到最佳平衡。

A.预期风险水平

B.消防安全设施

C.火灾及其他应急救援力量的种类

D.火灾及其他应急救援力量的部署

E.风险评估方法

【答案】ABCD

【解析】根据不同的火灾风险级别，部署相应的消防救援力量，建设消防基础设施，使公众和消防员的生命、财产的预期风险水平与消防安全设施以及火灾及其他应急救援力量的种类和部署达到最佳平衡，为今后一段时期政府明确消防工作发展方向、指导消防事业发展规划提供参考依据。

2.区域火灾风险评估指标体系应力求（  ），所包含的内容力求广泛，应能涉及到影响区域火灾的各个因素，既包括内部因素，也包括外部因素，还包括管理因素。

A.系统化

B.理论化

C.广泛化

D.科学化

E.经济化

【答案】ABD

【解析】区域火灾风险评估指标体系应力求系统化、理论化、科学化，所包含的内容力求广泛，应能涉及到影响区域火灾的各个因素，既包括内部因素，也包括外部因素，还包括管理因素。

3.区域火灾风险评估指标体系应力求系统化、理论化、科学化，所包含的内容力求广泛，应能涉及到影响区域火灾的各个因素，既包括（  ）。

A.内部因素

B.外部因素

C.管理因素

D.其它不确定因素

E.主观因素

【答案】ABC

【解析】区域火灾风险评估指标体系应力求系统化、理论化、科学化，所包含的内容力求广泛，应能涉及到影响区域火灾的各个因素，既包括内部因素，也包括外部因素，还包括管理因素。

4.构建区域火灾风险评估指标体系要有科学的依据和方法，要充分收集资料，并运用科学的研究手段。评估指标体系应具有下列哪些特点（  ），以便于操作。

A.明确的层次结构

B.每一个子指标体系应相对独立

C.需注意风险分级的明确性

D.每一个子指标体系相互作用

E.风险分级的主观性

【答案】ABC

【解析】构建区域火灾风险评估指标体系要有科学的依据和方法，要充分收集资料，并运用科学的研究手段。评估指标体系应具有明确的层次结构，每一个子指标体系应相对独立，建立评估指标体系时需注意风险分级的明确性，以便于操作。

5.区域消防安全评估包括哪些内容：（  ）

A.分析区域范围内可能存在的火灾危险源，合理划分评估单元，建立全面的评估指标体系

B.对评估单元进行定性及定量分级，并结合专家意见建立权重系统

C.对区域的火灾风险做出客观公正的评估结论

D.提出合理可行的消防安全对策及规划建议

E.对可行的消防安全对策及规划的有效实施

【答案】ABCD

【解析】评估内容

（一）分析区域范围内可能存在的火灾危险源，合理划分评估单元，建立全面的评估指标体系；

（二）对评估单元进行定性及定量分级，并结合专家意见建立权重系统；

（三）对区域的火灾风险做出客观公正的评估结论；

（四）提出合理可行的消防安全对策及规划建议。

6.区域消防安全评估的范围包括整个区域范围内存在火灾危险的（  ）。

A.社会环境

B.社会面

C.建筑群

D.交通路网

E.人文环境

【答案】BCD

【解析】区域消防安全评估的范围：整个区域范围内存在火灾危险的社会面、建筑群和交通路网。

【知识点】消防评估流程和注意事项

【单选题】

1.区域火灾风险评估，一般分为二层或三层，每个层次的单元根据需要进一步划分为若干因素，再从火灾发生可能性和火灾危害等方面来分析各因素的火灾危险度，各个组成因素的危险度是进行系统危险分析的（  ），在此基础上确定评估对象的火灾风险等级。

A.基础   B.前提   C.核心   D.条件

【答案】A

【解析】区域火灾风险评估，一般分为二层或三层，每个层次的单元根据需要进一步划分为若干因素，再从火灾发生可能性和火灾危害等方面来分析各因素的火灾危险度，各个组成因素的危险度是进行系统危险分析的基础，在此基础上确定评估对象的火灾风险等级。

2.下列不属于区域火灾风险评估三级指标的是：（  ）。

A.火灾危险源

B.易燃易爆危险品

C.吸烟不慎

D.温度

【答案】A

【解析】三级指标包括：易燃易爆危险品、燃气管网密度、加油加气站密度、电气火灾、用火不慎、放火致灾、吸烟不慎、温度、湿度、风力、雷电、建筑密度、人口密度、经济密度、路网密度、重点保护单位密度、消防车通行能力、消防站建设水平、消防车通道、消防供水能力、消防装备配置水平、消防员万人比、消防通信指挥调度能力、多种形式消防力量、消防安全责任制落实情况、应急预案完善情况、重大隐患排查整治情况、社会消防宣传力度、消防培训普及程度、多警联动能力、临时避难区域设置、医疗机构分布及水平等相关内容。

一级指标包括火灾危险源、区域基础信息、消防能力和社会面防控能力等。

3.风险因素量化及处理：考虑到人的判断的不确定性和个体的认识差异，进行了评分，从而降低不确定性和认识差异对结果准确性的影响。然后根据（  ）方法，通过计算得出一个统一的结果。

A.专家打分法

B.集值统计迭代法

C.模糊集值统计

D.层次分析法

【答案】C

【解析】风险因素量化及处理：考虑到人的判断的不确定性和个体的认识差异，评分值的设计采用一个分值范围，由参加评估的团队人员，运用集体决策的思想，根据所建立的指标体系，按照对安全有利的情况，越有利得分越高，进行了评分，从而降低不确定性和认识差异对结果准确性的影响。然后根据模糊集值统计方法，通过计算得出一个统一的结果。

4.一般采用（  ）方法，确定区域风险评估指标权重。

A.专家打分法

B.集值统计迭代法

C.模糊集值统计

D.层次分析法

【答案】A

【解析】专家打分法确定指标权重，分别向若干专家（一般以10～15名为宜）咨询并征求意见，来确定各评估指标的权重系数。

5.下列关于区域火灾风险等级特征中描述中风险的是（  ）。

A.几乎不可能发生火灾，火灾风险性低，火灾风险处于可接受的水平，风险控制重在维护和管理。

B.发生一般火灾，火灾风险性中等，火灾风险处于可控制的水平，在适当采取措施后可达到接受水平，风险控制重在局部整改和加强管理。

C.较大火灾，火灾风险性较高，火灾风险处于较难控制的水平，应采取措施加强消防基础设施建设和完善消防管理水平。

D.发生重大或特大火灾，火灾风险性极高，火灾风险处于很难控制的水平，应当采取全面的措施对建筑的设计、主动防火设施进行完善，加强对危险源的管控、增强消防管理和救援力量。

【答案】B

【解析】中风险：发生一般火灾，火灾风险性中等，火灾风险处于可控制的水平，在适当采取措施后可达到接受水平，风险控制重在局部整改和加强管理。

6.根据住建部和国家发改委联合发布的《城市消防站建设标准》（建标152—2011）标准的要求，消防站建设“普通消防站不宜大于（  ）Km2；设在近郊区的普通消防站不应大于（  ）Km2。也可针对城市的火灾风险，通过评估方法确定消防站辖区面积”。

A.5，10

B.7，13

C.7，15

D.9，15

【答案】C

【解析】根据住建部和国家发改委联合发布的《城市消防站建设标准》（建标152—2011）标准的要求，消防站建设“普通消防站不宜大于7Km2；设在近郊区的普通消防站不应大于15Km2，也可针对城市的火灾风险，通过评估方法确定消防站辖区面积”。

7.关于火灾风险分级中关于高风险描述正确的是（  ）

A.造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接财产损失的火灾

B.造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接财产损失的火灾

C.造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接财产损失的火灾

D.造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接财产损失的火灾

【答案】C

【解析】火灾风险分级和火灾等级的对应关系为：

1）极高风险/特别重大火灾、重大火灾特别重大火灾是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接财产损失的火灾；

重大火灾是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接财产损失的火灾；

2）高风险/较大火灾是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接财产损失的火灾；

3）中风险/ 一般火灾是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接财产损失的火灾。

8.气象上把最气温高于（  ）℃的天气定义为高温天气。

A.30	B.35	C.38	D.40

【答案】B

【解析】气象上把最气温高于35℃的天气定义为高温天气。

9.区域风险评估时，选用客观因素、人为因素、城市公共消防基础设施等进行，此类指标属于（  ）。

A.一级指标

B.二级指标

C.三级指标

D.四级指标

【答案】B

【解析】二级指标一般包括客观因素、人为因素、城市公共消防基础设施、灭火救援能力、消防管理、消防宣传教育、灾害抵御能力等。

10.根据区域火灾防控实际，在设定量化范围的基础上结合公安部2007年下发的《关于调整火灾等级标准的通知》中的火灾事故等级分级标准，将火灾风险分为四级，其中，高风险火灾对应的是（  ）风险等级。

A.Ⅰ级

B.Ⅱ级

C.Ⅲ级

D.Ⅳ级

【答案】C

【解析】根据区域火灾防控实际，在设定量化范围的基础上结合公安部2007年下发的《关于调整火灾等级标准的通知》中的火灾事故等级分级标准，将火灾风险分为四级，见表4—1—2：

表4—1—2风险分级量化和特征描述

| 风险等级 | 名称 | 量化范围 | 风险等级特征描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ级 | 低风险 | [85，100] | 几乎不可能发生火灾，火灾风险性低，火灾风险处于可接受的水平，风险控制重在维护和管理。 |
| Ⅱ级 | 中风险 | [65，85] | 可能发生一般火灾，火灾风险性中等，火灾风险处于可控制的水平，在适当采取措施后可达到接受水平，风险控制重在局部整改和加强管理。 |
| Ⅲ级 | 高风险 | [25，65] | 可能发生较大火灾，火灾风险性较高，火灾风险处于较难控制的水平，应采取措施加强消防基础设施建设和完善消防管理水平。 |
| Ⅳ级 | 极高风险 | [0， 25] | 可能发生重大或特大火灾，火灾风险性极高，火灾风险处于很难控制的水平，应当采取全面的措施对建筑的设计、主动防火设施进行完善，加强对危险源的管控、增强消防管理和救援力量。 |

11.Ⅱ级风险等级火灾的量化范围为（  ）。

A.[0，25]

B.[25，65]

C.[65，85]

D.[85，100]

【答案】C

【解析】根据区域火灾防控实际，在设定量化范围的基础上结合公安部2007年下发的《关于调整火灾等级标准的通知》中的火灾事故等级分级标准，将火灾风险分为四级，见表4—1—2：

表4—1—2风险分级量化和特征描述

| 风险等级 | 名称 | 量化范围 | 风险等级特征描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ级 | 低风险 | [85，100] | 几乎不可能发生火灾，火灾风险性低，火灾风险处于可接受的水平，风险控制重在维护和管理。 |
| Ⅱ级 | 中风险 | [65，85] | 可能发生一般火灾，火灾风险性中等，火灾风险处于可控制的水平，在适当采取措施后可达到接受水平，风险控制重在局部整改和加强管理。 |
| Ⅲ级 | 高风险 | [25，65] | 可能发生较大火灾，火灾风险性较高，火灾风险处于较难控制的水平，应采取措施加强消防基础设施建设和完善消防管理水平。 |
| Ⅳ级 | 极高风险 | [0， 25] | 可能发生重大或特大火灾，火灾风险性极高，火灾风险处于很难控制的水平，应当采取全面的措施对建筑的设计、主动防火设施进行完善，加强对危险源的管控、增强消防管理和救援力量。 |

12.火灾风险等级和火灾等级的对应关系正确的有（  ）。

A.极高风险/特别重大火灾、重大火灾

B.高风险/重大火灾

C.中风险/一般火灾

D.高风险/较大火灾

E.中风险/较大火灾

【答案】ACD

【解析】火灾风险分级和火灾等级的对应关系为：

1）极高风险/特别重大火灾、重大火灾特别重大火灾是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接财产损失的火灾；

重大火灾是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接财产损失的火灾；

2）高风险/较大火灾是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接财产损失的火灾；

3）中风险/一般火灾是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接财产损失的火灾。

【多选题】

1.区域火灾风险评估步骤正确的是（  ）。

A.信息采集

B.风险识别

C.编制设计说明与分析报告

D.风险分析与计算

E.确定评估结论

【答案】ABDE

【解析】区域火灾风险评估可按照以下六个步骤来进行。

（一）信息采集

（二）风险识别

（三）评估指标体系建立

（四）风险分析与计算

（五）确定评估结论

（六）风险控制

2.火灾风险源分为（  ）。

A.客观因素

B.人为因素

C.内部因素

D.外部因素

E.以上均包括

【答案】AB

【解析】火灾风险源一般分为客观因素和人为因素两类。

3.属于火灾风险源客观因素的是（  ）。

A.气象因素大风、降水、高温以及雷击引起火灾

B.电气引起火灾

C.机械撞击损坏线路导致漏电起火

D.用火不慎引起火灾

E.易燃易爆物品引起火灾

【答案】ABCE

【解析】客观因素

1）气象因素大风、降水、高温以及雷击引起火灾

2）电气引起火灾

（1）接头接触不良导致电阻增大，发热起火；

（2）可燃油浸变压器油温过高导致起火；

（3）高压开关的油断路器中由于油量过高或过低引起气体爆炸起火；

（4）熔断器熔体溶断时产生电火花，引燃周围可燃物；

（5）使用电加热装置时，不慎放入高温时易爆物品导致爆炸起火；

（6）机械撞击损坏线路导致漏电起火；

（7）设备过载导致线路温度升高，在线路散热条件不好时，经过长时间的过热，导致电缆起火或引燃周围可燃物；

（8）照明灯具的内部漏电或发热引起燃烧或引燃周围可燃物。

3）易燃易爆物品引起火灾

4.属于火灾风险源人为因素的是（  ）。

A.用火不慎引起火灾

B.不安全吸烟引起火灾

C.电气引起火灾

D.人为纵火

E.积油高温起火

【答案】ABD

【解析】人为因素

1）用火不慎引起火灾

2）不安全吸烟引起火灾

3）人为纵火

5.区域火灾风险评估一级指标包括（  ）等。

A.火灾危险源

B.区域基础信息

C.消防力水平

D.社会面防控能力

E.人为因素

【答案】ABCD

【解析】区域火灾风险评估一级指标包括火灾危险源、区域基础信息、消防能力和社会面防控能力等。

6.属于区域火灾风险评估二级指标的是（  ）。

A.客观因素

B.城市公共消防基础设施

C.灭火救援能力

D.消防力水平

E.灾害抵御能力

【答案】ABCE

【解析】二级指标包括客观因素、人为因素、城市公共消防基础设施、灭火救援能力、消防管理、消防宣传教育、灾害抵御能力等。

7.目前国内外常用评估指标权重的方法主要有（  ）。

A.精确集值统计法

B.专家打分法

C.集值统计迭代法

D.层次分析法

E.模糊集值统计法

【答案】BCDE

【解析】目前国内外常用评估指标权重的方法主要有：专家打分法、集值统计迭代法、层次分析法、模糊集值统计法。

8.根据区域火灾防控实际，在设定量化范围的基础上结合公安部2007年下发的《关于调整火灾等级标准的通知》中的火灾事故等级分级标准，将火灾风险分为以下四级（  ）。

A.低风险

B.中风险

C.高风险

D.极高风险

E.特高风险

【答案】ABCD

【解析】根据区域火灾防控实际，在设定量化范围的基础上结合公安部2007年下发的《关于调整火灾等级标准的通知》中的火灾事故等级分级标准，将火灾风险分为四级。

9.根据火灾风险分析与计算结果，遵循（  ）的原则，提出消除或降低火灾风险的技术措施和管理对策。

A.针对性

B.实用性

C.技术可行性

D.经济合理性

E.普遍性

【答案】ACD

【解析】根据火灾风险分析与计算结果，遵循针对性、技术可行性、经济合理性的原则，按照当前通行的风险归避、风险降低、风险转移以及风险自留等四种风险控制措施，根据当前经济、技术、资源等条件下所能采用的控制措施，提出消除或降低火灾风险的技术措施和管理对策。

10.根据火灾风险分析与计算结果，按照当前通行的（  ）等风险控制措施，根据当前经济、技术、资源等条件下所能采用的控制措施，提出消除或降低火灾风险的技术措施和管理对策。

A.风险归避

B.风险降低

C.风险转移

D.风险自留

E.风险计算

【答案】ABCD

【解析】根据火灾风险分析与计算结果，遵循针对性、技术可行性、经济合理性的原则，按照当前通行的风险归避、风险降低、风险转移以及风险自留等四种风险控制措施，根据当前经济、技术、资源等条件下所能采用的控制措施，提出消除或降低火灾风险的技术措施和管理对策。

11.为确保城市服务经济发展和市民生活的功能实现，新建消防站应重点布局在下列哪些地区（  ）。

A.人口稠密区

B.产业功能区

C.新城和副中心

D.消防设施相对薄弱的城乡结合部和农村地区

E.人口密度相对较的小的地区

【答案】ABCD

【解析】为确保城市服务经济发展和市民生活的功能实现，新建消防站应重点布局在人口稠密区、产业功能区、新城和副中心以及消防设施相对薄弱的城乡结合部和农村地区。

12.火灾的次数与气象条件密切相关，影响火灾的气象因素包括（  ）。

A.大风

B.降水

C.高温

D.雷击

E.爆炸

【答案】ABCD

【解析】火灾的次数与气象条件密切相关，影响火灾的气象因素主要有大风、降水、高温以及雷击等。

13.电气火灾原因主要有以下几种：（  ）等。

A.低压开关的油断路器中由于油量过高或过低引起爆炸起火

B.插头接触不良导致电阻增大，发热起火

C.燃油侵入变压器使得油温过高而导致起火

D.熔断器熔体熔断时产生电火花，引燃周围可燃物

E.机械撞击损坏电气线路导致漏电起火

【答案】BCDE

【解析】电气火灾原因主要有以下几种：

（1）插头接触不良导致电阻增大，发热起火；

（2）燃油侵入变压器使得油温过高而导致起火；

（3）高压开关的油断路器中由于油量过高或过低引起爆炸起火；

（4）熔断器熔体溶断时产生电火花，引燃周围可燃物；

（5）使用电加热装置时，不慎放入易爆物品导致爆炸起火；

（6）机械撞击损坏电气线路导致漏电起火；

（7）设备过载导致电气线路温度升高，在电气线路散热条件不好时，经过长时间的过热，导致电缆起火或引燃周围可燃物；

（8）照明灯具的内部漏电或发热引起燃烧或引燃周围可燃物。

14.区域火灾风险评估中信息采集的内容包括（  ）。

A.区域内消防重点单位情况

B.周边环境情况

C.市政消防设施相关资料

D.火灾事故应急救援预案

E.使用功能

【答案】ABCD

【解析】在明确火灾风险评估的目的和内容的基础上，收集所需的各种资料，重点收集与区域安全相关的信息，可包括：

①评估区域内人口、经济、交通等概况；

②区域内消防重点单位情况；

③周边环境情况；

④市政消防设施相关资料；

⑤火灾事故应急救援预案；

⑥消防安全规章制度等。

第二节 评估范例

【知识点】火灾风险评估方法和风险因素识别及选择

1.下列不属于城市区域火灾风险评估体系的是（  ）。

A.消防管理评估系统

B.火灾危险源评估系统

C.城市基础信息评估系统

D.消防力量评估系统

【答案】A

【解析】城市区域火灾风险评估体系分为：火灾危险源评估系统、城市基础信息评估系统、消防力量评估系统、火灾预警评估系统和社会面防控评估系统等五部分。

2.下列不属于常见火灾风险计算方法的是（  ）。

A.模糊综合评估法

B.模糊集值统计法

C.专家赋分法

D.层次分析法

【答案】D

【解析】本节采用火灾风险计算方法：模糊综合评估、模糊集值统计、专家赋分等方法进行火灾风险评估。

3.火灾风险因素识别时，各场所火灾统计，火灾高发场所为住宅、宿舍、交通工具等。此外，（  ）也不容忽视。

A.餐饮场所

B.垃圾废弃物着火

C.商业场所

D.建筑工地

【答案】B

【解析】各场所火灾统计，火灾高发场所为住宅、宿舍、交通工具等。此外，垃圾废弃物着火也不容忽视。

4.下列不属于火灾危险源人为因素导致的火灾的是（  ）。

A.易燃易爆化学品销售

B.用火不慎

C.放火致灾

D.吸烟不慎

【答案】A

【解析】火灾危险源人为因素导致的火灾主要包括电气火灾，用火不慎、放火致灾、吸烟不慎等。

【多选题】

1.发生火灾的原因主要集中在（  ）上，这些原因引起的火灾占火灾总数的63%。

A.高温

B.电气

C.用火不慎

D.吸烟

E.放火

【答案】BCD

【解析】发生火灾的原因主要集中在电气、用火不慎及吸烟上，这三种原因引起的火灾占火灾总数的63%。

2.发生火灾时致死原因最多的是（  ）。

A.吸烟

B.放火

C.电气火灾

D.雷击

E.玩火

【答案】ABC

【解析】致死原因分布：致死原因最多的是吸烟、放火、和电气火灾。

3.在火灾危险源评估单元中，客观因素主要考虑（  ）及万人燃气用量等影响因素。

A.易燃易爆化学品生产

B.易燃易爆化学品销售

C.易燃易爆化学品贮存场所密度

D.加油/加气站密度

E.吸烟不慎

【答案】ABCD

【解析】在火灾危险源评估单元中，客观因素主要考虑易燃易爆化学品生产、销售、贮存场所密度、加油/加气站密度及万人燃气用量等影响因素。

4.区域火灾风险评估因素中基础信息评估单元包括（  ）等。

A.建筑高度

B.人口密度

C.经济密度

D.路网密度

E.轨道交通

【答案】BCDE

【解析】基础信息评估单元包括建筑密度、人口密度、经济密度、路网密度、轨道交通、重点保护单位密度等六个方面。

【知识点】火灾风险评估结论及建议

【多选题】

1.下列属于风险值位居前10位的基本指标的是（  ）：

A.城乡结合部外来人口聚集区

B.高层建筑

C.易燃易爆化学品

D.高速公路区

E.消防车道

【答案】ABCE

【解析】风险值位居前10位的基本指标如下：城乡结合部外来人口聚集区、高层建筑、地下铁路、易燃易爆化学品、地下空间、电气火灾、消防站建设水平、消防供水能力、公众自防自救意识、消防车道。

2.区域消防评估一般控制措施建议有（  ）。

A.减慢城乡一体化进程，加强城乡规划，为外来人员提供满足消防安全要求的居住条件

B.加强公共消防基础设施建设

C.定期维修保养建筑消防设施，保证正常运行

D.加强消防安全宣传和教育，定期开展消防演练

E.完善消防安全管理，建立全员消防安全责任制度

【答案】BCDE

【解析】区域消防评估一般控制措施建议

①加快城乡一体化进程，加强城乡规划，为外来人员提供满足消防安全要求的居住条件；

②加强公共消防基础设施建设；

③落实乡镇政府消防安全主体责任，加强乡镇防火安全委员会建设；

④定期维修保养建筑消防设施，保证正常运行；

⑤加强消防安全宣传和教育，定期开展消防演练；

⑥完善消防安全管理，建立全员消防安全责任制度。

3.高层建筑一般控制措施建议有（  ）。

A.严格高层建筑消防工程审核、验收

B.加强对高层建筑消防控制室人员、消防保卫人员的培训教育力度

C.建立防火档案，消防设施防火档案

D.加大宣传教育力度，提高人们的消防安全意识

E.降低人员密度

【答案】ABCD

【解析】高层建筑一般控制措施建议

①严格高层建筑消防工程审核、验收；合理规划建筑物布局，设置防火分隔，阻止火灾沿管道空间蔓延；提高建筑本身的耐火等级，以降低火灾发生率；完善建筑自身的消防设施，加强日常维护保养，严格监督检查，确保消防设施完整好用；

②加强消防监督检查；加强对高层建筑消防控制室人员、消防保卫人员的培训教育力度；

③督促高层建筑的使用、管理单位，明确消防工作管理部门，健全消防安全管理制度，落实各级消防管理责任。建立防火档案，消防设施防火档案；

④加大宣传教育力度，提高人们的消防安全意识。加强对业主的宣传教育，定期组织开展火灾应急疏散演练，确保一旦发生火灾事故高层建筑内人员能够迅速逃生，减少人员伤亡；

⑤建立城市建筑消防设施和消防安全管理远程监控系统，采用先进的技术防范手段提高超高层建筑的安全等级，加强对高层超高层建筑消防设施运行情况的监控；加快建设航空消防队。

4.地下铁路控制措施建议有（  ）。

A.加强安检，严把入口关，落实“逢人必检”的安检工作原则，严禁乘客携带易燃易爆危险品进站

B.加强火灾隐患自查，对中控室设备设施、人员值岗、消防档案、规章制度执行落实情况等进行重点检查。增强消防安全设施的设置、运行和维护保养

C.制定和演练事故应急预案，定期进行演练

D.加强地铁系统的快速反应机制和装备建设，提升地铁灭火救援的综合能力

E.对内强化员工教育培训，对外加强对乘客的宣传教育

【答案】BCDE

【解析】地下铁路控制措施建议

①加强安检，严把入口关，落实“逢包必检，逢液必查”的安检工作原则，严禁乘客携带易燃易爆危险品进站；

②加强火灾隐患自查，对中控室设备设施、人员值岗、消防档案、规章制度执行落实情况等进行重点检查。增强消防安全设施的设置、运行和维护保养；

③制定和演练事故应急预案，定期进行演练；

④加强地铁系统的快速反应机制和装备建设，提升地铁灭火救援的综合能力；

⑤对内强化员工教育培训，确保重点岗位员工持证上岗和消防知识应知应会；对外加强对乘客的宣传教育，倡导安全乘车氛围，并加大对火灾报警、逃生自救、安全疏散等应急知识的宣传力度。

5.易燃易爆危险化学品生产企业、储存仓库控制措施建议有（  ）。

A.严格落实消防安全责任制

B.生产、储存、销售、使用易燃易爆化学物品的场所设置位置要符合工程建设消防技术标准要求。

C.在仓库或堆场处设立表明化学危险物品性能及灭火方法的说明牌

D.保管人员要经专项培训后方可上岗

E.在禁火区域和安全区域设立明显标志，严禁吸烟、动用明火，进入库区、储罐区、禁火区域内的机动车辆，采取消除火花、电气防爆措施

【答案】ABCE

【解析】易燃易爆危险化学品生产企业、储存仓库控制措施建议：

①严格落实消防安全责任制；

②生产、储存、销售、使用易燃易爆化学物品的场所设置位置要符合工程建设消防技术标准要求。对于相互发生化学反应或者灭火方法不同的物品不得混存、混放，危险品存放要符合国家标准规定要求；

③在仓库或堆场处设立表明化学危险物品性能及灭火方法的说明牌；

④在仓库或储藏室设置相应的通风、降温、防汛、避雷、消防、防护等安全措施；

⑤在禁火区域和安全区域设立明显标志，严禁吸烟、动用明火，进入库区、储罐区、禁火区域内的机动车辆，采取消除火花、电气防爆措施；

⑥促危险品单位按照存储类别（一、二、三类）配备相应数量的专业技术人员。保管人员要经专项培训并取得证书后方可上岗。

6.地下空间控制措施建议有（  ）。

A.民防、建设、消防等部门密切联合，各负其责，共同监管地下空间的消防安全。

B.落实消防安全主体责任。

C.可以改变地下空间的使用性质，用于住宿、出租、经营场所的地下空间必须符合相关消防安全要求

D.严格禁止利用普通地下室开办商品批发市场和旅店

E.禁止地下空间内违规生产、储存、使用易燃、易爆化学危险物品

【答案】ABDE

【解析】地下空间控制措施建议

①民防、建设、消防等部门密切联合，各负其责，共同监管地下空间的消防安全。消防部门要加强人防工程和普通地下室消防安全的行政审批工作，严格限制用途、控制出口数量、防火分区面积和人员数量；

②落实消防安全主体责任。地下空间产权单位、管理部门必须按照规定配备、配齐灭火器材，设置报警、喷淋等消防设施，安装配置应急疏散照明及应急疏散指示照明灯、标志牌，确保安全疏散；

③不得擅自改变地下空间的使用性质，用于住宿、出租、经营场所的地下空间必须符合相关消防安全要求；

④严格禁止利用普通地下室开办商品批发市场和旅店；禁止设置幼儿园、医院和疗养院的住院部分；禁止地下空间内违规生产、储存、使用易燃、易爆化学危险物品。

7.电气火灾控制措施建议有（  ）。

A建立健全国家级电气法律法规、技术规范。电气火灾占有相当大的比例，需尽快制定电气方面的技术法规，从源头上预防电气火灾的发生

B.督促电器使用、管理单位，明确消防工作管理部门，健全消防安全管理制度，落实各级消防管理责任

C.做好电气防火检测工作

D.加强对电气防火常识的宣传

E.加强对所有员工的消防安全教育

【答案】ABCD

【解析】电气火灾控制措施建议

①建立健全国家级电气法律法规、技术规范。电气火灾占有相当大的比例，需尽快制定电气方面的技术法规，从源头上预防电气火灾的发生；

②督促电器使用、管理单位，明确消防工作管理部门，健全消防安全管理制度，落实各级消防管理责任；

③做好电气防火检测工作。对电气系统设备进行安全检测，及时发现与消除隐患是在当今电力普及应用的情况下预防火灾发生的一项必要措施；

④加强对电气防火常识的宣传。在广大群众中大力开展宣传教育工作，充分利用报刊杂志、电台、电视台、网络等手段，广泛普及用电安全知识，宣传电气火灾发生的规律、特点以及电气火灾所造成的危害性；

⑤加强对管理人员和员工的消防安全教育。对重点工种、重点岗位的人员及义务消防队员进行消防安全培训。

8.中风险公众自防自救意识控制措施建议有（  ）。

A.依托城市消防站、防灾馆、科技馆等场所建设空间布局合理、覆盖全市的消防宣传站点网络

B.建立消防宣传教育政府协同机制

C.加强消防公共消防基础设施建设工作，加快消防站建设步伐

D.开展“消防志愿者行动”，扩大消防志愿者队伍

E.建立消防宣传社会协同机制

【答案】ABDE

【解析】中风险公众自防自救意识控制措施建议

①依托城市消防站、防灾馆、科技馆等场所建设空间布局合理、覆盖全市的消防宣传站点网络；

②建立消防宣传教育政府协同机制和消防宣传社会协同机制。推动消防安全知识纳入义务教育、素质教育、学历教育、就业培训教育、领导干部和国家公务员培训教育；

③开展“消防志愿者行动”，扩大消防志愿者队伍。

9.中风险交通道路、消防车道控制措施建议有（  ）。

A.加强城市道路交通建设进程

B.加大改造力度

C.实施城市公共交通优先战略，优化公交路网，大力发展轨道交通

D.各相关部门加强对小区道路监督的管理

E.开展“消防志愿者行动”，扩大消防志愿者队伍

【答案】ABCD

【解析】中风险交通道路、消防车道控制措施建议

①加强城市道路交通建设进程，加大改造力度；

②实施城市公共交通优先战略，优化公交路网，大力发展轨道交通；

③各相关部门加强对小区道路监督的管理。

E.中风险公众自防自救意识控制措施建议

10.消防责任制落实控制措施建议有（	）。

A.落实政府、企业、事业、机关、团体消防安全责任制

B.建设市、区县、乡镇三级防火安全委员会实体机构建设

C.建立政府责任追踪检查制度，加强消防安全工作绩效考评

D.开展“消防志愿者行动”，扩大消防志愿者队伍

E.各相关部门加强对小区道路监督的管理

【答案】ABC

【解析】消防责任制落实控制措施建议

①落实政府、企业、事业、机关、团体消防安全责任制；

②建设市、区县、乡镇三级防火安全委员会实体机构建设；

③建立政府责任追踪检查制度，加强消防安全工作绩效考评。

D.中风险公众自防自救意识控制措施建议

E. 中风险交通道路、消防车道控制措施建议

11.区域火灾消防部门风险控制措施建议有（  ）。

A.通过开展专项火灾防控整治行动，以政府为主体，整合各职能部门的力量，广泛发动企、事业单位和群众，落实消防安全责任制

B.深入开展火灾隐患排查整改，加大消防宣传教育力度，增强消防工作的群众基础

C.通过建设消防公共基础设施、合同制消防员、多种形式消防队伍、综合应急救援体系等措施，大力提升公安消防部队处置重大火灾事故的能力水平，缩小万人消防站、万人消防员、消防经费占GDP比例等硬性指标同世界性城市的差距

D.建立政府责任追踪检查制度，加强消防安全工作绩效考评

E.开展“消防志愿者行动”，扩大消防志愿者队伍

【答案】ABC

【解析】消防部门风险控制措施建议

1）通过开展专项火灾防控整治行动，以政府为主体，整合各职能部门的力量，广泛发动企、事业单位和群众，落实消防安全责任制，深入开展火灾隐患排查整改，加大消防宣传教育力度，增强消防工作的群众基础，以形成政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公众积极参与的社会消防防控网络，从而提高全市整体的火灾防控能力。

2）通过建设消防公共基础设施、合同制消防员、多种形式消防队伍、综合应急救援体系等措施，大力提升公安消防部队处置重大火灾事故的能力水平，缩小万人消防站、万人消防员、消防经费占GDP比例等硬性指标同世界性城市的差距，推动社会化消防工作体系、立体化火灾扑救体系，专业化应急救援体系，全方位综合保障体系的建设。

第二章 建筑火灾风险分析方法与评估要求

第一节 评估方法

【知识点】建筑火灾风险评估目的、原则、内容

【单选题】

1.关于建筑火灾风险评估中特定目的的评估描述错误的是（  ）。

A.是指建筑的所有者、使用者根据消防法规的要求，必须进行的建筑火灾风险评估

B.建筑的所有者、使用者自身出于提高建筑的消防安全程度的需要，采取建筑火灾风险评估方法，更为精细地管理建筑消防安全问题

C.消防部门通常会提出一系列要求，有时也会制定参照的方法和标准

D.除了包含一般目的的评估内容外，对所有者、使用者的经济和运营承受能力的判定需要与消防主管部门进行协商

【答案】B

【解析】特定目的的评估，是指建筑的所有者、使用者根据消防法规的要求，必须进行的建筑火灾风险评估。特定评估时，消防部门通常会提出一系列要求，有时也会制定参照的方法和标准。除了包含一般目的的评估内容外，对所有者、使用者的经济和运营承受能力的判定需要与消防主管部门进行协商。对于存在高风险的建筑，消防主管部门有时可以根据情况采取停产、停业、停止运营等强制措施。

2.在建立建筑火灾风险评估指标体系时，下列描述科学性原则的是（  ）。

A.	指标体系应能够全面反应所评估建筑火灾风险的各主要方面，必须以可靠数据资料为基础，采取科学合理的分析方法，最大限度排除评估人主观因素影响和干扰，以保障分析评估的质量

B.对评估对象进行详细剖析，研究系统与子系统间的相互关系，最大限度地识别被评估对象的所有风险，这样才能评估它们对系统影响的重要程度。

C.分析方法既要充分反映评估对象各方面的最重要功能，又要防止过分强调某个因素而导致系统失去平衡。风险评估应综合考虑各方面的情况，对于同类系统应采用一致的评估标准

D.采用的方法要简单、结论要明确、效果要显著

【答案】A

【解析】在建立建筑火灾风险评估指标体系时，一般遵循如下原则：

（一）科学性指标体系应能够全面反应所评估建筑火灾风险的各主要方面，必须以可靠数据资料为基础，采取科学合理的分析方法，最大限度排除评估人主观因素影响和干扰，以保障分析评估的质量。

（二）系统性实际的分析对象往往是一个复杂系统，包括多个子系统。因此，需要对评估对象进行详细剖析，研究系统与子系统间的相互关系，最大限度地识别被评估对象的所有风险，这样才能评估它们对系统影响的重要程度。

（三）综合性系统的安全涉及人、机、环境等多个方面，不同因素对安全的影响程度不同，因此，分析方法既要充分反映评估对象各方面的最重要功能，又要防止过分强调某个因素而导致系统失去平衡。风险评估应综合考虑各方面的情况，对于同类系统应采用一致的评估标准。

（四）适用性风险评估的方法要适合被评估建筑的具体情况，并应具有较强的可操作性。所采用的方法要简单、结论要明确、效果要显著。若设定的不确定因素过多，计算过于复杂，导致使用部门难于理解和应用，反而取不到好的效果。

3.在建立建筑火灾风险评估指标体系时，下列描述系统性原则的是（  ）。

A.指标体系应能够全面反应所评估建筑火灾风险的各主要方面，必须以可靠数据资料为基础，采取科学合理的分析方法，最大限度排除评估人主观因素影响和干扰，以保障分析评估的质量

B.对评估对象进行详细剖析，研究系统与子系统间的相互关系，最大限度地识别被评估对象的所有风险，这样才能评估它们对系统影响的重要程度。

C.分析方法既要充分反映评估对象各方面的最重要功能，又要防止过分强调某个因素而导致系统失去平衡。风险评估应综合考虑各方面的情况，对于同类系统应采用一致的评估标准

D.采用的方法要简单、结论要明确、效果要显著

【答案】B

【解析】在建立建筑火灾风险评估指标体系时，一般遵循如下原则：

（一）科学性指标体系应能够全面反应所评估建筑火灾风险的各主要方面，必须以可靠数据资料为基础，采取科学合理的分析方法，最大限度排除评估人主观因素影响和干扰，以保障分析评估的质量。

（二）系统性实际的分析对象往往是一个复杂系统，包括多个子系统。因此，需要对评估对象进行详细剖析，研究系统与子系统间的相互关系，最大限度地识别被评估对象的所有风险，这样才能评估它们对系统影响的重要程度。

（三）综合性系统的安全涉及人、机、环境等多个方面，不同因素对安全的影响程度不同，因此，分析方法既要充分反映评估对象各方面的最重要功能，又要防止过分强调某个因素而导致系统失去平衡。风险评估应综合考虑各方面的情况，对于同类系统应采用一致的评估标准。

（四）适用性风险评估的方法要适合被评估建筑的具体情况，并应具有较强的可操作性。所采用的方法要简单、结论要明确、效果要显著。若设定的不确定因素过多，计算过于复杂，导致使用部门难于理解和应用，反而取不到好的效果。

4.在建立建筑火灾风险评估指标体系时，下列描述综合性原则的是（  ）。

A.指标体系应能够全面反应所评估建筑火灾风险的各主要方面，必须以可靠数据资料为基础，采取科学合理的分析方法，最大限度排除评估人主观因素影响和干扰，以保障分析评估的质量

B.对评估对象进行详细剖析，研究系统与子系统间的相互关系，最大限度地识别被评估对象的所有风险，这样才能评估它们对系统影响的重要程度。

C.分析方法既要充分反映评估对象各方面的最重要功能，又要防止过分强调某个因素而导致系统失去平衡。风险评估应综合考虑各方面的情况，对于同类系统应采用一致的评估标准

D.采用的方法要简单、结论要明确、效果要显著

【答案】C

【解析】在建立建筑火灾风险评估指标体系时，一般遵循如下原则：

（一）科学性指标体系应能够全面反应所评估建筑火灾风险的各主要方面，必须以可靠数据资料为基础，采取科学合理的分析方法，最大限度排除评估人主观因素影响和干扰，以保障分析评估的质量。

（二）系统性实际的分析对象往往是一个复杂系统，包括多个子系统。因此，需要对评估对象进行详细剖析，研究系统与子系统间的相互关系，最大限度地识别被评估对象的所有风险，这样才能评估它们对系统影响的重要程度。

（三）综合性系统的安全涉及人、机、环境等多个方面，不同因素对安全的影响程度不同，因此，分析方法既要充分反映评估对象各方面的最重要功能，又要防止过分强调某个因素而导致系统失去平衡。风险评估应综合考虑各方面的情况，对于同类系统应采用一致的评估标准。

（四）适用性风险评估的方法要适合被评估建筑的具体情况，并应具有较强的可操作性。所采用的方法要简单、结论要明确、效果要显著。若设定的不确定因素过多，计算过于复杂，导致使用部门难于理解和应用，反而取不到好的效果。

5.风险评估的核心问题是（  ）问题。

A.风险评估分析

B.建立评估指标体系

C.风险辨识

D.风险评估总结

【答案】B

【解析】风险评估的核心问题是建立评估指标体系问题。

6.建筑火灾风险评估的内容不包括（  ）。

A.提出合理可行的消防安全对策及规划建议

B.对建筑的火灾风险做出客观、公正的评估结论

C.对评估单元进行定性及定量分级，并结合专家意见建立权重系统

D.分析建筑内可能存在的火灾危险源，合理划分评估单元，建立全面的评估指标体系

【答案】D

【解析】评估内容

（一）分析建筑内可能存在的火灾危险源，合理划分评估单元，建立全面的评估指标体系；

（二）对评估单元进行定性及定量分级，并结合专家意见建立权重系统；

（三）对建筑的火灾风险做出客观、公正的评估结论；

（四）提出合理可行的消防安全对策及规划建议。

【多选题】

1.关于建筑火灾风险评估中，一般目的的评估说法正确的是：（  ）。

A.是指建筑的所有者、使用者自身出于提高建筑的消防安全程度的需要，采取建筑火灾风险评估方法

B.查找、分析和预测建筑及其周围环境存在的各种火灾风险源，以及可能发生火灾事故的严重程度

C.确定各风险因素的火灾风险等级

D.是分析区域消防安全状况、查找当前消防工作薄弱环节的有效手段

E.为建筑的所有者、使用者提供参考依据，最大限度地消除和降低各项火灾风险

【答案】ABCE

【解析】一般目的的评估，是指建筑的所有者、使用者自身出于提高建筑的消防安全程度的需要，采取建筑火灾风险评估方法，更为精细地管理建筑消防安全问题。主要包括

（1）查找、分析和预测建筑及 其周围环境存在的各种火灾风险源，以及可能发生火灾事故的严重程度，并确定各风险因素的火灾风险等级；

（2）根据不同风险因素的风险等级，根据自身的经济和运营等承受能力，提出针对性的消防安全对策与措施，为建筑的所有者、使用者提供参考依据，最大限度地消除和降低各项火灾风险。

2.建筑火灾风险评估的过程说法正确的是（  ）。

A.是探索各影响因素之间动态变化的过程

B.是不利因素与有利因素动态博弈的结果

C.是最大限度地确定消防安全涉及的各种影响因素

D.综合考虑各种影响因素之间的相互作用

E.是消除火灾危险的有效手段

【答案】ABCD

【解析】火灾风险评估的过程，就是探索各影响因素之间动态变化的过程。就是不利因素与有利因素动态博弈的结果。消防安全涉及到许多因素，评估指标体系的构建，就是最大限度地确定这些影响因素，以及综合考虑各种影响因素之间的相互作用。

3.在建立建筑火灾风险评估指标体系时，一般遵循如下原则（  ）。

A.科学性

B.系统性

C.综合性

D.经济性

E.适用性

【答案】ABCE

【解析】在建立建筑火灾风险评估指标体系时，一般遵循如下原则：

（一）科学性

（二）系统性

（三）综合性

（四）适用性

【知识点】建筑火灾风险评估流程和注意事项

【单选题】

1.开展火灾风险评估，首要任务是要确定评估对象可能面临的火灾风险主要来自哪些方面，我们将这个查找风险来源的过程称之为（  ）。

A.火灾风险发现

B.火灾风险确认

C.火灾风险识别

D.火灾风险分析

【答案】C

【解析】开展火灾风险评估，首要任务是要确定评估对象可能面临的火灾风险主要来自哪些方面，我们将这个查找风险来源的过程称之为火灾风险识别。

2.可燃物控制的目标，就是将可燃物限制在一定的范围内，包括可燃物的数量和存在场所，控制的重点是 （ ）。

A.易燃物质

B.可燃物数量

C.可燃物的存在场所

D.助燃物

【答案】A

【解析】可燃物控制的目标，就是将可燃物限制在一定的范围内，包括可燃物的数量和存在场所，控制的重点是易燃物质。

3.氧气作为助燃剂，是真正的无所不在，人们根本无法控制，所能控制的是（  ）。

A.易燃物质

B.可燃物的数量

C.可作为助燃剂的强氧化剂

D.助燃剂的数量

【答案】C

【解析】氧气作为助燃剂，是真正的无所不在，人们根本无法控制，所能控制的是可作为助燃剂的强氧化剂。

4.（  ）与人们的生产生活密切相关，也是人们最容易控制的要素，因此这也是火灾控制的首要任务。

A.可燃物

B.助燃物

C.火源

D.强氧化剂

【答案】C

【解析】火源与人们的生产生活密切相关，也是人们最容易控制的要素，因此这也是火灾控制的首要任务。

5.在燃烧必要场所，只要（  ）进行，就不会发生火灾。

A.燃烧在我们预想的时间和空间中

B.控制可燃物的数量

C.控制可燃物远离火源

D.控制易燃物的数量

【答案】A

【解析】在燃烧必要场所，只要燃烧在我们预想的时间和空间中进行，就不会发生火灾。

6.风险转移是指与他人共同分担可能面对的风险。风险转移主要通过（  ）来实现。

A.降低可燃物的存放数量

B.安排适当的人员看管

C消除火源

D.建筑保险

【答案】D

【解析】风险转移：是指与他人共同分担可能面对的风险。对于建筑物而言，风险转移并不能消除或降低其面临的风险，但是对于建筑所有者或使用者而言，通过风险转移可以降低其面临的风险。风险转移主要通过建筑保险来实现。

7.为了预防和减少火灾，通常都会按照法律法规采取一些消防安全措施。这些消防安全措施一般不包括 （  ）。

A.防火

B.灭火

C.应急救援

D.逃跑

【答案】D

【解析】措施有效性，为了预防和减少火灾，通常都会按照法律法规采取一些消防安全措施。这些消防安全措施一般包括防火（防止火灾发生、防止火灾扩散）、灭火（初期火灾扑救、专业队伍扑救）和应急救援（人员自救、专业队伍救援）等。

8.建筑火灾风险评估，一般分为二层或三层，每个层次的单元根据需要进一步划分为若干因素，再从火灾发生的可能性和火灾危害等方面分析各因素的火灾危险度，各个组成因素的危险度是进行系统危险分析的（  ），然后确定评估对象的火灾风险等级。

A.基础

B.前提

C.关键

D.核心

【答案】A

【解析】建筑火灾风险评估，一般分为二层或三层，每个层次的单元根据需要进一步划分为若干因素，再从火灾发生的可能性和火灾危害等方面分析各因素的火灾危险度，各个组成因素的危险度是进行系统危险分析的基础，在此基础上确定评估对象的火灾风险等级。

9.通常情况下（  ）风险和（  ）风险超出了可接受的风险水平，需要采取一定风险控制措施，将建筑的火灾风险控制于所接受的风险水平以下。

A.低，一般

B.低，中

C.中，高

D.高，极高

【答案】D

【解析】通常情况下极高风险和高风险超出了可接受的风险水平，需要采取一定风险控制措施，将建筑的火灾风险控制于所接受的风险水平以下。

10.一些建筑由于规范未能完全涵盖，或者由于采用新技术、新材料，或者由于使用功能的特殊要求导致不能完全按照现行规范进行建筑消防设计，而是采用（  ）的方法对这些建筑进行特殊设计。

A.专家打分

B.性能化消防设计

C.模糊综合评估

D.模糊集值统计

【答案】B

【解析】确认特殊设计建筑的边界条件：一些建筑由于规范未能完全涵盖，或者由于采用新技术、新材料，或者由于使用功能的特殊要求导致不能完全按照现行规范进行建筑消防设计，而是采用性能化消防设计的方法对这些建筑进行特殊设计。

11.建筑火灾风险评估的流程下列正确的是（  ）。

A.信息采集、评估指标体系建立、风险识别、风险控制措施、风险分析与计算、风险等级判断

B.风险识别、风险控制措施，评估指标体系建立、信息采集、风险分析与计算、风险等级判断

C.评估指标体系建立、信息采集、风险识别、风险分析与计算、风险等级判断、风险控制措施

D.信息采集、风险识别、评估指标体系建立、风险分析与计算、风险等级判断、风险控制措施

【答案】D

【解析】评估流程

（一）信息采集

（二）风险识别

（三）评估指标体系建立

（四）风险分析与计算

（五）风险等级判断

（六）风险控制措施

12.火灾控制的首要任务是（  ）。

A.火源控制

B.可燃物控制

C.阻燃物控制

D.时间控制

【答案】A

【解析】火源控制也是火灾控制的首要任务。

13.不在可燃物附近燃放烟花、电焊作业时清除附近的可燃物这属于风险控措施中的（  ）。

A.风险转移

B.风险减少

C.风险消除

D.风险自留

【答案】C

【解析】消除能够引起火灾的要素，也是控制风险的最有效的方法。由于空气无处不在，因此主要可行的措施是消除火源和可燃物。例如：不在可燃物附近燃放烟花、电焊作业时清除附近的可燃物。

【多选题】

1.在建筑火灾风险评估时，在明确火灾风险评估的目的和内容的基础上，收集与建筑安全相关的的各种资料包括（  ）等。

A.建筑的地理位置

B.建筑的人员分布

C.消防设施

D.演练与应急救援预案

E.消防安全规章制度

【答案】ACDE

【解析】在明确火灾风险评估的目的和内容的基础上，收集与建筑安全相关的的各种资料，包括：建筑的地理位置、使用功能、消防设施、演练与应急救援预案、消防安全规章制度等。

2.关于建筑火灾风险识别正确的是（  ）。

A.火灾风险识别是开展火灾风险评估工作所必需的基础环节

B.只有充分、全面地把握评估对象所面临的火灾风险的来源，才能完整、准确地对各类火灾风险进行分析、评判

C.完整、准确地对各类火灾风险进行分析、评判，才能采取针对性的火灾风险控制措施

D.才能确保将评估对象的火灾风险控制在可接受的范围之内

E.在明确火灾风险评估目的和内容的基础上，收拾与建筑安全相关的各种资料

【答案】ABCD

【解析】火灾风险识别是开展火灾风险评估工作所必需的基础环节，只有充分、全面地把握评估对象所面临的火灾风险的来源，才能完整、准确地对各类火灾风险进行分析、评判，进而采取针对性的火灾 风险控制措施，确保将评估对象的火灾风险控制在可接受的范围之内。

3.建筑火灾风险中通常认为，火灾风险是（  ）与（  ）的综合度量。

A.火灾来源

B.火灾概率

C.火灾等级

D.火灾后果

E.火灾原因

【答案】BD

【解析】通常认为，火灾风险是火灾概率与火灾后果的综合度量。

4.影响建筑火灾发生的因素有（  ）：

A可燃物

B.助燃剂

C.火源

D.时间

E.地点

【答案】ABCD

【解析】可燃物、助燃剂、火源、时间和空间是火灾的五个要素。

5.对于存在生产生活用燃烧的场所，即将燃烧控制在一定的范围内，控制的对象是（  ）

A.可燃物

B.助燃剂

C.火源

D.时间

E.空间

【答案】DE

【解析】对于存在生产生活用火的场所，即将燃烧控制在一定的范围内，控制的对象是时间和空间；对于除此之外的任何场所，控制不发生燃烧，控制的对象是燃烧三要素，即控制这三要素同时出现的条件。

6.对于生产生活不发生燃烧的场所，控制不发生燃烧，控制的对象是（  ）。

A.可燃物

B.助燃剂

C.火源

D.时间

E.空间

【答案】ABC

【解析】对于存在生产生活用燃烧火的场所，即将燃烧控制在一定的范围内，控制的对象是时间和空间；对于除此之外的任何场所，控制不发生燃烧，控制的对象是燃烧三要素，即控制这三要素同时出现的条件。

7.在发生火灾之后，人们希望能够在第一时间发现，并发出警报，以（  ）。

A.提示人员疏散

B.采取初步灭火措施

C.向公安消防机构报警

D.减少对建筑的损坏

E.保护个人财产

【答案】ABC

【解析】在发生火灾之后，人们希望能够在第一时间发现，并发出警报，提示人员疏散，采取初步灭火措施，并向公安消防机构报警。

8.措施有效性，为了预防和减少火灾，通常都会按照法律法规采取一些消防安全措施。这些消防安全措施一般包括：（  ）。

A.防火

B.灭火

C.应急救援

D.宣传教育

E.专业队伍扑救

【答案】ABCE

【解析】措施有效性，为了预防和减少火灾，通常都会按照法律法规采取一些消防安全措施。这些消防安全措施一般包括防火（防止火灾发生、防止火灾扩散）、灭火（初期火灾扑救、专业队伍扑救）和应急救援（人员自救、专业队伍救援）等。

9.消防安全措施有效性分析一般可以从以下几个方面入手，包括（  ）：

A.防止火灾发生

B.防止火灾扩散

C.初期火灾扑救

D.消防安全管理

E.火灾经验总结

【答案】ABCD

【解析】消防安全措施有效性分析一般可以从以下几个方面入手：

（1）防止火灾发生

（2）防止火灾扩散

（3）初期火灾扑救

（4）专业队伍扑救

（5）紧急疏散逃生

（6）消防安全管理

10.在经过火灾风险（  ）等几个步骤之后，对于评估的建筑是否安全，其安全性处于哪个层次，需要得出一个评估结论。

A.因素识别

B.建立指标体系

C.消防安全措施有效性分析

D.评估结论总结

E.消防演练

【答案】ABC

【解析】在经过火灾风险因素识别、建立指标体系、消防安全措施有效性分析等几个步骤之后，对于评估的建筑是否安全，其安全性处于哪个层次，需要得出一个评估结论。

11.风险消除是指消除能够引起火灾的要素，也是控制风险的最有效的方法。由于空气无处不在，因此主要可行的措施是消除（  ）。

A.火源

B.可燃物

C.助燃物

D.时间

E.空间

【答案】AB

【解析】风险消除：是指消除能够引起火灾的要素，也是控制风险的最有效的方法。由于空气无处不在，因此主要可行的措施是消除火源和可燃物。

12.火灾风险表达式中的后果，在不同阶段会有不同的表现形式。通常可分为以下几种情形（  ）。

A.在物质着火后，不考虑各种消防力量的干预作用，只根据物质的物理性质和周边环境条件（如通风状况、燃料数量、环境温度、燃烧时间）等自然状态下的发生发展过程，来确定火灾产生的后果

B.在物质着火后，考虑建筑物内部自动报警、自动灭火、和防火隔烟等筑消防设施的功能，单位内部人员的消防意识、初期火灾扑救能力、组织疏散能力，以及单位内部可能拥有的消防队伍的灭火救援能力，根据这些因素的共同作用效率，来确定火灾生产的后果

C.在物质着火后，除了上述建筑消防设施功能和单位相关人员能力之外，还考虑在初期火灾扑救失败之后，外部的消防力量（例如消防部队、专职消防队、义务消防队等）进行干预，投入灭火救援工作，根据这些因素共同作用的效率，来确定火灾产生的后果

D.在物质着火后，可以根据实际情况，来主观判断可能造成的损，进而来确定火灾产生的后果

E.以上均正确

【答案】ABC

【解析】火灾风险表达式中的后果，在不同阶段会有不同的表现形式。通常可分为以下几种情形：

（1）在物质着火后，不考虑各种消防力量的干预作用，只根据物质的物理性质和周边环境条件（如通风状况、燃料数量、环境温度、燃烧时间）等自然状态下的发生发展过程，来确定火灾产生的后果；

（2）在物质着火后，考虑建筑物内部自动报警、自动灭火、和防火隔烟等筑消防设施的功能，单位内部人员的消防意识、初期火灾扑救能力、组织疏散能力，以及单位内部可能拥有的消防队伍的灭火救援能力，根据这些因素的共同作用效率，来确定火灾生产的后果；

（3）在物质着火后，除了上述建筑消防设施功能和单位相关人员能力之外，还考虑在初期火灾扑救失败之后，外部的消防力量（例如消防部队、专职消防队、义务消防队等）进行干预，投入灭火救援工作，根据这些因素共同作用的效率，来确定火灾产生的后果。

13.为了减少火灾风险，需要采取（  ）等措施。

A.降低可燃物的存放数量

B.安排适当的人员看管

C.消除可燃物

D.消除火源

E.以上均正确

【答案】AB

【解析】风险减少：在建筑的使用过程中，出现需要在有可燃物的附近进行用火、电焊等存在引起火灾可能性的情况，既不能消除火源，也不能清除可燃物。为了减少火灾风险，需要采取降低可燃物的存放数量或者安排适当的人员看管等措施。

14.	按照相关参数进行性能化设计及专家论证后，可以认为建筑满足规范规定的基本安全要求。但是这种合规的特殊设计必须满足一定的条件，如下（  ）。

A.特殊设计时选用的参数始终保持与设计时的一致

B.特殊设计时选用的参数始终无需保持与设计时的一致

C.如果建筑在投入使用后其中的参数发生了变化，则会对该建筑的消防安全造成不利影响

D.对这些建筑进行评估时，要确认特殊设计的边界条件的发生变化情况

E.对这些建筑进行评估时，一些特殊设计可以忽略

【答案】ACD

【解析】按照相关参数进行性能化设计及专家论证后，可以认为这些建筑满足规范规定的基本安全要求。但是这种合规的特殊设计必须满足一定的条件，即特殊设计时选用的参数始终保持与设计时的一致。如果建筑在投入使用后其中的参数发生了变化，则会对该建筑的消防安全造成不利影响。对这些建筑进行评估时，要确认特殊设计的边界条件的发生变化情况。

15.常用的风险控制措施包括（  ）。

A.风险消除

B.风险减少

C.风险转移

D.风险自留

E.内险规避

【答案】ABC

【解析】常用的风险控制措施包括风险消除、风险减少及风险转移。

第三章 建筑消防性能化设计方法与技术要求

第一节 消防性能化设计的适应范围

【知识点】消防性能化设计的适应范围

【单选题】

1.消防性能化设计以（  ）为基础，采用的防火设计方法区别于传统的按照建筑规范标准进行设计，但其防火设计目标具有一致性。

A.消防安全工程学

B.消防安全管理学

C.消防经济学

D.消防指挥心理学

【答案】A

【解析】消防性能化设计以消防安全工程学为基础，采用的防火设计方法区别于传统的按照建筑规范标准进行设计，但其防火设计目标具有一致性。因此，不能以消防性能化设计为由任意突破现行的国家标准规范，必须确保采用消防性能化设计的建筑的消防安全水平不能低于按照现行国家标准规范进行防火设计的消防安全水平。

2.从事性能化设计评估的单位和个人开展性能化设计评估，（  ）对性能化设计评估应用实施监督管理。

A.公安派出所

B.公安消防机构

C.单位消防管理部分

D.单位消防小组

【答案】B

【解析】从事性能化设计评估的单位和个人开展性能化设计评估，公安消防机构对性能化设计评佑应用实施监督管理。

3.建筑消防性能化设计已成为国际上（  ）研究的重点。

A.火灾科学

B.火灾预防

C.火灾控制

D.火灾消防科学

【答案】A

【解析】建筑消防性能化设计已成为国际上火灾科学研究的重点。

4.室内净高小于（ ）m的丙、丁、戊类厂房和丙、丁、戊类仓库不应采用消防性能化设计评估方法。

A.5   B.8   C.10   D.12

【答案】B

【解析】下列情况不应采用性能化设计评估方法：

（一）国家法律法规和现行国家消防技术标准强制性条文规定的；

（二）国家现行消防技术标准已有明确规定，且无特殊使用功能的建筑；

（三）居住建筑；

（四）医疗建筑、教学建筑、幼儿园、托儿所、老年人建筑、歌舞娱乐游艺场所；

（五）室内净高小于8.0m的丙、丁、戊类厂房和丙、丁、戊类仓库；

（六）甲、乙类厂房、甲、乙类仓库，可燃液体、气体储存设施及其他易燃、易爆工程或场所。

5.下列（  ）工程项目，可对其全部或部分进行消防性能化设计。

A.居住建筑

B.歌舞娱乐游艺场所

C.甲、乙类厂房

D.特殊使用功能建筑

【答案】D

【解析】目前，具有下列情形之一的工程项目，可对其全部或部分进行消防性能化设计：

（一）超出现行国家消防技术标准适用范围的；

（二）按照现行国家消防技术标准进行防火分隔、防烟与排烟、安全疏散、建筑构件耐火等设计时，难以满足工程项目特殊使用功能的。

【多选题】

1.建筑防火设计以（  ）为目标。

A防止火灾危害

B.减少火灾危害

C.保护人身安全

D.保护财产安全

E.使社会人员有足够的安全意识

【答案】ABCD

【解析】建筑防火设计以防止和减少火灾危害，保护人身和财产安全为目标。

2.建筑消防性能化防火设计，是指（  ）完成相关技术文件的工作过程。

A.根据建设工程使用功能和消防安全要求

B.运用消防安全工程学原理

C.采用先进适用的计算分析工具和方法

D.为建设工程消防设计提供设计参数、方案

E.对人员消防安全意识的提高提出要求

【答案】ABCD

【解析】建筑消防性能化防火设计，是指根据建设工程使用功能和消防安全要求，运用消防安全工程学原理，采用先进适用的计算分析工具和方法，为建设工程消防设计提供设计参数、方案，或对建设工程消防设计方案进行综合分析评估，完成相关技术文件的工作过程。

3.国内外研究成果和实践经验表明，建筑消防性能化设计方法是一种（  ）的防火设计方法，特别是在解决大型复杂建筑物的防火设计问题方面，弥补了依据传统的规范标准进行设计的不足。

A.先进

B.有效

C.科学

D.合理

E.经济

【答案】ABCD

【解析】国内外研究成果和实践经验表明，建筑消防性能化设计方法是一种先进、有效、科学、合理的防火设计方法，特别是在解决大型复杂建筑物的防火设计问题方面，弥补了依据传统的规范标准进行设计的不足。

4.对建筑进行消防安全性分析并进行性能化设计，针对特定的建筑对象（  ），从而达到合理的消防安全设计目的。

A.建立消防安全目标和消防安全问题的解决方案

B.采用被广泛认可或被验证为可靠的分析工具和方法

C.对建筑对象的火灾场景进行确定性和随机性定量分析

D.判断不同解决方案所体现的消防安全性能是否满足消防安全目标

E.减少建筑中存在的不安全因素

【答案】ABCD

【解析】对建筑进行消防安全性分析并进行性能化设计，针对特定的建筑对象建立消防安全目标和消防安全问题的解决方案，采用被广泛认可或被验证为可靠的分析工具和方法对建筑对象的火灾场景进行确定性和随机性定量分析，以判断不同解决方案所体现的消防安全性能是否满足消防安全目标，从而达到合理的消防安全设计目的。

5.发展消防性能化设计，对于促进我国（  ），具有十分重要的意义。

A.消防科技的发展

B.提高我国建筑物消防安全水平

C.个人的消防意识

D.提升我国建筑行业应对国际竞争的能力

E.提升我国消防行业应对国际竞争的能力

【答案】ABDE

【解析】发展消防性能化设计，对于促进我国消防科技的发展，提高我国建筑物消防安全水平，提升我国建筑与消防行业应对国际竞争的能力，具有十分重要的意义。

6.下列情况不应采用性能化设计评估方法：（  ）

A.国家法律法规和现行国家消防技术标准强制性条文规定的

B.国家现行消防技术标准已有明确规定，且无特殊使用功能的建筑

C.居住建筑、医疗建筑、教学建筑、幼儿园、托儿所、老年人建筑、歌舞娱乐游艺场所

D.室内净高大于8.0m的丙、丁、戊类厂房和丙、丁、戍类仓库

E.甲、乙类厂房、甲、乙类仓库，可燃液体、气体储存设施及其他易燃、易爆工程或场所

【答案】ABCE

【解析】下列情况不应采用性能化设计评估方法：

（一）国家法律法规和现行国家消防技术标准强制性条文规定的；

（二）国家现行消防技术标准已有明确规定，且无特殊使用功能的建筑；

（三）居住建筑；

（四）医疗建筑、教学建筑、幼儿园、托儿所、老年人建筑、歌舞娱乐游艺场所；

（五）室内净高小于8.0m的丙、丁、戊类厂房和丙、丁、戍类仓库；

（六）甲、乙类厂房、甲、乙类仓库，可燃液体、气体储存设施及其他易燃、易爆工程或场所。

7.人员疏散分析可以得到人员疏散的状态，可得到的结果包括（  ）。

A.人员疏散行动时间

B.最小行走路径

C.疏散出口拥堵情况

D.出口利用的有效性

E.人员疏散数量

【答案】AB

【解析】建筑火灾主要有被外部邻近建筑或其他室外火灾引燃和在内部发生燃烧并蔓延扩大两种可能方式。实际上，绝大多数建筑火灾是因其内部失火引起的。

8.当建筑内某一空间发生火灾时，火便会由于燃烧过程中的（  ），或通过着火室的楼板、墙壁内部的烧损处或门窗洞口向其他空间蔓延。

A.热辐射

B.热对流

C.热传导

D.化学作用

E.导热

【答案】ABCE

【解析】当建筑内某一空间发生火灾时，火便会由于燃烧过程中的热辐射、对流和传导，或通过着火室的楼板、墙壁内部的烧损处或门窗洞口向其他空间蔓延，如此时无有效的灭火、控火干预且可燃物数量足够，则最后将可能发展成为整座建筑的火灾。

9.采取一定措施将建筑内某些（  ）的场所与其他部位分隔开来，并在一定时间内把火势控制在规定的区域里非常重要。

A.火灾危险性较大的空间

B.设备重要

C.不能中断工作

D.操作人员较多

E.有易燃物

【答案】ABC

【解析】采取一定措施将建筑内某些火灾危险性较大的空间或设备重要或不能中断工作的场所与其他部位分隔开来，并在一定时间内把火势控制在规定的区域里非常重要。

10.关于建筑的防火分区描述正确的是：（  ）

A.根据建筑的特点，在建筑内部采取规定要求的防火墙、楼板及其他等效的防火分隔措施分隔

B.用以控制和防止火灾向其它邻近区域蔓延的封闭空间

C.是控制建筑火灾的基本空间单元

D.是控制建筑的水平防火分区和竖向防火分区

E.建筑中设置自动灭火系统时，每个防火分区的最大允许建筑面积可增加2倍

【答案】ABCD

【解析】防火分区是根据建筑的特点，在建筑内部采取规定要求的防火墙、楼板及其他等效的防火分隔措施分隔，用以控制和防止火灾向其它邻近区域蔓延的封闭空间，是控制建筑火灾的基本空间单元，包括水平防火分区和竖向防火分区。

11.	关于防火分区的划分有下列说法（  ）。

A.防火分区的划分应从限制火势蔓延方面考虑

B.防火分区的划分应顾及到平时使用和管理

C.建筑内部不同使用用途或功能空间之间进行防火分隔可以有效地阻止火灾在建筑内部向水平方向和竖直方向扩展

D防火分区可以将火灾限制在特定的局部空间内

E.防火分区的划分应从消除损失方面考虑

【答案】ABCD

【解析】防火分区的划分，既要从限制火势蔓延、减少损失方面考虑，又要顾及到平时使用和管理。在建筑内部不同使用用途或功能空间之间进行防火分隔可以有效地阻止火灾在建筑内部向水平方向和竖直方向扩展，而将其限制在特定的局部空间内。

12.	建筑的防烟设计，对于建筑内（  ）十分重要。在建筑防火设计中，需充分考虑建筑的防烟与排烟。

A.人员的安全

B.防止烟气的扩散

C.财产安全

D.引燃其它物品

E.以上均正确

【答案】AB

【解析】建筑的防烟设计，对于建筑内人员的安全和防止烟气的扩散十分重要。在建筑防火设计中，需充分考虑建筑的防烟与排烟。

13.防烟与排烟设计的基本原则是（  ）。

A.要防止烟气进入人员的疏散通道，保证疏散安全，为消防救援提供必要的有利条件

B.根据室内火灾的烟气及其运动规律，在平面布置中研究可能起火房间的烟气流向

C.通过不同的合理假设，确定更经济有效的防烟设计方案和控制烟气的流动路线

D.适当的防排烟设备，布置进、排风口，确定合理大小的管道和进、排风口

E.考虑平时的使用和管理

【答案】ABCD

【解析】防烟与排烟设计的基本原则是，要防止烟气进入人员的疏散通道，保证疏散安全，为消防救援提供必要的有利条件。需根据室内火灾的烟气及其运动规律，在平面布置中研究可能起火房间的烟气流向，通过不同的合理假设，确定更经济有效的防烟设计方案和控制烟气的流动路线，选用适当的防排烟设备，布置进、排风口，确定合理大小的管道和进、排风口。

14.建筑内的防烟或排烟，均可通过（  ）方式实现。采用什么方式，可根据建筑的平面布置、通风条件、空间高度和建筑内部的火灾荷载及其类型、形态、分布等综合确定。

A.开窗通风

B.自然排烟

C.机械加压送风

D.机械排烟

E.穿樘风

【答案】BCD

【解析】建筑内的防烟或排烟，均可通过自然排烟和机械加压送风或机械排烟方式实现。采用什么方式，可根据建筑的平面布置、通风条件、空间高度和建筑内部的火灾荷载及其类型、形态、分布等综合确定。

15.	下列可进行全部或部分消防性能化设计的项目工程有（  ）。

A.超出现行国家消防技术标准适用范围的

B.居住建筑

C.国家现行消防技术标准已有明确规定，且无特殊使用功能的建筑

D.歌舞、娱乐、游艺场所

E.难以满足工程项目特殊使用功能的

【答案】AE

【解析】目前，具有下列情形之一的工程项目，可对其全部或部分进行消防性能化设计：

（一）超出现行国家消防技术标准适用范围的；

（二）按照现行国家消防技术标准进行防火分隔、防烟与排烟、安全疏散、建筑构件耐火等设计时，难以满足工程项目特殊使用功能的。

第二节 建筑消防性能化设计的基本程序与设计步骤

【知识点】建筑消防性能化设计的基本程序

【单选题】

1.对于人员聚集场所或旅馆等公共建筑，其主要目标是（  ）

A.保护生命和财产安全

B.保护财产安全，损失降到最低

C.保护人员的生命安全

D.减少火灾造成的环境污染

【答案】C

【解析】对于人员聚集场所或旅馆等公共建筑，其主要目标是保护人员的生命安全。

2.对于仓库，其主要目标是注重于保护（  ）。

A.人员的生命安全

B.财产和建筑结构安全

C.保护生命和财产安全

D.减少火灾造成的环境污染

【答案】B

【解析】对于仓库，则更注重于保护财产和建筑结构安全。

3.建筑物消防性能化设计的基本程序不包括（  ）。

A.确定建筑物的使用功能和用途、建筑设计的适用标准

B.确定需要采用性能化设计方法进行设计的问题

C.建立火灾场景、设定合理的火灾和确定分析方法

D.进行消防性能化防火试设计和评估验证

【答案】C

【解析】建筑物消防性能化设计的基本程序如下：

（一）确定建筑物的使用功能和用途、建筑设计的适用标准

（二）确定需要采用性能化设计方法进行设计的问题

（三）确定建筑物的消防安全总体目标

（四）进行性能化防火试设计和评估验证

（五）修改、完善设计并进一步评估验证确定是否满足所确定的消防安全目标

（六）编制设计说明与分析报告，提交审查与批准

4.建筑消防性能化设计中，设计目标的性能判定标准包括生命安全标准和非生命安全标准两种。以下不属于非生命安全标准的是（  ）。

A.热效应

B.毒性

C.火灾蔓延

D.烟气损害

【答案】B

【解析】常见的性能判定标准包括：

1）生命安全标准：热效应、毒性、和能见度等；

2）非生命安全标准：热效应、火灾蔓延、烟气损害、防火分隔物受损和结构的完整性和对暴露于火灾中财产所造成的危害等。

【多选题】

1.建筑物消防性能化试设计一般程序包括（  ）。

A.确定建筑设计的总目标或消防安全水平及其子目标

B.确定需要分析的具体问题及其性能判定标准

C.评估指标体系的建筑

D.进行性能化消防设计与计算分析

E.选择和确定最终设计（方案）

【答案】ABDE

【解析】建筑物消防性能化试设计一般程序包括）确定建筑设计的总目标或消防安全水平及其子目标、确定需要分析的具体问题及其性能判定标准、建立火灾场景、设定合理的火灾和确定分析方法、进行性能化消防设计与计算分析、选择和确定最终设计（方案）等。

2.建筑物消防性能化设计的基本程序包括（  ）：

A.确定建筑物设计的总目标或消防安全水平及其子目标

B.确定需要采用性能化设计方法进行设计的问题

C.确定建筑物的消防安全总体目标

D.进行性能化防火试设计和评估验证

E.修改、完善设计并进一步评估验证确定是否满足所确定的消防安全目标

【答案】BCDE

【解析】建筑物消防性能化设计的基本程序如下：

（一）确定建筑物的使用功能和用途、建筑设计的适用标准

（二）确定需要采用性能化设计方法进行设计的问题

（三）确定建筑物的消防安全总体目标

（四）进行性能化防火试设计和评估验证

（五）修改、完善设计并进一步评估验证确定是否满足所确定的消防安全目标

（六）编制设计说明与分析报告，提交审查与批准

3.建筑防火设计的总目标应在进行性能化设计开始之前作为设计的重点问题，由（  ）等共同研究确定。

A.设计单位

B.建设单位

C.委托方

D.公安消防监督机构

E.消防安全技术培训机构

【答案】ABCD

【解析】建筑防火设计的总目标应在进行性能化设计开始之前作为设计的重点问题，由设计单位、建设单位、委托方、公安消防监督机构、消防安全技术咨询机构等共同研究确定。

4.建筑消防安全总目标可能包括下列哪些（  ）。

A.人员保护等级

B.财产保护等级

C.能够提供建筑使用的连续性

D.古迹或文物保护

E.人员的安全意识

【答案】ABCD

【解析】消防安全总目标可能包括人员和财产保护等级或者能够提供建筑使用的连续性、古迹或文物保护和环境保护。

5.建筑物的消防安全总目标一般包括如下内容（  ）。

A.减小火灾发生的可能性

B.在火灾条件下，保证建筑物内使用人员以及救援人员的人身安全

C.减少由于火灾而造成商业运营、生产过程的中断

D.保证建筑物内财产的安全

E.尽可能消除火灾对周围环境的污染

【答案】ABCD

【解析】建筑物的消防安全总目标一般包括如下内容：

1）减小火灾发生的可能性；

2）在火灾条件下，保证建筑物内使用人员以及救援人员的人身安全；

3）建筑物的结构不会因火灾作用而受到严重破坏或发生垮塌，或虽有局部垮塌，但不会发生连续垮塌而影响建筑物结构的整体稳定性；

4）减少由于火灾而造成商业运营、生产过程的中断；

5）保证建筑物内财产的安全；

6）建筑物发生火灾后，不会引燃其相邻建筑物；

7）尽可能减少火灾对周围环境的污染。

6.建筑物的消防安全总目标视其（  ）而有所区别，设计时应根据实际情况确定一个或者两个目标作为主要目标，并列出其他目标的先后次序。

A.使用功能

B.性质

C.相邻建筑情况

D.建筑高度

E.消防设施配置不同

【答案】ABD

【解析】建筑物的消防安全总目标视其使用功能、性质及建筑高度而有所区别，设计时应根据实际情况在上述六个目标中确定一个或者两个目标作为主要目标，并列出其他目标的先后次序。

7.建筑火灾具有（  ）的双重特性，无论采取什么措施，一座建筑物的消防安全总是相对的。

A.确定性

B.随机性

C.时间性

D.空间性

E.以上均包括

【答案】AB

【解析】建筑火灾具有确定性和随机性的双重特性，无论采取什么措施，一座建筑物的消防安全总是相对的。

8.建筑消防安全目标反映了（  ）以及（  ）的安全期望和建设投资的关系。

A.投资方

B.建筑方

C.社会公众

D.公安消防机构

E.施工方

【答案】AC

【解析】这实际上反映了投资方以及社会公众的安全期望和建设投资的关系。

9.确定建筑物的消防安全性能目标时，应首先将消防安全总目标进一步转化为可量化的性能目标，包括：（  ）等。

A.火灾后果的影响

B.人员伤亡

C.财产损失

D.湿度

E.燃烧产物的扩散

【答案】ABCE

【解析】确定建筑物的消防安全性能目标时，应首先将消防安全总目标进一步转化为可量化的性能目标，包括：火灾后果的影响、人员伤亡和财产损失、温度以及燃烧产物的扩散等。

10.建筑设计目标的性能判定标准应能够体现由火灾或消防措施造成的（  ）等的最大可接受限度。

A.人员伤亡

B.建筑及其内部财产的损害

C.经营被中断

D.风险分析

E.生产被中断

【答案】ABCE

【解析】设计目标的性能判定标准应能够体现由火灾或消防措施造成的人员伤亡、建筑及其内部财产的损害、生产或经营被中断、风险等级等的最大可接受限度。

11.建筑消防常见的性能判定标准包括：（  ）。

A.热效应

B.毒性

C.热传导

D.火灾蔓延

E.防火分隔物受损

【答案】ABDE

【解析】常见的性能判定标准包括：

1）生命安全标准：热效应、毒性、和能见度等；

2）非生命安全标准：热效应、火灾蔓延、烟气损害、防火分隔物受损和结构的完整性和对暴露于火灾中财产所造成的危害等。

12.	建筑消防性能判定标准是一系列在设计前把各个明确的性能目标转化成用确定性工程数值或概率表示的参数。这些参数包括（  ）。

A.构件和材料的温度

B.气体温度

C.碳氧血红蛋白（C0Hb）含量

D.空气的含水量

E.热暴露水平

【答案】ABCE

【解析】性能判定标准是一系列在设计前把各个明确的性能目标转化成用确定性工程数值或概率表示的参数。这些参数包括：构件和材料的温度、气体温度、碳氧血红蛋白（C0Hb）含量、能见度以及热 暴露水平。

【知识点】建筑消防性能化设计的设计步骤

【单选题】

1.建筑消防性能化设计中，功能目标是设计总目标的基础，它把总目标提炼为能够用（  ）进行量化的数值。

A.数学语言

B.逻辑语言

C.程序化语言

D.工程语言

【答案】D

【解析】功能目标是设计总目标的基础，它把总目标提炼为能够用工程语言进行量化的数值。概括地说，它们指出一个建筑物怎样才能达到上述的社会期望的安全目标。功能目标通常可用计量的术语加以表征。

2.为了满足建筑功能目标，一旦功能目标或者损失目标搞清楚了，人们就必须有一个确定建筑及其系统发挥作用的性能水平的方法。这项工作是通过（  ）要求完成的。

A.计算

B.实际

C.功能

D.性能

【答案】D

【解析】为了实现这些目标，一旦功能目标或者损失目标搞清楚了，人们就必须有一个确定建筑及其系统发挥作用的性能水平的方法。这项工作是通过性能要求完成的。

3.事实上消防安全工程评估将是证明设计方案是否符合（  ）的一个主要途径。

A.实际建筑需要

B.功能规范

C.性能规范

D.建筑合理性

【答案】C

【解析】事实上消防安全工程评估将是证明设计方案是否符合性能规范的一个主要途径。

4.为了满足防止起火房间发生轰燃的性能指标，工程师可能会建立一个设计目标，从而将上层烟气温度限制在（  ），该温度以下不大可能发生轰燃。

A.200℃

B.300℃

C.500℃

D.600℃

【答案】C

【解析】我们可以制订防止起火房间发生轰燃的性能指标。其依据是火灾蔓延至起火房间之外的情况总是发生在轰燃发生之后，上层烟气引燃并使火灾前锋开始蔓延之时。为了满足这一指标，工程师可能会建立一个设计目标，从而将上层烟气温度限制在500℃，该温度以下不大可能发生轰燃。这就是从一个总体目标到建立一种设计标准的整个分析过程。

5.对某特定火灾从引燃或者从设定的燃烧到火灾增长到最高峰以及火灾所造成的破坏的描述是指（  ）。

A.火灾过程

B.火灾场景

C.火灾破坏

D.火灾

【答案】B

【解析】火灾场景是对某特定火灾从引燃或者从设定的燃烧到火灾增长到最高峰以及火灾所造成的破坏的描述。

6.概括设计火灾特征的最常用方法是采用（  ）。

A.火灾增长曲线

B.火灾升温曲线

C.火灾发展过程曲线

D.火灾燃烧特性曲线

【答案】A

【解析】概括设计火灾特征的最常用方法是采用火灾增长曲线。

7.建筑消防性能设计目标是性能指标（如起火房间内轰燃的发生）能够容忍的最大（  ），这可以用最大热释放速率描述其特征。

A.火灾温度

B.火灾持续时间

C.火灾尺寸

D.火灾破坏范围

【答案】C

【解析】设计目标是性能指标（如起火房间内轰燃的发生）能够容忍的最大火灾尺寸，这可以用最大热释放速率描述其特征。

8.为了达到防止轰燃发生的目标，替代方法之一可能是使用（  ）灭火系统。为了保证其有效性，此系统必须在房间到达轰燃阶段以前启动并控制火灾的增长。

A.自动喷水

B.水喷雾

C.泡沫

D.干粉

【答案】A

【解析】为了达到防止轰燃发生的目标，替代方法之一可能是使用自动喷水灭火系统。为了保证其有效性，自动喷水灭火系统必须在房间到达轰燃阶段以前启动并控制火灾的增长。

9.建筑物性能化设计基本步骤中，设定火灾场景之后应进行（  ）。

A.开展火灾危险源识别

B.制订试设计方案

C.选择工程方法

D.确定最终设计方案

【答案】C

【解析】性能化设计过程可分成若干个步骤，各步骤相互联系，并最终形成一个整体，其主要步骤包括：

1）确定性能化设计的内容和范围。

2）确定总体目标、功能要求和性能判据。

3）开展火灾危险源识别。

4）制订试设计方案。

5）设定火灾场景和疏散场景。

6）选择工程方法。

7）评估试设计方案。

8）确定最终设计方案。

9）完成报告，编写性能化设计评估报告。

10.分析和设计报告的内容不包括（  ）。

A.分析或设计目标

B.工程的基本信息

C.设计方案的描述

D.消防安全技术

【答案】D

【解析】性能化设计报告包括：

1）工程的基本信息；

2）分析或设计目标：制订此目标的理由；

3）设计方法（基本原理）陈述：所采用的方法，为什么采用，做出了什么假设，采用了什么工具和理念；

4）性能评估指标；

5）火灾场景的选择和设计火灾；

6）设计方案的描述；

7）消防安全管理；

8）参考的资料、数据。

11.	建筑的防火设计可分解为三个构成部分，其中不包括（  ）。

A.防烟排烟系统

B.建筑被动防火系统

C.建筑主动防火系统

D.安全疏散系统

【答案】A

【解析】建筑的防火设计可分解为三个构成部分，即建筑被动防火系统、建筑主动防火系统和安全疏散系统。每一个系统还可进一步细化分解为不同的子系统。

12.火灾危险源识别包括内部危险源和外部危险源的识别。下列属于从外部危险源考虑的是（  ）。

A建筑材料和制品

B.建筑内的人员类型

C.建筑用途

D.邻近的建筑、设施以及人员活动行为

【答案】D

【解析】火灾危险源识别包括内部危险源和外部危险源的识别。

内部危险源识别需从以下几个方面考虑：

1）建筑材料和制品。

2）常用燃油、燃气、用电等设备。

3）建筑内的人员类型。

4）建筑用途。

外部危险源识别需从以下几个方面考虑：

1）邻近的建筑、设施以及人员活动行为。

2）自然环境产生的危险源。

【多选题】

1.性能化设计过程可分成若干的过程，各步骤相互联系，并最终形成一个整体，其步骤主要包括（  ）：

A.确定工程范围

B.确定设计目标

C.建立设定火灾情景

D.选定最终设计方案

E.风险等级判断

【答案】ABCD

【解析】性能化设计过程可分成若干的过程，各步骤相互联系，并最终形成一个整体，其步骤主要包括：确定工程范围、确定总体目标、确定设计目标、建立性能判定标准、建立设定火灾情景、建立试设计、评估试设计及性能指标判定、选定最终设计方案、完成报告编写设计文件等。

2.建筑消防性能化设计的第一步就是要确定工程的范围及相关的参数，包括以下几个方面（  ）。

A.建筑的特征

B.使用功能

C.建筑的工艺特征也要做专门的研讨

D.危险物品的使用或贮存区

E.不同使用功能的建筑内的人员分布情况

【答案】ABCD

【解析】确定工程范围性能化设计的第一步就是要确定工程的范围及相关的参数。首先要了解工程各方面的信息，如建筑的特征，使用功能等。对特殊的建筑，如大空间（如中庭或仓库），或者人员密集的商场、礼堂和运动场等要格外关注。对建筑的工艺特征也要做专门的研讨，如特殊的作业区、危险物品的使用或贮存区、昂贵设备区以及零故障区等。不同使用功能的建筑，其使用者特征也不同（如住宅建筑与商业建筑），使用者特征包括年龄、智力、是否睡觉、体能状态等因素。

3.概括地说，消防安全应达到的总体目标应该是：（  ）不受火灾的有害影响。

A.保护生命

B.保护财产

C.保护使用功能

D保护环境

E.精神生活

【答案】ABCD

【解析】概括地说，消防安全应达到的总体目标应该是：保护生命、保护财产、保护使用功能、保护环境不受火灾的有害影响。

4.在消防安全设计中，消防安全总体目标是一个范围比较广泛的概念，它表示的是社会所期望的安全水平。它们主要是用概括性的语言进行描述，通常指（  ）等方面的需要。

A.保护人类生命

B.保护环境中其它生命

C.保护相邻建筑

D.保护其他财产安全

E.保护人类的精神文明

【答案】ACD

【解析】确定总体目标：一旦确定了工程的范围，性能化设计过程的下一步就是要确定消防安全总目标。在消防安全设计中，消防安全总体目标是一个范围比较广泛的概念，它表示的是社会所期望的安全水平。它们主要是用概括性的语言进行描述，通常指保护人类生命和相邻建筑及其他财产安全等方面的需要。

5.建筑性能要求是性能水平的表述。（  ）等必须满足性能水平的要求，从而达到消防安全总体目标和功能目标。我们不仅能够量化这些参数，还应对其进行计量和计算。

A.建筑材料

B.建筑构件

C.高度

D.组件

E.建筑方法

【答案】ABDE

【解析】性能要求是性能水平的表述。建筑材料、建筑构件、系统、组件以及建筑方法等必须满足性能水平的要求，从而达到消防安全总体目标和功能目标。我们不仅能够量化这些参数，还应对其进行计量和计算。

6.下列表述中中的每一个都涉及到建筑及其系统如何工作才能满足规定的生命安全总体目标和功能目标，并且可对每项要求都可进行计量或计算的是（  ）。

A.将火灾的传播限制在起火房间内

B.在烟气蔓延出起火房间以前通知使用者

C.保证疏散通道处于可使用状态直到使用者到达安全地点

D.控制可燃物的数量

E.以上描述均正确

【答案】ABC

【解析】“将火灾的传播限制在起火房间内，在烟气蔓延出起火房间以前通知使用者，保证疏散通道处于可使用状态直到使用者到达安全地点”。这些要求中的每一个都涉及到建筑及其系统如何工作才能满足规定的生命安全总体目标和功能目标，并且可对每项要求都可进行计量或计算。

7.建筑消防性能判定标准包括（  ）等的临界值。

A.材料温度

B.气体温度

C.碳氧血红蛋白含量

D.能见度

E.气体含水量

【答案】ABCD

【解析】这些参数包括：构件和材料温度、气体温度、碳氧血红蛋白含量、能见度以及热暴露水平。

8.确定建筑性能化设计目标的两种方法是（  ）：

A.合格的规定

B.视为合格的规定

C.替代方案

D.合理可行的方案

E.最优方案

【答案】BC

【解析】确定设计目标两种方法是：

1）视为合格的规定：这包括如何采用材料、构件、设计因素和设计方法的示例，如果采用了，其结果就满足性能要求。

2）替代方案：如果能证明某设计方案能够达到相关的性能要求，或者与视为合格的规定等效，那么对于与上述“视为合格的规定”不同的设计方案，仍可以被批准为合格。

9.火灾场景的建立应包括（  ）；也就是说，此种火灾发生的可能性有多大，如果真的发生了，那么火灾又是怎么发展和蔓延的。

A.概率因素

B.确定性因素

C.客观因素

D.主观因素

E.偶然因素

【答案】AB

【解析】火灾场景的建立应包括概率因素和确定性因素；也就是说，此种火灾发生的可能性有多大，如果真的发生了，那么火灾又是怎么发展和蔓延的。

10.建立火灾场景时，因主要考虑的因素有：（  ）等。

A.建筑的平面布局

B.火灾荷载及分布状态

C.消防设施的配备情况

D.室内人员的分布与状态

E.火灾可能发生时的环境因素

【答案】ABDE

【解析】建立火灾场景包括：建筑的平面布局；火灾荷载及分布状态；火灾可能发生的位置；室内人员的分布与状态；火灾可能发生时的环境因素等。

11.设计火灾是对某一特定火灾场景的工程描述，可以用一些参数来表现其特征，如：（  ）

A.热释放速率

B.火灾增长速率

C.物质分解物

D.物质分解率

E.疏散宽度

【答案】ABCD

【解析】设计火灾是对某一特定火灾场景的工程描述，可以用一些参数如热释放速率、火灾增长速率、物质分解物、物质分解率等或者其他与火灾有关的可以计量或计算的参数来表现其特征。

12.热释放速率随时间变化的“典型”火灾增长曲线，一般具有（  ）等共同特征。每一个需要考虑的火灾场景都应该具有这样的设计火灾曲线。

A.火灾增长期

B.最高热释放速率期

C.稳定燃烧期

D.衰减期

E.完全熄灭期

【答案】ABCD

【解析】热释放速率随时间变化的“典型”火灾增长曲线，一般具有火灾增长期、最高热释放速率期、稳定燃烧期和衰减期等共同特征。每一个需要考虑的火灾场景都应该具有这样的设计火灾曲线。

13.评估过程是一个不断反复的过程。在此过程中，许多消防安全措施的评估都是依据设计火灾曲线和设计目标进行的。以下哪些因素都在该步骤进行评估。在评估不同的方案时，清楚地了解该方案是否达到了设计目标是很重要的。（  ）

A.增加感烟探测器

B.增加自动喷淋装置

C.多设窗口进行自然通风

D.变更建筑材料

E.内装修和建筑内部摆设

【答案】ABDE

【解析】评估过程是一个不断反复的过程。在此过程中，许多消防安全措施的评估都是依据设计火灾曲线和设计目标进行的。象增加感烟探测器或自动喷淋装置、对通风特征的修改、变更建筑材料、内装修和建筑内部摆设等因素，都在该步骤进行评估。在评估不同的方案时，清楚地了解该方案是否达到了设计目标是很重要的。

14.	纵览世界上各种消防安全工程方法，下述一些基本因素总是在性能化设计评估中被充分考虑：（  ）和通知居住者和组织安全疏散、消防部门的接警和现场救助。

A.起火和发展

B.烟气蔓延和控制

C火灾蔓延和控制

D.火灾探测

E.灭火后进行火灾分析和总结

【答案】ABCD

【解析】纵览世界上各种消防安全工程方法，下述一些基本因素总是在性能化设计评估中被充分考虑：起火和发展、烟气蔓延和控制、火灾蔓延和控制、火灾探测和灭火、通知居住者和组织安全疏散、消防部门的接警和现场救助。

15.建筑性能化设计报告包括：（  ）

A工程的基本信息

B.制订此目标的理由

C.性能评估指标

D.火灾场景的选择和设计火灾

E.消防安全培训教育

【答案】ABCD

【解析】性能化设计报告包括：

1）工程的基本信息；

2）分析或设计目标：制订此目标的理由；

3）设计方法（基本原理）陈述：所采用的方法，为什么采用，做出了什么假设，采用了什么工具和理念；

4）性能评估指标；

5）火灾场景的选择和设计火灾；

6）设计方案的描述；

7）消防安全管理；

8）参考的资料、数据。

16.	性能化设计是一个发展的方向，但社会各界对它的接受程度不一。与传统的设计方法相比，性能化分析和设计过程需要在（  ）上花费更多的工程时间。

A.统计

B.分析

C.计算

D.设计文件制作

E.验证

【答案】BCD

【解析】性能化设计是一个发展的方向，但社会各界对它的接受程度不一。与传统的设计方法相比，性能化分析和设计过程需要在分析、计算和设计文件制作上花费更多的工程时间。

17.建筑的防火设计可分解为以下几个构成部分，包括：（  ）

A.建筑被动防火系统

B.建筑主动防火系统

C.安全疏散系统

D.实践经验

E.经验总结

【答案】ABC

【解析】建筑的防火设计可分解为三个构成部分，即建筑被动防火系统、建筑主动防火系统和安全疏散系统。每一个系统还可进一步细化分解为不同的子系统。

第三节 资料收集与安全目标设定

【知识点】建筑消防性能化设计资料收集

【单选题】

1.建筑设计人员在进行消防性能化设计时，首先应熟悉建筑概况，包括工程的名称、地址、占地面积、建筑面积等，并进一步收集在设计中会用到的资料，特别是应该（  ）。

A.收集详细重要因素资料

B.去踏勘现场

C.对各因素综合统计分析

D.做好风险评估

【答案】B

【解析】建筑设计人员在进行消防性能化设计时，首先应熟悉建筑概况，包括工程的名称、地址、占地面积、建筑面积等，并进一步收集在设计中会用到的资料，特别是应该去踏勘现场。

【多选题】

1.建筑消防性能化设计在进行异地操作时，设计人员更应当切实了解项目所在地的环境情况，例如（  ） 等、

A气候条件

B.抗震设防烈度

C.周边的人文环境

D.周围的建筑现状

E.施工人员的情况

【答案】ABCD

【解析】消防性能化设计在进行异地操作时，设计人员更应当切实了解项目所在地的环境情况，例如气候条件、抗震设防烈度、周边的人文环境和建筑现状以及可能的施工条件等。

2.建筑设计包括以下（  ）内容，建筑设计首先要满足建筑法规、规范及标准的要求。

A.对建筑空间的研究

B.对构成建筑空间的建筑实体的研究。

C.对建筑使用功能的研究

D.建筑高度对设计影响的研究

E.以上均正确

【答案】AB

【解析】建筑设计包括两方面的内容，即对建筑空间的研究以及对构成建筑空间的建筑实体的研究。建筑设计首先要满足建筑法规、规范及标准的要求。

3.建筑性能化设计资料包括（  ）。此外还包括结构、各设备专业的相关图纸等。

A.建筑设计说明

B.建筑总平面图

C.消防设计专篇

D.施工人员名单

E.建筑主要立面图和剖面图

【答案】ABCE

【解析】设计资料包括建筑设计说明，建筑总平面图，消防设计专篇，建筑主要楼层平面图，建筑主要立面图和剖面图。此外还包括结构、各设备专业的相关图纸等。

4.在建筑防火设计中，设计师应尽可能（  ），达到减少火灾危害，保护人的生命和财产安全的目的。

A.降低建筑物内的火灾荷载、降低建筑构件及建筑装修装饰材料的燃烧性能

B.认真研究建筑防火措施、合理布置建筑平面，在建筑物内外进行必要的分隔

C.合理设定建筑物的耐火等级和相关构件的耐火极限

D.预防火灾发生，防止火灾蔓延

E.应根据建筑物的使用功能、空间平面特征和人员特点，设计合理正确的安全疏散与灭火设施

【答案】ABCDE

【解析】综合教材第四篇第三章第三节

【知识点】建筑消防性能化设计设定安全目标

【单选题】

1.要减少和预防建筑火灾，首先要确保建筑物本身的（  ）。

A.本质安全

B.建筑高度

C.建筑材料的选择

D.使用功能

【答案】A

【解析】要减少和预防建筑火灾，首先要确保建筑物本身的本质安全。

2.当温度低于500℃时，浇水冷却的混凝土强度（  ）自然冷却后的强度。

A.低于

B.高于

C.等于

D.失去抵抗荷载的能力

【答案】A

【解析】当温度低于500℃时，浇水冷却的混凝土强度低于自然冷却后的强度。

3.高于600℃时，浇水冷却后的强度（  ）自然冷却后的强度

A.低于

B.高于

C.等于

D.失去抵抗荷载的能力

【答案】B

【解析】高于600℃时，浇水冷却后的强度高于自然冷却后的强度。

4.在（  ）时，钢筋进入液态，失去了抵抗荷载的能力。

A.500℃

B.600℃

C.1400℃

D.1500℃

【答案】C

【解析】在1400℃时，钢筋进入液态，失去了抵抗荷载的能力。

5.在火灾时，钢筋与混凝土间的粘结强度也随温度升高而呈（  ）趋势。

A.上升

B.下降

C.不变

D.还要综合其它因素确定

【答案】B

【解析】在火灾时，钢筋与混凝土间的粘结强度也随温度升高而呈下降趋势。对于钢筋混凝土超静定结构而言，构件的热膨胀会使相邻构件产生过大位移，从而危及相邻构件稳定性和承载力。

6.对于钢筋混凝土超静定结构而言，构件的热膨胀会使相邻构件产生（  ），从而危及相邻构件稳定性和承载力。

A.弯曲变形

B.过大位移

C.状态转变

D.抗荷载能力

【答案】B

【解析】在火灾时，钢筋与混凝土间的粘结强度也随温度升高而呈下降趋势。对于钢筋混凝土超静定结构而言，构件的热膨胀会使相邻构件产生过大位移，从而危及相邻构件稳定性和承载力。

7.就我国目前的经济实力和公众防火安全意识而言，做好（  ）是更有效、可靠和经济的防火途径。

A.主动防火系统

B.被动防火系统

C.自动喷水灭火系统

D.火灾自动报警系统

【答案】B

【解析】就我国目前的经济实力和公众防火安全意识而言，做好被动防火系统是更有效、可靠和经济的防火途径。

8.当可燃物为离散布置时，（  ）是一种促使火灾在室内及建筑物间蔓延的重要形式。

A.火焰接触

B.延烧

C.热传导

D.热辐射

【答案】D

【解析】当可燃物为离散布置时，热辐射是一种促使火灾在室内及建筑物间蔓延的重要形式。当火灾烟气达到足够的温度时，其产生的热辐射强度将会引燃周围可燃物，从而导致火灾的蔓延。

9.消防性能化设计时一般通过模拟计算分析得到火源所在防火区域之外的其它防火区域的烟气层（  ）。

A.最高温度

B.最低温度

C.极限温度

D.分布位置高度

【答案】A

【解析】消防性能化设计时一般通过模拟计算分析得到火源所在防火区域之外的其它防火区域的烟气层最高温度。如果烟气层温度高于设定的极限温度，则认为火灾将通过热辐射在防火区域间进行蔓延；如果烟气层温度小于设定的极限温度，可认为火灾不会通过热辐射在防火区域间进行蔓延。

10.一般将（  ）作为火灾在防火区域间蔓延的极限温度，即烟气层温度大于该值时，火灾将通过热辐射在防火区域间进行蔓延；当烟气层温度小于该值时，可认为火灾不会通过热辐射的方式在防火区域间蔓延。

A.70℃

B.150℃

C.280℃

D.360℃

【答案】D

【解析】一般将360℃作为火灾在防火区域间蔓延的极限温度，即烟气层温度大于该值时，火灾将通过热辐射在防火区域间进行蔓延；当烟气层温度小于该值时，可认为火灾不会通过热辐射的方式在防火区域间蔓延。

11.建筑物间防火间距的设计目标建筑与相邻建筑、设施的防火间距应满足（  ）要求。

A.设计规范

B.设计目标

C.安全

D.城市规划

【答案】C

【解析】建筑物间防火间距的设计目标建筑与相邻建筑、设施的防火间距应满足安全要求。

12.	防火分隔性能化设计目标：防火分区划分应能有效降低（  ），可将火灾的财产损失控制在可接受的范围之内。

A.火灾危害

B.人员伤亡数量

C.财产损失

D.对环境的破坏

【答案】A

【解析】防火分隔性能化设计目标：防火分区划分应能有效降低火灾危害，可将火灾的财产损失控制在可接受的范围之内。

13.防火分隔性能化功能目标：观众厅内采取（  ）的措施，应能将建筑火灾控制在设定的的防火空间内，而不会经水平方向和竖向向其他区域蔓延。

A.防火分区

B.防火隔断

C.挡烟垂壁

D.自动报警系统

【答案】B

【解析】防火分隔性能化功能目标：观众厅内采取的防火隔断措施，应能将建筑火灾控制在设定的的防火空间内，而不会经水平方向和竖向向其他区域蔓延。

14.防火间距是指防止着火建筑的（  ）在一定时间内引燃相邻建筑，且便于消防扑救的间隔距离。

A.火焰接触

B.延烧

C.热传导

D.热辐射

【答案】D

【解析】防火间距是指防止着火建筑的辐射热在一定时间内引燃相邻建筑，且便于消防扑救的间隔距离。因此，防火间距一方面有助于防止火灾在建筑之间蔓延，另一方面为火灾扑救及建筑内人员和物资的紧急疏散提供场地。

15.（  ）系统在无人情况下自动启动并扑灭或控制建筑内的早期火灾，并发出报警信号，起到防止火灾蔓延和减少损失的作用。

A.自动喷水灭火

B.气体灭火

C.泡沫灭火

D.火灾自动报警

【答案】A

【解析】自动喷水灭火系统在无人情况下自动启动并扑灭或控制建筑内的早期火灾，并发出报警信号，起到防止火灾蔓延和减少损失的作用。

16.下列有关消防救援窗口的尺寸和间距设置正确的是（  ）。

A.每隔一层设置可供消防救援人员进入的窗口

B.窗口的净高度和净宽度均不应小于1.0m，下沿距室内地面应不大于1.0m

C.窗口间距不宜大于20m

D.每个防火分区的救援窗口应不少于2个，设置位置与消防车登高操作场地不应对应

【答案】C

【解析】在消防救援时，只有将灭火剂直接作用于火源或燃烧的可燃物，才能有效灭火。当火灾发展到比较大的规模，从楼梯间进入建筑有时难以直接接近火源，有必要在外墙上设置供灭火救援的入口。为方便使用，该开口的大小、位置、标识要易于人员携带装备安全进入，且便于快速识别，具体要求如下：

（1）每层设置可供消防救援人员进入的窗口；

（2）窗口的净高度和净宽度均不应小于1.0m，下沿距室内地面应不大于1.2m；

（3）窗口间距不宜大于20m，且每个防火分区的救援窗口应不少于2个，设置位置与消防车登高操作场地相对应；

（4）窗口的破璃易于破碎，并设置可在室外识别的明显标志。

17.被动防火系统中，建筑结构性能化设计的功能目标表述有误的是（  ）。

A.建筑构件能避免因其在火灾中发生变形或破坏而导致建筑结构的严重破坏或失去承载力

B.不会因构件的破坏而危及建筑内部人员的疏散安全和灭火救援人员的安全

C.预防因构件破坏而加剧火灾或导致火灾蔓延至其它防火区域或相邻建筑物

D.大火灾作用下，建筑结构应能在合理的消防投入基础上，保持足够的完整性能、隔热性能或承载力，或同时保持其中两个或三个性能

【答案】D

【解析】功能目标

①建筑构件能避免因其在火灾中发生变形或破坏而导致建筑结构的严重破坏或失去承载力；

②不会因构件的破坏而危及建筑内部人员的疏散安全和灭火救援人员的安全；

③避免结构在火灾中因变形、垮塌而难以修复或影响重要功能的使用、减少灾后结构的修复费用和难度，缩短结构功能的恢复期；

④预防因构件破坏而加剧火灾或导致火灾蔓延至其它防火区域或相邻建筑物。

18.主动防火系统中，自动灭火系统性能化设计的性能要求表述有误的是（  ）。

A.建筑内设置的自动灭火系统应根据设置场所的用途、火灾危险性、火灾特性、环境温度和系统的性价比等进行比较后确定

B.建筑内设置的自动灭火系统应能够及时扑灭和控制建筑内的初期火灾，防止火灾蔓延和造成较大损失

C.灭火系统的灭火剂应适用于朴救设置场所的火灾类型，且对保护对象的次生危害较小

D.灭火系统的类型应与火灾发展特性、建筑空间特性相适应，并在设置场所的环境温度下能安全、可靠运行和有效灭火

【答案】B

【解析】性能要求。

（1）建筑内设置的自动灭火系统应根据设置场所的用途、火灾危险性、火灾特性、环境温度和系统的性价比等进行比较后确定；

（2）灭火系统的灭火剂应适用于扑救设置场所的火灾类型，且对保护对象的次生危害较小；

（3）灭火系统的类型应与火灾发展特性、建筑空间特性相适应，并在设置场所的环境温度下能安全、可靠运行和有效灭火；

（4）对于火灾报警系统识别火灾并联动的灭火系统，应有能保证系统及时启动的火灾探测控制系统。对于自动喷水灭火系统、细水雾灭火系统和水喷雾灭火系统等需要消防水泵供水的灭火系统，其电源应满足系统连续运行及其动作需要。

【多选题】

1.建筑内自动灭火系统设计的原则是对建筑（  ）。

A.重点建筑

B.重点部位

C.重点场所

D.重点防护

E.较高层部位

【答案】BCD

【解析】建筑内自动灭火系统设计的原则是对建筑重点部位、重点场所进行重点防护。

2.重点场所一般包括：（  ）。

A.火灾荷载大

B.火灾危险性高的场所

C.可能因火灾而导致人员疏散困难的场所

D.可能因火灾导致重大损失的场所

E.有易燃物的场所

【答案】ABCD

【解析】重点场所一般包括：火灾荷载大、火灾危险性高的场所、可能因火灾而导致人员疏散困难的场所和可能因火灾导致重大损失的场所。

3.建筑主动防火系统包括（  ）等。

A.灭火设施

B.排烟系统

C.火灾自动报警系统

D.防烟系统

E.防火分区

【答案】ABCD

【解析】建筑主动防火系统包括灭火设施、防排烟系统、火灾自动报警系统等。

4.建筑被动防火系统包括（  ）等、

A.建筑结构

B.防火分隔

C.自动灭火系统

D.管线和管道（井）

E.建筑装修

【答案】ABDE

【解析】建筑被动防火系统包括建筑结构、防火分隔、防火间距、管线和管道（井）、建筑装修等。

5.在建筑结构下列可在结构中产生内力和变形的情况有（  ）。

A.直接以力的形式出现的作用

B.温度的变化

C.混凝土收缩

D.基础不均匀沉降

E.以上均正确

【答案】ABCD

【解析】在建筑结构中除了直接以力的形式出现的作用会在结构中产生内力和变形外，其他作用，如温度的变化、混凝土收缩、基础不均句沉降等也可在结构中产生内力和变形。

6.建筑结构构件材料钢筋混凝土在高温作用下，会出现下列哪些情况：（  ）

A.各种水分迅速汽化

B.体积明显膨胀

C.其强度和弹性模量随温度升高而降低

D.钢筋虽有混凝土保护，但在高温下其强度仍然有所降低，以致在初应力下屈服而引起截面破坏

E.其强度和弹性模量随温度升高而提升后再降低

【答案】ABCD

【解析】建筑结构构件材料钢筋混凝土在高温作用下，各种水分迅速汽化，体积明显膨胀，其强度和弹性模量随温度升高而降低。钢筋虽有混凝土保护，但在高温下其强度仍然有所降低，以致在初应力下屈服而引起截面破坏。

7.建筑构件破坏的程度取决于下列哪些因素（  ）。

A.温度升高的速率

B.最高温度

C.火灾作用持续的时间

D.建筑本身的耐火等级

E.外界环境的影响

【答案】ABC

【解析】构件破坏的程度取决于温度升高的速率、最高温度和火灾作用持续的时间。

8.就保护人的生命安全而言，结构防火在所有建筑类型中都是重要的。这是因为（  ）。

A.良好的结构耐火性能能为人员的安全疏散提供宝贵的疏散时间

B.特别是在高层和大空间建筑中为人员的安全疏散提供宝贵的疏散时间

C.有行动受限人员的建筑内为人员的安全疏散提供宝贵的疏散时间

D.为消防队员在建筑内所有人员撤出后进入建筑内实施灭火提供生命安全保证

E.增加建筑的耐火性能，减少经济损失

【答案】ABCD

【解析】就保护人的生命安全而言，结构防火在所有建筑类型中都是重要的。这是因为：

1）良好的结构耐火性能能为人员的安全疏散提供宝贵的疏散时间，特别是在高层和大空间建筑中以及有行动受限人员的建筑内，如医院、老年人建筑、幼儿园等；

2）为消防队员在建筑内所有人员撤出后进入建筑内实施灭火提供生命安全保证。

9.初期火灾没有得到成功控制而使火灾继续增长，良好结构耐火性能的作用明显。在消防队员实施灭火之前，（  ）。

A.结构构件可以有效地将火灾控制在起火区域或某个防火分区内

B.减少火灾和烟气对建筑内的物品所造成的破坏

C.减少建筑结构所造成的破坏

D.可减少灾后修复难度

E.增加灾后修复的费用和时间

【答案】ABCD

【解析】初期火灾没有得到成功控制而使火灾继续增长，良好结构耐火性能的作用明显。在消防队员实施灭火之前，结构构件可以有效地将火灾控制在起火区域或某个防火分区内，从而减少火灾和烟气对建筑内的物品和建筑结构所造成的破坏，同样也可减少灾后修复难度、费用和时间。

10.建筑结构性能化设计目标。在火灾作用下，建筑结构应能在合理的消防投入基础上，保持足够的（  ）。

A.完整性能

B.隔热性能

C.承载力

D.同时保持其中两个或三个性能

E.缘热性

【答案】ABCD

【解析】建筑结构性能化设计目标。在火灾作用下，建筑结构应能在合理的消防投入基础上，保持足够的完整性能、隔热性能或承载力或同时保持其中两个或三个性能。

11.建筑性能化设计中功能目标有（  ）。

A.建筑构件能避免因其在火灾中发生变形或破坏而导致建筑结构的严重破坏或失去承载力

B.不会因构件的破坏而危及建筑内部人员的疏散安全和灭火救援人员的安全

C.避免结构在火灾中因变形、垮塌而难以修复或影响重要功能的使用、减少灾后结构的修复费用和难度，缩短结构功能的恢复期

D.预防因构件破坏而加剧火灾或导致火灾蔓延至其它防火区域或相邻建筑物

E.为人员教育培训提供经验总结

【答案】ABCD

【解析】功能目标

①建筑构件能避免因其在火灾中发生变形或破坏而导致建筑结构的严重破坏或失去承载力；

②不会因构件的破坏而危及建筑内部人员的疏散安全和灭火救援人员的安全；

③避免结构在火灾中因变形、垮塌而难以修复或影响重要功能的使用、减少灾后结构的修复费用和难度， 缩短结构功能的恢复期；

④预防因构件破坏而加剧火灾或导致火灾蔓延至其它防火区域或相邻建筑物。

12.建筑消防性能化设计性能要求包括：（  ）。

A.建筑构件的耐火性能应与构件的功能、建筑的功能与用途、建筑内的预计火灾荷载、火灾强度及其持续时间、建筑高度与体量以及建筑内外的消防设施相适应

B.建筑承重构件在火灾作用下，应具有足够的承载力

C.建筑分隔构件的燃烧性能和耐火极限在设计所需时间内应能防止火灾和烟气的蔓延

D.建筑物中各构件的耐火性能应具有合理的关系

E.对设计进行总结和实践

【答案】ABCD

【解析】性能要求

（1）建筑构件的耐火性能应与构件的功能、建筑的功能与用途、建筑内的预计火灾荷载、火灾强度及其持续时间、建筑高度与体量以及建筑内外的消防设施相适应；

（2）建筑承重构件在火灾作用下，应具有足够的承载力；

（3）建筑分隔构件的燃烧性能和耐火极限在设计所需时间内应能防止火灾和烟气的蔓延；

（4）建筑物中各构件的耐火性能应具有合理的关系；

（5）建筑构件在火灾作用下的变形不应超过允许变形值；

（6）建筑结构所提供的安全水平应与现行国家标准的规定等效。

13.在火灾早期启动喷水灭火，能有效控制（  ）。因此，在建筑防火设计中应该根据不同情况下火灾的不同阶段的特性及其影响考虑设置合适的主动防火系统，以减小火灾的危害。

A.室内温度的升高

B.火灾蔓延

C.火灾燃烧的速度

D.火灾持续的时间

E.以上均正确

【答案】AB

【解析】在火灾早期启动喷水灭火，能有效控制室内温度的升高和火灾蔓延。因此，在建筑防火设计中应该根据不同情况下火灾的不同阶段的特性及其影响考虑设置合适的主动防火系统，以减小火灾的危害。

14.建筑防火分隔性能化性能要求有（  ）。

A.防火分隔构件的燃烧性能具有足够的耐火极限，并满足控制火灾的要求；

B.着火空间内不会发生轰燃；

C.火灾可以控制在设定的防火区域内；

D.火灾时可以快速灭火；

E.灭火系统符合设计要求，可以有效控制火灾蔓延

【答案】ABCE

【解析】防火分区性能化性能要求

（1）防火分隔构件的燃烧性能具有足够的耐火极限，并满足控制火灾的要求；

（2）着火空间内不会发生轰燃；

（3）火灾可以控制在设定的防火区域内；

（4）火灾不会发生连续蔓延；

（5）火灾的可能过火面积与满足规范要求的防火分区的过火面积基本相同；

（6）灭火系统符合设计要求，可以有效控制火灾蔓延；

（7）排烟系统符合设计要求，可以有效排除烟气和热量。

15.火灾的蔓延方式有（  ）等。

A.火焰接触

B.延烧

C.热传导

D.热辐射

E.轰燃

【答案】ABCD

【解析】火灾的蔓延方式有火焰接触、延烧、热传导、热辐射等。

16.一般情况下，防火间距主要是根据建筑物的（  ）来确定。

A.使用性质

B.火灾危险性

C.耐火等级

D.高度

E.人员分布

【答案】ABC

【解析】一般情况下，防火间距主要是根据建筑物的使用性质、火灾危险性及耐火等级来确定。建筑物的耐火等级越低，防火间距越大；建筑物的火灾危险性越大，防火间距越大；建筑物扑救难度越大，防火间距越大。

17.防火间距设置的基本原则是：（  ）。

A.根据火灾的辐射热对相邻建筑的影响，一般不考虑飞火、风速等因素

B.保证消防扑救的需要

C.城市规划的美观考虑

D.在满足防止火灾蔓延及消防车作业需要的前提下，考虑节约用地

E.以上均正确

【答案】ABD

【解析】防火间距设置的基本原则是：

1）根据火灾的辐射热对相邻建筑的影响，一般不考虑飞火、风速等因素。

2）保证消防扑救的需要。需根据建筑高度、消防车的型号尺寸，确定操作场地的大小。

3）在满足防止火灾蔓延及消防车作业需要的前提下，考虑节约用地。

18.	建筑物间防火间距的功能目标有（  ）。

A.防火间距应能有效防止建筑间的火灾蔓延

B.着火空间内不会发生轰燃

C.火灾可以控制在设定的防火区域内

D.建筑周围应具有满足消防车展开灭火救援的条件

E.保护人员安全

【答案】AD

【解析】建筑物间防火间距的功能目标

（1）防火间距应能有效防止建筑间的火灾蔓延。

（2）建筑周围应具有满足消防车展开灭火救援的条件。

19.建筑物间防火间距的性能要求如下：（  ）

A.建筑与相邻建筑、设施之间的防火间距应根据建筑的耐火等级、外墙防火构造以及相邻外墙的防火措施、灭火救援以及设施性质等因素进行确定。

B.工业与民用建筑与城市地下交通隧道、地下人行道及其他地下建筑之间应采取防止火灾蔓延的有效措施。

C.建筑周围应设置消防车道或满足消防车通行与停靠、折转的平坦空地

D.大型工业或民用建筑周围应设置尽头式消防车道或其他满足消防车灭火救援的场地。

E.供消防车停留和作业的道路与建筑物的距离应满足消防展开和救援的要求

【答案】ABCE

【解析】建筑物间防火间距的性能要求如下：

（1）建筑与相邻建筑、设施之间的防火间距应根据建筑的耐火等级、外墙防火构造以及相邻外墙的防火措施、灭火救援以及设施性质等因素进行确定。

（2）工业与民用建筑与城市地下交通隧道、地下人行道及其他地下建筑之间应采取防止火灾蔓延的有效措施。

（3）建筑周围应设置消防车道或满足消防车通行与停靠、折转的平坦空地。消防车道的净空高度和净宽度以及地面承压应满足消防车通行的需要。

（4）大型工业或民用建筑周围应设置环形消防车道或其他满足消防车灭火救援的场地。

（5）供消防车停留和作业的道路与建筑物的距离应满足消防展开和救援的要求。

20.建筑的主动防火系统主要依靠火灾探测报警、防烟排烟、各类灭火设施等建筑消防设施，通过（  ），来扑灭或抑制火灾。

A.及早探测火灾

B.破坏已形成的燃烧条件

C.及时终止燃烧的连锁反应

D.减少建筑物内部的可燃物

E.经验总结

【答案】ABC

【解析】建筑的主动防火系统主要依靠火灾探测报警、防烟排烟、各类灭火设施等建筑消防设施，通过及早探测火灾、破坏已形成的燃烧条件、终止燃烧的连锁反应，来扑灭或抑制火灾。

21.主动防火系统中，火灾自动报警系统的性能要求包括（  ）。

A.火灾自动报警系统发出的警报应能使人员清楚地识别火灾信号，并采取相应的行动

B.火灾时，及时联动防止火灾蔓延和排除烟气，或阻止烟气进入安全区域

C.火灾自动报警装置应与保护对象的火灾危险性、火灾特性和空间高度、大小及环境条件相适应

D.火灾自动报警系统能可靠、准确地识别火灾信号并联动相应的消防设施

E.建筑应根据其实际用途、预期的火灾特性和建筑空间特性，发生火灾后的危害等因素设置合适的报警设施

【答案】ACDE

【解析】性能要求。

（1）建筑应根据其实际用途、预期的火灾特性和建筑空间特性，发生火灾后的危害等因素设置合适的报警设施；

（2）火灾自动报警装置应与保护对象的火灾危险性、火灾特性和空间高度、大小及环境条件相适应；

（3）火灾自动报警系统发出的警报应能使人员清楚地识别火灾信号，并采取相应的行动；

（4）火灾自动报警系统能可靠、准确地识别火灾信号并联动相应的消防设施。

22.安全疏散系统性能化设计的性能要求正确的有（  ）。

A.应有足够的安全出口供人员安全疏散，每个房间均应有与该房间使用人数相适应的疏散出口

B.安全出口宽度应与建筑内使用人数相适应，并考虑相同用途建筑中疏散人流的宽度和疏散速度，避免人员的疏散过程中在安全出口发生拥挤、堵塞

C.建筑内的疏散应急照明与疏散指示标志均应与其所在场所相适应

D.安全疏散距离应与建筑内的人员行动能力相适应，确保人员疏散所用时间满足安全疏散所允许的限度

E.疏散设施应满足相应的防火要求，不会使人员在疏散过程中受到火灾烟气或辐射热的危害

【答案】ACDE

【解析】性能要求。

①应有足够的安全出口供人员安全疏散，每个房间均应有与该房间使用人数相适应的疏散出口；

②安全出口宽度应与建筑内使用人数相适应，并考虑不同用途建筑中疏散人流的宽度和疏散速度，避免人员的疏散过程中在安全出口发生拥挤、堵塞；

③建筑内的疏散应急照明与疏散指示标志均应与其所在场所相适应；

④安全疏散距离应与建筑内的人员行动能力相适应，确保人员疏散所用时间满足安全疏散所允许的限度；

⑤疏散设施应满足相应的防火要求，不会使人员在疏散过程中受到火灾烟气或辐射热的危害。

第四节 软件选取

【知识点】建筑消防性能化设计火灾模拟

【单选题】

1.使用火灾专用软件时，应着重考虑的有（  ）。

A.网格独立性

B.湍流模型

C.燃烧模型

D.辐射模型

【答案】A

【解析】使用火灾专用软件时，应着重考虑网格独立性、边界条件设置对模拟结果的影响，使用通用软件时，还应考虑湍流模型、燃烧模型、辐射模型的选择。

【多选题】

1.火灾数值模型主要有（  ）。

A.专家系统

B.区域模型

C.混合模型

D.数字模型

E.网络模型

【答案】ABCE

【解析】火灾数值模型主要有专家系统（Expert System ）、区域模型（Zone Model）、场模型（Field Model）、网络模型（Network Model）和混合模型（Hybrid Model）。

【知识点】建筑消防性能化设计疏散模拟

【单选题】

1.人员疏散时间不包括（  ）。

A.火灾探测报警时间

B.人员预动时间

C.人员疏散运动时间

D.火灾蔓延时间

【答案】D

【解析】人员疏散时间为火灾探测报警时间、人员预动时间与人员疏散运动时间之和。

2.利用CAD平面图生成复杂建筑的疏散图案，比较后得出最佳疏散设计路线的软件模型是（  ）。

A.STEPS

B.Simulex

C.SGEM

D.BuildingExoDUS

【答案】C

【解析】SGEM。该空间网格疏散模型可利用CAD平面图生成复杂建筑的疏散图案，比较后得出最佳疏散设计路线。这个模型已经用于一些咨询项目。

【多选题】

1.疏散模型在处理疏散的一般问题时，均采用了三种不同基本方法包括（  ）。

A.精细网格法

B.模拟法

C.优化法

D.粗糙网格法

E.风险评估法

【答案】BCE

【解析】疏散模型在处理疏散的一般问题时，均采用了三种不同基本方法：优化法、模拟法和风险评估法。

【知识点】建筑消防性能化设计模型评价

【多选题】

1.针对建筑消防性能化设计计算方法的确定性模型需要重点评价的几个方法进行论述。（  ）

A.计算模型的适用性

B.计算的收敛性

C.网格尺度的经济性

D.时间步长的合理性

E.计算区域选择的合理性

【答案】ABDE

【解析】针对建筑消防性能化设计计算方法的确定性模型需要重点评价的几个方法进行论述。

（一）计算模型的适用性

（二）计算的收敛性

（三）网格尺度的合理性

（四）时间步长的合理性

（五）计算区域选择的合理性

2.网格尺度的合理性包括（  ）。

A.网格的独立性

B.网格的经济性

C.网格的收敛性

D.网格的适用性

E.网格的独特性

【答案】AB

【解析】综合教材第四篇第三章第四节

第五节 火灾场景和疏散场景设定

【知识点】火灾场景确定的原则

【单选题】

1.火灾场景的确定应根据（  ）的原则确定。

A.最不利

B.最有利

C.中间性

D.专家分析

【答案】A

【解析】火灾场景的确定应根据最不利的原则确定，选择火灾风险较大的火灾场景作为设定火灾场景。

【多选题】

1.在设计火灾时，应分析和确定建筑物的基本情况，其不包括（  ）。

A.建筑物内的可燃物

B.建筑的结构、布局

C.潜在的引火源

D.建筑物的自救能力与外部救援力量

【答案】C

【解析】在设计火灾时，应分析和确定建筑物的以下基本情况：

①建筑物内的可燃物；

②建筑的结构、布局；

③建筑物的自救能力与外部救援力量。

【知识点】确定火灾场景的方法

【单选题】

1.下列不属于确定火灾场景可采用的方法是（  ）。

A.故障类塑和影响分析

B.如果一怎么办分析

C.相关统计数据

D.安全检查表法

【答案】D

【解析】确定火灾场景可采用下述方法：故障类型和影响分析、故障分析、如果一怎么办分析、相关统计数据、工程核查表、危害指数、危害和操作性研究、初步危害分析、故障树分析、事件树分析、原因后果分析和可靠性分析等。

【知识点】火灾场景设计

【单选题】

1.在性能化设计中，如果能够获得所分析可燃物的实际燃烧实验数据，设计火灾增长曲线最好的选择方法是（  ）。

A.试验数据

B.实际数据

C.预测数据

D.计划数据

【答案】A

【解析】在性能化设计中，如果能够获得所分析可燃物的实际燃烧实验数据，那么采用实验数据进行火灾增长曲线的设计是最好的选择。

2.下列属于快速火灾增长类型可燃材料的是（  ）。

A.轻的窗帘

B.塑料泡沫

C.木制办公桌

D.厚重的木制品

【答案】B

【解析】表4—3—5 “t平方火”的对比情况

| 增长类型 | 火灾增长系（kW/s2） | 达到1MW的时间（s） | 典型可燃材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 超快速 | 0.1876 | 75 | 油池火、易燃的装饰家具、轻质的窗帘 |
| 快速 | 0.0469 | 150 | 装满东西的邮袋、塑料泡沫、叠放的木架 |
| 中速 | 0.01172 | 300 | 棉与聚酯纤维弹簧床垫、木制办公桌 |
| 慢速 | 0.00293 | 600 | 厚重的木制品 |

【知识点】疏散场景确定

【单选题】

1.人员的疏散预动时间为（  ）两种。

A.探测时间和报警时间

B.探测时间和识别时间

C.识别时间和反应时间

D.反应时间和报警时间

【答案】C

【解析】tpre（疏散预动时间）是指从接到火灾警报之后到疏散行动开始之前这段时间间隔，包括识别时间（tree）和反应时间（tres）。

2.从工程学的角度将疏散过程分为三个阶段，其中不包括（  ）。

A.察觉

B.行为和反应

C.运动

D.总结

【答案】D

【解析】在某种程度上，一种简化过程的方法就是从工程学的角度将疏散过程分为三个阶段：察觉（外部刺激）、行为和反应（行为举止）、运动（行动）。

3.下列不属于疏散开始时间的是（  ）。

A.探测时间

B.报警时间

C.人员行动时间

D.人员的疏散预动时间

【答案】C

【解析】疏散开始时间即从起火到开始疏散的时间，一般情况下，疏散开始时间与火灾探测系统、报警系统，起火场所、人员相对位置，疏散人员状态及状况、建筑物形状及管理状况，疏散诱导手段等因素有关。疏散开始时间（tstart）可分为探测时间（td）、报警时间（ta）和人员的疏散预动时间（tpre）。

4.一般情况下，安全裕度建议取为（  ）倍的疏散行动时间。

A.0～0.5

B.0.5～1

C.0～1

D.1.1～2

【答案】C

【解析】一般情况下，安全裕度建议取为0～1倍的疏散行动时间。

5.安全疏散标准中，人员从接到火灾警报之后到疏散行动开始之前的这段时间间隔称为（  ）。

A.疏散开始时间

B.疏散探测时间

C.疏散行动时间

D.疏散预动时间

【答案】D

【解析】疏散预动时间（tpre）是指人员从接到火灾警报之后到疏散行动开始之前的这段时间间隔。

第六节 计算分析及结果运算

【知识点】用于分析计算结果的判定准则

1.在分析火灾对疏散的影响时，一般进行讨论的方面不包括（  ）。

A.温度

B.毒性气体的浓度

C.能见度

D.湿度

【答案】D

【解析】所以在分析火灾对疏散的影响时，一般从温度、毒性气体的浓度、能见度等方面进行讨论。

2.根据澳大利亚建筑规范协会出版的《防火安全工程指南》提供的资料，在火灾通过热辐射蔓延的设计中，当被引燃物是很薄很轻的窗帘、松散地堆放的报纸等非常容易被点燃的物品时，其临界辐射强度可取为 （  ）kW/m2.

A.5   B.10   C.40   D.20

【答案】B

【解析】根据澳大利亚建筑规范协会出版的《防火安全工程指南》提供的资料，在火灾通过热辐射蔓延的设计中，当被引燃物是很薄很轻的窗帘、松散地堆放的报纸等非常容易被点燃的物品时，其临界辐射强度可取为10kW/m2；当被引燃物是带软垫的家具等一般物品时，其临界辐射强度可取为20kW/m2；对于厚度为5cm或更厚的木板等很难被引燃的物品，其临界辐射强度可取为40kW/m2。如果不能确定可燃物的性质，为了安全起见，其临界辐射强度取为10kW/m2。

【知识点】计算结果分析和应用

【单选题】

1.烟气模拟分析需要首先在软件中输入计算参数，一般火灾模拟需要输入的参数不包括（  ）。

A.模型场景物理模型

B.边界条件

C.气体流速

D.定义火源

【答案】C

【解析】烟气模拟分析需要首先在软件中输入计算参数，一般火灾模拟需要输入的参数包括：模型场景物理模型、边界条件、定义火源、定义消防系统。

烟气模拟分析可以得到烟气运动规律和模拟空间的环境参数指标，经常用到的参数包括：烟气的温度、烟气的能见度、烟气的毒性、气体流速、辐射强度。

2.烟气流动模拟分析中，采取机械补风方式，低位补风，机械补风量不应小于排烟量的（  ）。

A. 1/2	B.2/3	C.3/4	D.4/5

【答案】A

【解析】烟气流动模拟分析：采取机械补风方式，低位补风，机械补风量不应小于排烟量的1/2。

第七节 性能化防火设计文件编制

【知识点】性能化防火设计文件编制

【单选题】

1.性能化防火设计中，栏杆或扶手的边界层为（ ）mm。

A.15   B.9   C.10   D.20

【答案】B

【解析】表4—3—20边界层宽度

| 疏散路线因素 | 边界层（mm） |
| --- | --- |
| 楼梯梯级的墙壁或墙面 | 15 |
| 栏杆，扶手 | 9 |
| 走道，斜坡墙 | 20 |
| 障碍物 | 10 |
| 宽阔的场所，过道 | 46 |
| 门，拱门 | 15 |

2.防排烟设计应使烟层维持在距离有人地面至少1.8m以上的高度，对于高大空间，临界高度的计算公式为。

（z’—烟气层距离疏散人员所在地面的临界高度（m）

H—空间顶棚距离火源位置的高度（m）

h—疏散地面高于火源位置的高度（m））

A.z’=1.6+0.1（H-h）

B.z’=1.2+0.1（H-h）

C.z’=1.6+0.5（H-h）

D.z’=1.2+0.5（H-h）

【答案】A

【解析】防排烟设计应使烟层维持在距离有人地面至少1.8m以上的高度，对于高大空间，临界高度的计算公式为。

z’=1.6+0.1（H-h）

式中：z’—烟气层距离疏散人员所在地面的临界高度（m）

H—空间顶棚距离火源位置的高度（m）

h—疏散地面高于火源位置的高度（m）

第五篇 消防安全管理

- 消防安全管理概述

第一节 消防安全管理的发展

【知识点】消防安全管理的发展

【单选题】

1.我国消防管理的发展不包括（  ）阶段。

A.古代消防安全管理

B.近代消防安全管理

C.现代消防安全管理

D.原始消防安全管理

【答案】D

【解析】我国消防管理的发展，大致经历了古代消防安全管理、近代消防安全管理和现代消防安全管理等三个阶段。

2.古代消防安全管理主要表现在（  ）等方面。

A.制定火禁和火宪

B.建立消防组织机构

C.制定消防法规

D.采用近代消防技术

【答案】A

【解析】古代消防安全管理阶段

此阶段是指先秦时代至鸦片战争之前的历史阶段。这一时期的消防安全管理主要是通过设立火官和火兵等消防组织，制定火禁和火宪等消防法规而实现的。

第二节 消防安全管理的性质和特征

【知识点】消防安全管理的性质和特征

【单选题】

1.消防安全管理的（  ）决定了消防安全管理要维护统治阶级的利益，依据法律调整人们的行为，保障社会公共安全。

A.自然属性

B.阶级属性

C.社会属性

D.全员属性

【答案】C

【解析】这一属性决定了消防安全管理要维护统治阶级的利益，依据法律调整人们的行为，保障社会公共安全。

2.消防安全管理的（  ）决定了消防安全管理活动是要解决人类如何利用科学技术去战胜火灾。

A.自然属性

B.社会属性

C.全员性

D.全方位性

【答案】A

【解析】消防安全管理活动是人类同火灾这种自然灾害作斗争的活动，这是消防安全管理的自然属性。这一属性决定了消防安全管理活动是要解决人类如何利用科学技术去战胜火灾。在消防安全管理实践活动中，要依据国家的消防技术规范和标准来限制建筑物、机械设备、物质材料等自然物的状态并调整它们之间的关系。

【多选题】

1.消防安全管理具有自然属性和社会属性，并具有（  ）等特征。

A.全方位性

B.全天候性

C.全过程性

D.全员性

E.阶段性

【答案】ABCD

【解析】消防安全管理具有自然属性和社会属性，并具有全方位性、全天候性、全过程性、全员性和强制性等特征。

第三节 消防安全管理的要素

【知识点】消防安全管理的主体、对象和依据

【单选题】

1.（  ）是社会的基本单元，也是社会消防安全管理的基本单元。

A.政府

B.部门

C.单位

D.个人

【答案】B

【解析】单位是社会的基本单元，也是社会消防安全管理的基本单元。

2.我国消防工作由（  ）统一领导。

A.公民

B.单位

C.部门

D.政府

【答案】D

【解析】从《消防法》确定的我国消防工作的原则，即“政府统一领导、部门依法监督、单位全面负责、公民积极参与”可以看出，政府、部门、单位和个人这四者都是消防工作的主体，是消防安全管理活动的主体。

3.我国消防工作的原则表述错误的是（  ）。

A.政府统一领导

B.部门依法监督

C.单位全面负责

D.公民强制参与

【答案】D

【解析】从《消防法》确定的我国消防工作的原则，即“政府统一领导、部门依法监督、单位全面负责、公民积极参与”可以看出，政府、部门、单位和个人这四者都是消防工作的主体，是消防安全管理活动的主体。

【多选题】

1.（  ）都是消防工作的主体，是消防安全管理活动的主体。

A.政府

B.部门

C.团体

D.单位

E.个人

【答案】ABDE

【解析】政府、部门、单位、个人四者都是消防工作的主体，是消防安全管理活动的主体。

2.消防安全管理的对象，即消防安全管理资源，主要包括（  ）、事务等几个方面。

A.人

B.财

C.物

D.信息

E.空间

【答案】ABCD

【解析】消防安全管理的对象，即消防安全管理资源，主要包括人、财、物、信息、时间、事务等六个方面。

3.消防安全管理的依据大致包括（  ）几大类。

A.经验总结依据

B.法律政策依据

C.规章制度依据

D.科学计算依据

E.以上均正确

【答案】BC

【解析】消防安全管理的依据大致包括法律政策依据和规章制度依据两大类。

【知识点】消防安全管理的原则、方法和目标

【单选题】

1.下列属于消防安全管理基本方法的是（  ）。

A.安全检查表分析方法

B.因果分析方法

C.咨询顾问方法

D.事故树分析方法

【答案】C

【解析】基本方法主要包括行政方法、法律方法、行为激励方法、咨询顾问方法、经济奖励方法、宣传教育方法及舆论监督方法等。

2.下列属于消防安全管理的技术方法的是（  ）。

A.行政方法

B.咨询顾问方法

C.事故树分析方法

D.宣传教育方法

【答案】C

【解析】技术方法主要包括安全检查表分析方法、因果分析方法、事故树分析方法、消防安全状况评估方法等。

【多选题】

1.消防安全管理的原则包括（  ）。

A.谁主管谁负责的原则

B.依靠群众的原则

C.依法管理的原则

D.科学管理的原则

E.安全第一的原则

【答案】ABCD

【解析】消防安全管理的原则：

（一）谁主管谁负责的原则

（二）依靠群众的原则

（三）依法 管理的原则

（四）科学管理的原则

（五）综合治理的原则

2.下列方法属于消防安全管理的技术方法的是（  ）。

A.安全检查表分析方法

B.咨询顾问方法

C.因果分析方法

D.事故树分析方法

E.消防安全状况评估方法

【答案】ACDE

【解析】技术方法主要包括安全检查表分析方法、因果分析方法、事故树分析方法、消防安全状况评估方法等。

3.消防安全管理的基本方法包括（  ）。

A.消防安全状况评估方法

B.行为激励方法

C.经济奖励方法

D.宣传教育方法

E.行政方法

【答案】BCDE

【解析】基本方法主要包括行政方法、法律方法、行为激励方法、咨询顾问方法、经济奖励方法、宣传教育方法及舆论监督方法等。

第二章 社会单位消防安全管理

第一节 消防安全重点单位

【知识点】消防安全重点单位的界定标准

【多选题】

1.下列描述的场所属于消防安全重点单位的是（  ）。

A.建筑面积在200m2以上的公共娱乐场所

B.幼儿住宿床位在50张以上的托儿所、幼儿园

C.共青团中央、全国总工会、全国妇联的办事机关

D.建筑面积在1000m2以上的公共图书馆、展览馆

E.生产车间员工在100人以上的服装、鞋帽、玩具等劳动密集型企业

【答案】ABCE

【解析】综合教材第五篇第二章第一节

2.下列描述的场所属于消防安全重点单位的是（  ）。

A.老人住宿床位在50张以上的养老院

B.人民检察院、人民法院

C.候车厅、侯船厅的建筑面积在300m2以上的客运车站和客运码头

D.建筑面积在2000m2以上的公共图书馆、展览馆

E.国家储备粮库、总储备量在10000t以上的其他粮库

【答案】ABDE

【解析】综合教材第五篇第二章第一节

【知识点】消防安全重点单位的界定程序

【单选题】

1.公安机关消防机构于每年的（  ）对本辖区消防安全重点单位进行核查调整，以公安机关文件上报本级人民政府，并通过报刊、电视、互联网网站等媒体将本地区的消防安全重点单位向全社会公告。

A.第一季度

B.第二季度

C.第三季度

D.第四季度

【答案】A

【解析】公安机关消防机构于每年的第一季度对本辖区消防安全重点单位进行核查调整，以公安机关文件上报本级人民政府，并通过报刊、电视、互联网网站等媒体将本地区的消防安全重点单位向全社会公告。

2.有关消防安全重点单位的申报，下列说法正确的是（  ）。

A.个体工商户如符合企业登记标准且经营规模符合消防安全重点单位界定标准，应当向当地公安机关消防机构备案

B.重点工程的施工现场符合消防安全重点单位界定标准的，由建设单位负责申报备案

C.同一栋建筑物中各自独立的产权单位或者使用单位，符合重点单位界定标准的，应由主要法人代表统一进行申报备案

D.符合消防安全重点单位界定标准，不在同一地点有隶属关系的单位，不论是否具备独立法人资格，都应当由上级公司申报备案

【答案】A

【解析】单位申报时应注意以下几点：

1.个体工商户如符合企业登记标准且经营规模符合消防安全重点单位界定标准，应当向当地公安机关消防机构备案。

2.重点工程的施工现场符合消防安全重点单位界定标准的，由施工单位负责申报备案。

3.同一栋建筑物中各自独立的产权单位或者使用单位，符合重点单位界定标准的，由各个单位分别独立申报备案；建筑物本身符合消防安全重点单位界定标准的，该建筑物产权单位也要独立申报备案。

4.符合消防安全重点单位界定标准，不在同一地点但有隶属关系的单位，不论是否具备独立法人资格，都要单独向所在地公安机关消防机构申报备案；在同一地点有隶属关系，下属单位如具备法人资格，应当独立申报备案。

【多选题】

1.消防安全重点单位的界定程序包括（  ）等步骤。

A.申报

B.核定

C.告知

D.考核

E.公告

【答案】ABCE

【解析】消防安全重点单位的界定程序包括申报、核定、告知、公告等步骤。

第二节 消防安全组织和职责

【知识点】消防安全组织

【单选题】

1.消防安全委员会或消防工作领导小组由主要领导（一般为单位的消防安全责任人）牵头负责，消防归口管理部门和其他部门的主要负责人组成，履行的下列职责不包括（  ）。

A.起草下发本单位有关消防文件，制定有关消防规定、制度，组织、策划重大消防活动

B.组织防火检查和重点时期的抽查工作

C.负责组织对重点部位消防应急预案的制订、演练、完善工作，依工作实际，统一有关消防工作标准

D.严格用火、用电管理，执行审批动火申请制度，安排专人现场进行监督和指导，跟班作业

【答案】D

【解析】消防安全委员会或消防工作领导小组由主要领导（一般为单位的消防安全责任人）牵头负责，消防归口管理部门和其他部门的主要负责人组成，并履行下列职责：

（1）认真贯彻执行《中华人民共和国消防法》和国家、行业、地方政府等有关消防管理行政法规、技术规范；

（2）起草下发本单位有关消防文件，制定有关消防规定、制度，组织、策划重大消防活动；

（3）督促、指导消防归口管理部门和其他部门加强消防基础档案材料和消防设施建设，落实逐级防火责任制，推动消防管理科学化、技术化、法制化、规范化；

（4）组织对本单位专（兼）职消防管理人员的业务培训，指导、鼓励本单位职工积极参加消防活动，推动开展消防知识、技能培训；

（5）组织防火检查和重点时期的抽查工作；

（6）组织对重大火灾隐患的认定和整改工作；

（7）负责组织对重点部位消防应急预案的制订、演练、完善工作，依工作实际，统一有关消防工作标准；

（8）支持、配合公安机关消防机构的日常消防管理监督工作，协助火灾事故的调查、处理以及公安机关消防机构交办的其他工作。

2.消防安全归口管理部门具有的下列职责不包括（  ）。

A.推行逐级防火责任制和岗位防火责任制，贯彻执行国家消防法规和单位的各项规章制度

B.经常深入单位内部进行防火检查，协助各部门搞好火灾隐患整改工作

C.督促、指导消防归口管理部门和其他部门加强消防基础档案材料和消防设施建设，落实逐级防火责任制，推动消防管理科学化、技术化、法制化、规范化

D.负责消防器材分布管理、检查、保管维修及使用

【答案】C

【解析】消防安全归口管理部门具有下列职责：

（1）依照公安机关消防机构布置的工作，结合单位实际情况，研究和制定计划并贯彻实施。定期或不定期向单位主管领导和领导小组及公安机关消防机构汇报工作情况；

（2）负责处理单位消防安全委员会或消防工作领导小组和主管领导交办的日常工作，发现违反消防规定的行为，及时提出纠正意见，如未采纳，可向单位消防安全委员会、消防工作领导小组或向当地公安机关消防机构报告；

（3）推行逐级防火责任制和岗位防火责任制，贯彻执行国家消防法规和单位的各项规章制度；

（4）进行经常性的消防教育，普及消防常识，组织和训练专职（志愿）消防队；

（5）经常深入单位内部进行防火检查，协助各部门搞好火灾隐患整改工作；

（6）负责消防器材分布管理、检查、保管维修及使用；

（7）协助领导和有关部门处理单位系统发生的火灾事故，详细登记每起火灾事故，定期分析单位消防工作形势；

（8）严格用火、用电管理，执行审批动火申请制度，安排专人现场进行监督和指导，跟班作业；

（9）建立健全消防档案；

（10）积极参加消防部门组织的各项安全工作会议，并做好记录，会后向单位消防安全责任人、管理人汇报有关情况。

【知识点】消防安全职责

【单选题】

1.消防安全重点单位履行的消防安全职责下列说法错误的是（  ）。

A.确定消防安全管理人，组织实施本单位的消防安全管理工作

B.建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理

C.实行每日防火巡查，并建立巡查记录

D.对职工进行岗前消防安全培训，定期组织消防安全培训和消防演练；每年进行一次演练，并不断完善预案

【答案】D

【解析】消防安全重点单位履行下列消防安全职责：

（1）确定消防安全管理人，组织实施本单位的消防安全管理工作；

（2）建立消防档案，确定消防安全重点部位，设置防火标志，实行严格管理；

（3）实行每日防火巡查，并建立巡查记录；

（4）对职工进行尚前消防安全培训，定期组织消防安全培训和消防演练；每半年进行一次演练，并不断完善预案。

2.对单位消防工作起决定作用的是（  ）。

A.政府

B.公安机关

C.消防机构

D.单位自身

【答案】D

【解析】对单位消防工作起决定作用的不是政府、不是公安机关消防机构，而是单位自身。

3.单位组织火灾扑救和配合火灾调查的职责说法错误的是（  ）。

A.发生火灾时，单位应当立即实施灭火和应急疏散预案，务必做到及时报警，及时疏散人员

B.任何单位都应当无条件地为报火警提供便利，不得阻拦报警。单位应当为公安机关消防机构抢救人员、扑救火灾提供便利条件

C.火灾扑灭后，发生火灾的单位和相关人员应当按照公安机关消防机构的要求保护现场，接受事故调查，如实提供火灾有关的情况，协助公安机关消防机构调查火灾原因，核定火灾损失，查明火灾责任

D.经单位同意，灭火后可以清理火灾现场

【答案】D

【解析】组织火灾扑救和配合火灾调查的职责

（1）发生火灾时，单位应当立即实施灭火和应急疏散预案，务必做到及时报警，及时疏散人员；

（2）任何单位都应当无条件地为报火警提供便利，不得阻拦报警。单位应当为公安机关消防机构抢救人员、扑救火灾提供便利条件；

（3）火灾扑灭后，发生火灾的单位和相关人员应当按照公安机关消防机构的要求保护现场，接受事故调查，如实提供火灾有关的情况，协助公安机关消防机构调查火灾原因，核定火灾损失，查明火灾责任；

（4）未经公安机关消防机构同意，不得擅自清理火灾现场。

4.自动消防系统的操作人员职责下列表述有误的是（  ）。

A.自动消防系统的操作人员必须持证上岗，掌握自动消防系统的功能及操作规程

B.每日测试主要消防设施功能，发现故障应在12h内排除，不能排除的应逐级上报

C.核实、确认报警信息，及时排除误报和一般故障

D.发生火灾时，按照灭火和应急疏散预案，及时报警和启动相关消防设施

【答案】B

【解析】自动消防系统的操作人员包括单位消防控制室的值班、操作人员以及从事气体灭火系统等自动消防设施管理、维护的人员等。其应当履行下列职责。

（1）自动消防系统的操作人员必须持证上岗，掌握自动消防系统的功能及操作规程；

（2）每日测试主要消防设施功能，发现故障应在24h内排除，不能排除的应逐级上报；

（3）核实、确认报警信息，及时排除误报和一般故障；

（4）发生火灾时，按照灭火和应急疏散预案，及时报警和启动相关消防设施。

【多选题】

1.下列描述属于消防安全责任人应履行的职责的是（  ）。

A.贯彻执行消防法规，保障单位消防安全符合规定

B.将消防工作与本单位的生产、科研、经营、管理等活动统筹安排，批准实施年度消防工作计划

C.为本单位的消防安全提供必要的经费和组织保障

D.组织本单位所有人员进行专业培训

E.根据消防法规的规定建立专职消防队、志愿消防队

【答案】ABCE

【解析】消防安全责任人应履行下列职责：

（1）贯彻执行消防法规，保障单位消防安全符合规定，掌握本单位的消防安全情况；

（2）将消防工作与本单位的生产、科研、经营、管理等活动统筹安排，批准实施年度消防工作计划；

（3）为本单位的消防安全提供必要的经费和组织保障；

（4）确定逐级消防安全责任，批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程；

（5）组织防火检查，督促落实火灾隐患整改，及时处理涉及消防安全的重大问题；

（6）根据消防法规的规定建立专职消防队、志愿消防队；

（7）组织制定符合本单位实际的灭火和应急疏散预案，并实施演练。

2.部门主要负责人作为本部门消防安全责任人，其职责包括（  ）。

A.组织实施本部门的消防安全管理工作计划

B.参加消防业务培训及灭火和应急疏散演练，了解消防知识，掌握灭火与疏散技能，会使用灭火器材及消防设施

C.按照规定实施消防安全巡查和定期检查，管理消防安全重点部位，维护管辖范围的消防设施

D.及时发现和消除火灾隐患，不能消除的，应采取相应措施并及时向消防安全管理人报告

E.发现火灾，及时报警，并组织人员疏散和初期火灾扑救

【答案】ACDE

【解析】部门主要负责人作为本部门消防安全责任人，对本部门消防安全工作负总责，应当带头并督促本部门员工遵守各种消防安全法律法规和各项消防安全管理制度，利用多种手段积极学习消防安全知识。其应当履行下列职责：

（1）组织实施本部门的消防安全管理工作计划；

（2）根据本部门的实际情况，开展消防安全教育与培训，制订消防安全管理制度，落实消防安全措施；

（3）按照规定实施消防安全巡查和定期检查，管理消防安全重点部位，维护管辖范围的消防设施；

（4）及时发现和消除火灾隐患，不能消除的，应采取相应措施并及时向消防安全管理人报告；

（5）发现火灾，及时报警，并组织人员疏散和初期火灾扑救。

第三节 消防安全制度和落实

【知识点】消防安全制度的种类和主要内容

【单选题】

1.单位消防安全管理制度中最根本的制度是（  ）。

A.消防安全责任制

B.消防安全教育、培训制度

C.消防安全疏散设施管理制度

D.火灾隐患整改制度

【答案】A

【解析】消防安全责任制是单位消防安全管理制度中最根本的制度。明确单位消防安全责任人，消防安全管理人及全体人员应履行的消防安全职责，明确逐级和岗位消防安全职责，确定各级、各岗位的消防安全责任人，层层签订责任书，层层落实消防安全责任，是消防安全责任制的核心。

2.社会单位消防安全管理时，防火检查、巡查制度不包括（  ）。

A.确定防火检查及巡查的责任部门和责任人

B.确定防火检查的时间、频次和方法

C.确定消防安全疏散设施管理责任部门、责任人和日常管理方法

D.确定防火检查和防火巡查的内容

【答案】C

【解析】防火检查、巡查制度

主要包括：确定防火检查及巡查的责任部门和责任人，确定防火检查的时间、频次和方法；确定防火检查和防火巡查的内容；检查部位、内容和方法；确定处理火灾隐患和报告程序、防范措施及防火检查记录管理等要点。

【多选题】

1.消防安全责任制主要内容包括（  ）。

A.规定消防安全委员会（或消防安全领导小组）领导机构及其责任人的消防安全职责

B.规定消防安全归口管理部门和消防安全管理人的消防安全职责

C.规定单位下属部门和岗位消防安全责任人以及安全员的职责

D.规定单位义务消防队和专职消防队的领导和成员 的职责

E.组织制定符合本单位实际的灭火和应急疏散预案，并实施演练

【答案】ABCD

【解析】消防安全责任制主要内容包括：

1.规定消防安全委员会（或消防安全领导小组）领导机构及其责任人的消防安全职责；

2.规定消防安全归口管理部门和消防安全管理人的消防安全职责；

3.规定单位下属部门和岗位消防安全责任人以及安全员的职责；

4.规定单位义务消防队和专职消防队的领导和成员的职责；

5.规定全体职工在各自工作岗位上的消防安全职责。

【知识点】消防安全制度的落实

【单选题】

1.在岗人员应（  ）至少进行一次消防安全教育培训。

A.每1个月

B.每2个月

C.每季度

D.每半年

【答案】D

【解析】在岗人员每半年进行一次消防安全教育培训。

2.公众聚集场所在营业期间的防火巡查至少（  ）一次，营业结束时应当对营业现场进行检查，消除遗留火种。

A.每2小时

B.每4小时

C.每天

D.每3天

【答案】A

【解析】公众聚集场所在营业期间的防火巡查至少每2小时一次，营业结束时应当对营业现场进行检查，消除遗留火种。

3.单位消防安全制度的落实中，员工上岗、转岗前，应经过消防安全培训合格；在岗人员（  ）进行一次消防安全教育培训。

A.每月

B.每季度

C.每半年

D.每年

【答案】C

【解析】员工上岗、转岗前，应经过消防安全培训合格；在岗人员每半年进行一次消防安全教育培训。

4.下列有关单位消防安全制度的落实说法，正确的是（  ）。

A.全面落实单位的消防安全主体责任是提高单位消防安全管理能力和水平的根本

B.签订《消防安全责任书只是上一级消防安全责任人转移消防安全责任的手段

C.所有社会单位都采取签订《消防安全责任书》的形式落实责任

D.增加单位的消防设施，是实现单位“安全自查、隐患自除、责任自负”，有效控制和减少火灾危害的重要途径

【答案】A

【解析】只有社会各个单位切实履行消防安全职责，落实消防安全管理措施，消防工作才会有坚实的社会基础。提升单位的消防安全管理，是实现单位“安全自查、隐患自除、责任自负”，有效控制和减少火灾危害的重要途径。

（一）确定消防安全责任

全面落实单位的消防安全主体责任是提高单位消防安全管理能力和水平的根本。首先，单位必须深入推进和落实消防安全责任制，按照消防安全组织要求，明确各级、各部门的消防安全责任人，对本级、本部门的消防安全负责，对下级消防安全工作进行指导、督促，层层落实消防安全责任。目前，社会单位大多采取签订《消防安全责任书》的形式落实责任。需要注意的是，《消防安全责任书》具有敦促下一级消防安全责任主体切实履行消防安全责任的作用，但并非通过“契约”的方式，把上级消防安全主体的责任部分或者全部转换到下一级消防安全责任主体。签订《消防安全责任书》，只是上一级消防安全责任人实行消防安全管理的一种方法，而不能当作转移消防安全责任的手段。

5.消防设施保养报告备案，应自签订维护保养合同之日起（  ）个工作日内向当地公安机关消防机构报告备案。

A.5   B.10   C.15   D.30

【答案】A

【解析】提供消防设施维护保养和检测的技术服务机构，必须具有相应等级的资质，依照签订的维护保养合同认真履行义务，承担相应责任，确保建筑消防设施正常运行，并自签订维护保养合同之日起5个工作日内向当地公安机关消防机构报告备案。

【多选题】

1.消防安全重点单位“三项”报告备案包括以下内容：（  ）。

A.消防安全管理人员报告备案

B.消防安全设施配置报告备案

C.消防设施维护保养报告备案

D.消防安全自我评估报告备案

E.消防安全制度落实报告备案

【答案】ACD

【解析】消防安全重点单位“三项”报告备案包括以下三项内容：

1）消防安全管理人员报告备案

2）消防设施维护保养报告备案

3）消防安全自我评估报告备案

第四节 消防安全重点部位的确定和管理

【知识点】消防安全重点部位的确定和管理

【单选题】

1.应急备战管理是贯彻（  ）方针的一个具体内容，也是及时扑救初起火灾、减少火灾损失的一个重要手段。

A.综合治理

B.防消结合

C.安全第一

D.预防为主

【答案】B

【解析】应急备战管理是贯彻“防消结合”方针的一个具体内容，也是及时扑救初起火灾、减少火灾损失的一个重要手段。

【多选题】

1.消防重点部位的档案管理要做到“四个一”即：（  ）。

A.一制度

B.一表

C.一方法

D.一图

E.一计划

【答案】ABDE

【解析】建立和完善防火档案是实行防火管理的一项重要基础工作，也是一项重要的业务建设。防火档案的建立必须在进行调查、统计、核实的基础上加以认真填写，并不断加以完善，消防重点部位的档 案管理做到“四个一”即：一制度（消防重点部位防火安全制度），一表（重点部位工作人员登记表）一图（消防重点部位基本情况照片成册图）一计划（消防重点部位灭火施救计划）。

2.下列属于消防安全重点部位的是（  ）。

A.财产分散的部位

B.容易发生火灾的部位

C.性质重要、发生事故影响全局的部位

D.人员集中的部位

E.发生火灾后对消防安全有重大影响的部位

【答案】BCDE

【解析】确定消防安全重点部位不仅要根据火灾危险源的辨识来确定，还应根据本单位的实际，即物品储存的多少、价值的大小、人员的集中量以及隐患的存在和火灾的危险程度等情况而定，通常可人以 下几个方面来考虑：

1.容易发生火灾的部位。如化工生产车间、油漆、烘烤、熬炼、木工、电焊气割操作间；化验室、汽车库、化学危险品仓库；易燃、可燃液体储罐，可燃、助燃气体钢瓶仓库和储罐，液化石油气瓶或储罐；氧气站，乙炔站，氢气站；易燃的建筑群等。

2.发生火灾后对消防安全有重大影响的部位，如与火灾扑救密切相关的变配电站（室）、消防控制室、消防水泵房等。

3.性质重要、发生事故影响全局的部位，如发电站、变配电站（室），通信设备机房、生产总控制室，电子计算机房，锅炉房，档案室，资料、贵重物品和重要历史文献收藏室等。

4.财产集中的部位，如储存大量原料、成品的仓库、货场，使用或存放先进技术设备的实险室、车间、仓库等。

5.人员集中的部位，如单位内部的礼堂（倶乐部）、托儿所、集体宿舍、医院病房等。

第五节 火灾隐患及重大火灾隐患的判定

【知识点】火灾隐患和重大火灾隐患

【单选题】

1.下列可不判定为重大火灾隐患的是（  ）。

A.易燃可燃液体、可燃气体储罐（区）未按规定设置固定灭火、冷却设施

B.对重大火灾隐患依法进行了消防技术论证，并巳采取相应技术措施的

C.公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所的安全出口、楼梯间的设置及数量不符合规定

D.甲、乙类厂房设置在建筑的地下、半地下室

【答案】B

【解析】下列任一种情形可不判定为重大火灾：

1）可以立即整改的；

2）因国家标准修订引起的（法律法规有明确规定的除外；

3）对重大火灾隐患依法进行了消防技术论证，并已采取相应技术措施的；

4）发生火灾不足以导致特大火灾事故后果或严重社会影响的。

2.设置人员密集场所的高层建筑的封闭楼梯间、防烟楼梯间门的损坏率超过（  ）的，可以做为重大火灾隐患的综合判定条件之一。

A.10%   B.20%   C.30%   D.50%

【答案】B

【解析】设置人员密集场所的高层建筑的封闭楼梯间、防烟楼梯间门的损坏率超过20%，其他建筑的封闭楼梯间、防烟楼梯间门的损坏率超过50%。

3.下列可直接判定为重大火灾隐患的是（  ）。

A.丙类仓库与集体宿舍混合设置在同一建筑内

B.公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所的安全出口、楼梯间的设置形式及数量不符合规定

C.托儿所、幼儿园的儿童用房及儿童游乐厅等儿童活动场所，老年人建筑，医院、疗养院的住院部分等与其他建筑合建时，所在楼层位置不符合规定

D.高层建筑和地下建筑未按规定设置疏散指示标志、应急照明，或损坏率超过30%

【答案】B

【解析】符合下列情况之一的，可以直接判定重大火灾隐患：

1.生产、储存和装卸易燃易爆化学物品的工厂、仓库和专用车站、码头、储罐区，未设置在城市的边缘或相对独立的安全地带；

2.甲、乙类厂房设置在建筑的地下、半地下室；

3.甲、乙类厂房与人员密集场所或住宅、宿舍混合设置在同一建筑内；

4.公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所的安全出口、楼梯间的设置形式及数量不符合规定；

5.旅馆、公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所未按规定设置自动喷水灭火系统或火灾自动报警系统；

6.易燃可燃液体、可燃气体储罐（区）未按规定设置固定灭火、冷却设施。

4.下列不可直接判定为重大火灾隐患的是（  ）。

A.防火门、防火卷帘等防火分隔设施损坏的数量超过该防火分区防火分隔设施数量的50%

B.旅馆、公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所未按规定设置自动喷水灭火系统或火灾自动报警系统

C.甲、乙类厂房设备在建筑的地下、半地下室

D.易燃可燃液体、可燃气体储罐（区）未按规定设置固定灭火、冷却设施

【答案】A

【解析】符合下列情况之一的，可以直接判定重大火灾隐患。

1.生产、储存和装卸易燃易爆化学物品的工厂、仓库和专用车站、码头、储罐区，未设置在城市的边缘或相对独立的安全地带；

2.甲、乙类厂房设置在建筑的地下、半地下室；

3.甲、乙类厂房与人员密集场所或住宅、宿舍混合设置在同一建筑内；

4.公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所的安全出口、楼梯间的设置形式及数量不符合规定；

5.旅馆、公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所未按规定设置自动喷水灭火系统或火灾自动报警系统；

6.易燃可燃液体、可燃气体储罐（区）未按规定设置固定灭火、冷却设施。

5.下列不属于火灾隐患的是（  ）。

A.消防设施未保持完好有效，影响防火灭火功能的

B.不符合城市消防安全布局要求，但不影响公共安全的

C.影响人员安全疏散或者灭火救援行动，不能立即改正的

D.擅自改变防火分区，容易导致火势蔓延、扩大的

【答案】B

【解析】《消防监督检查规定》（公安部第120号令）规定，具有下列情形之一的，确定为火灾隐患：

（一）影响人员安全疏散或者灭火救援行动，不能立即改正的；

（二）消防设施未保持完好有效，影响防火灭火功能的；

（三）擅自改变防火分区，容易导致火势蔓延、扩大的；

（四）在人员密集场所违反消防安全规定，使用、储存易燃易爆危险品，不能立即改正的；

（五）不符合城市消防安全布局要求，影响公共安全的；

（六）其他可能增加火灾实质危险性或者危害性的情形。

【多选题】

1.下列任一种情况可不判定为重大火灾隐患的是（  ）。

A.可以立即整改的

B.因国家标准修订引起的（法律法规有明确规定的除外）

C.对重大火灾隐患依法进行了消防技术论证，并已采取相应技术措施的

D.发生火灾不足以导致火灾事故或严重社会影响的

E.建筑物之间的既有防火间距被占用的

【答案】ABCD

【解析】下列任一种情况可不判定为重大火灾隐患

2.下列情形可确定为火灾隐患的有（  ）。

A.影响人员安全疏散或者灭火救援行动，不能立即改正的

B.消防设施未保持完好有效，影响防火灭火功能的

C.对重大火灾隐患依法进行了消防技术论证，并已采取相应技术措施的

D.擅自改变防火分区，容易导致火势蔓延、扩大的

E.不符合城市消防安全布局要求，影响公共安全的

【答案】ABDE

【解析】《消防监督检查规定》（公安部第120号令）规定，具有下列情形之一的，确定为火灾隐患：

（一）影响人员安全疏散或者灭火救援行动，不能立即改正的；

（二）消防设施未保持完好有效，影响防火灭火功能的；

（三）擅自改变防火分区，容易导致火势蔓延、扩大的；

（四）在人员密集场所违反消防安全规定，使用、储存易燃易爆危险品，不能立即改正的；

（五）不符合城市消防安全布局要求，影响公共安全的；

（六）其他可能增加火灾实质危险性或者危害性的情形。

【知识点】重大火灾隐患的判定步骤和火灾隐患整改

【单选题】

1.单位应按以下步骤判定是否存在重大火灾隐患，其中有误的是（  ）。

A.确定建筑或场所类别

B.确定该建筑或场所是否存在“综合判定要素”的情形及其数量

C.符合“直接判定”和“综合判定”规则判定为重大火灾隐患的，单位应及时上报辖区公安机关消防机构

D.进行二次判断，得出最终结论

【答案】D

【解析】单位应按以下步骤判定是否存在重大火灾隐患：

1.确定建筑或场所类别。

2.确定该建筑或场所是否存在“综合判定要素”的情形及其数量。

3.符合“直接判定”和“综合判定”规则判定为重大火灾隐患的，单位应及时上报辖区公安机关消防机构。

第六节 消防挡案

【知识点】消防档案的作用和内容

1.下列属于消防安全管理主要内容的是（  ）。

A.单位基本概况和消防安全重点部位情况

B.消防验收以及消防安全检查的文件、资料

C.消防设施定期检查记录

D.消防管理组织机构和各级消防安全责任人

【答案】C

【解析】消防安全管理情况主要有两项内容：一是公安机关消防机构依法填写制作的各类法律文书，主要有消防监督检查记录表、责令改正通知书以及涉及消防行政处罚的有关法律文书。二是有关工作记录。 主要有消防设施定期检查记录、自动消防设施检查检测报告以及维修保养的记录；火灾隐患及其整改情况记录；防火检测、巡查记录；有关燃气、电气设备检测等记录；消防安全培训记录；灭火和应急疏散预案的演练记录；火灾情况记录；消防奖惩情况记录。

【知识点】消防档案的管理

【多选题】

1.维护消防档案的完整，其含义包括（  ）。

A.从数量上要保证档案的齐全，使应该集中和保存的档案不能残缺

B.从质量上要维护档案的有机联系和历史真迹，不能人为地割裂分散，或者零乱堆放，更不能涂改勾画，使档案失真

C.从物质上力求档案不遭受毁坏，尽量延长档案使用的时间

D.消防档案也具有一定的机密性，要防止档案遗失

E.保证档案不被盗窃，不被泄露

【答案】AB

【解析】维护消防档案的完整，有两个方面的含义：一方面，从数量上要保证档案的齐全，使应该集中和保存的档案不能残缺；另一方面，从质量上要维护档案的有机联系和历史真迹，不能人为地割裂分散，或者零乱堆放，更不能涂改勾画，使档案失真。唯有档案材料数量齐全，才能保证档案的系统完整，保持 档案的有机联系，才能使档案数量齐全，使之有科学依据。

维护消防档案的安全，也有两方面的含义：一方面，从物质上力求档案不遭受毁坏，尽量延长档案使用的时间；另一方面，消防档案也具有一定的机密性，要防止档案遗失，保证档案不被盗窃，不被泄露。

第三章 社会单位消防宣传与教育培训

第一节消防宣传与教育培训概述

【知识点】消防宣传与教育培训概述

【多选题】

1.按照“（  ）”的原则，实行消防安全宣传教育培训责任制。

A.政府统一领导

B.部门依法监管

C.全民消防

D.单位全面负责

E.公民积极参与

【答案】ABDE

【解析】按照“政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与”的原则，实行消防安全宣传教育培训责任制。

2.消防宣传与教育培训的目标：通过开展全民消防宣传与教育培训活动，树立“（  ）”理念。

A.全民消防

B.生命至上

C.单位全面负责

D.公民积极参与

E.部门依法监管

【答案】AB

【解析】消防宣传与教育培训的目标

通过开展全民消防宣传与教育培训活动，树立“全民消防，生命至上”理念，激发公民关注消防安全、学习消防知识、参与消防工作的积极性和主动性，不断提升全民消防安全素质，夯实公共消防安全基础，减少火灾危害，为实现国民经济和社会发展的奋斗目标，全面建设小康社会，创造良好的消防安全环境。

第二节消防宣传与教育培训的主要内容和形式

【多选题】

1.开展消防宣传与教育培训，必须熟悉其内容和形式，才能不断创新形式、改进方法、拓展渠道，实现消防宣传与教育培训对象（  ）。

A.分众化

B.形式多样化

C.合理化

D.工作实效化

E.形式统一化

【答案】ABD

【解析】开展消防宣传与教育培训，必须熟悉其内容和形式，才能不断创新形式、改进方法、拓展渠道，实现消防宣传与教育培训对象分众化、形式多样化、工作实效化。

【知识点】消防宣传的主要内容和形式

【单选题】

1.单位消防安全宣传的主要内容和形式不包括（  ）。

A.各单位应建立消防安全宣传教育制度，健全机构，落实人员，明确责任，定期组织开展消防安全宣传活动

B.各单位应设置消防宣传阵地，配备消防安全宣传教育资料，经常开展消防安全宣传教育活动

C.农忙时节、火灾多发季节以及节庆、民俗活动期间，乡镇、农村应集中开展有针对性的消防安全宣传活动

D.单位广播、闭路电视、电子屏幕、局域网等应经常宣传消防安全知识

【答案】C

【解析】单位消防安全宣传的主要内容和形式 各单位应当开展下列消防安全宣传工作：

1.各单位应建立消防安全宣传教育制度，健全机构，落实人员，明确责任，定期组织开展消防安全宣传活动。

2.各单位应制订灭火和应急疏散预案，张贴逃生疏散路线图。消防安全重点单位至少每半年、其他单位至少每年应组织一次灭火、逃生疏散演练。

3.各单位应设置消防宣传阵地，配备消防安全宣传教育资料，经常开展消防安全宣传教育活动；单位广播、闭路电视、电子屏幕、局域网等应经常宣传消防安全知识。

【知识点】消防培训教育的主要内容和形式

【单选题】

1.单位消防安全教育培训的内容和形式表述有误的是（  ）。

A.对新上岗和进入新岗位的职工进行上岗前消防教育培训

B.对在岗的职工每年至少进行两次消防教育培训

C.消防安全重点单位每半年至少组织一次、其他单位每年至少组织一次灭火和应急疏散演练

D.定期开展全员消防教育培训，落实从业人员上岗前消防安全培训制度；组织全体从业人员参加灭火、疏散、逃生演练，到消防教育场馆参观体验，确保人人具备检查和消除火灾隐患能力、扑救期起火灾能力、组织人员疏散逃生能力

【答案】B

【解析】各单位应当根据自身特点，建立健全消防安全教育培训制度，明确机构和人员，保障教育培训工作经费，按照下列规定对职工进行消防安全教育培训：

1.对新上岗和进入新岗位的职工进行上岗前消防教育培训；

2.对在岗的职工每年至少进行一次消防教育培训；

3.消防安全重点单位每半年至少组织一次、其他单位每年至少组织一次灭火和应急疏散演练。

4.定期开展全员消防教育培训，落实从业人员上岗前消防安全培训制度；组织全体从业人员参加灭火、疏散、逃生演练，到消防教育场馆参观体验，确保人人具备检查和消除火灾隐患能力、扑救期起火灾能力、组织人员疏散逃生能力。

第三节 典型社会单位的消防宣传与教育培训

【知识点】宾馆、饭店的消防宣传与教育培训

【单选题】

1.宾馆、饭店及其内设部门消防安全职责及消防培训内容不包括（  ）。

A.用火、用电、用油、用气是否违章

B.新建、改建、扩建及装修工程是否违章

C.疏散通道、安全出口和消防车通道是否畅通

D.下班后是否切断电源，火源是否妥善处理

【答案】D

【解析】宾馆、饭店及其内设部门消防安全职责及消防培训内容包括用火、用电、用油、用气是否违章；新建、改建、扩建及装修工程是否违章；疏散通道、安全出口和消防车通道是否畅通；安全疏散指示标志、应急照明设置是否完好；员工是否掌握消防知识；消防（控制室）值班情况、消防控制设备运行情况及相关记录；燃油、燃气等易燃易爆危险品的使用是否符合有关国家消防技术标准要求；防火巡查、火灾隐患的整改以及防范措施是否落实到位；厨房、灶间烟道每季度是否清洗；消防水源情况，灭火器材配置情况，室内外消火栓、水泵接合器有无损坏、埋压、遮挡、圈占等影响使用情况；灭火和应急疏散预案演练情况。

2.宾馆和饭店的火灾危险性主要包括（  ）。

A.可燃装修材料多、火灾荷载大

B.建筑结构简单、火势蔓延迅速

C.设备用电量大、长时间满负荷运转

D.多种化学物品堆放

【答案】A

【解析】宾馆和饭店是供旅客住宿、就餐、娱乐和举行各种会议、宴会的场所，具有多功能、综合性的特点。其火灾危险性主要包括可燃装修材料多、火灾荷载大；建筑结构复杂、火势蔓延迅速；人员聚集、疏散困难等，做好消防宣传与教育培训，对保护人民生命财产安全至关重要。

【多选题】

1.下列属于宾馆中组织客人疏散能力培训内容的是（  ）。

A.熟悉本单位疏散逃生路线以及引导人员疏散程序

B.掌握避难逃生设施使用方法，具备火场自救逃生的基本技能

C.内部发生火灾后，单位内部启动应急预案

D.消火栓、灭火器、逃生器材、消防安全标志完好情况

E.防火巡查、火灾隐患的整改以及防范措施是否落实

【答案】AB

【解析】组织客人疏散能力培训内容包括熟悉本单位疏散逃生路线以及引导人员疏散程序，掌握避难逃生设施使用方法，具备火场自救逃生的基本技能。

【知识点】仓储物流单位的消防宣传与教育培训

【单选题】

1.仓储物流单位应做好的消防宣传工作不包括：（  ）。

A.确定专（兼）职消防宣传教育人员，经过专业培训，具备宣传教育能力。

B.主要出入口应设置“消防安全告知书”和“消防安全承诺书”。在每个楼层、每个房间设置“严禁燃放焰火、严禁违规使用明火、严禁乱扔烟头、严禁堵塞占用消防通道、严禁锁闭安全出口、严禁使用大功率电器”等消防安全提示牌。

C.悬挂或张贴消防宣传标语，利用板报、展板、专栏等形式开展消防宣传教育

D.员工上岗、转岗前，应经过岗前消防安全培训；在培训中表现合格方能上岗、转岗；对在岗人员至少每半年进行一次消防安全教育

【答案】B

【解析】仓储物流单位应做好的消防宣传工作包括：

1.确定专（兼）职消防宣传教育人员，经过专业培训，具备宣传教育能力。

2.悬挂或张贴消防宣传标语，利用板报、展板、专栏等形式开展消防宣传教育。

3.员工上岗、转岗前，应经过岗前消防安全培训；在培训中表现合格方能上岗、转岗；对在岗人员至少每半年进行一次消防安全教育。

【知识点】公共娱乐场所的消防宣传与教育培训

【单选题】

1.公共娱乐场所应做好的消防宣传工作不包括（  ）。

A.确定专（兼）职消防宣传教育人员，经过专业培训，具备宣传教育能力

B.幼儿园利用儿歌、游戏、绘画、参观消防站等形式对幼儿开展消防安全常识教育；养老院服务人员提醒老人安全用火用电

C.员工上岗、转岗前，应经过岗前消防安全培训，在培训中表现合格方能上岗、转岗；对在岗人员至少每半年进行一次消防安全教育培训

D.场所显著位置和每个楼层提示场所的火灾危险性，在疏散通道、安全出口位置及逃生路线提示消防器材的位置和使用方法

【答案】B

【解析】公共娱乐场所应做好的消防宣传工作包括：

1.确定专（兼）职消防宣传教育人员，经过专业培训，具备宣传教育能力。

2.悬挂或张贴消防宣传标语，利用展板、专栏、广播、电视、网络等形式开展消防宣传教育。卡拉0K厅应利用点歌间隙通过影像资料宣传消防知识。

3.员工上岗、转岗前，应经过岗前消防安全培训，在培训中表现合格方能上岗、转岗；对在岗人员至少每半年进行一次消防安全教育培训。

4.主要出入口应设置“消防安全告知书”和“消防安全承诺书”。在每个楼层、每个房间设置“严禁燃放焰火、严禁违规使用明火、严禁乱扔烟头、严禁堵塞占用消防通道、严禁锁闭安全出口、严禁使用大功率电器”等消防安全提示牌。

5.场所显著位置和每个楼层提示场所的火灾危险性，在疏散通道、安全出口位置及逃生路线提示消防器材的位置和使用方法。

【多选题】

1.公共娱乐场所的主要出入口应设置（  ）。

A.严禁燃放焰火

B.严禁违规使用明火

C.严禁乱扔烟头

C.消防安全承诺书

D.消防安全告知书

【答案】DE

【解析】主要出入口应设置“消防安全告知书”和“消防安全承诺书”。在每个楼层、每个房间设置“严禁燃放焰火、严禁违规使用明火、严禁乱扔烟头、严禁堵塞占用消防通道、严禁锁闭安全出口、严禁使用大功率电器”等消防安全提示牌。

2.公共娱乐场所应做好的消防宣传工作包括（  ）。

A.确定专（兼）职消防宣传教育人员，经过专业培训，具备宣传教育能力

B.悬挂或张贴消防宣传标语，利用展板、专栏、广播、电视、网络等形式开展消防宣传教育。卡拉0K厅应利用点歌间隙通过影像资料宣传消防知识

C.员工上岗、转岗前，应经过岗前消防安全培训，在培训中表现合格方能上岗、转岗；对在岗人员至少每年进行一次消防安全教育培训

D.要出入口应设置“消防安全告知书”和“消防安全承诺书”。在每个楼层、每个房间设置“严禁燃放焰火、严禁违规使用明火、严禁乱扔烟头、严禁堵塞占用消防通道、严禁锁闭安全出口、严禁使用大功率电器”等消防安全提示牌

E.场所显著位置和每个楼层提示场所的火灾危险性，在疏散通道、安全出口位置及逃生路线提示消防器材的位置和使用方法

【答案】ABDE

【解析】公共娱乐场所应做好的消防宣传工作包括：

1.确定专（兼）职消防宣传教育人员，经过专业培训，具备宣传教育能力、

2.悬挂或张贴消防宣传标语，利用展板、专栏、广播、电视、网络等形式开展消防宣传教育。卡拉0K厅应利用点歌间隙通过影像资料宣传消防知识。

3.员工上岗、转岗前，应经过岗前消防安全培训，在培训中表现合格方能上岗、转岗；对在岗人员至少每半年进行一次消防安全教育培训。

4.主要出入口应设置“消防安全告知书”和“消防安全承诺书”。在每个楼层、每个房间设置“严禁燃放焰火、严禁违规使用明火、严禁乱扔烟头、严禁堵塞占用消防通道、严禁锁闭安全出口、严禁使用大功率电器”等消防安全提示牌。

5.场所显著位置和每个楼层提示场所的火灾危险性，在疏散通道、安全出口位置及逃生路线提示消防器材的位置和使用方法。

【知识点】商场、市场的消防宣传与教育培训

【单选题】

1.商场、市场应做好的消防宣传工作不包括（  ）。

A.确定专（兼）职消防宣传教育人员，经过专业培训，具备宣传教育能力

B.悬挂或张贴消防宣传标语，在商品广告中植入消防知识，利用展板、专栏、电视、电子显示屏等形式开展消防宣传教育。结合自身经营理念和企业文化，在营业厅设置固定的消防宣传标牌

C.员工上岗、转岗前，临时替岗人员应经过岗前消防安全培训合格；对在岗人员每年至少进行一次消防安全教育

D.利用点名、例会、交接班等时间进行消防安全教育，讲评消防工作

E.场所显著位置和每个楼层提示场所的火灾危险性，在疏散通道、安全出口位置及逃生路线提示消防器材的位置和使用方法

【答案】C

【解析】商场、市场应做好的消防宣传工作包括：

1.确定专（兼）职消防宣传教育人员，经过专业培训，具备宣传教育能力。

2.悬挂或张贴消防宣传标语，在商品广告中植入消防知识，利用展板、专栏、电视、电子显示屏等形式开展消防宣传教育。结合自身经营理念和企业文化，在营业厅设置固定的消防宣传标牌。

3.员工上岗、转岗前，临时替岗人员应经过岗前消防安全培训合格；对在岗人员每半年至少进行一次消防安全教育。

4.利用点名、例会、交接班等时间进行消防安全教育，讲评消防工作。

【知识点】医院、养老院、辐利院和幼儿园的消防宣传与教育培训

【单选题】

1.医院、养老院、辐利院、幼儿园应做好的消防宣传工作不包括（  ）。

A.悬挂或张贴消防宣传标语，提示场所的火灾危险性，利用展板、专栏、广播、电视、电子显示屏等形式开展消防宣传教育

B.员工上岗、转岗前应经消防安全培训，在培训中表现合格方能上岗、转岗；对在岗人员每半年进行一次消防安全教育。

C.幼儿园利用儿歌、游戏、绘画、参观消防站等形式对幼儿开展消防安全常识教育；养老院服务人员提醒老人安全用火用电。

D.每个楼层的显著位置设置“消防安全告知书”和“消防安全承诺书”

【答案】D

【解析】医院、养老院、辐利院、幼儿园应做好的消防宣传工作包括：

1.确定专（兼）职消防宣传教育人员，经过专业培训，在单位内部定期开展消防宣传教育。

2.悬挂或张贴消防宣传标语，提示场所的火灾危险性，利用展板、专栏、广播、电视、电子显示屏等形式开展消防宣传教育。

3.员工上岗、转岗前应经消防安全培训，在培训中表现合格方能上岗、转岗；对在岗人员每半年进行一次消防安全教育。

4.幼儿园利用儿歌、游戏、绘画、参观消防站等形式对幼儿开展消防安全常识教育；养老院服务人员提醒老人安全用火用电。

5.医院、养老院、辐利院主要出入口设置“消防安全告知书”和‘‘消防安全承诺书”，每个楼层的显著位置和宿舍、病房门后设置安全疏散指示图，幼儿园设置“消防安全承诺书”。在显著位置和每个楼层提示场所的火灾危险性，在疏散通道、安全出口位置及逃生路线提示消防器材的位置和使用方法。

【知识点】易燃易爆场所的消防宣传与教育培训

【多选题】

1.易燃易爆场所应做好的消防宣传工作包括（  ）。

A.确定专（兼）职消防宣传教育培训人员，经过专业培训，具备宣传教育培训能力

B.利用展板、专栏、广播、电视、网络等开展消防宣传教育

C.员工上岗、转岗前应经消防安全培训，在培训中表现合格方能上岗、转岗；对在岗人员每半年进行一次消防安全教育

D.利用点名、例会、交接班等时间进行消防安全教育，讲评消防工作

E.场所显著位置和每个楼层提示场所的火灾危险性，在疏散通道、安全出口位置及逃生路线提示消防器材的位置和使用方法

【答案】AB

【解析】易燃易爆场所应做好的消防宣传工作包括：

1.确定专（兼）职消防宣传教育培训人员，经过专业培训，具备宣传教育培训能力。

2.利用展板、专栏、广播、电视、网络等开展消防宣传教育。

第四章 应急预案编制与演练

第一节 应急预案概述

【知识点】应急预案概述

【单选题】

1.编制应急预案的意义不包括（  ）。

A.有利于掌握科学施救的主动权

B.有利于促进单位内部相互熟悉

C.有利于增强演练的针对性

D.有利于提高单位内部员工素质

【答案】D

【解析】（一）有利于掌握科学施救的主动权

（二）有利于促进单位内部相互熟悉

（三）有利于增强演练的针对性

【多选题】

1.消防安全管理中，编制应急预案的意义在于（  ）。

A.有利于掌握科学施救的主动权

B.有利于促进单位内部相互熟悉

C.有助于提高单位内部快速处理火灾的能力

D.有利于提高单位人员的消防安全意识

E.提高了灭火救援准备工作的质量

【答案】ABCE

【解析】编制应急预案的意义

第二节 应急预案编制

【知识点】应急预案编制的依据、范围、分类和程序

【单选题】

1.关于消防安全管理中制定应急预案的程序先后步骤正确的是（  ）：

1）明确范围，明确重点部位

2）严格审核，不断充实完善

3）调查研究，收集资料

4）确定灭火救援应急行动意图

5）科学计算，确定人员力量和器材装备

A.（1）→（2）→（3）→（4）→（5）

B.（1）→（3）→（5）→（4）→（2）

C.（3）→（1）→（4）→（5）→（2）

D.（3）→（1）→（5）→（4）→（2）

【答案】B

【解析】制定应急预案的程序是指其制定的方法和步骤。一般来说，应按照以下程序进行：

（一）明确范围，明确重点部位。

（二）调查研究，收集资料。

（三）科学计算，确定人员力量和器材装备。

（四）确定灭火救援应急行动意图。

（五）严格审核，不断充实完善。

2.应急预案的编制依据主要包括三类，其中客观依据有（  ）。

A.单位的基本情况

B.员工的就能化程度

C.消防安全素质

D.消防法律法规规章

【答案】A

【解析】应急预案的编制依据主要包括三类：

1.法规制度依据，包括消防法律法规规章、涉及消防安全的相关法律规定和本单位消防安全制度。

2.客观依据，包括单位的基本情况、消防安全重点部位情况等。

3.主观依据，包括员工的变化程度、消防安全素质和防火灭火技能等。

3.制定应急预案时，科学计算、确定人员力量和器材装备随后应进行（  ）。

A.调查研究，收集资料

B.严格审核，不断充实完善

C.确定灭火救援应急行动意图

D.明确范围，明确重点部位

【答案】C

【解析】一般来说，应急预案的制订应按照以下程序进行：

（一）明确范围，明确重点部位。

（二）调查研究，收集资料

（三）科学计算，确定人员力量和器材装备

（四）确定灭火救援应急行动意图

（五）严格审核，不断充实完善

4.针对具有一定规模（建筑规模由社会单位根据实际情况确定）的高层建（构）筑物，在可能发生的火灾、爆炸等灾害事故的情况下所编制的应急预案称为（  ）。

A.多层建筑类应急预案

B.高层建筑类应急预案

C.地下建筑类应急预案

D.化工类应急预案

【答案】B

【解析】高层建筑类应急预案是指针对具有一定规模（建筑规模由社会单位根据实际情况确定）的高层建（构）筑物，在可能发生的火灾、爆炸等灾害事故的情况下所编制的应急预案。

【知识点】应急预案的编制内容

【单选题】

1.疏散引导工作不包括（  ）。

A.明确责任人

B.划定危险区

C.及时变更修正

D.突出重点

【答案】B

【解析】疏散引导工作主要分为四大块：

1）划定安全区。根据建筑特点和周围情况，事先划定供疏散 人员集结的安全区域。

2）明确责任人。在疏散通道上分段安排人员指明疏散方向，查看是否有人员滞留在 应急疏散的区域内，统计人员数量，稳定人员情绪。

3）及时变更修正。由于公众聚集场所的现场工作人员 具有一定的流动性，在预案中担负灭火和疏散救援责任的人员变化后，要及时进行调整和补充。

4）突出重点。应把引导疏散作为应急预案制定和演练的重点，加强疏散引导组的力量配备。

2.火情预想即对单位可能发生火灾作出的有根据、符合实际的设想，其内容表述有误的是（ ）。

A.重点部位。一重点部位只可假设1个起火点

B.起火物品及蔓延条件，燃烧面积（范围）和主要蔓延的方向

C.可能造成的危害和影响（如可燃液体的燃烧、压力容器的爆炸，结构的倒塌，人员伤亡、被困情况等）， 以及火情发展变化趋势，可能造成的严重后果等

D.区分白天和夜间、营业期间和非营业期间

【答案】A

【解析】火情预想即对单位可能发生火灾作出的有根据、符合实际的设想，是制订应急预案的重要依据。火情预想要在调查研究、科学计划的基础上，从实际出发，根据火灾特点，切合实际，有较强的针对性。其内容如下：

1.重点部位和主要起火点。同一重点部位可假设多个起火点。

2.起火物品及蔓延条件，燃烧面积（范围）和主要蔓延的方向。

3.可能造成的危害和影响（如可燃液体的燃烧、压力容器的爆炸，结构的倒塌，人员伤亡、被困情况等），以及火情发展变化趋势，可能造成的严重后果等。

4.区分白天和夜间、营业期间和非营业期间。

【多选题】

1.应急组织机构包括：（  ）。

A.火场指挥部

B.灭火行动组

C.疏散引导组、安全防护救护组

D.火灾分析组

E.后勤保障组、机动组

【答案】ABCE

【解析】应急组织机构的设置应结合本单位的实际情况，遵循归口管理，统一指挥，讲究效率，权责对等和灵活机动的原则。包括：火场指挥部、灭火行动组、疏散引导组、安全防护救护组、火灾现场警戒组、后勤保障组、机动组。

2.应急预案的基本内容应包括（  ）。

A.单位的基本情况

B.应急组织机构

C.扑救初期火灾的程序和措施

D.人员的基本素质

E.灭火和应急疏散计划图

【答案】ABCE

【解析】应急预案的基本内容应包括单位的基本情况、应急组织机构、火情预想、报警和接警处置程序、扑救初期火灾的程序和措施、应急疏散的组织程序和措施、通信联络、安全防护救护的程序和措施、灭火和应急疏散计划图、注意事项等。

3.应急组织机构的设置应结合本单位的实际情况，遵循归口管理（  ）的原则。

A.经济适用

B.统一指挥

C.讲究效率

D.权责对等

E.灵活机动

【答案】BCDE

【解析】应急组织机构的设置应结合本单位的实际情况，遵循归口管理，统一指挥，讲究效率，权责对等和灵活机动的原则，包括火场指挥部、灭火行动组、疏散引导组、安全防护救护组、火灾现场警戒组、后勤保障组、机动组。

4.常用的疏散通报方式有（  ）

A.旗帜通报

B.语音通报

C.警铃通报

D.手势通报

E.网络通报

【答案】BC

【解析】常用的疏散通报方式有两种，一是语音通报。即利用消防广播播放预先录制好的消防紧急广播录音带或由值班人员直接播报火情、介绍疏散路线及注意事项。语言通报应分别采用普通话和常用外语（英语、日语、韩语等语种）通报，并注意稳定人员的情绪。另一种是警铃通报。即通过警铃发出紧急通告和疏散指令。

认准唯一微信3361685788。

第三节 应急预案演练

【知识点】应急预案演练的目的、原则和分类

【单选题】

1.应急预案演练的原则不包括（  ）。

A.结合实际，合理定位

B.着眼实战，讲求实效

C.精心组织，确保安全

D.统筹规划，厉行简便

【答案】D

【解析】应急预案演练的原则包括以下四个方面：

（一）结合实际，合理定位。

（二）着眼实战，讲求实效。

（三）精心组织，确保安全、

（四）统筹规划，厉行节约。

2.涉及应急预案中多项或全部应急响应功能的演练活动称为（  ）。

A.桌面演练

B.检验性演练

C.综合演练

D.实战演练

【答案】C

【解析】综合演练是指涉及应急预案中多项或全部应急响应功能的演练活动。它注重对多个环节和功能进行检验，特别是对不同单位（部门）之间应急机制和联合应对能力的检验。

【多选题】

1.消防安全管理中，应急预案演练的目的包括以下哪些方面：（  ）

A.检验预案

B.完善准备

C.锻炼队伍

D.磨合机制

E.提高全民素质

【答案】ABCD

【解析】应急预案演练的目的包括以下五个方面：

（1）检验预案。

（2）完善准备。

（3）锻炼队伍。

（4）磨合机制。

（5）科普宣教。

2.消防安全管理中，应急预案演练的原则包括以下几个方面：（  ）

A.结合实际，合理定位

B.着眼实战，讲求实效

C.精心组织，确保安全

D.统筹规划，厉行节约

E.经验总结，提高能力

【答案】ABCD

【解析】应急预案演练的原则包括以下四个方面：

（一）结合实际，合理定位。

（二）着眼实战，讲求实效。

（三）精心组织，确保安全。

（四）统筹规划，厉行节约。

3.应急预案演练，按组织形式划分，分为（  ）。

A.桌面演练

B.实战演练

C.单项演练

D.综合演练

E.研究性演练

【答案】AB

【解析】按组织形式划分，分为桌面演练和实战演练。

4.按演练目的与作用划分，应急预案演练可分为（  ）。

A.检验性演练

B.示范性演练

C.桌面演练

D.实战演练

E.研究性演练

【答案】ABE

【解析】按演练目的与作用划分，应急预案演练可分为检验性演练、示范性演练和研究性演练。

【知识点】应急预案演练规划

【单选题】

1.按照有关法律法规要求，消防安全重点单位应当（  ）开展一次灭火和应急疏散预案的演练。

A.每季度

B.每半年

C.每年

D.每月

【答案】B

【解析】按照有关法律法规要求，消防安全重点单位应当每半年开展一次灭火和应急疏散预案的演练。

2.应急演练领导小组组长一般由（  ）的负责人担任。

A.演练组织单位

B.主要协办单位

C.参与单位

D.消防部门

【答案】A

【解析】演练领导小组负责应急演练活动全过程的组织领导，审批决定演练的重大事项。演练领导小组组长一般由演练组织单位或其上级单位的负责人担任；副组长一般由演练组织单位或主要协办单位负责人担任；小组其他成员一般由各演练参与单位相关负责人担任。在演练实施阶段，演练领导小组组长、副组长通常分别担任演练总指挥、副总指挥。

【知识点】应急预案演练准备

【单选题】

1.演练计划由（  ）编制，经策划部审查后报演练领导小组批准。

A.协调组

B.控制组

C.宣传组

D.文案组

【答案】D

【解析】演练计划由文案组编制，经策划部审查后报演练领导小组批准。

【多选题】

1.消防安全管理中，应急预案演练保障包括：（  ）。

A.人员、场地保障

B.经费保障

C.物资和器材保障

D.天气保障

E.安全保障

【答案】ABCE

【解析】应急预案演练保障：

1）人员保障

2）经费保障

3）场地保障

4）物资和器材保障

5）通信保障

6）安全保障

2.演练计划由文案组编制，经策划部审查后报演练领导小组批准。其主要内容包括：（  ）。

A.确定演练目的

B.分析演练需求

C.设计评估标准与方法

D.确定演练范围

E.安排演练准备与实施的日程计划

【答案】ABDE

【解析】演练计划由文案组编制，经策划部审查后报演练领导小组批准。其主要内容包括：

①确定演练目的

②分析演练需求

③确定演练范围

④安排演练准备与实施的日程计划

⑤编制演练经费预算，明确演练经费筹措渠道

3.单位在开展应急预案演练之前，应当做好下列准备工作（  ）。

A.制定演练计划

B.设计演练方案

C.演练动员与培训

D.应急预案演练保障

E.整理总结文档

【答案】ABCD

【解析】单位在开展应急预案演练之前，应当做好下列四项准备工作：

（一）制定演练计划

（二）设计演练方案

（三）演练动员与培训

（四）应急预案演练保障

【知识点】应急预案演练实施

【单选题】

1.应急预案的演练一般不包括下列哪个步骤（  ）。

A.演练计划

B.演练启动

C.演练执行

D.演练结束与终止

【答案】A

【解析】应急预案的演练一般包括以下三个步骤：

（一）演练启动

（二）演练执行

（三）演练结束与终止

2.（  ）负责应急预案演练实施全过程的指挥控制。

A.演练总指挥

B.单位高层领导

C.参演队伍

D.参演人员

【答案】A

【解析】演练总指挥负责演练实施全过程的指挥控制。

【知识点】应急预案演练评估与总结

【单选题】

1.演练总结报告的内容不包括（  ）。

A.成果运用

B.演练目的

C.时间和地点

D.参演单位和人员

【答案】D

【解析】演练总结报告的内容包括演练目的、时间和地点、参演单位和人员、演练方案概要、发现的问题与原因、经验和教训以及改进有关工作的建议等。

2.（  ）是在全面分析演练记录及相关资料的基础上，对比参演人员表现与演练目标要求，对演练活动及其组织过程作出客观评价，并编写演练评估报告的过程。

A.演练评估

B.演练总结

C.成果运用

D.演练目的

【答案】A

【解析】演练评估是在全面分析演练记录及相关资料的基础上，对比参演人员表现与演练目标要求，对演练活动及其组织过程作出客观评价，并编写演练评估报告的过程。

第五章 施工消防安全管理

第一节 施工现场的火灾风险及管理职责

【知识点】施工现场的火灾危险性

【单选题】

1.施工现场的火灾危险性不包括（  ）。

A.易燃、可燃材料多

B.临建设施多，防火标准低

C.临时电气线路多

D.施工单位员工多，人员固定，素质低

【答案】D

【解析】施工现场的火灾危险性

（一）易燃、可燃材料多

（二）临建设施多，防火标准低

（三）动火作业多

（四）临时电气线路多

（五）施工临时员工多，流动性强，素质参差不齐

（六）既有建筑进行扩建、改建火灾危险性大

（七）隔音、保温材料用量大

（八）现场管理及施工过程受外部环境影响大

【多选题】

1.施工现场的火灾危险性有（  ）。

A.易燃、可燃材料多

B.临建设施少，防火标准高

C.动火作业多

D.隔音、保温材料用量大

E.现场管理及施工过程受外部环境影响大

【答案】ACDE

【解析】施工现场的火灾危险性

（一）易燃、可燃材料多

（二）临建设施多，防火标准低

（三）动火作业多

（四）临时电气线路多

（五）施工临时员工多，流动性强，素质参差不齐

（六）既有建筑进行扩建、改建火灾危险性大

（七）隔音、保温材料用量大

（八）现场管理及施工过 程受外部环境影响大

【知识点】施工现场常见的火灾成因及管理职责

【多选题】

1.电焊引发火灾，主要原因包括（  ）。

A.金属火花飞溅引燃周围可燃物

B.产生的高温因热传导引燃其他房间或部位的可燃物

C.焊接导线与电焊机、焊钳连接接头处理不当，松动打火

D.焊接导线（焊把线）选择不当，截面过大

E.电焊回路线与电器设备或电网零线相连，电焊时大电流通过，将保护零线或电网零线烧断

【答案】ABCE

【解析】电焊、普通切割等产生的高温焊渣、火星是引发火灾的元凶。焊工在施工过程中稍有不慎，便会引燃周围的可燃物，制造一起灾难。电焊引发火灾，主要有以下几点原因：

1.金属火花飞溅引燃周围可燃物。

2.产生的高温因热传导引燃其他房间或部位的可燃物。

3.焊接导线与电焊机、焊钳连接接头处理不当，松动打火。

4.焊接导线（焊把线）选择不当，截面过小，使用过程中超负荷使绝缘损坏造成短路打火。

5.焊接导线受压、磨损造成短路或铺设不当、接触高温物体或打卷使用造成涡流，过热失去绝缘短路打火。

6.电焊回路线（搭铁线或接零线）使用、铺设不当或乱搭乱接，在焊接作业时产生电火花或接头过热引燃易燃、可燃物。

7.电焊回路线与电器设备或电网零线相连，电焊时大电流通过，将保护零线或电网零线烧断。

2.通过调查施工现场火灾原因发现，施工现场火灾主要因（  ）所导致。

A用火

B.用电不慎

C.遗留火种初期不能及时扑灭

D.玩火

E.放火

【答案】ABC

【解析】通过调查施工现场火灾原因发现，施工现场火灾主要因用火、用电不慎和遗留火种初期不能及时扑灭所导致。

第二节 施工现场总平面布局

【知识点】施工现场总平面布置的原则

【单选题】

1.固定动火作业场应布置在可燃材料堆场及其加工场、易燃易爆危险品库房等全年最小频率风向的（  ）。

A.下风侧

B.上风侧

C.侧风向

D.均可

【答案】B

【解析】固定动火作业场应布置在可燃材料堆场及其加工场、昜燃易爆危险品库房等全年最小频率风向的上风侧。

2.可燃材料堆场及其加工场、易燃易爆危险品库房（  ）布置在架空电力线下。

A.不宜

B.宜

C.不应

D.严禁

【答案】C

【解析】可燃材料堆场及其加工场、易燃易爆危险品库房不应布置在架空电力线下。

3.重点区域的布置中，施工现场出入口的设置应满足消防车通行的要求，并宜布置在不同方向，其数量不宜少于（  ）个。

A.1   B.2   C.3   D.4

【答案】B

【解析】施工现场出入口的设置应满足消防车通行的要求，并宜布置在不同方向，其数量不宜少于2个。当确有困难只能设置1个出入口时，应在施工现场内设置满足消防车通行的环形道路。

【多选题】

1.下列临时用房和临时设施应纳入施工现场总平面布局：（  ）。

A.施工现场内的永久性道路

B.施工现场的出入口、围墙、围挡

C.给水管网或管路，以及配电线路敷设或架设的走向、高度

D.临时消防车道、消防救援场地和消防水源

E.施工现场办公用房、宿舍、发电机房、配电房、可燃材料库房、易燃易爆危险品库房、可燃材料堆场及其加工场、固定动火作业场等

【答案】BCDE

【解析】下列临时用房和临时设施应纳入施工现场总平面布局：

1.施工现场的出入口、围墙、围挡。

2.施工现场内的临时道路。

3.给水管网或管路，以及配电线路敷设或架设的走向、高度。

4.施工现场办公用房、宿舍、发电机房、配电房、可燃材料库房、易燃易爆危险品库房、可燃材料堆场及其加工场、固定动火作业场等。

5.临时消防车道、消防救援场地和消防水源。

2.下列有关重点区域的布置要求正确的是（  ）。

A.施工现场内设置满足消防车通行的环形道路

B.固定动火作业场应布置在可燃材料堆场及其加工场、易燃易爆危险品库房等全年最小频率风向的下风侧

C.固定动火作业场宜布置在临时办公用房、宿舍、可燃材料库房、在建工程等全年最小频率风向的下风侧

D.易燃易爆危险品库房应远离明火作业区、人员密集区和建筑物相对集中区

E.可燃材料堆场及其加工场、易燃易爆危险品库房不应布置在架空电力线下

【答案】ADE

【解析】重点区域的布置原则

1.施工现场设置出入口的基本原则

施工现场出入口的设置应满足消防车通行的要求，并宜布置在不同方向，其数量不宜少于2个。当确有困难只能设置1个出入口时，应在施工现场内设置满足消防车通行的环形道路。

2.固定动火作业场的布置原则

固定动火作业场应布置在可燃材料堆场及其加工场、易燃易爆危险品库房等全年最小频率风向的上风侧；宜布置在临时办公用房、宿舍、可燃材料库房、在建工程等全年最小频率风向的上风侧。

3.危险品库房的布置原则

易燃易爆危险品库房应远离明火作业区、人员密集区和建筑物相对集中区。可燃材料堆场及其加工场、易燃易爆危险品库房不应布置在架空电力线下。

【知识点】施工现场防火间距

【单选题】

1.当施工现场办公用房、宿舍成组布置时，每组临时用房的栋数不应超过（  ）栋。

A.10   B.12   C.15   D.20

【答案】A

【解析】当施工现场办公用房、宿舍或组布置时，每组临时用词的栋数不应超过10栋。

2.可燃材料堆场及其加工场、固定动火作业场与在建工程的防火间距不应小于（  ）m。

A.10   B.15   C.20   D.30

【答案】A

【解析】可燃材料堆场及其加工场、固定动火作业场与在建工程的防火间距不应小于10m。

3.其它临时用房、临时设施与在建工程的防火间距不应小于（  ）m。

A.5   B.6   C.10   D.20

【答案】B

【解析】其它临时用房、临时设施与在建工程的防火间距不应小于6m。

4.当办公用房、宿舍成组布置时，其防火间距可适当减小，下列不符合要求的是（  ）。

A.每组临时用房的栋数不应超过10栋

B.组与组之间的防火间距不应小于6m

C.组内临时用房之间的防火间距不应小于3.5m

D.当建筑构件燃烧性能等级为A级时，其防火间距可减少到3m

【答案】B

【解析】当办公用房、宿舍成组布置时，其防火间距可适当减小，但应符合以下要求：

（1）每组临时用房的栋数不应超过10栋，组与组之间的防火间距不应小于8m。

（2）组内临时用房之间的防火间距不应小于3.5m；当建筑构件燃烧性能等级为A级时，其防火间距可减少到3m。

【知识点】施工现场临时消防车通道

【单选题】

1.施工现场内应设置临时消防车道，同时，考虑灭火救援的安全以及供水的可靠，临时消防车道与在建工程、临时用房、可燃材料堆场足其加工场的距离，不宜小于（  ），且不宜大于（  ）。

A.5m，20m

B.5m，40m

C.10m，20m

D.10m，40m

【答案】B

【解析】施工现场内应设置临时消防车道，同时，考虑灭火救援的安全以及供水的可靠，临时消防车道与在建工程、临时用房、可燃材料堆场及其加工场的距离，不宜小于5m，且不宜大于40m。

2.临时消防车通道宜为环形，如设置环形车道确有困难，应在消防车通道尽端设置尺寸不小于（  ）的回车场。

A.8m×8m

B.10m×10m

C.12m×12m

D.14m×14m

【答案】C

【解析】临时消防车通道宜为环形，如设置环形车道确有困难，应在消防车通道尽端设置尺寸不小于 12m×12m的回车场。

3.临时消防救援场地宽度应满足消防车正常操作要求且不应小于（  ）m。

A.2   B.4   C.6   D.8

【答案】C

【解析杨地宽度应满足消防车正常操作要求且不应小于6m，与在建工程外脚手架的净距不宜小于2m，且不宜超过6m。

4.施工现场临时消防车通道的净宽度和净空高度均不应小于（  ）m。

A.3   B.4   C.5   D.6

【答案】B

【解析】临时消防车通道的净宽度和净空高度均不应小于4m。

【多选题】

1.下列需设临时消防救援场地的施工现场有（  ）。

A.建筑高度大于24m的在建工程

B.建筑高度大于50m的在建工程

C.建筑工程单体占地面积大于2000 m2的在建工程

D.超过10栋，且为成组布置的临时用房

E.超过8栋，且为成组布置的临时用房

【答案】ABD

【解粉】需设临时消防救援场地的施工现场：

（1）建筑高度大于24m的在建工程。

（2）建筑工程单体占地面积大于3000 m2的在建工程。

（3）超过10栋，且为成组布置的临时用房。

2.临时消防车通道设置要求正确的是（  ）。

A.临时消防车通道与在建工程、临时用房、可燃材料堆场及其加工场的距离，不宜小于5m，且不宜大于25m

B.临时消防车通道路基、路面及其下部设施应能承受消防车通行压力及工作荷载

C.施工现场周边道路满足消防车通行及灭火救援要求时，施工现场内应设置临时消防车通

D.临时消防车通道的净宽度和净空高度均不应小于4m

E.临时消防车通道的左侧应设置消防车行进路线指示标识

【答案】BD

【解析】临时消防车通道设置要求

1.施工现场内应设置临时消防车道。同时，考虑灭火救援的安全以及供水的可靠，临时消防车通道与在建工程、临时用房、可燃材料堆场及其加工场的距离，不宜小于5m，且不宜大于40m。

2.施工现场周边道路满足消防车通行及灭火救援要求时，施工现场内可不设置临时消防车通道。

3.临时消防车通道宜为环形，如设置环形车道确有困难，应在消防车通道尽端设置尺寸不小于12m×12m 的回车场。

4.临时消防车通道的净宽度和净空高度均不应小于4m。

5.临时消防车通道的右侧应设置消防车行进路线指示标识。

6.临时消防车通道路基、路面及其下部设施应能承受消防车通行压力及工作荷载。

第三节 施工现场内建筑的防火要求

【知识点】施工现场内建筑的防火要求

【单选题】

1.施工消防安全管理，对临时搭建的宿舍、办公用房的防火要求中，建筑层数为3层或每层建筑面积大于 200m2时，应设置不少于2部疏散楼梯，房间疏散门至疏散楼梯的最大距离不应大于（  ）m。

A.15   B.25   C.30   D.40

【答案】B

【解析】建筑层数为3层或每层建筑面积大于200m2时，应设置不少于2部疏散楼梯，房间疏散门至疏散楼梯的最大距离不应大于25m。

2.可燃材料、易燃易爆物品存放库房应分别布置在不同的临时用房内，每栋临时用房的面积均不应超过（  ）m2。

A.100   B.200   C.300   D.500

【答案】B

【解析】可燃材料、易燃易爆物品存放库房应分别布置在不同的临时用房内，每栋临时用房的面积均不应超过200m2。

3.在建工程作业场所的临时疏散通道应采用不燃、难燃材料建造并与在建工程结构施工同步设置，临时疏散通遒应具备与疏散要求相匹配的耐火性能，其耐火极限不应低于（  ）h。

A.0.50   B.1.00   C.1.50   D.2.00

【答案】A

【解析】在建工程作业场所的临时疏散通道应采用不燃、难燃材料建造并与在建工程结构施工同步设置，临时疏散通道应具备与疏散要求相匹配的耐火性能，其耐火极限不应低于0.50h。

4.临时疏散通道应保证疏散人员安全，侧面如为临空面，必须沿临空面设置高度不小于（  ）m的防护栏杆。

A.0.8   B.1.0   C.1.2   D.2.2

【答案】C

【解析】临时疏散通道应保证疏散人员安全，侧面如为临空面，必须沿临空面设置高度不小于1.2m的防护栏杆。

5.对临时搭建的宿舍、办公用房，建筑构件的燃烧性能等级应为（  ）级。

A.A   B.B1   C.B2   D.B3

【答案】A

【解析】对临时搭建的宿舍、办公用房提出下列防火要求：

1.建筑构件的燃烧性能等级应为A级。

2.建筑层数不应超过3层，每层建筑面积不应大于300m2。

3.建筑层数为3层或每层建筑面积大于200m2时，应设置不少于2部疏散楼梯，房间疏散门至疏散楼梯的最大距离不应大于25m。

4.单面布置用房时，疏散走道的净宽度不应小于1.0m；双面布置用房时，疏散走道的净宽度不应小于1.5m。

5.疏散楼梯的净宽度不应小于疏散走道的净宽度。

6.宿舍房间的建筑面积不应大于30m2，其他房间的建筑面积不宜大于100m2。

7.房间内任一点至最近疏散门的距离不应大于15m，房门的净宽度不应小于0.8m，房间建筑面积超过50m2时，房门的净宽度不应小于1.2m。

8.隔墙应从楼地面基层隔断至顶板基层底面。

6.特殊用房房间内任一点至最近疏散门的距离不应大于（  ）m，房门的净宽度不应小于（  ）m。

A.10，0.8

B.10，1.2

C.15，0.8

D.15，1.2

【答案】A

【解析】特殊用房的防火要求

1.建筑构件的燃烧性能等级应为A级。材料的燃烧性能要按照现行国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》（GB8624—2012），由具有相应资质的检测机构进行检测，出具合格的检测报告。

2.建筑层数应为1层，建筑面积不应大于200m2；可燃材料、易燃易爆物品存放库房应分别布置在不同的临时用房内，每栋临时用房的面积均不应超过200m2。

3.可燃材料库房应采用不燃材料将其分隔成若干间库房，如施工过程中某种易燃易爆物品需用量大，可分别存放于多间库房内。单个房间的建筑面积不应超过30m2，易燃易爆危险品库房单个房间的建筑面积不应超过20m2。

4.房间内任一点至最近疏散门的距离不应大于10m，房门的净宽度不应小于0.8m。

7.根据防火要求，施工现场临时宿舍可与（  ）组合建造。

A.厨房操作间

B.锅炉房

C.变配电房

D.餐厅

【答案】D

【解析】组合建造功能用房的防火要求

1.宿舍、办公用房不应与厨房操作间、锅炉房、变配电房等组合建造。

2.现场办公用房、宿舍不宜组合建造。例如现场办公用房与宿舍的规模不大，两者的建筑面积之和不超过300m2，可组合建造。

3.发电机房、变配电房可组合建造；厨房操作间、锅炉房可组合建造；餐厅与厨房操作间可组合建造。

4.会议室宜与办公用房可组合建造；文化娱乐室、培训室与办公用房或宿舍可组合建造；餐厅与办公用房或宿舍可组合建造。

5.施工现场人员较为密集的如会议室、文化娱乐室、培训室、餐厅等房间应设置在临时用房的第一层，其疏散门应向疏散方向开启。

8.施工现场临时宿舍房间的建筑面积不应大于（  ）m2。

A.30   B.50   C.80   D.100

【答案】A

【解析】宿舍房间的建筑面积不应大于30m2，其他房间的建筑面积不宜大于100m2。

【多选趙】

1.施工消防安全管理中，对临时搭建的宿舍、办公用房提出的防火要求下列说法错误的是（  ）：

A.建筑构件的燃烧性能等级应为A级

B.建筑层数不应超过3层，每层建筑面积不应大于200m2

C.单面布置用房时，疏散走道的净宽度不应小于1.0m；双面布置用房时，疏散走道的净宽度不应小于1.5m

D.疏散楼梯的净宽度不应大于疏散走道的净宽度

E.宿舍房间的建筑面积不应大于30m2，其它房间的建筑面积不宜大于100m2

【答案】BD

【解析】2）建筑层数不应超过3层，每层建筑面积不应大于300m2。

5）疏散楼梯的净宽度不应小于疏散走道的净宽度。

2.除办公、宿舍用房外，施工现场火灾危险性较大的临时用房的防火要求，下列说法正确的是（  ）。

A.建筑构件的燃烧性能等级应为A级

B.建筑层数应为1层，建筑面积不应大于200m2

C.可燃材料、易燃易爆物品存放库房应分别布置在不同的临时用房内，每栋临时用房的面积均不应超过200m2

D.易燃易爆危险品库房单个房间的建筑面积不应超过50m2

E.房间内任一点至最近疏散门的距离不应大于10m，房门的净宽度不应小于0.8m

【答案】ABCE

【解析】3.可燃材料库房应采用不燃材料将其分隔成若干间库房，如施工过程中某种易燃易爆物品需用量大，可分别存放于多间库房内。单个房间的建筑面积不应超过30m2，易燃易爆危险品库房单个房间的建筑面积不应超过20 m2。

3.在建工程作业场所临时疏散通道的设置应符合下列规定：（  ）

A.临时疏散通道应具备与疏散要求相匹配的耐火性能，其耐火极限不应低于0.50h

B.利用在建工程施工完毕的水平结构、楼梯作临时疏散通道，其净宽度不应小于1.0m；用于疏散的爬梯及设置在脚手架上的临时疏散通道，其净宽度不应小于0.6m

C.临时疏散通道为坡道时，且坡度大于30°时，应修建楼梯或台阶踏步或设置防滑条

D.临时疏散通道应保证疏散人员安全，侧面如为临空面，必须沿临空面设置高度不小于1.0m的防护栏杆

E.临时疏散通道应保证人员有序疏散，应设置明显的疏散指示标识及应急照明设施

【答案】ABE

【解析】在建工程作业场所临时疏散通道的设置应符合下列规定：

1.在建工程作业场所的临时疏散通道应采用不燃、难燃材料建造并与在建工程结构施工同步设置，临时疏散通道应具备与疏散要求相匹配的耐火性能，其耐火极限不应低于0.50h。

2.临时疏散通道应具备与疏散要求相匹配的通行能力。设置在地面上的临时疏散通道，其净宽度不应小于1.5m；利用在建工程施工完毕的水平结构、楼梯作临时疏散通道，其净宽度不应小于1.0m；用于疏散的爬梯及设置在脚手架上的临时疏散通道，其净宽度不应小于0.6m。

3.临时疏散通道为坡道时，且坡度大于25°时，应修建楼梯或台阶踏步或设置防滑条。

4.临时疏散通道应具备与疏散要求相匹配的承载能力。临时疏散通道不宜采用爬梯，确需采用爬梯时，应有可靠固定措施。

5.临时疏散通道应保证疏散人员安全，侧面如为临空面，必须沿临空面设置高度不小于1.2m的防护栏杆。

6.临时疏散通道如搭设在脚手架上，脚手架作为疏散通道的支撑结构，其承载力和耐火性能应满足相关要求。进行脚手架刚度、强度、稳定性验算时，应考虑人员疏散荷载。脚手架应采用不燃材料搭设，其耐火性能不应低于疏散通道的耐火性能。

7.临时疏散通道应保证人员有序疏散，应设置明显的疏散指示标识及应急照明设施。

4.下列安全防护网应采用阻燃型安全防护网的是（  ）。

A.高层建筑外脚手架的安全防护网

B.既有建筑外墙改造时，其外脚手架的安全防护网

C.临时疏散通道的安全防护网

D.建筑面积为10000m2以上的建筑施工处

E.以上全需要

【答案】ABC

【解析】下列安全防护网应采用阻燃型安全防护网：

（1）高层建筑外脚手架的安全防护网；

（2）既有建筑外墙改造时，其外脚手架的安全防护网；

（3）临时疏散通道的安全防护网。

5.既有建筑进行扩建、改建施工时，必须明确划分施工区和非施工区。非施工区继续营业、使用和居住时，应符合下列要求（  ）。

A.施工区和非施工区之间应采用不开设门、窗、洞口的耐火极限不低于2.5h的不燃烧体隔墙进行防火分隔

B.施工区的消防安全应配有专人值守，发生火情应能立即处置

C.施工单位应向居住和使用者进行消防宣传教育，告知建筑消防设施、疏散通道的位置及使用方法，同时应组织进行疏散演练

D.外脚手架搭设不应影响安全疏散、消防车正常通行及灭火救援操作

E.非施工区内的消防设施应完好和有效，疏散通道应保持畅通，并应落实日常值班及消防安全管理制度

【答案】BCDE

【解析】既有建筑进行扩建、改建施工时，必须明确划分施工区和非施工区。施工区不得营业、使用和居住；非施工区继续营业、使用和居住时，应符合下列要求：

1.施工区和非施工区之间应采用不开设门、窗、洞口的耐火极限不低于3.0h的不燃烧体隔墙进行防火分隔。

2.非施工区内的消防设施应完好和有效，疏散通道应保持畅通，并应落实日常值班及消防安全管理制度。

3.施工区的消防安全应配有专人值守，发生火情应能立即处置。

4.施工单位应向居住和使用者进行消防宣传教育，告知建筑消防设施、疏散通道的位置及使用方法，同时应组织进行疏散演练；

5.外脚手架搭设不应影响安全疏散、消防车正常通行及灭火救援操作。

第四节 施工现场临时消防设施设置

【知识点】施工现场临时消防设施设置

【单选题】

1.施工现场临时室内消防给水系统消防竖管的管径不应小于（  ）。

A.DN50

B.DN80

C.DN100

D.DN150

【答案】C

【解析】消防竖管的管径应根据在建工程临时消防用水量、竖管内水流计算速度进行计算确定，且不应小于DN100。

2.房屋建筑工程中，临时消防设施的设置与在建工程主体结构施工进度的差距不应超过（  ）层。

A.2   B.3   C.4   D.5

【答案】B

【解析】房屋建筑工程中，临时消防设施的设置与在建工程主体结构施工进度的差距不应超过3层。

3.灭火器的配置数量应按照《建筑灭火器配置设计规范》经计算确定，且每个场所的灭火器数量不应少于（  ）具。

A.1   B.2   C.3   D.5

【答案】B

【解析】灭火器的配置数量应按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140一2005）经计算确定，且每个场所的灭火器数量不应少于2具。

4.施工消防安全管理中，在建工程单体体积大于（  ）m3时，应设置临时室外消防给水系统。

A.2000

B.3000

C.5000

D.10000

【答案】D

【解析】临时用房建筑面积之和大于1000m2或在建工程单体体积大于10000m3时，应设置临时室外消防给水系统。

5.要求建筑高度大于（  ）m或单体体积超过（  ）m3的在建工程，应设置临时室内消防给水系统。

A.24，20000

B.24，30000

C.27，20000

D.27，30000

【答案】B

【解析】要求建筑高度大于24m或单体体积超过30000 m3的在建工程，应设置临时室内消防给水系统。

6.施工消防安全管理中，作业场所临时应急照明的照度不应低于正常工作所需照度的90%，疏散通道的照度值不应小于（  ）lx。

A.0.1   B.0.3   C.0.5   D.1.0

【答案】D

【解析】作业场所应急照明的照度不应低于正常工作所需照度的90%，疏散通道的照度值不应小于1.0lx。

7.施工消防安全管理中，临时消防应急照明灯具宜选用自备电源的应急照明灯具，自备电源的连续供电时间不应小于（  ）min。

A.20   B.30   C.60   D.180

【答案】C

【解析】临时消防应急照明灯具宜选用自备电源的应急照明灯具，自备电源的连续供电时间不应小于 60min。

8.下列场所可不配置灭火器的是（  ）。

A.易燃易爆危险品存放及使用场所

B.可燃材料存放、加工及使用场所

C.钢筋加工棚

D.临时用房

【答案】C

【解析】下列场所应配置灭火器：

1.易燃易爆危险品存放及使用场所。

2.动火作业场所。

3.可燃材料存放、加工及使用场所。

4.厨房操作间、锅炉房、发电机房、变配电房、设备用房、办公用房、宿舍等临时用房。

5.其他具有火灾危险的场所。

9.灭火器的配置数量应按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB5014—2005）经计算确定，且每个场所的灭火器数量不应少于（  ）具。

A.1   B.2   C.3   D.4

【答案】B

【解析】灭火器的配置数量应按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB5014—2005）经计算确定，且每个场所的灭火器数量不应少于2具。

10.当施工现场处于市政消火栓（  ）m保护范围内且市政消火栓的数量满足室外消防用水量要求时，可不设置临时室外消防给水系统。

A.50   B.100   C.150   D.200

【答案】C

【解析】当施工现场处于市政消火栓150m保护范围内且市政消火栓的数量满足室外消防用水量要求时，可不设置临时室外消防给水系统。

11.施工现场可以不配备临时应急照明的场所是（  ）。

A.高度超过100m的在建工程的室内疏散通道

B.自备发电机房及变、配电房

C.发生火灾时仍需坚持工作的其他场所

D.天然采光的作业场所及疏散通道

【答案】D

【解析】为保证火灾情况下，能够满足火灾初期扑救和人员疏散的要求，施工现场的下列场所应配备临时应急照明：

1.自备发电机房及变、配电房。

2.水泵房。

3.无天然采光的作业场所及疏散通道。

4.高度超过100m的在建工程的室内疏散通道。

5.发生火灾时仍需坚持工作的其他场所。

【多选题】

1.施工消防安全管理中，施工现场内的在建工程及临时用房根据其危险性，在适当位置配置灭火器，以保证初期消防扑救的需要。下列场所应配置灭火器的是（  ）。

A.易燃易爆危险品存放及使用场所

B.动火作业场所

C.可燃材料存放、加工及使用场所

D.厨房操作间、锅炉房、发电机房、变配电房、设备用房、办公用房、宿舍等临时用房

E.所有场所都应配备

【答案】ABCD

【解析】施工现场内的在建工程及临时用房根据其危险性，在适当位置配置灭火器，以保证初期消防扑救的需要。下列场所应配置灭火器：

1.易燃易爆危险品存放及使用场所。

2.动火作业场所。

3.可燃材料存放、加工及使用场所。

4.厨房操作间、锅炉房、发电机房、变配电房、设备用房、办公用房、宿舍等临时用房。

5.其他具有火灾危险的场所。

2.施工消防安全管理中，设置临时室内消防给水系统的在建工程，各结构层均应设置室内消火栓接口及消防软管接口，并应符合下列要求（  ）。

A.在建工程的室内消火栓接口及软管接口应设置在位置明显且易于操作的部位

B.消火栓接口的前端应设置截止阀

C.消火栓接口或软管接口的间距，多层建筑不大于50m，高层建筑不大于30m

D.在建工程结构施工完毕的每层楼梯处，应设置消防水枪、水带及软管，且每个设置点不应少于2套

E.上、下两个楼层中转水池的高差不宜超过50m

【答案】ABCD

【解析】上、下两个中转水池的高差不宜超过100m。

3.为保证火灾情况下，能够满足火灾初期扑救和人员疏散的要求，施工现场的下列哪些场所应配备临时应急照明（  ）。

A.自备发电机房及变、配电房

B.水泵房

C.天然采光的作业场所及疏散通道

D.高度超过100m的在建工程的室内疏散通道

E.发生火灾时仍需坚持工作的其他场所

【答案】ABDE

【解析】为保证火灾情况下，能够满足火灾初期扑救和人员疏散的要求，施工现场的下列场所应配备临时应急照明。

1.自备发电机房及变、配电房。

2.水泵房。

3.无天然采光的作业场所及疏散通道。

4.高度超过100m的在建工程的室内疏散通道。

5.发生火灾时仍需坚持工作的其他场所。

4.施工现场临时室外消防给水系统的设置应符合下列要求：（  ）。

A.一般临时给水管网宜布置成环状

B.最小管径不应小于DN100

C.距在建工程、临时用房及可燃材料堆场及其加工场的外边线不应小于5m

D.室外消火栓的间距不应大于150m

E.室外消火栓的最大保护半径不应大于120m

【答案】AC

【解析】施工现场临时室外消防给水系统的设置应符合下列要求：

（1）考虑给水系统的需要与施工系统的实际情况，一般临时给水管网宜布置成环状。

（2）临时室外消防给水干管的管径应依据施工现场临时消防用水量和干管内水流计算速度进行计算确定，且最小管径不应小于DN100。

（3）室外消火栓应沿在建工程、临时用房及可燃材料堆场及其加工场均匀布置，距在建工程、临时用房及可燃材料堆场及其加工场的外边线不应小于5m。

（4）室外消火栓的间距不应大于120m。

（5）室外消火栓的最大保护半径不应大于150m。

第五节 施工现场的消防安全管理要求

【知识点】施工现场消防安全管理内容

【多选题】

1.施工过程中，施工现场的消防安全负责人应定期组织消防安全管理人员对施工现场的消防安全进行检查。消防安全检查应包括下列主要内容（  ）。

A.可燃物及易燃易爆危险品的管理是否落实

B.动火作业的防火措施是否落实

C.用火、用电、用气是否存在违章操作，电、气焊及保温防水施工是否执行操作规程

D.临时消防设施是否完好有效

E.临时消防车道及临时疏散设施是否堵塞

【答案】ABCD

【解析】施工过程中，施工现场的消防安全负责人应定期组织消防安全管理人员对施工现场的消防安全进行检查。消防安全检查应包括下列主要内容：

1.可燃物及易燃易爆危险品的管理是否落实；

2.动火作 业的防火措施是否落实；

3.用火、用电、用气是否存在违章操作，电、气焊及保温防水施工是否执行操作规程；

4.临时消防设施是否完好有效；

5.临时消防车道及临时疏散设施是否畅通。

2.施工现场消防安全管理包括（  ）。

A.管理制度

B.防火技术方案

C.灭火及应急疏散预案

D.消防安全教育与培训

E.三级教育

【答案】ABCD

【解析】施工现场消防安全管理包括：管理制度、防火技术方案、灭火及应急疏散预案、消防安全教育与培训、消防安全技术交底、消防安全检查和消防档案管理等内容。

【知识点】可燃物及易燃易爆危险品管理

【单选题】

1.可燃材料及易燃易爆危险品的管理下列描述不正确的是（  ）。

A.露天存放时，应分类成垛堆放

B.垛高不应超过2m，单掩体积不应超过50m3

C.易燃易爆危险品应分类专库储存，库房内通风良好，并设置禁火标志

D.垛与垛之间的最小间距不应小于3 m，且应采用不燃或难燃材料覆盖

【答案】D

【解析】可燃材料及易燃易爆危险品应按计划限量进场。进场后，可燃材料宜存放于库房内，如露天存放时，应分类成垛堆放，垛高不应超过2m，单樣体积不应超过50m3，垛与垛之间的最小间距不应小于2m，且应采用不燃或难燃材料覆盖；易燃易爆危险品应分类专库储存，库房内通风良好，并设置禁火标志。

【多选题】

1.施工消防安全管理中，对于可燃物及易燃易爆危险品的管理下列说法正确的是（  ）。

A.可燃材料及易燃易爆危险品应按计划限量进场

B.进场后，可燃材料宜存放于库房内，如露天存放时，垛与垛之间的最小间距不应小于3m

C.易燃易爆危险品应分类专库储存，库房内通风氣好，并设置禁火标志

D.进场后，可燃材料宜存放于库房内，如露天存放时，应分类成垛堆放，垛高不应超过2m

E.施工产生的可燃、易燃建筑垃圾或余料，应及时清理

【答案】ACDE

【解析】垛与垛之间的最小间距不应小于2m。

【知识点】用火、用电、用气和其他施工管理

【单选题】

1.在商场进行电、气焊割作业，应在打烊后进行，必须（  ），落实现场监护人，在确认无火灾、爆炸危险后方可施工。

A.有上级领导在场

B.有经理在场

C.履行动火审批手续

D.有营业人员在场

【答案】C

【解析】施工现场动火作业前，应由动火作业人提出动火作业申请。

《动火许可证》的签发人收到动火申请后，应前往现场查验并确认动火作业的防火措施落实后，方可签发《动火许可证》。

2.施工消防安全管理时的用电管理中，普通灯具与易燃物距离不宜小于（  ）mm。

A.100	B.200	C.300	D.500

【答案】C

【解析】普通灯具与易燃物距离不宜小于300mm。

3.施工消防安全管理的用气管理中，气瓶与明火作业点的距离不应小于（  ）m。

A.5   B.10   C.15   D.30

【答案】B

【解析】气瓶与明火作业点的距离不应小于10m。

4.下列不符合施工现场动火作业要求的是（  ）。

A.施工现场动火作业前，应由动火作业人提出动火作业申请

B.动火操作人员应按照相关规定，具有相应资格，并持证上岗作业

C.严禁在裸露的可燃材料上直接进行动火作业

D.六级（含六级）以上风力时，应停止焊接、切割等室外动火作业

【答案】D

【解析】为保证动火作业安全，施工现场动火作业，应符合下列要求：

（1）施工现场动火作业前，应由动火作业人提出动火作业申请。动火作业申请至少应包含动火作业的人员、内容、部位或场所、时间、作业环境及灭火救援措施等内容；

（2）《动火许可证》的签发人收到动火申请后，应前往现场查验并确认动火作业的防火措施落实后，方可签发《动火许可证》；

（3）动火操作人员应按照相关规定，具有相应资格，并持证上岗作业；

（4）焊接、切割、烘烤或加热等动火作业前，应对作业现场的可燃物进行清理。作业现场及其附近无法移走的可燃物，应采用不燃材料对其覆盖或隔离；

（5）施工作业安排时，宜将动火作业安排在使用可燃建筑材料的施工作业前进行。确需在使用可燃建筑材料的施工作业之后进行动火作业，应采取可靠的防火措施；

（6）严禁在裸露的可燃材料上直接进行动火作业；

（7）焊接、切割、烘烤或加热等动火作业，应配备灭火器材，并设动火监护人进行现场监护，每个动火作业点均应设置一个监护人；

（8）五级（含五级）以上风力时，应停止焊接、切割等室外动火作业；

（9）动火作业后，应对现场进行检查，确认无火灾危险后，动火操作人员方可离开。

5.施工现场用气，气瓶应分类储存，库房内通风良好；空瓶和实瓶同库存放时，应分开放置，两者间距不应小于（  ）m。

A.0.8   B.1.0   C.1.5   D.2

【答案】C

【解析】气瓶应分类储存，库房内通风良好；空瓶和实瓶同库存放时，应分开放置，两者间距不应小于 1.5m。

【多选题】

1.检查医院输氧系统时，应检查氧气瓶（  ）等是否符合规定。

A.避热

B.美观

C.远离火源

D.防撞击

E.容积

【答案】ACD

【解析】气瓶运输、存放、使用时，应符合下列规定：

（1）气瓶应保持直立状态，并采取防倾倒措施，乙炔瓶严禁横躺卧放。

（2）严禁碰撞、敲打、抛掷、滚动气瓶。

（3）气瓶应远离火源，距火源距离不应小于10m，并应采取避免高温和防止暴晒的措施。

（4）燃气储装瓶罐应设置防静电装置。

2.施工消防安全管理的电气管理中，气瓶运输、存放、使用时，应符合下列规定（  ）。

A.气瓶应保持直立状态，并采取防倾倒措施

B.乙炔瓶严禁横躺卧放

C.可以滚动气瓶，慢慢移动

D.气瓶应远离火源，距火源距离不应小于15m，并应采取避免高温和防止暴晒的措施

E.燃气储装瓶罐应设置防静电装置

【答案】ABE

【解析】气瓶运输、存放、使用时，应符合下列规定：

（1）气瓶应保持直立状态，并采取防倾倒措施，乙炔瓶严禁横躺卧放。

（2）严禁碰撞、敲打、抛掷、滚动气瓶。

（3）气瓶应远离火源，距火源距离不应小于10m，并应采取避免高温和防止暴晒的措施。

（4）燃气储装瓶罐应设置防静电装置。

3.下列有关施工现场用气管理符合要求的是（  ）。

A.气瓶应远离火源，距火源距离不应小于10m，并应采取避免高温和防止暴晒的措施

B.储装气体的瓶罐应设置防静电装置

C.氧气瓶与乙炔瓶的工作间距不应小于5m，气瓶与明火作业点的距离不应小于10m

D.氧气瓶内剩余气体的压力不应小于0.2MPa

E.冬季使用气瓶，如气瓶的瓶阀、减压器等发生冻结，严禁用火烘烤或用铁器敲击瓶阀，禁止猛拧减压器的调节螺丝

【答案】ACE

【解析】用气管理

施工现场常用的瓶装氧气、乙炔、液化气等气体，一旦贮装气体的气瓶及其附件不合格或违规贮装、运输、储存、使用气体便极易导致火灾、爆炸等危害、因此，施工现场用气，应符合下列要求：

1.储装气体的罐瓶及其附件应合格、完好和有效；严禁使用减压器及其他附件缺损的氧气瓶，严禁使用乙炔专用减压器、回火防止器及其他附件缺损的乙炔瓶。

2.气瓶运输、存放、使用时，应符合下列规定：

（1）气瓶应保持直立状态，并采取防倾倒措施，乙炔瓶严禁横躺卧放。

（2）严禁碰撞、敲打、抛掷、滚动气瓶。

（3）气瓶应远离火源，距火源距离不应小于10m，并应采取避免高温和防止暴晒的措施。

（4）燃气储装瓶罐应设置防静电装置。

3.气瓶应分类储存，库房内通风良好；空瓶和实瓶同库存放时，应分开放置，两者间距不应小于1.5m。

4.气瓶使用时，应符合下列规定：

（1）使用前，应检查气瓶及气瓶附件的完好性，检查连接气路的气密性，并采取避免气体泄漏的措施，严禁使用已老化的橡皮气管。

（2）氧气瓶与乙炔瓶的工作间距不应小于5m，气瓶与明火作业点的距离不应小于10m。

（3）冬季使用气瓶，如气瓶的瓶阀、减压器等发生冻结，严禁用火烘烤或用铁器敲击瓶闽，禁止猛扦减压器的调节螺丝。

（4）氧气瓶内剩余气体的压力不应小于0.1MPa。

（5）气瓶用后，应及时归库。

第六章 大型群众性活动消防安全管理、

第一节 概述

【知识点】大型群众性活动消防安全管理概述

【多选题】

1.重大活动的活动特点有（  ）。

A.活动场所复杂

B.活动筹备期长

C.社会影响力小

D.参与人数众多

E.多种活动交织

【答案】ABDE

【解析】重大活动的活动特点

1.活动场所复杂

2.活动筹备期长

3.社会影响力大

4.参与人数众多

5.多种活动交织

2.大型群众性活动具有（  ）等特点。

A.规模大

B.临时性

C.协调难

D.人员素质低

E.可燃物多

【答案】ABC

【解析】大型群众性活动具有规模大、临时性和协调难等特点。

3.大型群众性活动的火灾因素包括（  ）。

A.人为纵火

B.电气引起火灾

C.明火管理不善引起火灾

D.吸烟不慎引起火灾

E.燃放烟花引起火灾

【答案】BCDE

【解析】大型群众性活动存在的诸多不安全状态和不安全行为，是引发火灾事故的主要原因。根据分析，除人为破坏和恐怖袭击外，大型群众性活动场所发生火灾的可能性主要有以下几方面。

（一）电气引起火灾

（二）明火管理不善引起火灾

（三）吸烟不慎引起火灾

（四）燃放烟花引起火灾

4.重大活动消防安保工作原则有（  ）

A.坚持预防为主的原则

B.持依法管理的原则

C.厉行节约的原则

D.坚持安全第一的原则

E.坚持群众参与的原则

【答案】ABE

【解析】重大活动消防安保工作原则

1.坚持预防为主的原则

2.坚持依法管理的原则

3.坚持群众参与的原则

第二节 大型群众性活动消防安全管理要求

【知识点】大型群众性活动消防安全管理要求

【多选题】

1.大型群众性活动消防安全保卫工作必须坚持以下原则（  ）。

A.以人为本，减少火灾

B.居安思危，预防为主

C.综合领导，分级负责

D.依法申报，加强监管

E.快速反应，协同应对

【答案】ABDE

【解析】大型群众性活动消防安全保卫工作必须坚持以下五个原则：

一是以人为本，减少火灾。

二是居安思危，预防为主。

三是统一领导，分级负责。

四是依法申报，加强监管。

五是快速反应，协同应对。

2.大型群众性活动消防安全管理体系中，领导小组应设（  ）。

A.灭火行动组

B.通信保障组

C.疏散引导组

D.安全防护救护组

E.安全指挥组

【答案】ABCD

【解析】领导小组应设灭火行动组、通信保障组、疏散引导组、安全防护救护组和防火巡查组。

第三节 大型群众性活动消防工作实施

1.大型群众性活动的消防安全管理实施不包括（  ）阶段。

A.前期筹备

B.后期总结

C.现场保卫

D.集中审批

【答案】B

【解析】大型群众性活动的消防安全工作主要分前期筹备、集中审批和现场保卫三个阶段，其消放安全管理包括防火巡查、防火检查以及制订灭火和应急疏散预案等内容。

【知识点】大型群众性活动消防安全管理的实施

【多选题】

1.在集中审批阶段，大型群众性活动承办单位应做好以下工作（  ）。

A.领导小组对各项消防安全工作方案以及各小组的组成人员进行全面复核，确保工作方案贴合现场保卫工作实际、各职能小组结构合理，形成最强的战斗集体

B.对制定的灭火和应急疏散预案进行审定，确保灭火和应急疏散预案合理有效

C.对灭火和应急疏散预案组织实施实战演练，及时调整预案，确保预案更切合实际

D.对活动搭建的临时设施进行全面检查，强化过程管理，确保施工期间的消防安全

E.在活动举办后，对活动所需的用电线路进行全电力负荷测试，确保用电安全

【答案】ABCD

【解析】在集中审批阶段，大型群众性活动承办单位应做好以下工作：

1.领导小组对各项消防安全工作方案以及各小组的组成人员进行全面复核，确保工作方案贴合现场保卫工作实际、各职能小组结构合理，形成最强的战斗集体；

2.对制定的灭火和应急疏散预案进行审定，确保灭火和应急疏散预案合理有效；

3.对灭火和应急疏散预案组织实施实战演练，及时调整预案，确保预案更切合实际。

4.对活动搭建的临时设施进行全面检查，强化过程管理，确保施工期间的消防安全。

5.在活动举办前，对活动所需的用电线路进行全电力负荷测试，确保用电安全。

2.大型群众性活动消防安全管理的实施时，根据先期制订的预案，现场保卫主要分为活动现场保卫和外围流动保卫两个方面，其中现场保卫包括（  ）。

A.现场防火监督保卫

B.现场灭火保卫

C.现场疏散保卫

D.现场人员保卫

E.现场医疗保卫

【答案】AB

【解析】根据先期制订的预案，现场保卫主要分为活动现场保卫和外围流动保卫两个方面，其中现场保卫包括现场防火监督保卫和现场灭火保卫两种。

【知识点】大型群众性活动消防安全管理的工作内容

【单选题】

1.大型群众性活动应当组织具有专业消防知识和技能的巡查人员在活动举办前（  ）h进行一次防火巡查。

A.0.5   B.1   C.1.5   D.2

【答案】D

【解析】大型群众性活动应当组织具有专业消防知识和技能的巡查人员在活动举办前2h进行一次防火巡查。

2.大型群众性活动应当在活动前（  ）h内进行防火检查。

A.2   B.4   C.10   D.12

【答案】D

【解析】大型群众性活动应当在活动前12h内进行防火检查。