消防考试中的数字知识（上、下）
[image: image1]
关于消防的各大系统的原理和操作要求点多面广，要做到真正融会贯通，其实并不容易。但是，只要有科学合理的学习体系，这一切也并不是不可能的。因此，小编认为只要跟着我们的课程体系一步一步扎实前进，在加上持之以恒的努力，繁琐的专业知识还是很好理解的。
因为，消防其实还是侧重的是在发生火灾的情况下，电源失效的情形下，如何展开消防救援、扑灭火灾、确保人员能够顺利疏散。因此，消防考试中所涉及的各种电路并不多，更多的是各种规范中的数字要求。
对于这些数字，其实学员并不用刻意的理解其中真正的原理是什么，当然能够理解肯定是更好的，最终还是要记住这些数字，因为考试的时候考的就是这些数字，下面我就给大家汇总一下，在消防考试中所涉及的这些数字。
[image: image2]45°
1、有爆炸危险的厂房平面布置最好采用矩形，与主导风向应垂直或夹角≥45°，以有效利用穿堂风吹散爆炸性气体。
2、探测器宜水平安装，当确实需倾斜安装时，倾斜角≤45°
3、室外楼梯作为疏散楼梯时倾斜度≤45°
4、用作丁、戊类厂房内第二安全出口的楼梯可采用金属梯，但净宽度≥0.90m，倾斜角度≤45°
5、二氧化碳局部应用系统的架空型喷头的布置宜垂直于保护对象的表面，其瞄准点应是喷头保护面积的中心。当确需非垂直布置时，喷头的安装角不应小于45°
0.10MPa
1、当有两路路消防供水且允许消防水泵直接吸水时，应符合下列规定：5.1.14
①每一路消防供水应满足消防给水设计流量和火灾时必须保证的其他用水；
②火灾时室外给水管⽹网的压力从地面算起不≥0.10MPa;
③消防水泵扬程应按室外给水管网的最低水压计算，并应以室外给水的最高水压校核消防水泵的工况
2、当市政给水管网设有市政消火栓时，其平时运行工作压力不应小于0.14MPa，火灾时水力最不利市政消火栓的出流量不应小于15L/s，且供水压力从地面算起≥0.10MPa 7.2.8
3、火灾时消防水鹤的出流量不宜低于30L/s，且供水压力从地面算起≥0.10MPa 7.2.10
25%
1、室内或走道的任一点至防烟分区内最近的排烟窗的水平距离≤30m，当公共建筑室内高度超过6.00m且具有自然对流条件时，其水平距离可增加25%。
2、当排烟阀（口）设在吊顶内，并通过吊顶上部空间进行排烟时，封闭式吊顶的烟气流入口的颈部烟气速度≤1.50m/s；非封闭吊顶的开孔率≥吊顶净面积的25%，且应均匀布置。
3、步行街顶棚应设置自然排烟设施并宜采用常开式的排烟口，且开口的有效面积≥步行街地面面积的25%
4、下沉式广场确需设置防风雨篷时，防风雨篷不应完全封闭，四周开口部位应均匀布置，开口的面积≥该空间地面面积的25% ，开口高度≥1.0m ；开口设置百叶时，百叶的有效排烟面积=60%百叶通风口面积
5、两座丙、丁、戊类厂房（单多层民用建筑）相邻两面外墙均为不燃墙体，无外露的可燃性屋檐，每面外墙上的门、窗、洞口不正对开设且面积之和各≤该外墙面积的5%，其防火间距减少25%
6、采用无线通信方式时，通信模块的间距≤额定通信距离的75 %，模块应设置在明显部位且有明显标志
7、民用建筑内疏散距离当该场所全部设置自喷系统时，可增加25%
8、甲、乙类厂房内的空气不应循环使用。丙类厂房内含有燃烧或爆炸危险粉尘、纤维的空气，在循环使用前应经净化处理，并应使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的25%
9、甲、乙、丙类液体的固定顶储罐区或半露天堆场，乙、丙类液体桶装堆场与甲类厂房(仓库)、民用建筑的防火间距，应按本表的规定增加25％，且与甲类厂房(仓库)、裙房、单、多层民用建筑的防火间距不应小于25m，与明火或散发火花地点的防火间距应按本表有关四级耐火等级建筑物的规定增加25％。
消防考试中的数字知识（下）
[image: image3]
关于消防的各大系统的原理和操作要求点多面广，要做到真正融会贯通，其实并不容易。但是，只要有科学合理的学习体系，这一切也并不是不可能的。因此，小编认为只要跟着我们的课程体系一步一步扎实前进，在加上持之以恒的努力，繁琐的专业知识还是很好理解的。
因为，消防其实还是侧重的是在发生火灾的情况下，电源失效的情形下，如何展开消防救援、扑灭火灾、确保人员能够顺利疏散。因此，消防考试中所涉及的各种电路并不多，更多的是各种规范中的数字要求。
对于这些数字，其实学员并不用刻意的理解其中真正的原理是什么，当然能够理解肯定是更好的，最终还是要记住这些数字，因为考试的时候考的就是这些数字，下面我就给大家汇总一下，在消防考试中所涉及的这些数字。
[image: image4]30%
1、商店的疏散人数应按每层营业厅的建筑面积乘以规定的人员密度计算。对于建材商店、家具和灯饰展示建筑，其人员密度可按规定值的30%确定。5.5.21
2、在装有网格、栅板类通透性吊顶的场所，系统的喷水强度应按表的1.3倍确定5.0.3（增加30%）
3、干式系统的作用面积按表的1.3倍确定；每个雨淋阀控制的喷水面积≤表的作用面积（增加30%）
4、歌舞娱乐、网吧、商场、寺庙以及地下场所等的灭火器计算单元的最小需配灭火级别应在计算结果的基础上增加30%
5、人防工程中，在一个防火分区内，设置通向室外、直通室外的疏散楼梯间或避难走道的安全出口宽度之和，不小于规范规定的安全出口总宽度的70%（减少30%）
6、一、二级耐火等级公共建筑内的安全出口全部直通室处确有困难的防火分区，可利用通向相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口，但不能大于本防火分区总宽度的30%
7、模拟喷放试验采用干粉灭火剂和自动启动方式，干粉用量不少于设计用量的30%
8、对墙面保温泡沫塑料料，应同时满足以下要求：B1级氧指数值OI≥30%; B2级氧指数值OI≥26%。

50%
1、柴油机消防水泵的供油箱应根据火灾延续时间确定，且油箱最小有效容积应按 1.5L/kW 配置，柴油机消防水泵油箱内储存的燃料不应小于50%的储量。
2、当高层民用建筑采用高位消防水池供水的高压消防给水系统，水池储存室内消防给水一起火灾灭火用水量确有困难，且火灾时补水可靠时，其总有效容积≥室内消防水量的50%；
3、补⻛风系统应直接从室外引入空气，补风量≥排烟量的 50%
4、建筑面积≤5000㎡的人防⼯工程，其消防备用照明的照度值不宜低于正常照明照度值的50％
5、步行街的端部在各层均不宜封闭，确需封闭时，应在墙上设置可开启的门窗，且可开启门窗的面积不应小于该部位外墙面积的50%
6、消防给水管网防晃支架的强度，应满足管道、配件及管内水的自重+50%的水平方向推力时不损坏或不产生永久变形。
7、自动喷水灭火系统货架储物仓库应采用钢制货架并用通透性层板，层板中空部分的面积不应小于层板总面积的50%；当采用木制货架及采用封闭层板货架的仓库，应按堆垛储物仓库设计。
8、建筑内设有自动喷水、水喷雾、泡沫或固定消防炮等一种或两种以上自动水灭火系统全保护时，多层建筑室内消火栓系统设计流量可按3.5.2减少50%，但≥10L/s
9、建筑高度大于32m 的高层建筑，直灌式加压送风系统应采用楼梯间多点部位送风的方式，送风口之间距离不不宜小于建筑高度的50%。

600mm
1、通风空调系统安装时将排风支管顺气流方向插入竖风道，且支管到支管出口的高度不小于600mm；
2、气体灭火系统输送气体水平管道应采用管卡固定；管卡的间距不宜大于600mm;转弯处应增设1个管卡。
3、钢质防火窗窗框内填充水泥砂浆，窗框与墙体采用预埋钢件或膨胀螺栓等连接牢固，固定点间距≤600mm。
4、风机外壳⾄至墙壁或其他设备的距离应≥600mm。
5、在梁凸出200-600mm时，在感温：A1A2≤275mm,B≤225mm，C-G≤200mm，感烟≤375mm范围可不计梁的影响
6、消防水泵吸水口（高位消防水箱、水池、减压水箱出水口）的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全的要求，吸水管喇叭口在最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定，但≥600mm，当采用旋流防止器时，淹没深度≥200mm；
7、消防水箱采用钢筋混凝土时，在消防水箱的内部应贴⽩白瓷砖或喷涂瓷釉涂料。采用其他材料时，消防水箱宜设置支墩，支墩的高度≥600mm。

0.8
1、人员密度办公建筑包括办公室用房、公共用房、服务用房和设备用房等部分;有会议桌的不应小于1.80m2,无会议桌的不应小于0.80㎡。
2、排烟窗有效面积计算时当采用百叶窗时，窗的有效面积为窗的净面积乘以遮挡系数。根据工程实际经验，当采用防雨百叶时，系数取0.6;当采用一般百叶时，系数取0.8。
3、建筑外墙上在上下层开口之间如果采用实体墙分隔，实体墙高度应≥1.2m，当室内设置自动喷水灭火系统时，墙体的高度不小于0.8m
4、剧院、电影院、礼堂、体育馆等人员密集场所，观众厅内疏散走道的净宽度不小于1.00m，边走道的净宽度不小于0.80m。
5、细水雾灭火系统分区控制阀的安装高度宜为1.2-1.6m，操作面与墙或其他设备的距离不应小于0.8m,并应满足操作要求。
6、尖屋顶的屋脊处应设一排喷头。喷头溅水盘至屋脊的垂直距离，屋顶坡度＞1/3时，不不应大于0.8m;屋顶坡度<1/3时，不应大0.6
7、净空高度大于0.8m的闷顶和技术夹层内有可燃物时，应设置火灾自动报警系统和喷头，吊顶内高度超过0.8m时应在上下分别设置喷头
8、消防水池及消防水箱的外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距，无管道的侧面，净距≥0.7m且管道外壁墙≥0.6m；有管道的侧面，净距≥1.0m;人孔净空高度≥0.8m。
