
四级/中级工
（消防设施监控操作职业方向）
四级/中级工（消防设施监控操作职业方向）
一、设施监控
鉴定点一：消防控制室设备识别      
1.考场准备：消防控制室相关设备
2.考核要求：能正确识别集中火灾报警控制器，消防联动控制器和消防控制室图形显示装置
3.考核时间：1分钟。
4.配分与评分标准：
	考核内容
	考核要点
	配分
	评分标准
	扣分
	得分

	识别消防控制室设备
	识别集中火灾报警控制器
	2
	不能正确识别扣2分
	
	

	
	识别消防联动控制器
	2
	不能正确识别扣2分
	
	

	
	识别消防控制室图形显示装置
	1
	不能正确识别扣1分
	
	

	合计
	5
	
	
	


   鉴定点二：火灾自动报警系统控制器的电源工作状态检查
    1.考场准备：将火灾报警控制器设定为“正常、主电故障或备电故障”状态之一。

    2.考核要求：能检查火灾自动报警系统控制器的电源工作状态
    3.考核时间：2分钟
    4.配分与评分标准：
	考核内容
	考核要点
	配分
	评分标准
	扣分
	得分

	检查火灾自动报警系统控制器的电源工作状态
	正确判断主备电的工作状态
	1
	判断错误扣1分
	
	

	
	在设定主电故障状态下找到原因并打开主电开关或在设定备电故障状态下找到原因并打开备电开关
	2
	操作错误扣2分
	
	

	
	在正常状态下检查主备电源切换功能，关闭主电源并判断切换状态
	2
	操作错误扣2分
	
	

	合计
	5
	
	
	


鉴定点三：火灾自动报警系统工作状态判断★
1.考场准备：设置多种报警状态
    2.考核要求：能通过面板指示灯或显示屏文字信息正确判断火灾自动报警系统工作状态
3.考核时间：2分钟
4.配分与评分标准：
	考核内容
	考核要点
	配分
	评分标准
	扣分
	得分

	判断火灾自动报警系统工作状态
	判断是否处于火灾报警状态
	1
	判断错误扣1分
	
	

	
	判断是否处于故障状态
	0.5
	判断错误扣0.5分
	
	

	
	判断是否处于自检状态
	0.5
	判断错误扣0.5分
	
	

	
	判断是否处于监管报警状态
	0.5
	判断错误扣0.5分
	
	

	
	判断是否处于屏蔽状态
	0.5
	判断错误扣0.5分
	
	

	
	判断是否处于联动状态
	1
	判断错误扣1分
	
	

	合计
	4
	
	
	


鉴定点四：集中火灾报警控制器的火警、联动、监管、隔离和故障报警信号区分
    1.考场准备：分别设置集中火灾报警控制器处于火警、联动、监管、屏蔽和故障工作状态
    2.考核要求：能区分集中火灾报警控制器的火警、联动、监管、屏蔽（隔离）和故障报警信号
    3.考核时间：2分钟

    4.配分与评分标准：

	考核内容
	考核要点
	配分
	评分标准
	扣分
	得分

	区分集中火灾报警控制器的火警、联动、监管、屏蔽（隔离）和故障报警信号
	指认火警信号信息
	1
	识别错误扣1分
	
	

	
	指认联动信号信息
	1
	识别错误扣1分
	
	

	
	指认监管信号信息
	1
	识别错误扣1分
	
	

	
	指认隔离信号信息
	1
	识别错误扣1分
	
	

	
	指认故障信号信息
	1
	识别错误扣1分
	
	

	合计
	5
	
	
	


鉴定点五：报警信息查看及报警部位确定★
    1.考场准备：设置至少1条火警信息，1条故障信息，1条隔离信息
    2.考核要求：能通过集中火灾报警控制器和图形显示装置查看报警信息，确定报警部位
    3.考核时间：3分钟
    4.配分与评分标准：
	考核内容
	考核要点
	配分
	评分标准
	扣分
	得分

	查看报警信息，确定报警部位   
	通过集中火灾报警控制器查看报警信息、查明火灾报警的具体部位
	2
	操作错误扣2分
	
	

	
	通过图形显示装置查看报警信息、查明火灾报警的具体部位
	2
	操作错误扣2分
	
	

	合计
	4
	
	
	


鉴定点六：电气火灾监控系统工作状态判断及报警信息查看
1.考场准备：电气火灾监控系统处于正常监视状态，设置控制器处于主电或备电故障状态、报警指示状态、系统故障及通信故障状态
2.考核要求：能正确判断电气火灾监控系统工作状态
3.考核时间：4分钟
4.配分与评分标准：
	考核内容
	考核要点
	配分
	评分标准
	扣分
	得分

	判断电气火灾监控系统工作状态
	通过指示灯、文字等信息判断电气火灾监控设备电源工作状态 
	1
	判断错误扣1分
	
	

	
	通过指示灯、文字等信息判断电气火灾监控设备报警指示状态
	1
	判断错误扣1分
	
	

	
	通过指示灯、文字等信息判断电气火灾监控设备系统故障或通信故障状态
	1
	指认错误扣1分
	
	

	
	查看报警信息、确定报警部位
	2
	未正确查看报警信息扣1分
未正确查看报警具体部位扣1分
	
	

	合计
	5
	
	
	


鉴定点八：消防设备末端配电装置工作状态判断★
1.考场准备：消防设备末端配电装置工作正常
2.考核要求：能准确判断消防设备末端配电装置的工作状态
3.考核时间：2分钟
4.配分与评分标准：
	考核内容
	考核要点
	配分
	评分标准
	扣分
	得分

	判断消防设备末端配电装置的工作状态
	判断双电源自动转换开关当前控制状态
	1
	判断错误扣1分
	
	

	
	识别电源指示灯、电源合闸灯
	1
	识别错误扣1分
	
	

	
	根据指示灯判断当前消防设备末端配电装置“主电-备电”工作状态
	2
	判断错误扣1分
	
	

	合计
	4
	
	
	


鉴定点九：自动喷水灭火系统工作状态判断★
1.考场准备：自动喷水灭火系统、火灾自动报警及联动控制系统
2.考核要求：能正确判断自动喷水灭火系统工作状态
3.考核时间：7分钟
    4.配分与评分标准：
	考核内容
	考核要点
	配分
	评分标准
	扣分
	得分

	判断自动喷水灭火系统工作状态
	判断消防供水设施工作状态
	检查消防供水设施组件的齐全性和外观完整性，读取气压罐压力表数值；检查就地水位显示装置，核校有效储水量
	0.5
	操作错误扣0.5分
	
	

	
	
	检查进水管、出水管阀门启闭状态
	0.5
	操作错误扣0.5分
	
	

	
	
	判断喷淋泵电气控制柜控制状态（应处于自动挡）
	0.5
	操作错误扣0.5分
	
	

	
	判断报警阀组工作状态
	检查报警阀组组件的齐全性和外观完整性（指认湿式报警阀、延迟器、水力警铃、压力开关、压力表）
	0.5
	操作错误扣0.5分
	
	

	
	
	识别各阀门并检查其状态，检查泄水阀（常闭）、报警管路控制阀（常开）、警铃试验阀（常闭）及水源侧管路控制信号阀（常开）
	0.5
	操作错误扣0.5分
	
	

	
	判断末端试水装置工作状态
	检查末端试水装置组件的齐全性和外观完整性
	0.5
	组件未说明完整扣0.5分
	
	

	
	
	开启末端试水装置，出水压力不应低0.05MPa，水流指示器、报警阀、压力开关应动作
	0.5
	操作错误扣0.5分
	
	

	
	
	开启末端试水装置后5min内，自动启动消防水泵;关闭末端试水装置，系统恢复正常
	0.5
	操作错误扣0.5分
	
	

	合计
	4
	
	
	


鉴定点十：防烟排烟系统工作状态判断★
1.考场准备：机械防烟系统，机械排烟系统，火灾自动报警及联动控制系统
2.考核要求：能准确判断防烟排烟系统工作状态
3.考核时间：4分钟
4.配分与评分标准：
	考核内容
	考核要点
	配分
	评分标准
	扣分
	得分

	判断防烟排烟系统工作状态
	检查防烟系统组件的齐全性和外观完整性（识别机械加压送风机、风道、送风口、电气控制柜）
	0.5
	操作错误扣0.5分
	
	

	
	检查排烟系统组件的齐全性和外观完整性（识别排烟风机、风道、排烟口、排烟防火阀、电气控制柜）
	0.5
	操作错误扣0.5分
	
	

	
	查看风机控制柜控制状态（判断是否处于自动状态）
	0.5
	判断错误扣0.5分
	
	

	
	判断排烟防火阀当前启闭状态
	0.5
	判断错误扣0.5分
	
	

	
	手动关闭排烟防火阀、手动复位排烟防火阀
	1
	操作错误扣1分
	
	

	
	对排烟口（阀）、送风口进行手动开启、复位操作
	1
	操作错误扣1分
	
	

	合计
	4
	
	
	


二、设施操作
鉴定点十一：火灾报警控制器（联动型）手动自动状态切换★
  1.考场准备：设定火灾报警控制器（联动型）在手动或自动状态。

  2.考核要求：能完成火灾报警控制器（联动型）手动自动状态的切换操作
  3.考核时间：2分钟
  4.配分与评分标准：
	考核内容
	考核要点
	配分
	评分标准
	扣分
	得分

	切换火灾报警控制器（联动型）手动自动状态
	确定控制器当前的控制方式
	1
	操作错误扣1分
	
	

	
	切换控制器当前控制方式
	1
	操作错误扣1分
	
	

	
	能通过指示灯或液晶显示确认设置正确
	1
	操作错误扣1分
	
	

	合计
	3
	
	
	


    鉴定点十二：现场消防设备工作状态判别★
    1.考场准备：火灾报警控制器（联动型）处于正常监视状态
    2.考核要求：能通过火灾报警控制器（联动型）判别现场消防设备的工作状态
    3.考核时间：2分钟
    4.配分与评分标准：
	考核内容
	考核要点
	配分
	评分标准
	扣分
	得分

	通过火灾报警控制器（联动型）判别现场消防设备工作状态
	查看火灾报警控制器连接的现场设备总数
	1
	操作错误扣1分
	
	

	
	查看某一现场消防设备的回路号、地址号
	2
	操作错误扣2分
	
	

	
	查看某一现场消防设备的工作状态
	2
	操作错误扣2分
	
	

	合计
	5
	
	
	


鉴定点十三：历史信息查询
    1.考场准备：火灾报警控制器（联动型）处于正常监视状态；消防控制室图形显示装置处于正常工作状态
2.考核要求：能通过火灾报警控制器（联动型）、图形显示装置查询历史信息    
3.考核时间：1分钟
    4.配分与评分标准：
	考核内容
	考核要点
	配分
	评分标准
	扣分
	得分

	历史信息查询
	通过集中火灾报警控制器查询历史信息    
	2.5
	操作错误扣2.5分
	
	

	
	通过图形显示装置查询历史信息
	2.5
	操作错误扣2.5分
	
	

	合计
	5
	
	
	


鉴定点十四：总线式消防联动控制器的手动操作★
    1.考场准备：火灾报警控制器（联动型）处于正常监视状态
2.考核要求：能手动操作总线式消防联动控制器
3.考核时间：2分钟
    4.配分与评分标准：
	考核内容
	考核要点
	配分
	评分标准
	扣分
	得分

	操作总线式消防联动控制器
	设置控制器处于手动允许工作方式
	2
	操作错误扣2分
	
	

	
	按下对应联动设备按键（卷帘、电梯、空调、非消防电源、正压送风阀、排烟阀），启动联动设备
	2
	每错一项扣2分
	
	

	
	说明手动消防启动盘指示灯的意义
	1
	错误扣1分
	
	

	合计
	5
	
	
	


鉴定点十五：消防联动控制器直接手动控制单元操作★
    1.考场准备：火灾报警控制器（联动型）处于正常监视状态，直接手动控制单元处于手动禁止状态
2.考核要求：能操作消防联动控制器直接手动控制单元启动消防水泵、防烟和排烟风机
3.考核时间：2分钟
    4.配分与评分标准：
	考核内容
	考核要点
	配分
	评分标准
	扣分
	得分

	操作消防联动控制器直接手动控制单元
	切换直接手动控制单元为“手动允许”状态
	2
	操作错误扣2分
	
	

	
	按下对应联动设备按键（消防水泵、防烟风机或排烟风机），启动联动设备
	1
	操作错误扣1分
	
	

	
	停止联动设备
	1
	操作错误扣1分
	
	

	
	指示灯的意义
	1
	错误扣1分
	
	

	合计
	5
	
	
	


鉴定点十九：自动喷水灭火系统电气控制柜操作★
1.考场准备：自动喷水灭火系统泵组电气控制柜，组件齐全且工作正常
2.考核要求：能操作湿式自动喷水灭火系统消防泵组电气控制柜
3.考核时间：3分钟
4.配分与评分标准：
	考核内容
	考核要点
	配分
	评分标准
	扣分
	得分

	操作自动喷水灭火系统电气控制柜
	识别自动喷水灭火系统消防泵组电气控制柜所处状态
	1
	识别错误扣1分
	
	

	
	切换消防泵组电气控制柜“手动-自动”转换开关
	0.5
	操作错误扣0.5分
	
	

	
	切换消防泵组电气控制柜“主泵-备泵”转换开关
	1
	操作错误扣1分
	
	

	
	切换消防泵组电气控制柜“主电-备电”开关
	0.5
	操作错误扣0.5分
	
	

	
	将双电源转换开关设置为自动运行模式
	0.5
	操作错误扣0.5分
	
	

	
	切断主电源，观察备用电源投入运行情况
	0.5
	操作错误扣0.5分
	
	

	
	切换消防泵组电气控制柜至“自动”运行模式
	0.5
	操作错误扣0.5分
	
	

	
	打开末端试水装置，使报警阀组压力开关动作，主泵启动并运转平稳
	0.5
	操作错误扣0.5分
	
	

	
	模拟主泵故障（切断电源），目测备泵自动切换
	0.5
	操作错误扣0.5分
	
	

	
	在消防泵组电气控制柜上手动启动和停止喷淋泵
	1
	操作错误扣1分
	
	

	
	将自动喷水灭火系统消防泵组电气控制柜恢复自动启泵状态
	0.5
	操作错误扣0.5分
	
	

	合计
	7
	
	
	


鉴定点二十一：消防电话操作
1.考场准备：消防电话总机和消防电话分机工作正常，消防电话插孔1个
2.考核要求：能操作消防电话总机、消防电话分机及消防电话插孔进行通话
3.考核时间：2分钟
4.配分与评分标准：
	考核内容
	考核要点
	配分
	评分标准
	扣分
	得分

	操作消防电话
	使用消防电话总机呼叫1部消防电话分机并挂断
	2
	操作错误扣2分
	
	

	
	使用1部消防电话分机呼叫消防电话总机并挂断
	2
	操作错误扣1分
	
	

	
	使用1个消防电话插孔呼叫消防电话总机并挂断
	1
	操作错误扣1分
	
	

	合计
	5
	
	
	


鉴定点二十二：消防应急广播操作★
1.考场准备：火灾报警控制器处于正常监视状态，消防应急广播组件齐全，广播功放电源开关关闭
2.考核要求：能使用消防应急广播设备录制、播放疏散指令，能使用话筒广播紧急事项
3.考核时间：2分钟
4.配分与评分标准：
	考核内容
	考核要点
	配分
	评分标准
	扣分
	得分

	操作消防应急广播
	识别消防应急广播工作状态
	1
	识别错误扣1分
	
	

	
	使用SD卡录制疏散指令音频文件（插入卡槽中）
	1
	操作错误扣1分
	
	

	
	使用话筒录制疏散指令音频文件
	1
	操作错误扣1分
	
	

	
	使用消防应急广播播放疏散指令音频文件
	1
	操作错误扣1分
	
	

	
	使用消防应急广播播放紧急事项
	1
	操作错误扣1分
	
	

	合计
	5
	
	
	


鉴定点二十三：防烟排烟系统操作★
1.考场准备：机械防烟系统，机械排烟系统，火灾自动报警及联动控制系统
2.考核要求：能手动操作防烟排烟系统
3.考核时间：4分钟

4.配分与评分标准：
	考核内容
	考核要点
	配分
	评分标准
	扣分
	得分

	手动操作防烟排烟系统
	防烟系统操作
	将正压送风机电气控制柜设置为“自动”运行模式，将消防联动控制器设置为“自动允许”状态
	0.5
	操作错误扣0.5分
	
	

	
	
	通过手动执行机构打开常闭式加压送风口；
观察送风机启动情况和消防控制室信号反馈情况
	0.5
	操作错误扣0.5分
	
	

	
	
	将风机控制柜置于“手动”运行模式，手动停止风机
	0.5
	操作错误扣0.5分
	
	

	
	
	对送风口及消防控制室进行复位操作
	0.5
	操作错误扣0.5分
	
	

	
	排烟系统操作
	将排烟风机控制柜设置为“自动”运行模式，将消防联动控制器设置为“自动允许”状态
	0.5
	操作错误扣0.5分
	
	

	
	
	按下自动排烟窗现场控制按钮，开启自动排烟窗；
按下活动式挡烟垂壁现场控制按钮，开启挡烟垂壁
	0.5
	操作错误扣0.5分
	
	

	
	
	通过排烟口远控执行机构打开常闭式排烟口；
通过手动拉执行机构打开排烟阀；
观察排烟风机启动情况和消防控制室信号反馈情况
	0.5
	操作错误扣0.5分
	
	

	
	
	将风机控制柜置于“手动”运行模式，手动停止风机
	0.5
	操作错误扣0.5分
	
	

	
	
	排烟风机、排烟窗、挡烟垂壁、排烟口、排烟阀进行复位
	0.5
	操作错误扣0.5分
	
	

	
	
	将机械排烟风机系统控制柜切为“自动”运行模式
	0.5
	操作错误扣0.5分
	
	

	合计
	5
	
	
	


鉴定点二十七：电梯紧急迫降操作
1.考场准备：电梯模型，火灾自动报警及联动控制系统
2.考核要求：能操作“紧急迫降”按钮迫降电梯
3.考核时间：2分钟
4.配分与评分标准：
	考核内容
	考核要点
	配分
	评分标准
	扣分
	得分

	操作“紧急迫降”按钮迫降电梯
	打开消防电梯模型紧急迫降按钮保护罩
	1
	操作错误扣1分
	
	

	
	启动紧急迫降功能，使消防电梯进入消防工作状态
	1
	操作错误扣1分
	
	

	
	查看消防控制室反馈信号
	1
	操作错误扣1分
	
	

	
	进行紧急迫降按钮、消防控制室复位操作
	2
	操作错误扣2分
	
	

	合计
	5
	
	
	


3、 设施保养

鉴定点二十八：消防控制室相关设备保养
1.考场准备：集中火灾报警控制器、消防联动控制器、图形显示装置及火灾显示盘
2.考核要求：能保养集中火灾报警控制器、消防联动控制器、图形显示装置及火灾显示盘
3.考核时间：2分钟
    4.配分与评分标准：
	考核内容
	考核要点
	配分
	评分标准
	扣分
	得分

	保养消防控制室相关设备
	切断控制器、图形显示装置、火灾显示盘主电和备电
	0.5
	操作错误扣0.5分
	
	

	
	用小毛刷等工具清扫机柜设备空隙和线材上的灰尘及杂质；用抹布将柜内设备和线材、柜壳外表面指示灯及显示屏清洁干净，确保表明无污迹
	0.5
	操作错误扣0.5分
	
	

	
	检查线路接头处有无氧化或锈蚀痕迹并加以处理
	0.5
	操作错误扣0.5分
	
	

	
	控制器送电、锁闭箱门，恢复原状
	0.5
	操作错误扣0.5分
	
	

	合计
	2
	
	
	


鉴定点二十九：线型感烟、感温火灾探测器保养
1.考场准备：线型感烟、感温火灾探测器安装规范、功能正常
2.考核要求：能保养线型感烟、感温火灾探测器
3.考核时间：2分钟
    4.配分与评分标准：
	考核内容
	考核要点
	配分
	评分标准
	扣分
	得分

	保养线型感烟、感温火灾探测器
	用清洁的干软布和酒精等工具进行线型感烟、感温火灾探测器外观保养
	0.5
	操作错误扣0.5分
	
	

	
	选择合适的工具进行接线、稳定性检查及调试
	0.5
	操作错误扣0.5分
	
	

	
	接入火灾自动报警系统，并进行调试和复检
	1
	操作错误扣1分
	
	

	合计
	2
	
	
	


鉴定点三十二：消防设备末端配电装置保养
1.考场准备：消防设备末端配电装置工作正常
2.考核要求：能保养消防设备末端配电装置的工作状态
3.考核时间：2分钟
4.配分与评分标准：
	考核内容
	考核要点
	配分
	评分标准
	扣分
	得分

	保养消防设备末端配电装置
	切断消防设备末端配电装置电源
	0.5
	操作错误扣0.5分
	
	

	
	清扫装置内设备和线材、清洁指示灯和显示屏
	0.5
	操作错误扣0.5分
	
	

	
	检查线路接头处有无氧化或锈蚀痕迹并加以处理
	0.5
	操作错误扣0.5分
	
	

	
	消防设备末端配电装置送电、锁闭配电装置箱门
	0.5
	操作错误扣0.5分
	
	

	合计
	2
	
	
	


鉴定点三十三：消防电话系统保养
1.考场准备：消防电话系统处于正常监视状态
2.考核要求：能保养消防电话系统
3.考核时间：4分钟
    4.配分与评分标准：
	考核内容
	考核要点
	配分
	评分标准
	扣分
	得分

	保养消防电话系统
	使用吸尘器、清洁的干软布进行消防电话系统外观检查保养
	0.5
	操作错误扣0.5分
	
	

	
	使用工具进行消防电话系统接线检查保养
	0.5
	操作错误扣0.5分
	
	

	
	进行呼叫、通话及总机自检、消音、复位等功能检查
	0.5
	操作错误扣0.5分
	
	

	
	保养完成后，对消防电话总机进行复位和自检，等待2min后观察主机是否处于正常监视状态
	0.5
	操作错误扣0.5分
	
	

	合计
	2
	
	
	


鉴定点三十七：防（排）烟风机保养
1.考场准备：机械防烟系统，机械排烟系统
2.考核要求：能保养防（排）烟风机
3.考核时间：5分钟
4.配分与评分标准：
	考核内容
	考核要点
	配分
	评分标准
	扣分
	得分

	保养防（排）烟系统风机
	手动启动送风机、排烟机，检查风机启停功能
	0.5
	操作错误扣0.5分
	
	

	
	检查指示灯及电压、电流表工作是否正常
	0.5
	操作错误扣0.5分
	
	

	
	检查风机各部件运转有无异常振动或声响
	0.5
	操作错误扣0.5分
	
	

	
	检查调节阀的机械开闭动作、开启角度标志
	0.5
	操作错误扣0.5分
	
	

	合计
	2
	
	
	


鉴定规则：
每次鉴定考核24个鉴定点,满分100分,成绩达60分(含60分)以上为合格。

1.带★鉴定点必考,共计12个,分值为55分。每个带★鉴定点判分低于该鉴定点分值60%时,则判定该考生技能考核成绩为不合格。

2.非带★鉴定点采取随机抽考形式,抽取鉴定点共计12个,分值为45分。其中,监控模块随机抽取4个,每个鉴定点均为5分;操作模块抽取3个,每个鉴定点均为5分;保养模块抽取5个,每个鉴定点均为2分。

说明:根据国家职业技能标准《消防设施操作员》规定要求: 1.带★鉴定点考核内容为涉及安全生产或操作的关键技能,如考生在技能考核中违反操作规程或未达到该技能要求的,则技能考核成绩为不合格。

2.分值权重为设施监控占40%、设施操作占50%、设施保养占10%。

