消防设施检测问题汇总

受贵公司委托，我单位技术人员于 2021年11月17-19日对XXX广场A1-A7栋、G1及地下室工程项目的消防给水、火灾自动报警系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统、气体灭火系统、防火门和防火卷帘系统、应急照明及疏散指示标志、消防电源及其配电、建筑灭火器等各大系统进行了一次全面的年度检测，现检测工作已完成，该工程存在的主要问题如下：

- 消防给水系统：

- A1栋20楼末端试水没手环，14楼喷淋末端没水。

- A2栋3楼末端试水装置管网内无水。

- A3栋13楼末端试水装置开关缺失。

- A3栋9楼末端试水装置管网内无水。

- A4栋16楼和20楼末端试水装置防水后水流指示器无反馈。

- A5栋天面末端试水装置的压力表损坏。

- A6栋14楼末端试水装置管网内无水。

- A7的28楼末端试水装置开关缺失。

- 负二楼176车位旁的末端试水装置管网内无水，压力表损坏。

- 消防水泵房内A2低区湿式报警阀的水力警铃不响，压力开关不报警。

- 喷淋泵无法从消防主机远程启动。

- 自动报警系统：

- A2栋42楼走道声光不响。

- A2栋23楼走道声光不响。

- A2栋23楼电梯厅声光不响。

- A3栋38避难楼送风机房两个电话故障。

- A3栋15楼两台风机房分机电话无法通话。

- A3栋14楼前室广播脱落。

- A4栋40-49楼广播主机启动时候短路。

- A4栋10楼走道声光不响。

- A4栋天面风机房分机电话无法通话。

- A4栋15楼4-2风机房分机电话故障。

- A4栋15楼避难楼广播缺失。

- A4栋4楼消防广播脱落。

- A5栋21楼前室消火栓按钮脱落。

- A5栋47楼联动时广播不响。

- A6栋6楼楼梯间烟感不报警。

- A6栋33楼避难楼客厅处的烟感不报警。

- A6栋15楼6-1风机房电话不通。

- A6栋30-49楼联动时广播短路。

- 水泵房的分机电话无法通话。

- 负一楼269车位上方的温感只有底座。

- 负一楼A2电梯厅旁排烟风机房2-2没装分机电话。

- 负一楼广播联动时全部不响。

- 负二楼A3栋电梯厅旁的3-7送风机房电话不通。

- 负二楼241车位旁警铃不响。

- 负二楼020车位旁警铃不响。

- 负二楼B2-045车位后警铃不响。

- 负二楼B2-89车位后警铃不响。

- 防排烟系统：

- A5栋33楼5-3送风机启动后信号反馈到主机。

- A5栋15楼5-2送风机第二台手动转换按钮故障无法转换，启动后信号反馈到主机。

- A6栋15楼一二号送风机无法启动。

- 负一楼A3栋下面的排烟风机无法启动。

- 负二楼A3栋下面的排烟风机故障，皮带有问题无法启动。

- 负二楼A3栋下面的3-7送风机启动后信号反馈到主机。

- 应急照明及疏散指示系统：

- A1栋水井上的安全出口灯不亮。

- A1栋28楼电梯前室安全出口灯不亮。

- A1栋29楼安全出口灯不亮。

- A1栋22楼后楼梯应急灯故障,安全出口灯不亮。

- A1栋18楼楼梯间应急灯故障,安全出口灯不亮。

- A1栋16楼后楼梯安全出口灯不亮。

- A1栋12楼后楼梯安全出口灯不亮。

- A1栋7楼电梯前室应急灯故障。

- A2栋49楼楼梯安全出口灯不亮。

- A2栋29楼ST2楼梯间疏散不亮。

- A2栋21楼ST1安全出口灯不亮。

- A2栋12楼前室安全出口灯不亮。

- A2栋5楼前室安全出口灯不亮。

- A3栋47楼梯ST2疏散指示灯不亮。

- A3栋45楼ST1楼梯疏散指示灯不亮。

- A3栋32楼电梯厅安全出口灯掉落。

- A3栋29楼ST1楼梯疏散指示灯不亮。

- A3栋27楼ST1楼梯疏散指示灯不亮。

- A3栋23楼前室水井安全出口灯不亮。

- A3栋20楼梯ST1楼梯疏散指示灯不亮。

- A3栋18电梯厅安全出口灯不亮。

- A3栋10楼ST2楼梯安全出口灯不亮。

- A3栋2-5楼每层全部5个安全出口灯都不亮。

- A3负二的低压配电房外安全出口灯坏。

- A4的33楼避难楼ST1安全出口灯不亮。

- A4栋49楼前室安全出口不亮。

- A4栋48楼楼梯疏散指示灯不亮。

- A4栋44楼前室和楼梯间的应急灯故障。

- A4栋36楼前室安全出口灯不亮。

- A4栋38楼前室应急灯故障。

- A4栋41楼电梯厅应急灯故障。

- A4栋35楼楼梯间应急灯故障。

- A4栋34楼前室安全出口灯故障,楼梯间安全出口灯不亮。

- A4栋32楼前室应急灯损坏。

- A4栋31楼前室安全出口和应急灯故障。

- A4栋27楼疏散通道安全出口灯不亮。

- A4栋25楼前通道安全出口灯故障。

- A4栋21楼前室应急灯故障,楼梯安全出口灯故障。

- A4栋20楼楼梯和前室安全出口灯不亮,前室应急灯故障。

- A4栋18楼楼梯安全出口不亮。

- A4栋14楼前室应急灯故障,楼梯应急灯故障。

- A4栋13楼楼梯安全出口灯不亮,应急灯故障。

- A4栋12楼前室应急灯故障,安全出口灯不亮。

- A4栋11楼前室安全出口灯不亮。

- A4栋9楼楼梯应急灯故障。

- A4栋6楼楼梯安全出口灯不亮。

- A4栋5楼楼梯安全出口灯不亮。

- A4栋2楼前室应急灯故障。

- A5栋天面楼梯安全出口灯不亮,应急灯故障。

- A5栋44楼楼梯应急灯故障

- A5栋43楼楼梯应急灯故障

- A5栋40楼前室和楼梯安全出口灯不亮

- A5栋39楼前室应急灯故障

- A5栋33楼避难楼楼梯间安全出口灯不亮,楼梯疏散指示灯不亮,应急灯故障。

- 气体灭火系统：

- 发电机房的气体主机无法设置自动状态，里面的安全出口灯不亮。

- 防火分隔：

- A3栋30楼楼梯前室闭门器松脱

- A3栋29楼ST1闭门器松脱

- A3栋25楼梯闭门器松脱

- A3栋10楼ST1的楼梯间防火门破损严重

- A3栋4楼电梯厅闭门器松脱

- A4栋22楼前室闭门器松脱

- A4栋21楼前室闭门器松脱

- A4栋20楼楼梯闭门器松脱

- A5栋45楼前室闭门器松脱

- A5栋32楼楼梯间闭门器松脱

- A5栋44楼ST2楼梯间防火门闭门器松脱

- A5栋43楼ST1楼梯间闭门器松脱

- A5栋32楼ST2闭门器松脱

- A6栋9楼走道闭门器松脱

- A6栋12楼走道闭门器松脱

- A6栋20楼电梯厅闭门器松脱

- 负一楼279车位旁防火卷帘下轨道变形

- 负二楼145车位旁防火卷帘下轨道变形

- 负二楼车库入口防火卷帘下轨道变形

- 负一楼223车位卷帘底座连面损坏

以上存在问题请贵公司负责人尽快督促落实整改，将以上问题按国家及行业规范要求整改完毕。