湿式报警阀误启动处理方案

当稳压泵加压导致湿式报警阀误启动时，需系统排查压力设定、系统泄漏、设备故障及联动逻辑等问题。以下是分步解决方案：

一、核心原因分析

1. 压力设定冲突

- 稳压泵启停压力与报警阀压力开关阈值重叠，导致压力波动触发误报警。

2. 系统泄漏或空气残留

- 管道泄漏或空气未排尽，引起压力异常波动。

3. 报警阀或压力开关故障

- 阀门密封失效、延迟器堵塞或压力开关灵敏度过高。

4. 联动逻辑错误

- 控制程序误将稳压泵信号与报警阀联动。

二、分步骤处理流程

步骤1：调整稳压泵与报警阀压力差

- 核对参数

- 稳压泵启泵压力（如0.15MPa）与停泵压力（如0.25MPa）需与报警阀压力开关触发值（通常为0.35~0.45MPa）保留至少0.05MPa压差。

- 修正设定

- 修改稳压泵或报警阀压力设定值，确保两者无重叠区间。

步骤2：排查系统泄漏与排气

- 查漏操作

- 加压后使用泡沫水或红外热像仪检测管道接口、阀门等泄漏点。

- 重点检查报警阀组前后管路及末端试水装置。

- 管道排气

- 开启末端试水阀或排气阀，排出管道内残留空气，直至出水无气泡。

步骤3：检测湿式报警阀状态

- 功能测试

- 手动开启报警阀试验阀，观察阀瓣是否灵活复位，延迟器是否有效排水（防止误报警）。

- 部件更换

- 若阀瓣密封圈老化、膜片破损，更换对应配件；清理延迟器滤网。

步骤4：校准压力开关

- 调整阈值

- 使用压力校准仪调整压力开关动作值（如设定为0.4MPa），避免低压触发。

- 检查接线

- 测试压力开关信号线连接，排除虚接或短路故障。

步骤5：修正消防联动逻辑

- 程序验证

- 在消防控制柜中检查逻辑关系，确保警铃仅在水流指示器或压力开关真实报警时启动。

- 禁用稳压泵运行信号与报警阀的关联逻辑。

步骤6：系统联动测试

- 模拟火警

- 触发末端试水装置，观察报警阀、压力开关、警铃及喷淋泵是否按设计响应。

- 稳压泵运行测试

- 启动稳压泵后，监测系统压力变化，确认无误报警。

三、关键注意事项

- 规范依据：

- 安全操作：

排气或测试时关闭警铃电源，避免噪音干扰；拆卸阀门前需泄压。