火灾自动报警系统检查汇总表

| 序号 | 周期 | 检查内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日 | 每日均应检査火灾报警控制器的功能（口诀:包公） |  |
| 2 | 季 | 专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认好显示 |  |
|  |  | 试验火灾警报装置声光显示 |  |
|  |  | 试验水流指示器、压力开关等报警功能、信号显示 |  |
|  |  | 対主用电源和备用电源进行1~3次自动切换试验 ，自动或手动检查下列消防控制设备的控制显示功能： - 1）室内消火栓、自动喷水、泡沬、气体、干粉等灭火系统的控制设备 - 2） 抽验电动防火门、防火卷帘门，数量不少于总数的25% - 3） 选层试验消防应急广播设备，并试验公共广播强制转人火灾应急广播的功能，抽检数量不少于总数的25% - 4） 火灾应急照明与疏散指示标志的控制装置 - 5） 送风机、排烟机和自动挡烟垂壁的控制设备 - 口诀：检查栓、水、泡、气、干+电、火25%门+风、排、自。 |  |
|  |  | 检查消防电梯迫降功能 |  |
|  |  | 应抽取不少于总数的25%的消防电话和电话插孔，在消防控制室进行对讲通话实验。 |  |
|  |  | 总口诀：原先分批升值+栓、水、泡、气、干+电、火25%门+风、排、自。 |  |
| 3 | 年 | 专用检测仪器，对所安装全部探测器和手动报警装置试验至少1次。 |  |
|  |  | 自动和手动打开排烟阀、关闭电动防火阀和空调系统。 |  |
|  |  | 全部电动防火门、防火卷帘试验至少进行1次。 |  |
|  |  | 强制，切断非消防电源功能试验。 |  |
|  |  | 口诀：烫手非标阀门。 |  |
| 4 | 年度 检测 | 具有报脏功能的探测器，报脏时及时清洗保养（点型烟感探测器使用3年以上，探测腔被粉尘污染）。 |  |
|  |  | 无报脏功能探测器，按说明书要求，说明书无要求，应每2年清洗或标定1次。 |  |
|  |  | 可燃气体探测器的气敏元件达到生产企业规定寿命年限后应及时更换（年限不超过5年）。 |  |
|  |  | 不同类型的探测器应有10%，且不少于50只的备用品。 |  |