火灾自动报警系统

9.1	一般规定

火灾报警系统检测的技术要求应符合GB 50116和GB 50166的有关规定。

9.2	系统布线

9.2.1	传输线路的检测

传输线路的检测内容： 检查火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路的导线种类和电压等级。

检测类别：B。

检测方法：查阅资料、观察检查、仪表检测。

9.2.2	线路布设的检测

线路布设的检测内容： 检查系统线路是否单独布设，系统内不同电压等级、不同电流类别的线路是否布设在同一管内或线槽的同一槽孔内。

检测类别：A。

检测方法：观察检查。

9.2.3	总线短路隔离器的检测

总线短路隔离器的检测内容：

a)	检查每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动报警按钮和模块等消防设备的总数； b)	检查总线穿越防火分区时是否设置总线短路隔离器。

检测类别：A。

检测方法：观察检查。

9.3	消防控制室

9.3.1	消防控制室的常规检测

消防控制室的常规检测内容：

a)	检查附设在建筑物内的消防控制室的设置部位； b)	检查消防控制室门的通向；

c)	检查消防控制室内电气线路及管路穿越情况； d)	检查消防控制室的外线电话设置情况。

检测类别：A。

检测方法：观察检查。

9.3.2	控制器类设备（火灾报警控制器、消防联动控制器等）的检测

控制器类设备（火灾报警控制器、消防联动控制器等）的检测内容： a)	检查控制器的安装位置和安装质量；

b)	检查控制器配线布设质量；

c)	检查控制器主电源引入线与消防电源的连接方式及标志；

d)	检查控制器接地牢固程度、标志及工作接地线与保护接地线是否分开。 检测类别：c)为A，a)、b)、d)为B。

检测方法：观察检查、尺量检查。

9.3.3	消防控制室图形显示装置的检测

消防控制室图形显示装置的检测内容： a)	检查设置位置和安装质量；

b)	检查系统模拟图和各层平面图中报警区域、主要部位和各消防设备的名称和物理位置是否明 确；

c)	检查分别发出火灾报警信号和联动控制信号时显示装置的接收时间、位置是否准确及是否优先 显示火灾报警信号相对应的界面；

d)	检查处于多报警平面时的自动和手动查询，且能手动插入使其立即显示首火警功能；

e)	检查处于故障或联动平面时有火灾报警信号输入，显示装置立即转入火灾报警平面功能。 检测类别：B。

检测方法：观察检查。

9.3.4	城市消防远程监控系统的检测

城市消防远程监控系统的检测内容：

a)	检查消防控制室在接收到系统的火灾报警信号后将报警信息传送给城市消防远程监控中心功 能；

b)	检查设备自检和故障报警功能。 检测类别：B。

检测方法：观察检查，仪表检测。

9.4	火灾探测器

9.4.1	点型感烟、感温火灾探测器的检测

点型感烟、感温火灾探测器的检测内容： a)	检查探测器的安装位置和安装质量；

b)	检查探测器至墙壁、梁边、空调送风口等的距离； c)	检查探测器的保护面积和保护半径；

d)	检查探测器的安装间距；

e)	检查探测器倾斜安装时的倾斜角；

f)	检查标准试验条件下，探测器输出火警信号及启动探测器报警确认灯情况。 检测类别：A。

检测方法：查阅资料、观察检查、尺量检查、功能测试。

9.4.2	线型光束感烟探测器的检测

线型光束感烟探测器的检测内容：

a)	检查探测器的安装位置和安装质量；

b)	检查探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离及距地高度；

c)	检查相邻两组探测器的水平距离、探测器至侧墙的水平距离及发射器和接收器之间的距离； d)	检查发射器和接收器之间遮挡物或干扰源情况；

e)	检查标准试验条件下，探测器输出火警信号及启动探测器报警确认灯情况。 检测类别：A。

检测方法：观察检查、仪表检测。

9.4.3	线型感温探测器的检测

线型感温探测器的检测内容：

a)	检查探测器的安装位置和安装质量；

b)	检查在顶棚下方的线型差温火灾探测器至顶棚、墙壁的距离及相邻探测器之间水平距离； c)	检查探测器的保护面积和保护半径；

d)	检查标准试验条件下，探测器输出火警信号情况。 检测类别：A。

检测方法：观察检查、仪表检测。

9.4.4	管路采样式吸气感烟火灾探测器的检测

管路采样式吸气感烟火灾探测器的检测内容：

a)	检查高灵敏型探测器、非高灵敏型探测器的采样管网的安装位置和安装质量； b)	检查探测器的每个采样孔的保护面积和保护半径；

c)	检查一个探测单元的采样管总长度、单管长度；检查采样孔总数及单管上的采样孔数； d)	检查同一根采样管是否穿越防火分区；

e)	检查标准试验条件下，探测器输出火警信号情况。 检测类别：A。

检测方法：查阅资料、观察检查、尺量检查、仪表检测。

9.4.5	火焰探测器和图像型火灾探测器的检测

火焰探测器和图像型火灾探测器的检测内容：

a)	检查安装位置、安装质量、探测视角及最大探测距离； b)	检查与保护目标之间遮挡物情况；

c)	检查标准试验条件下，探测器输出火警信号及启动探测器报警确认灯情况。 检测类别：A。

检测方法：观察检查、仪表检测。

9.5	手动报警按钮

手动报警按钮的检测内容：

a)	检查手动报警按钮的安装位置和安装质量；

b)	检查每个防火分区手动火灾报警按钮数量及从一个防火分区内任何位置到最邻近的一个手动 报警按钮的距离；

c)	检查手动报警按钮输出火灾报警信号及按钮复位功能。 检测类别：A。

检测方法：观察检查、功能测试。

9.6	模块

模块的检测内容：

a)	检查模块的安装位置、安装质量、标识及防潮、防腐蚀措施； b)	检查本报警区域内的模块是否控制其他报警区域的设备；

c)	检查模块的连接导线及其端部标志。 检测类别：a)为A，b)、c)为B。

检测方法：观察检查。

9.7	消防应急广播系统和火灾警报

9.7.1	消防应急广播扬声器的检测

消防应急广播扬声器的检测内容：

a)	检查扬声器的设置位置、安装质量和功率；

b)	检查在环境噪声大于 60dB 的场所设置的扬声器在其播放范围内最远点的播放声压级。 检测类别：B。

检测方法：观察检查、功能测试。

9.7.2	火灾警报器的检测

火灾警报器的检测内容：

a)	检查扬声器的设置位置；

b)	检查火灾警报器的声压级；检查环境噪声大于 60dB 场所设置的扬声器在其播放范围内最远点 的播放声压级。

检测类别：B。

检测方法：观察检查、功能测试。

9.8	消防专用电话

9.8.1	消防专用电话网络的检测

消防专用电话网络的检测内容：

检查消防专用电话网络是否为独立的消防通信系统。 检测类别：A。

检测方法：观察检查。

9.8.2	消防专用电话分机或电话插孔的检测

消防专用电话分机或电话插孔的检测内容：

a)	检查电话分机或电话插孔的设置位置、标识和距地面的高度；

b)	检查消防电话、电话插孔是否能呼叫消防控制室并通话，呼叫铃声和通话语音是否清晰。 检测类别：B。

检测方法：观察检查。

9.9	区域显示器

区域显示器的检测内容：

a)	检查区域显示器的设置部位和距地面的高度；

b)	检查区域显示器在报警区域及楼层内的设置数量。 检测类别：B。

检测方法：观察检查。

9.10	系统供电和接地

9.10.1	火灾自动报警系统供电的检测

火灾自动报警系统供电的检测内容：

a)	检查火灾自动报警系统是否设有交流电源和蓄电池备用电源。 b)	检查火灾自动报警系统的交流电源是否采用消防电源；

c)	检查消防设备应急电源输出功率；检查蓄电池组的容量； d)	检查火灾自动报警系统主电源的保护装置。

检测类别：A。

检测方法：观察检查。

9.10.2	系统接地的检测

系统接地的检测内容：

a)	火灾自动报警系统采用专用接地或共用接地装置时的接地电阻值；

b)	检查专用接地干线是否使用铜芯绝缘导线及其线芯截面积；检查由消防控制室接地板引至各消 防设备接地线材质及其线芯截面积。

检测类别：B。

检测方法：仪表检测。

9.11	系统联动

9.11.1	火灾自动报警系统联动的检测

火灾自动报警系统联动的检测内容：

a)	检查消防联动控制器按设定的控制逻辑向各相关的受控设备发出联动控制信号，并接收相关设 备的联动反馈信号的功能；

b)	检查消防水泵、防排烟风机的联动控制方式和消防控制室手动直接控制功能； c)	检查启动电流较大的消防设备的分时启动功能；

d)	检查需要火灾自动报警系统联动控制的消防设备联动触发信号的逻辑组合。 检测类别：A。

检测方法：观察检查、功能测试。

9.11.2	自动喷水灭火系统联动的检测

自动喷水灭火系统联动的检测内容：

a)	检查湿式系统和干式系统的联动控制的联动触发信号及是否受消防联动控制器处于自动或手 动状态影响；检查系统组件启动和停止的动作信号反馈功能；

b)	检查预作用系统的联动触发信号；检查设有快速排气装置的系统联动控制排气阀前的电动阀开 启功能；检查系统组件启动和停止的动作信号反馈功能；

c)	检查雨淋系统的联动触发信号；检查系统组件启动和停止的动作信号反馈功能；

d)	检查水幕系统用于防火卷帘的保护或防火分隔时的联动触发信号；检查系统组件启动和停止的 动作信号反馈功能。

检测类别：A。

检测方法：观察检查、功能测试。

9.11.3	消火栓系统联动的检测

消火栓系统联动的检测内容：

a)	检查消火栓系统的联动触发信号及是否受消防联动控制器处于自动或手动状态影响； b)	检查系统组件启动和停止的动作信号反馈功能。

检测类别：A。

检测方法：观察检查、功能测试。

9.11.4	气体灭火系统、泡沫灭火系统的检测

气体灭火系统、泡沫灭火系统的检测内容：

a)	检查气体灭火系统、泡沫灭火系统的控制器；

b)	检查气体灭火系统、泡沫灭火系统的联动触发信号；检查探测器的组合；

c)	检查气体灭火系统、泡沫灭火系统在接收到首个、第二个联动触发信号后的功能及相应联动控 制信号；

d)	检查气体灭火系统、泡沫灭火系统的手动控制功能；

e)	检查气体灭火装置、泡沫灭火装置启动及喷放各阶段的联动反馈信号。 检测类别：A。

检测方法：观察检查、功能测试。

9.11.5	防排烟系统的检测

防排烟系统的检测内容：

a)	检查防烟系统的联动触发信号；

b)	检查排烟系统的联动触发信号；检查排烟口、排烟窗或排烟阀开启的控制方式；检查该防烟分 区空气调节系统的动作情况。

检测类别：A。

检测方法：观察检查、功能测试。

9.11.6	防火门及防火卷帘系统的检测

防火门及防火卷帘系统的检测内容：

a)	检查常开防火门的联动触发信号；检查疏散通道上各防火门的开启、关闭及故障状态信号反馈 情况；

b)	检查防火卷帘的控制方式；

c)	检查防火卷帘的两侧手动控制按钮的设置； d)	检查电动开门器手动控制按钮的设置。

检测类别：A。

检测方法：观察检查、功能测试。

9.11.7	电梯和消防电梯的检测

电梯和消防电梯的检测内容：

a)	检查电梯的联动触发信号；

b)	检查消防电梯从首层至顶层的运行时间；

c)	检查首层消防电梯入口处消防员操作按钮的设置。 检测类别：a)为A，b)、c)为B。

检测方法：观察检查、仪表检测、功能测试。

9.11.8	火灾警报和消防应急广播系统的检测

火灾警报和消防应急广播系统的检测内容：

a)	检查火灾自动报警系统中火灾声光报警器的设置及确认火灾后的启动功能；

b)	检查在火灾报警后启动火灾应急广播功能；检查火灾应急广播与公共广播合用时的设置。 检测类别：A。

检测方法：观察检查、功能测试。

9.11.9	消防应急照明和疏散指示的检测

消防应急照明和疏散指示的检测内容：

a)	检查消防应急照明和疏散指示系统的联动控制方式；

b)	检查当确认火灾后，由发生火灾的报警区域开始，顺序启动全楼疏散通道的消防应急照明和疏 散指示系统的时间。

检测类别：A。

检测方法：观察检查、功能测试。