理论知识题库

一、单项选择题（第1题～第699题，选择一个正确的答案，将相应的字母填入题内的括号中，每题1.0分）

1、本题中（ ）项属于控制可燃物的防火措施。

A.密闭有可燃介质的容器、设备

B.限制可燃物质储运量

C.消除和控制明火源

D.防止和控制高温物

答案：B

2、（ ）是一种处于相对定状态的电高，具有高电位、低电量、小电流和作用时间短

的特点。

A.短路

B.接触不良

C.过载

D.静电

答案：D

3、关于配电盘的设置表述正确的是（ ）：

A.配电盘的金属构架、铁盘面及盘面设备的金属外壳应接地良好

B.配电盘附近可以堆放可燃物

C.配电盘可以直接安装在可燃材料上

D.配电盘有焦糊味道属于正常

答案：A

4、手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于（ ）米。

A.1.5

B.2

C.2.5

D.3

答案：A

5、严重危险级A类火灾配置场所，推车式灭火器的最大保护距离是（ ）米。

A.30

B.25

C.20

D.15

答案：A

6、中危险级B.C类火灾配置场所，手提式灭火器的最大保护距离是（ ）米。

A.8

B.9

C.10

D.12

答案：D

7、根据B.C类火灾场所灭火器的最低配置基准要求，中危险级的单位灭火级别最大保护面积为（ ）㎡／B。

A.0

B.1

C.1.5

D.2

答案：B

8、每个设置点的灭火器数量不宜多于（ ）具。

A.2

B.5

C.10

D.15

答案：B

9、某歌舞厅的经理擅自将消防救援机构查封的娱乐厅拆封后继续营业。当地消防支队接受群众举报后即派员到场核查。确认情况属实，并认定该行为造成的危害后果较轻，根据《中华人民共和国消防法》，下列处罚决定中，正确的是（ D ）。

A.对该歌舞厅法定代表人处三日拘留，并处五百元罚款

B.对该歌舞厅经理处三日拘留，并处五百元罚款

C.对该歌舞厅经理处十日拘留，并处三百元罚款

D.对该歌舞厅经理处五百元罚款

答案：D

10、《消防法》规定：对消防产品质量认证、消防设施检测等消防技术服务机构出具虚假文件的违法行为，在罚款的同时并处以（ ）。

A.警告 B.没收违法所得

C.责令停止执业或者吊销相应资质、资格 D.治安拘留

答案：B

11、 某消防安全重点单位根据有关规定制定了消防应急疏散预案，将疏散引导工作分为四大块，下列工作内容中不属于疏散引导工作内容的是（）。

A.拨打119电话 B.根据火场情况划定安全区

C.明确疏散引导责任人 D.根据需要及时变更疏散路线

答案：A

12、 某星级宾馆属于消防安全重点单位，关于该星级宾馆消防安全重点部位的确定的说法，错误的是（ ）。

A.应将空调机房确定为消防安全重点部位

B.应将厨房、发电机房确定为消防安全重点部位

C.应将夜总会确定为消防安全重点部位

D.应将变配电室、消防控制室确定为消防安全重点部位

答案：A

13、下列不属于消防安全责任人应当履行的消防安全职责的是（ ）

A.贯彻执行消防法规，保障单位消防安全符合规定，掌握本单位的消防安全情况

B.拟订年度消防工作计划，组织实施日常消防安全管理工作

C.组织防火检查，督促落实火灾隐患整改，及时处理涉及消防安全的重大问题

D.组织制定符合本单位实际的灭火和应急疏散预案，并实施演练

答案：B

14、火焰的颜色与可燃物的含氧量有关，当含氧量达到（ ）%以上的可燃物质燃烧时，火焰几乎无光。（ ）

A.30 B.50 C.60 D.80

答案：B

15、火焰的颜色与可燃物的含碳量有关。当燃烧物的含碳量达到（ ）以上，火焰显光且带有大量黑烟。

A.10% B.30% C.40 D.60%

答案：D

16、属于F级材料的是（ ）。

A.无机矿物材料 B.金属材料

C.水泥刨花板 D.天然木材

答案：D

17、墙体的耐火极限与其（ ）有关。

A.材料和厚度 B.材料及截面尺度

C.材料的燃烧性能 D.保护层

答案：A

18、设有自动喷水灭火系统的防火分区 其允许最大建筑面积可按要求增加 （ ）。

A.20% B.50% C.一倍 D.二倍

答案：C

19、防火巡查人员应当叫正违章行为，妥善处置火灾危险，无法当场处理的应当（ ）。

A.立即强制执行 B.记录备案

C.立即报告 D.保持现状以后再说

答案：C

20、我国《刑法》规定，对构成消防责任事故罪的造成特别严重后果的，对直接责任人员，处（ ）。

A.三年以下有期徒刑或拘役 B.三十万元以下罚款

C.三年以上七年以下有期徒刑 D.七年以上有期徒刑

答案：C

21、做室内消火栓射水试验时，在测试处观测水量水压变化情况，栓口出水压力不应大于（ ）MPa，水枪的充实水柱和流量应符合设计要求。

A.0.05MPa B.0.10MPa C.0.5MPa D.0.7MPa

答案：C

22、消防水箱的设置高度应保证( B )处消火栓的静水压力或喷头的最低工作压力。

A.最低点 B.最不利点 C.最远点 D.最高点

答案：B

23、消火栓的设置位置距距房屋外墙不宜小于( )。

A.2m B.5m C.4m D.8m

答案：B

24、灭火器类型规格代码（型号）为：MF3表示（ ）。

A.3L手提式水型灭火器

B.3L手提式泡沫灭火器

C.3kg手提式碳酸氢钠干粉灭火器

D.3kg手提式二氧化碳灭火器

答案：C

25、按《建筑设计防火规范》的规定，当市政给水管道为枝状或只有1条进水管，且室内外消防用水量之和大于( )L/s，应设消防水池。

A.15 B.25 C.35 D.45

答案：B

26、灭火器类型规格代码（型号）为：MST20表示（ ）。

A.20L推车式泡沫灭火器

B.20L推车式水型灭火器

C.20kg推车式磷酸铵盐干粉灭火器

D.20kg推车式碳酸氢钠于粉灭火器

答案：B

27、本题中（ ）属于严重危险级工业建筑灭火器配置场所。

A.低温冷库

B.汽车、大型拖拉机停车库

C.液化石油气罐瓶间

D.水泥库房、堆场

答案：C

28、本题中（ ）属于中危险级工业建筑灭火器配置场所

A.酒精度未60°以上白酒库房

B.粮食、食品库房、堆场

C.稻草、芦苇、麦秸堆场

D.水泥库房、堆场

答案：B

29、本题中（ ）属于轻危险级民用建筑灭火器配置场所。

A.汽车加油、加气站

B.一般的实验室

C.电影院、体育馆的观众厅

D.旅馆、饭店的客房

答案：D

30、干粉灭火器的维修期限为（ ）。

A.出厂期满10年，首次维修以后每满5年

B.出厂期满5年，首次维修以后每满2年

C.出厂期满4年，首次维修以后每满3年

D.出厂期满3年，首次维修以后每满1年

答案：B

31，水基型灭火器的维修期限为（ ）。

A.出厂期满5年，首次维修以后每满2年

B.出厂期满4年，首次维修以后每满2年

C.出厂期满3年，首次维修以后每满1年

D.出厂期满2年，首次维修以后每满1年

答案：C

32、推车式（贮压式）干粉灭火器的报废年限是（ ）年。

A.6

B.10

C.12

D.15

答案：B

33、手提式二氧化碳灭火器的的报废年限是（ ）年。

A.6

B.10

C.12

D.15

答案：C

34、灭火器配置计算修正系数（K值）取值错误的是：

A.未设室内消火栓系统和灭火系统的，K＝1

B.设室内消火栓系统和灭火系统的，K＝0.5

C.设室内消火栓系统的，K＝0.9

D.设灭火系统的，K＝0.6

答案：D

35、易燃易爆危险品库房与在建工程的防火间距不应小于（ ）米。

A.10

B.15

C.20

D.30

答案：B

36、可燃材料堆场及其加工场、固定动火作业场与在建工程的防火间距不应小于（ ）m。

A.10

B.15

C.20

D.30

答案：A

37、消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于（ ）min。

A.1

B.2

C.3

D.4

答案：B

38、消防水泵控制柜应设置机械应急启动功能，机械应急启动时，应确保消防水泵在报警后（ ）min正常工作。

A.2

B.3

C.4

D.5

答案：D

39、消防水泵房内的消防水泵重量大于（ ）t时，应设置电动起重设备。

A.1

B.2

C.2.5

D.3

答案：D

40、室外地下式消火检应有直径100mm和（ ）mm的栓口各一个。

A.45

B.50

C.65

D.150

答案：C

41、消防电梯的井底排水泵的排水量不应小于（ ）L/s。

A.5

B.10

C.15

D.20

答案：B

42、不论是自灌式或吸水式的消防泵，在吸水口处一般都加设喇明口，喇叭口直径为吸水管直径的（ ）倍。

A.1.2

B.1.5

C.2

D.3

答案：C

43、（ ）是设置在高处直接向水灭火设施重力供应初期火灾消防用水量的储水设施。

A.高位消防水池

B.高位消防水箱

C.高压消防给水系统

D.临时高压给水系统

答案：B

44、高位消防水池设置在建筑物内时，应采用时火极限不低于2h的隔墙和1.5h的楼板与其他部位隔开，并应设（ ）。

A.门

B.甲级防火门

C.乙级防火门

D.丙级防火门

答案：B

45、柴油机消防水泵油箱内储存的燃料不应小于（ ）％的储量。

A.30

B.40

C.50

D.60

答案：C

46、每台消防水泵出水管上应设置（ ）DN的试水管，并应采取排水措施。

A.35

B.45

C.65

D.75

答案：C

47、泡沫泵站与保护对象的距离不宜小于30m，且应满足在泡沫消防泵启动后，将泡沫混合液或泡沫输送到最远保护对象的时间不宜大于（ ）m。

A.3

B.5

C.10

D.15

答案：B

48、环泵式泡沫比例混合器吸液口不应高出泡沫液储罐最低液面（ ）m，否则泡沫混合

液的混合比难以保证。

A.0.5

B.1

C.1.5

D.2

答案：B

49、用于环境温度－15℃－60℃的场合时，水泵隔振元件的选用应该优先选用（ ）。

A.JSD橡胶隔振器

B.ST阻尼弹簧隔振器

C.ZT阻尼弹簧隔振器

D.SD橡胶隔振垫

答案：A

50、高倍数泡沫液应存放在阴凉、干燥处，防止暴晒，储存温度范围为（流动点＋2.5℃－40℃），其储存期为（ ）年。

A.1

B.2

C.3

D.4

答案：B

51、悬挂式气体灭火装置一般由灭火剂贮存容器、（ ）、悬挂支架（座）等组成。

A.电磁驱动器

B.信号反馈装置

C.喷嘴

D.启动释放组件

答案：D

52、当悬挂式七氟丙烷灭火装置的储存压力为1.6MPA.最大工作压力为2.5MPa时的最大充装密度是（ ）kg/m³。

A.500

B.800

C.100

D.1150

答案：D

53、雨淋报警阅的额定工作压力应不低于（ ）MPA。

A.1.2

B.2

C.2.5

D.3

答案：A

54、压力开关的额定工作压力应不低于（ ）MPA。

A.1.2

B.2

C.2.5

D.3

答案：A

55、消火栓按组的工作电压应采用不大于（ ）V的安全电压。

A.12

B.24

C.36

D.60

答案：B

56、水力警铃设在值班室或附近的走道内，水力警铃与报警阀连接的管道，其管径应为20mm长不宜

大于（ ）m。

A.10

B.15

C.20

D.25

答案：C

57、机械加压送风口的设置高度为：送风口底边离地多（ ）mm。

A.100

B.20

C.280

D.300-600

答案：D

58、机械加压送风系统送风口的风速不宜大于（ ）m/s。

A.7

B.15

C.20

D.25

答案：A

59、排烟口应设在顶棚上或靠近顶的墙面上，且与附近安全出口沿走道方向相邻边缘之间的最小水平距离不应小于（ ）m。

A.1

B.1.5

C.2

D.3

答案：B

60、当烟道内烟气温度达到（ ）℃时，温度熔断器动作，排烟防火阀自动关闭；温度熔断器更换后，可手动复位。

A.180

B.200

C.280

D.300

答案：C

61、防烟分区的排烟口距最远点的水平距离不应超过（ ）m。

A.20

B.30

C.40

D.45

答案：B

62、消防用电设备及消防电梯等的供电，应能在其配电线路的最末一级配电箱处（ ）切换。

A.手动

B.电动

C.自动

D.机械

答案：C

63、自备发电机组自动状态时控制屏的“运行一停止一自动”开关应放在（ ）位置。

A.手动

B.运行

C.自动

D.停止

答案：C

64、一级负荷供电的建筑，当采用自备发电设备作备用电源时，自备发电设备应设置自动和手动启动装置，且自动启动方式应能在（ ）s内供电。

A.10

B.20

C.30

D.60

答案：C

65、应急发电机组的容量应满足整个建筑物内（ ）消防设备同时运行时的容量要求。

A.一半

B.多数

C.少数

D.所有

答案：D

66、消防水系双路电源自动切換时间不应大于（ ）s。

A.0.5

B.1

C.1.5

D.2

答案：D

67、消防控制室设置错误的是（ ）。

A.消防控制室的安全出口直通室外，并向疏散方向开启

B.消防控制室设在地下一层远离直通首层楼梯间的角落

C.消防控制室周围没有布置电磁场干扰较强及其他影响消防控制设备工作的临时设备

D.消防控制室内部没有布置员工休息室及茶水间

答案：B

68、自动喷水灭火系统手动控制：一般通过（ ）的按键对供水设施如喷淋泵进行启、停控制。

A.直接控制盘

B.消防手动盘

C.控制器面板

D.广播系统

答案：A

69、湿式喷水灭火系统、干式喷水灭火系统的自动联动触发信号是（ ）信号，由消防联动控制器按照预设逻辑完成自动灭火的控制。

A.水流动作

B.烟感探测器

C.信号阀动作

D.报警阀的压力开关动作

答案：D

70、预作用喷水灭火系统自动联动触发信号是预设逻辑的（ ），由消防联动控制器按照预设逻辑完成自动灭火的控制。

A.压力开关信号

B.火灾触发信号

C.水流指示器信号

D.信号阀动作信号

答案：B

71、下与控制器连接的一只探测器，控制器应能（ ）s内发出与火灾报等信号有明量区别的故障声、光信号，故障总指示灯（器）应点亮，显示故障探测器的部位、类型和时间。

A.60

B.100

C.150

D.200

答案：B

72、摘下与控制器连接的一只输入输出模块，故障声信号启动，故障信号应保至（ ）。

A.控制器复位

B.控制器接入火警信号

C.故障排除

D.控制器接入故障信号

答案：C

73、除（ ）键外，其他功能键被按下后，都会显示一个要求输入密码的界面。

A.消音、记录检查

B.启动、停止

C.屏敲、取消屏蔽

D.自检、系统设置

答案：A

74、按照系统的安全性，密码权限从低到高是（ ）。

A.气体喷洒控制密码、用户密码、系统密码

B.系统密码、用户密码、气体喷洒控制密码

C.无任何顺序

D.用户密码、气体喷洒控制密码、系统密码

答案：D

75、应将喷淋消防泵控制柜的启动、停止按钮专用线路直接连接至设置在消防控制室内消防联动控制器的（ ）。

A.总线控制盘

B.总线回路

C.手动直接控制盘

D.警报输出端口

答案：C

76、气体灭火系统中，火灾报警控制器在接收到同一防护区域内两个触发信号后，延时（ ）s应发出联动控制信号。

A.10

B.20

C.30

D.60

答案：C

77、为了避免气体灭火启动的误操作，消防联动控制器具有“（ ）”设置，在进入气体灭火启动时，液晶屏还出现气体灭火提示信息。

A.喷洒允许

B.手动允许

C.自动允许

D.系统设置

答案：A

78、在防护区（ ）应设置气体灭火装置的手动启动和停止按钮。

A.疏散出口的门外

B.疏散出口的门内

C.大厅

D.每一个门

答案：A

79、火报控制器主电源应采用（ ）交流电、电源线输人应设接端子。

A.220V、5OHz

B.380V、50Hz

C.110V、5OHz

D.24V、50Hz

答案：A

80、消防报警控制器的备用电源一般采用（ ）V蓄电池供电。

A.12

B.18

C.24

D.48

答案：C

81、电池电压一般低于（ ）V即为欠压。

A.20

B.16

C.12

D.10

答案：D

82、消防联动控制器在发出启动信号（ ）s内未收到要求的反馈信号，应使启动光信号闪亮，并显示相应的受控设备，保持到消防联动控制器收到反馈信号。

A.5

B.10

C.15

D.20

答案：B

83、消防联动控制器的故障信号在故障排除后，可以自动或手动复位。手动复位后，消防联动控制器应在（ ）s内重新显示存在的故障。

A.10

B.50

C.60

D.100

答案：D

84、当有手动火灾报警按钮报警信号输入时，控制器应在（ ）s内发生火灾报警声、光信号，并明确指示该报警是手动报警按钮报警。

A.10

B.15

C.20

D.30

答案：A

85、消防电气控制装置应能接受受控设备的工作状态信息，并在（ ）s内将信息传送给消防联动控制器。

A.1

B.3

C.5

D.10

答案：B

86、消防电气控制装置在自动工作状态下可设置延时功能，延时时间应不大于（ ）min，延时期间应有延时光指示。

A.5

B.10

C.15

D.20

答案：B

87、当主电源断电，备用电源不能保证消防联动控制器正常工作时，消防联动控制器应发出故障声信号，并保持（ ）h以上。

A.0.6

B.0.2

C.1

D.0.8

答案：C

88、当消防设备应急电源蓄电池放电终止后，充电24h，消防设备应急电源的应急工作时间应大于新定应急工作时间的（ ）%。

A.40

B.60

C.80

D.90

答案：C

89、消防电话总机可储存的录音时间应不少于（ ）min。

A.10

B.20

C.30

D.60

答案：B

90、在收到消防电话总机呼叫时，消防电话分机应能在（ ）s内发出声、光指示信号。

A.1

B.2

C.3

D.4

答案：C

91、消防控制室图形显示装置在火灾报警信号、反馈信号输入（ ）s内显示相应状态信息，其他信号输入100s内显示相应状态信息。

A.5

B.10

C.20

D.30

答案：B

92、修改控制器密码，首先按下“（ ）”键，输入系统密码，进入系统设置菜单；选择第一项“修改密码”，屏幕上会显示出三种密码输入指示。

A.复位

B.系统设置

C.取消

D.确认

答案：B

93、任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数，均不应超过（ ）点。

A.1000

B.2000

C.2500

D.3200

答案：D

94、任一台消防联动控制系统地址总数或火灾报警控制器（联动型）所控制的各类模块总数不应超过（ ）点

A.500

B.1000

C.1600

D.3200

答案：C

95、点型火灾探测器至墙壁、梁边的水平距离，不应小于（ ）m。

A.0.5

B.1

C.1.5

D.2

答案：A

96、点型火灾探测器至空调送风口边的水平距离，不应小于（ ）m。

A.0.5

B.1

C.1,5

D.2

答案：C

97、感烟火灾探测器的安装间距，不应超过（ ）m。

A.10

B.5

C.20

D.15

答案：D

98、《消防法》规定：对消防产品质量认证、消防设施检测等消防技术服务机构出具虚假文件的违法行为，在罚款的同时，并处（ ）。

A.警告

B.没收违法所得

C.责令停止执业或者吊销相应资质、资格

D.治安拘留

答案：B

99、《消防法》规定，对建筑消防设施至少每（ ）进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查。

A.季度

B.两年

C.半年

D.一年

答案：D

100、消防技术服务机构出具虚假失实文件，情节严重或者给他人造成重大损失的，由（ ）依法责令停止执业或者吊销相应资质、资格。

A.公安机关消防机构

B.公安机关

C.当地人民政府

D.原许可机关

答案：D

101、建筑物的（ ）是规定不同用途建筑物需采取哪些建筑防火措施的基本依据。

A.耐火等级 B.防火间距 C.防火分区 D.防烟分区

答案：A

102、生产和储存火灾危险性为甲类的气体，其爆炸下限为（ ）

A.≤10% B.≥10% C.<10% D.>10%

答案：C

103、指出消防控制室设置中的错误选项是：（ ）。

A.消防控制室的安全出口应直通室外，并向疏散方向开启

B.消防控制室内部不应布置员工体息室及茶水间

C.消防控制室周围不应布置电磁场干扰较强及其他影响消防控制设备工作的临时

设备

D.煤气、天然气等燃气管道必须穿过消防控制室时应当穿金属管保护

答案：D

104、指出消防设施值班制度中的错误选项是：（ ）。

A.值班人员应对火灾报警控制器进行每周检查

B.设消防控制室的单位应实行每日24h值班制度，每班工作时间不大于8h，每班不少于2人

C.每2h记录一次消防控制室内的消防设备的运行情况，及时记录及处置消防控制室内消防设备的火警或故障情况

D.正常工作状态下，严禁将自动喷水灭火系统、防排烟系统和联动控制的防火卷帘等防火分隔设施设置在手动状态。其他消防设施及其相关设备如设置在手动状态时，应有在火灾情况下迅速转换为自动状态的可靠措施

答案：A

105、火灾自动报警系统应用设计形式有区域报警系统、集中报警系统和（ ）等类型。

A.感光报警系统

B.控制中心报警系统

C.感烟报警系统

D.感温报警系统

答案：B

106、仅需要报警，不需要联动自动消防设备的保护对象宜采用（ ）。

A.区域报警系统

B.独立报警系统

C.控制中心报警系统

D.集中报警系统

答案：A

107、不仅需要报警，同时需要联动自动消防设备，且只设计一台具有集中控制功能的火灾报警控制器和消防联动控制器的保护对象，应采用（ ），并应设置一个消防控制室。

A.区域报警系统

B.集中报警系统

C.控制中心报警系统

D.独立报警系统

答案：B

108、设置两个及以上消防控制室的保护对象，或已设置两个及以上集中报警系统的保护对象应采用（ ）。

A.集中报警系统

B.区域报警系统

C.控制中心报警系统

D.联动报警系统

答案：C

109、根据B.C类火灾场所灭火器的最低配置基准：轻危险级，单具灭火器最小配置灭火级别为21B，单位灭火级别最大保护面积（㎡／B）是（ ）。

A.0.5

B.1

C.1.5

D.2

答案：C

110、根据A类火灾场所灭火器的最低配置基准：严重危险级，单具灭火器最小配置灭火级别为3A，单位灭火级别最大保护面积（m3／A）是（ ）。

A.40

B.50

C.75

D.100

答案：B

111、在A类火灾场所，危险等级为中危险级，设置手提式灭火器的最大保护距离是（ ）m。

A.10

B.20

C.30

D.40

答案：B

112、在A类火灾场所，危险等级为轻危险级，设置推车式灭火器的最大保护距离是（ ）m

A.50

B.40

C.30

D.20

答案：A

113、在B.C类火灾场所，危险等级为严重危险级，设置手提式灭火器的最大保护距离是（ ）m。

A.6

B.7

C.8

D.9

答案：D

114、在B.C类火灾场所，危险等级为中危险级，设置推车式灭火器的最大保护距离是（ ）m。

A.9

B.12

C.24

D.30

答案：C

115、每个设置点的灭火器数量不宜多于（ ）具。

A.15

B.20

C.5

D.10

答案：C

116、一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于（ ）具。

A.2

B.1

C.4

D.3

答案：A

117、从出厂日期算起，水基型灭火器满（ ）年，应予以报废处理。

A.6

B.8

C.10

D.12

答案：A

118、从出厂日期算起，干粉灭火器满（ ）年，应予以报废处理。

A.6

B.8

C.10

D.12

答案：C

119、从出厂日期算起，二氧化碳灭火器灭火器和贮气瓶满（ ）年，应予以报废处理。

A.6

B.8

C.10

D.12

答案：D

120、按储存物品的火灾危险性分类，以下液体中（ ）属于甲类危险物品。

A.煤油

B.松节油

C.植物油

D.乙醚

答案：D

121、按储存物品的火灾危险性分类，以下气体中（ ）属于乙类危险物品。

A.乙炔

B.水煤气

C.氨气

D.液化石油气

答案：C

122、按储存物品的火灾危险性分类，以下固体中（ ）属于乙类危险物品。

A.黄磷

B.硫磺

C.面粉

D.纸张

答案：B

123、下列（ ）是不具有腐蚀毒害性的气体。

A.氢气

B.氧气

C.氨气

D.硫化氢

答案：B

124、（ ）属于遇水放出易燃气体的物质。

A.黄磷

B.金属钠

C.三氯化钛

D.氯酸铵

答案：B

125、（ ）火灾属于E类火灾。

A.木材

B.铝镁合金

C.白酒

D.运行中的电气设备

答案：D

126、对于1级易燃气体，其爆炸下限小于（ ）%。

A.10

B.12

C.13

D.15

答案：A

127、（ ）是评定可燃气体、蒸气或粉尘爆炸危险性大小的主要依据。

A.燃点

B.自燃点

C.闪点

D.爆炸极限

答案：D

128、（ ）是衡量可燃物质受热升温形成自燃危险性的依据。

A.燃点

B.自燃点

C.闪点

D.爆炸极限

答案：B

129、（ ）是评定液体火灾危险性大小的重要参数。

A.燃点

B.自燃点

C.闪点

D.爆炸极限

答案：C

130、施工现场临时用房成组布置时，组内临时用房之间的防火间距不应小于（ ）m；当建筑构件燃烧性能等级为A级时，其防火间距可减少到3m。

A.3.5

B.4

C.5

D.7

答案：A

131、（ ）是在消防联动控制器预设联动逻辑公式，当预设的逻辑条件满足时，在自动允许状态下，消防联动控制器通过模块按照预设的逻辑自动完成受控设备的联动控制。

A.自动总线联动

B.手动总线联动

C.手动直接控制

D.面板操作

答案：A

132、在自动控制方式下，模拟火灾报警，相应区域的（ ）应停止。

A.空调送风

B.排烟风机

C.加压送风机

D.防排烟

答案：A

133、相邻两组红外光東感烟探测器的水平距离不应大于（ ）m。

A.7

B.10

C.14

D.20

答案：C

134、摘下与控制器连接的一只探测器，控制器应能（ ）s内发出与火灾报警信号有明显区别的故障声、光信号，故障总指示灯（器）应点亮，显示故障探测器的部位、类型和时间。

A.60

B.100

C.150

D.200

答案：B

135、点型感烟探测器应在原位进行测试，采用（ ）使烟进入探测器，探测器应向控制器报出火灾报警信号并点亮报警确认灯，确认灯应保持直至复位。

A.加烟装置

B.加温装置

C.电击装置

D.人嘴吹气

答案：A

136、火灾报警控制器的供电系统为双路电源，其中主电采用（ ）V消防电源。

A.220

B.380

C.120

D.24

答案：A

137、火灾自动报警系统的传输线路和50V以下供电的控制线路，应采用电压等级不低于交流（ ）的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。

A.250V/300V

B.300V/500V

C.450V/500V

D.450V/750V

答案：B

138、每个报警区域内应均匀设置火灾警报器，其声压级不应小于（ ）dB。

A.30

B.40

C.50

D.60

答案：D

139、从一个防火分区内的任何位置到最邻近的手动火灾报警按钮的步行距离不应大于（ ）m。

A.30

B.40

C.50

D.60

答案：A

140、当梁突出顶的高度超过（ ）mm时，被梁隔断的每个梁间区域应至少设置一只探测器。

A.100

B.300

C.450

D.600

答案：D

141、无遮挡大空间或有特殊要求的场所，宜选择（ ）。

A.光电感烟探测器

B.离子感烟探测器

C.红外光束感烟探测器

D.火焰探测器

答案：C

142、线性光束感烟火灾探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3m－1m，距地高度不宜超过（ ）m。

A.10

B.20

C.30

D.40

答案：B

143、防火门电动开门器的手动控制按钮应设置在防火门内侧墙面上，距门不宜超过（ ）m，底边距地面高度宜为0.9m～1.3m。

A.0.5

B.1

C.1.5

D.2

答案：A

144、当火灾警报器采用壁挂方式安装时，其底边距地面高度应大于（ ）m。

A.1

B.1.2

C.1.8

D.2.2

答案：D

145、消防专用电话插孔在墙上安装时，其底边距地面高度宜为（ ）。

A.0.5m-1m

B.1m-1.2m

C.1.3m~1.5m

D.1.6m-2m

答案：C

146、当发生火灾时，值班人员在消防控制室可以通过（ ）指挥疏散和灭火。

A.应急话简

B.消防电话

C.火警指示灯

D.声光警报器

答案：A

147、在火灾自动报警系统中用于为疏散人员和救援人员在现场提供火灾报警信息的设备是（ ）。

A.火灾探测器

B.手动报警按钮

C.声光警报器

D.火灾显示盘

答案：D

148、在火灾报警系统中，应急广播控制器（ ）灯亮，表示电源供电正常。

A.工作指示

B.话筒指示

C.录音指示

D.支线故障指示

答案：A

149、测试手动联动控制功能，在手动允许状态下，按控制器主键盘的“启动”按键，输入启动输入输出模块的（ ），按“确认”键，控制器应发出启动信号。

A.用户编码和设备类型

B.用户编码和设备位置

C.设备位置和设备类型

D.用户编码和设备参数

答案：A

150、消防控制室图形显示装置应能接受控制器及其他消防设备（设施）发出的故障信号并在故障信号输入（ ）s内显示故障状态信息。

A.10

B.50

C.80

D.100

答案：D

151、当确认火灾后，由发生火灾的报警区域开始，顺序启动全楼疏散通道的消防应急照明和疏散指示系统，系统全部投入应急状态的启动时间不应大于（ ）s。

A.3

B.5

C.8

D.10

答案：B

152、保护对象为（ ）V及以下配电线路，测温式电气火灾监控探测器应采用接触式布置。

A.220

B.450

C.500

D.1000

答案：D

153、火灾确认后，应能按照预定逻辑切断火灾区域及相关区域的（ ）。

A.所有电源

B.备用电源

C.非消防电源

D.消防电源

答案：C

154、消防控制室图形显示装置在接收到系统的火灾报警信号后（ ）s内将报警信息按规定的通讯协议格式传送给监控中心。

A.20

B.10

C.40

D.30

答案：B

155、应将喷淋消防泵控制柜的启动、停止按钮专用线路直接连接至设置在消防控制室内消防联动控制器的（ ）。

A.总线控制盘

B.总线回路

C.手动直接控制盘

D.警报输出端口

答案：C

156、按下消防联动控制器手动控制盘预启动设备对应的“启动”按键后，启动灯点亮，同时控制器显示相应设备的（ ）。

A.报警信息

B.反馈信息

C.启动信息

D.动作信息

答案：C

157、总线式消防联动控制器应设有总线短路隔离器，一个短路隔离器保护的部件不应超过（ ）个。

A.24

B.32

C.36

D.50

答案：B

158、消防联动控制器可以通过（ ）自动控制防火卷帘的下降，并显示其动作反馈信号。

A.直接手动控制盘

B.总线制手动控制盘

C.输入模块

D.预设控制逻辑

答案：D

159、消防联动控制器对于雨淋阀的控制，一般采用（ ）作为联动触发信号，联动控制雨淋阀动作。

A.水流指示器报警信号

B.压力开关报警信号

C.同一防护区内的两个独立火灾报警信号

D.低压报警信号

答案：C

160、消防控制室应能手动控制泡沫灭火系统的（ ）的启、停，并显示其动作反馈信号。

A.供水阀

B.选择阅

C.泡沫液泵

D.泡沫比例混合装置

答案：C

161、在消防控制室，可通过消防联动控制器的多线手动控制盘控制正压送风系统的启、停，并显示其动作反馈信号。

A.送风机

B.送风网

C.防火

D.电动送风口

答案：A

162、在消防控制室，可通过消防联动控制器的总线制手动控制盘可控制排烟系统的启、停，并显示其动作反馈信号。

A.排烟阀

B.排烟风机

C.排烟窗

D.排烟防火阀

答案：B

163、指出消防联动控制器对自动喷水灭火系统控制和显示的错误选项是：（ ）。

A.能显示喷淋泵电源的工作状态

B.能显示喷淋泵（稳压或增压泵）的启、停状态和故障状态

C.能显示水流指示器、信号阀、报警阀、压力开关等设备的正常工作状态和动作状态、消防水箱（池）最低水位信息和管网最低压力报警信息

D.不能手动控制喷淋泵的启、停

答案：D

164、指出消防联动控制器对消火栓系统控制和显示的错误选项是：（ ）。

A.不能显示消防水泵电源的工作状态

B.能显示消防水泵（稳压或增压泵）的启、停状态和故障状态

C.能显示消火栓按钮的正常监视状态和动作状态及位置等信息、消防水箱（池）最低水位信息和管网最低压力报警信息

D.能手动和自动控制消防水泵的启、停，并显示其动作反馈信号

答案：A

165、指出消防联动控制器对泡灭火系统控制和显示的正确选项是：（ ）。

A.不能显示消防水泵、泡沫液泵电源的工作状态

B.不能显示系统的手动、自动工作状态及故障状态

C.能显示消防水泵、泡沫液泵启、停状态和故障状态并能显示消防水箱（池）最低水位和泡沫液罐最低液位信息

D.能自动控制消防水泵和泡沫液泵的启、停，并显示其动作反馈信号

答案：C

166、指出消防联动控制器对电梯控制和显示的正确选项是：（ ）。

A.不能控制所有电梯全部降回首层

B.不能控制非消防电梯开门停用

C.不能显示消防电梯运行时所在楼层

D.能显示消防电梯的故障状态和停用状态

答案：D

167、一级负荷应由（ ）电源供电，当一个电源发生故障时，另一个电源应不致同时受到损坏。

A.一个

B.两个

C.三个

D.四个

答案：B

168、消防用电设备及消防电梯等的供电，应在其配电线路的最末一级配电箱处（ ）切换。

A.手动

B.电动

C.自动

D.机械

答案：C

169、消防用电设备应采用（ ）的供电回路，其配电设备应设有明显标志。

A.共用

B.专用

C.借用

D.混用

答案：B

170、一级负荷供电的建筑，当采用自备发电设备作备用电源时，自备发电设备应设置自动和手动启动装置，且自动启动方式应能在（ ）s内供电。

A.10

B.20

C.30

D.60

答案：C

171、消防设备配电箱应有区别于其他配电箱的明显（ ）。

A.颜色

B.标志

C.造型

D.编码

答案：B

172、当电网只能提供一路电源时，为满足对一、二级负荷的供电要求，一般（ ）柴油发电机组。

A.不应设置

B.不宜设置

C.不可设置

D.应设置

答案：D

173、自备发电机组自动状态时控制屏的“运行一停止一自动”开关应放在（ ）位置。

A.手动

B.运行

C.自动

D.停止

答案：C

174、消防用电设备的配电线路暗敷时，应穿管并应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于（ ）mm。

A.10

B.20

C.30

D.40

答案：C

175，应急发电机组的容量应满足整个建筑物内（ ）消防设备同时运行时的容量要求。

A.1/5

B.1/3

C.1/2

D.所有

答案：D

176、当主电源断电，备用电源不能保证消防联动控制器正常工作时，消防联动控制器应发出故障声信号，并保持（ ）h以上。

A.0.5

B.1

C.1.5

D.2

答案：B

177、气体灭火控制器的故障信号在故障排除后，可以自动或手动复位。手动复位后，气体灭火控制器应在（ ）s内重新显示存在的故障。

A.20

B.50

C.80

D.100

答案：D

178、消防电气控制装置在自动工作状态下可设置延时功能，延时时间应不大于（ ）min，延时期间应有延时光指示。

A.10

B.20

C.30

D.40

答案：A

179、如果受控设备为一用、一备相互切换设备，在用的受控设备发生故障时，消防电气控装置应能在（ ）s内自动切换至备用设备，同时发出相应的指示信号。

A.1

B.3

C.6

D.10

答案：B

180、型号“ ZSTWA40／120”表示：A型水雾喷头，公称流量系数为40，雾化角为（ ）的自动喷水灭火系统水雾喷头。

A.60°

B.80°

C.120°

D.150°

答案：C

181、水力警铃进水口公称直径不应小于20mm，排水孔面积不应小于喷嘴面积的（ ）倍。

A.20

B.30

C.40

D.50

答案：D

182、干式报警阀的额定工作压力应不低于（ ）Mpa。

A.0.5

B.1

C.1.2

D.2

答案：C

183、雨淋报警阀阀体上应设有放水口，放水口公称直径最小为（ ）mm。

A.5

B.10

C.15

D.20

答案：D

184、气体灭火系统中，火灾报警控制器在接收到同一防护区域内两个触发信号后，延时（ ）s应发出联动控制信号。

A.10

B.20

C.30

D.60

答案：C

185、配接消防水泵、喷淋泵等灭火设备的消防设备应急电源，其在满负载的条件下应急工作时间不应小于（ ）h，且不小于标称的额定应急工作时间。

A.1

B.3

C.5

D.10

答案：B

186、消防应急广播设备发生故障时，应在（ ）s内发出故障声、光信号，故障声信号应能手动消除，再有故障发生时，应能再启动。

A.30

B.40

C.60

D.100

答案：D

187、消火栓按钮的工作电压应采用不大于（ ）V的安全电压。

A.12

B.24

C.36

D.110

答案：B

188、柜式二氧化碳灭火装置工作温度范围0－49℃，最大工作压力为（ ）MPa。

A.15

B.10

C.5

D.2.5

答案：A

189、防火门闭门器在常温下最小关闭时间不应大于（ ）s。

A.5

B.3

C.20

D.10

答案：B

190、装油机消防水泵的供油箱应根据火灾延续时间确定，且油箱最小有效容积应按1.5L／kW配置，油箱内储存的燃料不应小于（ ）%的储量。

A.90

B.80

C.70

D.50

答案：D

191、逃生缓降器应配备在不高于（ ）m的楼层内。

A.6

B.15

C.30

D.60

答案：C

192、同时使用信号阀和水流指示器控制的自动喷水灭火系统，信号阀安装在水流指示器前的管道上，与水流指示器间的距离不小于（ ）mm。

A.100

B.200

C.300

D.500

答案：C

193、通风、空气调节系统的风管道穿越通风、空气调节机房隔墙或楼板处应设（ ）。

A.排烟防火

B.防火阀

C.独立的支吊架

D.防止回流措施

答案：B

194、以自动或手动方式启动消防水泵时，消防水泵应在（ ）s内投入正常运行。

A.15

B.20

C.30

D.45

答案：C

195、测试报警阀密封性，试验压力为额定工作压力的（ ）倍的静水压力，保压时间不小于5min

后，阀瓣处无渗透。

A.1

B.2

C.3

D.4

答案：B

196、消防水泵出水管上应设置压力表，压力表的最大量程不应低于水泵额定工作压力的2倍，且不应低于（ ）MPa。

A.0.5

B.0.8

C.1

D.1.6

答案：D

197、消防泵的代号为“XB”，表示（ ）。

A.车用消防泵

B.工程用消防泵

C.船用消防泵

D.其他用消防系

答案：B

198、柜式七氟丙烷灭火装置的最大工作压力是（ ）MPa。

A.4.2

B.13.7

C.15

D.17.2

答案：A

199、自动喷水灭火系统中的叶片型水流指示器的最大工作压力是（ ）MPa。

A.0.5

B.1.2

C.1.5

D.2

答案：B

200、防火墙上不应开设门窗洞口,当必须开设时,应设置固定的或火灾时能自动关闭的 ( )。

A.甲级防火门窗 B.乙级防火门窗

C.丙级防火门窗 D.普通门窗

答案：A

201、灭火器存在一定情形将予以报废，灭火器报废后，建筑使用管理单位按照等效替代原则对灭火器进行更换。干粉灭火器、洁净气体灭火器出厂期满（ ）年予以报废。

A.6

B.10

C.11

D.12

答案：B

202、当消防水泵吸水管管径超过DN（ ）cm时，宜设置电动阀门。

A.200

B.250

C.300

D.350

答案：C

203、下列属于复合材料的是（ ）。

A.复合板材类

B.混凝土类

C.天然石材类

D.有机涂料类

答案：A

204、对于一个电机功率为30KW的消防水泵，其时间继电器设置时间大约为（ ）s。

A.8

B.10

C.15

D.20

答案：C

205、在一座汽车总装厂房中，喷漆工段占总装厂房的面积比例不足20％，并将喷漆工段采用防火分隔和自动灭火设施保护时，厂房的生产火灾危险性类别可按（ ）类划分。

A.乙

B.丙

C.丁

D.戊

答案：D

206、夜间检查是预防夜间发生大火的有效措施，重点是检查（ ）以及其他异常情况，及时堵塞漏洞，消除隐患。

A.办公室

B.宿含

C.仓库

D.火源、电源

答案：D

207、消防对讲电话单路通话断开的排查方法是（ ）。

A.脱开外部线路，故障仍然存在，需更换电话总机

B.脱开外部线路故障恢复，需分段检查外接总线找出故障点

C.测试消防电话分机与主机间相互呼叫与通话，呼叫铃声和通话语音应清晰

D.用一个51K电阻接在输出端子T＋、Tー上，如果故障消除，说明外部线路出现问题，需分段检查外接线路找出故障点

答案：D

208、对消防专用电话清洁维护时，下列做法正确的（ ）。

A.自行拆卸电话主机、分机和电话插孔

B.用水冲洗消防专用电话

C.用湿布擦拭消防专用电话

D.用吹风机吹扫设备表面

答案：D

209、下列属于易燃液体1级的是（ ）。

A.甲醇

B.松香水

C.刹车油

D.乙陆

答案：A

210、消防负荷是指消防用电设备，根据供电可靠性及中断供电所造成的损失或影响的程度可分为（ ）。

A.一级负荷和二级负荷

B.一级负荷、二级负荷和三级负荷

C.一级负荷、二级负荷、三级负荷和四级负荷

D.顶级负荷、一级负荷和二级负荷

答案：B

211、火灾探测器布置时，当梁突出顶棚的高度超过（ ）mm，被梁隔断的每个梁间区域至少应设置一只探测器。

A.200

B.400

C.600

D.500

答案：C

212、消防电梯前室或合用前室的门不允许采用（ ）。

A.防火门

B.防火窗

C.防火卷帘

D.防火隔墙

答案：C

213、下列哪项属于闭式喷头（ ）。

A.雨淋喷头

B.水幕喷头

C.玻璃球喷头

D.喷雾式喷头

答案：C

214、发生火灾时，湿式系统由闭式喷头探测火灾，报告起火区域

A.压力开关

B.信号反馈装置

C.信号阀

D.水流指示器

答案：D

215、下列不具有腐蚀毒害性的气体是（ ）。

A.氯化氢

B.氧气

C.氨气

D.硫化氢

答案：B

216、对雨淋阀组进行维护保养时，应（ ）观察水位、水压和相应阀门所处的状态是否正确，是否留存水垢。

A.每日

B.每周

C.每半月

D.每月

答案：A

217、以下常见喷头，规格与型号不相对应的是（ ）。

A.直立型喷头，ZSTZ

B.下垂型喷头，ZSTX

C.干式喷头，ZST

D.嵌入式喷头，ZSTD.R

答案：C

218、（ ）的长时间燃烧可能会发生“沸溢”。

A.汽油

B.煤油

C.柴油

D.原油

答案：D

219、（ ）是评定可燃气体爆炸危险性的主要依据。

A.燃点

B.自燃点

C.闪点

D.爆炸极限

答案：D

220、电气设备和电气线路在运行中超过安全载流量或额定值，称为（ ）。

A.短路

B.接触不良

C.过载

D.漏电

答案：C

221、火灾应急广播应设备用扩音机，其容量不应小于火灾需要同时广播的范围内的火灾应急广捌扬声器最大容量总和的（ ）倍。

A.1.2

B.1.5

C.2

D.2.5

答案：B

222、雨淋阀组自动滴水阀漏水的原因不包括下列哪一项（ ）。

A.产品存在质量问题

B.安装调试或者平时定期试验、实施灭火后，没有将系统侧管内的余水排尽

C.雨淋报警阀隔膜球面中线密封处因施工遗留的杂物、不干净消防用水中的杂质等导致球状密封面不能完全密封

D.雨淋阀开启后未及时复位

答案：D

223、消防电梯的载重量不应小于( )kg。

A.500 B.700 C.800 D.1000

答案：C

224、消防水泵控制柜设置在独立的控制室时，其防护等级不应低于（ ）；与消防水泵设置在同一空间时，其防护等级不应低于（ ）；控制柜的上下进出线口时，不应破坏控制柜的防护等级。

A.IP20: IP35

B.IP30: IP4S

C.IP30: IP55

D.IP40: IPSS

答案：C

225、当采用穿管敷设铜芯绝缘导线时，按机械强度要求选择的火灾自动报警系统传输线路的最小截面积应不小于（ ）mm²。

A.0.5

B.0.75

C.1

D.2

答案：C

226、下列哪一项是《消防档案》中“消防安全基本情况”不应当包括的内容：（ ）。

A.防火检查、巡查记录

B.消防安全制度

C.单位基本概况和消防安全重点部位情况

D.消防设施、灭火器材情况

答案：A

227、电场力将电荷从A点移到B点所做的功WAB和电量q的比值称为（ ）。

A.电阻

B.电压

C.电流

D.电动势

答案：B

228、利用中断燃烧链反应的原理，往着火物上直接喷射气体、干粉等灭火剂，履盖火焰中断燃烧等。这样的灭火方法称之为（ ）。

A.冷却法

B.窒息法

C.隔离法

D.抑制法

答案：B

229、初级建（构）筑物消防员对建筑消防设施操作与维护的技能要求不包括：（ ）。

A.能通过报警控制器信号显示，查明报警信息，查明火警报警部位

B.能对应急广播系统的扬声器外观进行清洁维护

C.能对应急照明的灯具进行清洁维护

D.能对消防专用电话的分机电话、插孔电话进行清洁维护

答案：A

230、在图形显示装置（CRT）信息指示部分中的说明中，（ ）亮，表示控制器接收到反馈信号。

A.火警指示

B.动作指示

C.反馈指示

D.监管指示

答案：C

231、对干式报警阀进行维护保养操作时，工作人员应（ ）至少进行一次报警阀正确运行验证试验。

A.每月

B.每季度

C.每半年

D.每年

答案：B

232、灭火器维修是指为确保灭火器安全使用和有效灭火而对灭火器进行的检查、再充装和必要的部件更换等工作。对于手提式、推车式干粉灭火器、洁净气体灭火器、二氧化碳灭

火器出厂期满（ ）年；首次维修以后每满（ ）年，建筑使用管理单位需要分批次向灭火器维修企业送修。

A.3、1

B.5、2

C.5、3

D.6、4

答案：B

233、干粉灭火器的维修期限为( )。

A.出厂期满10年，首次维修以后每满5年

B.出厂期满5年，首次维修以后每满2年

C.出厂期满4年，首次维修以后每满3年

D.出厂期满3年，首次维修以后每满1年

答案：B

234、湿式自动喷水灭火系统末端试水装置处的排水立管管径，应根据末端试水的泄流量确定，并不宜小于DN（ ）mm。

A.65

B.75

C.85

D.100

答案：B

235、管路采样式吸气感烟火灾探测器，当采样管道布置形式为垂直采样时，每（ ）℃间隔或（ ）m间隔（取最小者）应设置一个采样孔，采样孔不应背对气流方向。

A.1、2

B.2、3

C.3、4

D.5、6

答案：B

236、干式系统和预作用系统的配水管道应设快速（ ）。

A.排水网

B.进水阀

C.排气阀

D.进气阀

答案：C

237、在有梁的顶棚上设置点型感烟火灾探测器、感温火灾探测器时，当梁突出顶棚的高度超过（ ）mm时，被梁隔断的每个梁间区域应至少设置一只探测器。

A.200

B.400

C.600

D.800

答案：C

238、《大型群众性活动安全管理条例）规定，大型群众性活动即法人或者其他组织面向社会公众举办的每场次预计参加人数达到（ ）人以上的活动，包括体育比赛、演唱会、音乐会、展览、展销、游园、灯会、庙会、花会、焰火晚会以及人才招聘会、现场开奖的彩票销售等活动。

A.1000

B.1500

C.2000

D.2500

答案：A

239、（ ）火灾是指固体物质火灾通常具有有机物性质，一般在燃烧时能产生灼热的余烬。

A.A类

B.B类

C.C类

D.D类

答案：A

240、施工现场临时消防设施的设置进度与在建工程主体结构施工进度的差距不应超过（ ）层。

A.1

B.2

C.3

D.4

答案：C

241、消防设施维保工作人员应（ ）检查一次雨淋阀组密封件和阀座，清除污物。

A.每月

B.每季度

C.每半年

D.每年

答案：D

242、干式消火栓系统允许的最大充水时间不宜大于（ ）min。

A.1

B.3

C.5

D.7

答案：C

243、安装在吊顶内的排烟管道，其隔热层应采用不燃烧材料，并应与可燃物保持不小于（ ）cm的距离。

A.10

B.15

C.20

D.30

答案：B

244、C类火灾是指（ ）。

A.固体火灾

B.气体火灾

C.液体火灾

D.金属火灾

答案：B

245、消防设施维保工作人员应（ ）检查一次水力警铃的警铃转动是否正常。

A.每半年

B.每月

C.每半月

D.每周

答案：B

246、中级建（构）筑物消防员消防安全检查技能操作要求不包括：（ ）。

A.能用压力表检測室内消火栓栓口静态水压和动态水压

B.能对消防安全重点部位的人员在岗情况进行核查与评价

C.能更换火灾报警控制器等主机设备的打印纸

D.能对消防安全标志的在位及完整情况进行核查与评价

答案：C

247、自动喷水灭火系统报警阀组的安装应在（ ）进行。

A.供水管网冲洗后、试压前

B.供水管网试压后、冲洗前

C.供水管网试压、冲洗合格后

D.供水管网试压、冲洗前

答案：C

248、在火灾报警系统中，消防广播控制器接收（ ）信号后，能按照预设逻辑选择广播区域并启动

应急广播。

A.广播联动

B.广播反馈

C.模块联动

D.火灾报警

答案：A

249、火灾自动报警系统中，应采用控制中心报警系统是：（ ）。

A.设置一个消防控制室的保护对象

B.设置两个区域报警系统的保护对象

C.设置两个集中报警系统的保护对象

D.设置楼字报警系统的保护对象

答案：C

250、造成10人以上30入以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上亿元以下直接财产损失的火灾属于

A.特别重大火灾

B.重大火灾

C.较大火灾

D.一般火灾

答案：B

251、原油、汽油应采用（ ）储罐储存。

A.高压

B.常压

C.低压

D.压力

答案：B

252、火灾隐患及其整改情况记录，应当记明检查的人员、时间、部位、内容、（ ）等。

A.发现的火灾隐患以及处理措施

B.消防设施损坏情况

C.消防控制室值班人员持证情况

D.燃气、电气设备检测记录

答案：A

253、用水冷却灭火，其原理就是将着火物质的温度降低到（ ）以下。

A.燃点

B.闪点

C.自燃点

D.0℃

答案：A

254、自动喷水灭火系统用湿式报警阀应逐个进行港漏试验，试验压力及试验时间应为（ ）。

A.试验压力为额定工作压力的1.5倍，试验时间不应小于5min

B.试验压力为额定工作压力的2倍，试验时间不应小于5min

C.试验压力为额定工作压力的1.5倍，试验时间不应小于10min

D.试验压力为额定工作压力的2倍，试验时间不应小于10min

答案：B

255、按照国家标准（火灾分类）GB/T4968－2008的规定，下列物质发生火灾属于D类火灾的是（ ）。

A.甲醇

B.氯化氢

C.硝化纤维胶片

D.金属锂

答案：D

256、通风孔洞愈多，各个通风孔洞的面积愈大、愈高，则热对流的速度（ ）。

A.愈快

B.愈慢

C.不变化

D.停止

答案：A

257、在火灾报警控制器上，按下（ ）可对火灾报警控制器的音响器件、面板上所有指示灯、显示器进行检查，也可以对消防联动控制器状态指示灯进行检查。

A.消音键

B.复位键

C.自检键

D.取消键

答案：C

258、熔点较低的可燃固体受热后融熔，然后与可燃液体一样蒸发成蒸气而发生的有焰燃烧现象，称为（ ）。

A.分解燃烧

B.表面燃烧

C.扩散燃烧

D.蒸发燃烧

答案：D

259、柴油机泵储油箱的储油量检查频率是（ ）。

A.每日

B.每周

C.每月

D.每季

答案：B

260、消防设施维护保养工作人员应每（ ）模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次。

A.日

B.周

C.月

D.季

答案：B

261、预作用自动灭火系统安装闭式洒水喷头，并以（ ）作为报警和启动的装置。

A.传动管

B.预作用阀组

C.火灾探测系统

D.压力开关

答案：C

262、火灾探测器发生故障应及时维修，若因特殊原因不能及时排除的故障，也可先将其（ ），待故障排除后再将其恢复。

A.复位

B.消音

C.摘除

D.屏蔽

答案：D

263、一切可燃液体的燃点都高于其（ ）。

A.爆燃点

B.闪点

C.自燃点

D.着火点

答案：B

264、施工现场固定动火作业场应布置在可燃材料堆场及其加工场（ ）。

A.全年最小频率风向的上风侧

B.全年最小频率风向的下风侧

C.全年最大频率风向的上风侧

D.全年最大频率风向的下风侧

答案：A

265、通风、空气调节系统的风管道穿越通风、空气调节机房隔墙或棱板处应设（ ）。

A.排烟防火阀

B.防火阀

C.独立的支吊架

D.防止回流措施

答案：B

266、造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接财产损失的火灾属于（ ）。

A.特别重大火灾

B.重大火灾

C.较大火灾

D.一般火灾

答案：D

267、水的导电性能与水的纯度有关。下列说法正确的是（ ）。

A.纯净水为良导体

B.杂质越少，电阻率越小，导电性能越大

C.杂质越多，电阻率越小，导电性能越大

D.杂质越多，电阻率越大，导电性能越大

答案：C

268、施工现场碘钨灯与易燃物距高不宜小于（ ）mm。

A.300

B.400

C.500

D.600

答案：C

269、消防水泵出水管上应设置压力表，压力表的直径不应小于（ ）mm，并采用直径不小于（ ）mm的缓冲管与消防水泵进出口管相接，并应设置关断阀门。

A.60、3

B.60、5

C.100、4

D.100、6

答案：D

270、金属管子入盒，盒外侧应套（ ），内侧应装（ ）；在吊顶内敷设时，盒的内外侧均应套锁母。

A.锁母；护口

B.护口；锁母

C.锁母、锁母

D.护口；护口

答案：A

271、对于建筑空间净高为6m及以下的场所，当最大防烟分区面积小于等于500m²时，机械排烟系统担负两个防烟分区时，单位排烟量应按最大一个防烟分区面积每平方米不少于（ ）m³／h计算。

A.120

B.150

C.180

D.200

答案：A

272、为保证消防泵房有良好的运行环境，严寒、寒冷等冬季结冰地区采暖温度不应低于（ ）℃，但当无人值守时不应低于（ ）℃。

A.20、4

B.10、4

C.10、5

D.5、0

答案：C

273、低压二氧化碳气体灭火系统除作为灭火作用以外，还可以作以下那种场所的降温使用（ ）。

A.汽车喷涂线

B.数据机房

C.高压配电室

D.水泥煤粉仓

答案：D

274、有一灭火器配置单元配置灭火器20具，送修灭火器时，一次送修数量不得超过（ ）具。

A.2

B.5

C.6

D.10

答案：B

275、火灾报警控制器（联动型）应能通过（ ）控制喷淋泵的启动。

A.输入输出模块

B.烟感探测器

C.手动报警按钮

D.消火栓按钮

答案：A

276、当灭火人员能够接近火源时，应迅速利用身边的灭火器材灭火，将火势控制在初期低温少烟阶段，使用的火灾扑救方法是（ ）。

A.堵截

B.快攻

C.隔离

D.排烟

答案：B

277、下列不属于目前常用灭火器的主要类型的是（ ）。

A.水基型灭火器

B.干粉灭火器

C.二氧化碳灭火器

D.化学泡沫灭火器

答案：D

278、预作用报警阀组在火灾扑灭后，应将电磁阀关闭，使雨淋阀关闭，并排除管中的水使系统充气压力保持在（ ）MPa范围内，恢复准工作状态。

A.0.01-0.03

B.0.03-0.05

C.0.05-0.07

D.0.07-0.09

答案：B

279、除地上建筑的走道或建筑面积小于（ ）㎡的房间外，设置排烟系统的场所应设置补风系统。

A.250

B.500

C.750

D.1000

答案：B

280、用砖（石）做承重墙，用木材做楼板、屋架的建筑，属于（ ）结构的建筑。

A.木结构

B.砖木结构

C.砖混结构建筑

D.钢筋混凝土结构

答案：B

281、B.C类火灾配置场所灭火器的配置基准中，中危险级每具灭火器最小配置灭火级别是（ ）。

A.1A

B.21B

C.55B

D.89B

答案：C

282、报警控制器蓄电池单节电池电压一般低于（ ）V即为欠压，如果充电几小时后仍然不能升到（ ）V，证明电池损坏。

A.10、12

B.8、12

C.8、10

D.9、12

答案：A

283、下列燃烧产物中，（ ）是不完全燃烧产物。

A.CO2

B.CO

C.H2O

D.灰分

答案：B

284、下列哪个场所配置的灭火器应按月进行一次配置、外观检查（ ）。

A.高铁候车室

B.地下室

C.加油站

D.办公楼

答案：D

285、（ ）是一种处于相对稳定状态的电荷，具有高电位、低电量、小电流和作用时间短的特点。

A.短路

B.接触不良

C.过载

D.静电

答案：D

286、施工现场需要设置消防车道，同时布置相应的消防救援场地。临时消防车道的净宽度和净空高度均不应小于（ ）m。

A.4

B.5

C.6

D.7

答案：A

287、下列关于灭火器报废年限的叙述中，错误的是（ ）。

A.水基型灭火器出厂满6年于以报废处理

B.干粉灭火器、洁净气体灭火器出厂期满10年予以报废处理

C.二氧化碳灭火器出厂期满12年于以报废处理

D.水基型灭火器出厂期满3年予以报废处理

答案：D

288、人《建筑设计防火规范》规定,超过( )个座位的会堂或礼堂应设闭式自动喷水灭火系统。

A.1000 B.2000 C.500 D.1500

答案：B

289、建筑面积大于( )平方米的人防工程内地下商场应设置自动喷水灭火系统。

A.150 B.300 C.500 D.1000

答案：C

290、消防控制室、消防水泵房、防烟与排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置(（ ）)装置。

A.自动切换 B.报警 C.自动启动 D.启动

答案：A

291、在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时，宜居中安装。点型感温火灾探测器的安装间距，不应超过：点型感烟火灾探测器的安装间距，不应超过（ ）。

A.12m、15m

B.10m、15m

C.12m、18m

D.15m、18m

答案：B

292、轴流深井泵安装在消防水池等消防水源上时，其第一个水泵叶轮底部应低于消防水池的（ ），且淹没深度应根据水力条件经计算确定，并应满足消防水池等消防水源有效储水量或有效水位能全部被利用的要求。

A.溢流水位线

B.最低水位线

C.最低有效水位线

D.生活泵吸水口

答案：C

293、当被监视区域的可燃气体浓度达到报警设定值时，可燃气体探测器的低限报警响应时间不应超过（ ）。

A.20s

B.30s

C.60s

D.100s

答案：B

294、下列关于固定窗的设置和有效面积的说法错误的是（ ）。

A.设置在顶层区域的固定窗，其总面积不应小于楼地面面积的2％

B.设置在靠外墙且不位于顶层区域的固定窗，单个固定窗的面积不应小于1㎡，且间距不宜大于20m，其下沿距室内地面的高度不宜小于层高的1／2

C.设置在中庭区域的固定窗，其总面积不应低于中庭楼地面面积的5％

D.固定玻璃窗应按玻璃面积计算

答案：D

295、在火灾报警控制器上，（ ）灯亮，表示控制器已经发出启动命令。

A.火警

B.主电工作

C.备电工作

D.启动

答案：D

296、水流指示器的安装应在（ ）后进行。

A.埋地管道安装完毕

B.系统调试

C.管道试压、冲洗合格

D.水压强度试验、气压严密性试验完成

答案：C

297、在某段时间内，电路中产生或损耗的电能与该段时间的比称为（ ）。

A.电阻

B.电动势

C.电功率

D.电压

答案：C

298、水蒸汽占燃烧区的体积达（ ）时，火焰就将熄灭。

A.15

B.25

C.30

D.35

答案：D

299、火灾探测器至空调送风口边的水平距离不应小于（ ）

A.3.0

B.2.5

C.2.0

D.1.5

答案：D

300、属于不燃材料的是（ ）。

A.无机矿物材料

B.沥青材料

C.木工板

D.冷冻鱼

答案：A

301、下列表述不符合国家规范和标准规定的是:（ ）。

A.疏散走道照明的地面照度不应低于0.5lx，地下工程疏散照明的地面照度不应低于5.01lx

B.配电室、消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房、消防用电的蓄电池室、自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其它房间，其工作面的照度，不应低于正常照明时的照度

C.自发光疏散指示标志，当正常光源变暗后，应自发光1小时

D.灯光疏散指示标志工作状态时，灯前通道地面中心的照度不应低于0.5lx

答案：A

302、消防设值班制度表述不正确的是:（ ）。

A.设消防控制室的单位应实行每日24h值班制度，每班工作时间不大于12h，每班不少于1人

B.值班人员应对火灾报警控制器进行每日检查

C.每2h记录一次消防控制室内的消防设备的运行情况，及时记录及处置消防控制室内消防设备的火警或故障情况

D.正常工作状态下，严禁将自动喷水灭火系统、防排烟系统和联动控制的防火卷帘等防火分隔设施设置在手动状态。其他消防设施及其相关设备如设置在手动状态时，应有在火灾情况下迅速转换为自动状态的可靠措施

答案：A

303、（ ）是消防控制室的错误设置。

A.消防控制室的安全出口应直通室外，并向疏散方向开启

B.煤气、天然气等燃气管道必须穿过消防控制室时应当穿金属管保护

C.消防控制室周围不应布置电磁场干扰较强及其他影响消防控制设备工作的临时

设备

D.消防控制室内部不应布置员工休息室及茶水间

答案：B

304、施工现场的消防安全由（ ）负责。

A.施工单位

B.建设单位

C.监理单位

D.消防机关

答案：A

305、灭火器存在一定情形将予以报废，灭火器报度后，建筑使用管理单位按照等效替代的原则对灭火器进行更换。干粉灭火器、净气体灭火器出厂期满（ ）年予以报废。

A.6

B.10

C.11

D.12

答案：B

306、灭火器挂钩、托架安装后，应能够承受（ ）的手提式灭火器(当手提式灭火器质量小于45kg时，按45kg计)的静荷载，承载5min后，不出现松动、脱落、断裂和明显变形等现象。

A.2倍

B.3倍

C.4倍

D.5倍

答案：D

307、严重危险级A类火灾配置场所，手提式灭火器的最大保护距离是（ ）m。

A.15

B.20

C.25

D.30

答案：A

308、轻危险级A类火灾配置场所，手提式灭火器的最大保护距离是

A.15

B.20

C.25

D.30

答案：C

309、中危险级B.C类火灾配置场所，推车式灭火器的最大保护距离是（ ）m。

A.9

B.18

C.24

D.30

答案：C

310、按照国家标准《建筑灭火器配置设计规范》（GB5O140-2005）的规定，对于一住宅楼层灭火器配置单元面积400m，需要至少配置（ ）具灭火器。

A.2

B.3

C.4

D.5

答案：C

311、MS/O3表示（ ）。

A.3L手提式水型灭火器

B.3L手提式泡沫灭火器

C.3kg手提式碳酸氢钠于粉火火器

D.3kg手提式二氧化碳灭火器

答案：A

312、MF/ABC6表示（ ）。

A.6L手提式水型灭火器

B.6L手提式泡沫灭火器

C.6kg手提式磷酸铵盐干粉灭火器

D.6kg手提式二氧化碳灭火器

答案：C

313、MT20表示（ ）。

A.20L推车式水型灭火器

B.20L，推车式泡沫灭火器

C.20kg推车式酸铵盐干粉灭火器

D.10kg携车式二氧化碳灭火器

答案：D

314、某白酒灌装车间设置推车式灭火器，应优先选择的是（ ）。

A.抗溶性泡沫灭火器

B.清水灭火器

C.水雾灭火器

D.碳酸氢钠于粉灭火器

答案：D

315、易燃易爆危险品库房与在建工程的防火间距不应小于（ ）m。

A.10

B.15

C.20

D.30

答案：B

316、可燃材料堆场及其加工场、固定动火作业场与在建工程的防火间距不应小于（ ）m

A.10

B.15

C.20

D.30

答案：A

317、相线与相线、相线与零线(或地线)在某一点由于绝缘损坏等原因造成相或相接引起电气回路中电流突然增大的现象，称为（ ）。

A.短路

B.接触不良

C.过载

D.漏电

答案：A

318、电气设备和电气线路在运行中超过安全载流量或额定值，称为（ ）。

A.短路

B.接触不良

C.过载

D.漏电

答案：C

319、在液体表面上能产生足够的可燃蒸气，遇火能产生一闪即灭的燃烧现象称为（ ）。

A.自燃

B.闪燃

C.轰然

D.阴燃

答案：B

320、（ ）是生产和储存火灾危险性为甲类的液体。

A.柴油

B.润滑油

C.煤油

D.汽油

答案：D

321、（ ）是生产和储存火灾危险性为丙类的液体。

A.柴油

B.汽油

C.乙醇

D.松节油

答案：A

322、（ ）是生产和储存火灾危险性为甲类的气体。

A.氨气

B.氢气

C.氧气

D.氟气

答案：B

323、（ ）是生产和储存火灾危险性为乙类的气体。

A.甲烷

B.氢气

C.氧气

D.乙炔

答案：C

324、按可燃物的类型和燃烧特性不同，（ ）火灾属于A类火灾。

A.天然气

B.煤油

C.木材

D.金属钠

答案：C

325、按可燃物的类型和燃烧特性不同，（ ）火灾属于D类火灾。

A.甲苯

B.铝粉

C.绸布

D.环氧乙烷

答案：B

326、按可燃物的类型和燃烧特性不同，（ ）火灾属于E类火灾

A.石油

B.天然气

C.泡沫塑料制品

D.运行中的电子计算机

答案：D

327、造成37人死亡的火灾属于（ ）。

A.特别重大火灾

B.重大火灾

C.较大火灾

D.一般火灾

答案：A

328、造成500万元直接财产损失的火灾属于（ ）。

A.特别重大火灾

B.重大火灾

C.较大火灾

D.一般火灾

答案：D

329、（ ）的施工现场应设置临时室内消防给水系统。

A.建筑面积之和为1500㎡的临时用房

B.建筑面积之和为2000㎡的临时用房

C.单体体积为2000㎡的在建工程

D.单体体积为50000㎡的在建工程

答案：D

330、A类火灾可用（ ）扑救。

A.洁净气体灭火器

B.二氧化碳灭火器

C.水基型灭火器

D.7150灭火器

答案：C

331、湿式喷水灭火系统、干式喷水灭火系统的自动联动触发信号是（ ）信号，由消防联动控制器按照预设逻辑完成自动灭火的控制。

A.水流动作

B.烟感探测器

C.信号阀动作

D.报警阀的压力开关动作

答案：D

332、预作用喷水灭火系统自动联动触发信号是预设逻辑的（ ），由消防联动控制器按照顶设逻辑完成自动灭火的控制。

A.压力开关信号

B.火灾触发信号

C.水流指示器信号

D.信号阀动作信号

答案：B

333、当气体防护区火灾确认后，下列（ ）不能实现启动气体设备。

A.现场烟感探测器

B.现场紧急启停按钮

C.气体灭火控制器上的气体启动按键

D.火灾报警控制器

答案：A

334、摘下与控制器连接的一只探测器，控制器应能（ ）s内发出与火灾报警信号有明显区别的故障声、光信号，故障总指示灯（器）应点亮，显示故障探测器的部位、类型和时间。

A.60

B.100

C.150

D.200

答案：B

335、除（ ）键外，其他功能键被按下后，都会显示一个要求输入密码的画面。

A.消音、记录检查

B.启动、停止

C.屏蔽、取消屏蔽

D.自检、系统设置

答案：A

336、应将喷淋消防泵控制柜的启动、停止按钮专用线路直接连接至设置在消防控制室内消防联动控制器的（ ）。

A.总线控制盘

B.总线回路

C.手动直接控制盘

D.警报输出端口

答案：C

337、在火灾报警控制器上，（ ）灯亮，表示系统中存在被屏蔽的声光警报器。

A.反馈

B.警报器消音指示

C.声光警报器故障指示

D.声光警报器屏蔽指示

答案：D

338、手动火灾报警按钮的连接导线应留有不小于（ ）mm的余量，且在其端部应有明显标志。

A.100

B.150

C.130

D.120

答案：B

339、火灾自动报警及联动控制系统安装布线要求吊装线槽或管路的吊杆直径不应小于（ ）mm。

A.2

B.4

C.6

D.8

答案：C

340、在图形显示装置(CRT)信息指示部分中的说明中，（ ）亮，表示图形显示装置与火灾报警控制器处于连接状态。

A.火警指示

B.通讯指示

C.反馈指示

D.监管指示

答案：B

341、火灾探测器至空调送风口边的水平距离不应小于（ ）。

A.3

B.2.5

C.2

D.1.5

答案：D

342、火灾探测器周围（ ）m内不应有遮挡物。

A.2

B.3

C.0.5

D.1

