| 编号 | 检查项 | 检查内容 | 检查结果 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A | B | C |  |
| 1 | 合法性检查 | 1.查看电气产品有无产品合格证等3C认证等铭牌。 2.查看相关施工资质和图纸记录。 3.查看电气使用年限。 |  |  |  |  |
| 2 | 变压器检查 | 1.查看变压器室有无通风散热设备，变压器室温不宜大于40度。 2.变压器室严禁堆放可燃易燃物。 3.变压器室的孔口是否设有防雨水、鼠虫设施。 4.查看变压器有无防雷装置，在变压器的架空线引入电源侧应安装避雷器，并有一定的保护间隙。 5.查看引线无过热及火花痕迹，无破损污渍，无异响，检测电气触头和连接端子的温度。（不得大于室温40度） 6.查看是否设置气体灭火设施。 7.查看是否设置有效接地，在中性点不接地的低压配电网络中，采用保护接地，高压电气设备一般实行保护接地。 8.查看是否采用电流继电器进行短路保护和过载保护。 |  |  |  |  |
| 3 | 高压电器 | 1.查看绝缘皮、套管应完整，无损伤和裂纹。 2.查看高压开关等设备运行有无异常声响和气味。 3.负荷开关灭弧装置完好，无火花放电现象。 4.查看接线端有无松动和缺失部件现象。 5.测量高压开关和断路器母线连接点、接线端子的温度；隔离开关、负荷开关设备触头、电缆终端头的温度。（不超室温40度） |  |  |  |  |
| 4 | 低压配电（柜、箱 | 1.查看配电柜进出线敷设是否整齐合规。 2.查看配电柜周围环境，有无防尘、防潮等设施。 3.配电柜导线绝缘应无老化、腐蚀和损伤现象。 4.配电柜同一端子上导线连接不多于 2根，防松垫圈等零件齐全；电连接点应无过热、锈蚀、烧伤和熔焊等痕迹。 5.配电柜电流、电压表显示读数正常。 6.电器接线端子、母线连接点及电缆终端头的温升不超室温40度。 |  |  |  |  |
| 5 | 稳压整流设备 | 1.柜体内螺栓连接的导线应无松动，专用端子压接应牢固无开裂，焊接连接的导线应无脱焊、虚 焊、碰壳及短路。 2.连接点和接线端子温升不超室温40度。 3.整流设备外观无损伤，无融痕。 |  |  |  |  |
| 6 | 剩余电流保护 | 1.查看有无安装，外观无腐蚀、无起泡现象，无明显的机械损伤。 2.严禁将漏电保护的负载侧和电源侧直接跨接。 3.在安装带有短路保护的剩余电流保护装置时，必须保证在电弧喷出方向有足够的飞弧距离。 4.注意剩余电流保护装置的工作条件。在高温、低温、高湿、多尘以及有腐蚀性气体的环境中使用时，应采用必要的辅助保护措施，以防剩余电流保护装置不能正常工作。 5.剩余电流保护装置的漏电、过载和短路保护特性均由制造厂调整好，不允许用户自行调节。 |  |  |  |  |
| 7 | 低压配电和控制器 | 1.低压配电和控制电器的导线绝缘应无老化、腐蚀和损伤现象。 2.同一端子导线连接不应多于两根，且两根导线线径相同，放松垫圈等部件齐全。 3.进出线接线正确，接线应采用铜质或有电镀金属层防锈的螺栓和螺钉连接，连接应牢固，要有放松装置。 4.电连接点无过热、锈蚀、烧伤、熔焊等痕迹，金属外壳、框架的接零或接地应可靠，套管、瓷件外部无破损、无裂纹痕迹。 5.刀开关，降低接触电阻以防止发热过度，查看弹簧或弹簧垫片等触头的接触面间压力，查看触头表面电镀层，防止因触头氧化使接触电阻增加。 6.组合开关，若为组合开关，应加装能切断三相电源的控制开关及熔断器。 7.断路器，监听断路器在运行中有无不正常声响，使用过程中有无构件活动不灵、破损、变形、锈蚀、过热异响等现象。检查灭弧罩的工作位置有无移动、是否完整、有无受潮等情况，对电动合闸的断路器，应检查合闸电磁铁机构是否处于正常工作状态。 8.接触器，查看各触头是否牢固无松动，查看触头表面是否平整，铁芯极面上是否有油污，以免油垢粘住而造成接触器在断电后仍不释放。 9.继电器，继电器要安装在少震、少尘、干燥的场所，现场严禁有易燃易爆物品。检查触头接触是否良好，有无绝缘老化，各部件有无松动、损坏及锈蚀现象，避免尘垢集聚致使绝缘水平降低，发生相间闪络事故。 |  |  |  |  |
| 8 | 电气线路 | 1.正确选择配电方式，根据具体环境选用不同类型的导线，在距地面2米高以内的电线应用钢管或硬质塑料加以保护，以防绝缘受损，在线路上应安装断路器或熔断器，以便预防电气线路短路。 2.根据负载情况，选择合适的电线，严禁滥用铜丝、铁丝代替熔断器的熔丝，不准乱拉电线和接入过多或功率过大的电气设备，严禁随意增加用电设备，应根据负载变化及时更换适宜的线路，预防电气线路过载。 3.导线与导线、导线与电气设备的连接必须牢靠，铜线和铝线连接宜采用铜铝过渡接头，对通过较大的电流接头，应采用焊接，防止接触电阻过大。 |  |  |  |  |
| 9 | 插座与照明开关 | 1.当直接、交流或不同电压等级的插头安装在同一场所时，要有明显区别，落地插座面板应牢固可靠、密封良好。在潮湿场所中，插座应采用密封型并带有保护地线触头的保护型插座，安装高度不低于1.5米。 2.同一建筑物、构筑物的照明开关应采用同一系列产品，开关的通断位置一致，操作灵活、接触可靠，插座、照明开关靠近高温物体、可燃物或安装在可燃构件上时，应采取隔热、散热等保护措施。 3.导线与插座或开关连接应牢固可靠，螺钉应压紧无松动，面板无松动或破损，在使用Ⅰ类电器的场所，必须设置带有保护线触头的电源插座，并将该触头与保护地线（PE线）练成电气通路。实验室插座高度距地面不小于0.3米，插座面板应无烧灼、变色、熔融痕迹。 4.非临时用电不宜使用移动插座，当使用移动插座时，电源线要采用铜芯电缆或保护软套软线，具有保护接地线（PE线），禁止放置咋可燃物上，禁止串接使用，严禁超容量使用。 |  |  |  |  |
| 10 | 照明器具 | 1.60W以上的白炽灯等高温照明灯具不应设置在火灾危险性场所。产生腐蚀性气体的蓄电池室等场所应采用密闭性灯具。库房照明宜采用投光灯照明，储存可燃物的仓库及类似场所照明光源应采用冷光源，其垂直下方与可燃物品的水平间距不应小于0.5米，不应设置移动式照明灯具，应采用有防护罩的灯具和墙壁开关，不得使用无防护罩的灯具和拉线开关。 2.超过60W的白炽灯、卤素灯等照明灯具不应安装在可燃材料和可燃构件上，聚光灯的聚光点不应落在可燃物上。当灯具的高温部位靠近可燃装修材料时，应采取隔热、散热等措施。灯饰所采用的材料的燃烧性能等级不应低于B1级。 3.用于舞台效果的高温灯具，其灯头引线应采用耐高温导线或穿瓷管保护，再经接线柱与灯具连接，导线不得靠近灯具表面或敷设在高温灯具附近。 4.霓虹灯与建筑物、构筑物表面距离不小于20mm。当安全距离不够时，应采取隔热等保护措施。 5.照明灯具上所装灯泡不应超过灯具的额定功率，灯具及其配件齐全，无机械损伤、变形、等缺陷，软线吊灯的软线两端做保护扣，两端芯线搪锡。 |  |  |  |  |
| 11 | 电动机 | 1.电动机安装牢固，与周围应有适当的通道，与其他带电体、可燃物之间的间距不小于1.0米，并应保持干燥清洁。电动机外壳接地应牢固可靠，应设短路保护、过载保护、断相保护和低电压保护。 2.电动机控制设备的电气元件外观应整洁，外壳无破损，零部件齐全，各接线端子及紧固件应无缺失、锈蚀现象，电气元件的触头应无熔焊粘连变形和严重氧化的痕迹，端子上的所有接线应压接牢固，接触良好。 |  |  |  |  |
| 12 | 电热器具 | 1.超过3000W的固定式电热器具应采用单独回路供电，电源线应装设短路、过载及接地故障保护电器，导线和热元件的接线处应紧固，引入线处应采用耐高温的绝缘材料保护。 2.电热器具周围0.5米范围不应放置可燃物，电热器具的电源线，装设开关和短路保护器处，其可触及的外露导电部分应接地。 3.电热设备在使用和管理上，要注意防火安全，在电热设备通电使用时，不要轻易离开，应养成人走断电的习惯。 |  |  |  |  |
| 13 | 空调器具 | 1.空调应单独供电，电源线应设置短路、过载保护。空调不要靠近窗帘、门帘等悬挂物，以免卷入电机而使电机发热起火，电源插头容量不应大于插座的容量且与之匹配。 2.分体式空调穿墙管路应选择不燃或难燃材料套管保护，室内机接线端子板处接线牢固、整齐、正确。 空调不应安装在可燃结构上，其设备与周围可燃物距离不应小于0.3米。空调单独供电线路短路保护和过载保护应灵活有效，空调器具应保持清洁，空气过滤器应定期清洗。 |  |  |  |  |