	内容
	部位
	检查内容
	检查周期
	备注

	水源
（日月季年）
	室外消防水池等
	温度
	冬季每天
	

	
	消防水池、高位消防水箱
	水位
	月
	

	
	市政给水管网
	压力和流量
	季
	

	
	河流湖泊等地表水源/水井
	水位
	年
	

	
	口诀：日冬温、月水池、季市政、年地表
	
	
	

	供水

设施
（日周月季）
	稳压泵
	启停泵压力、次数
	日
	

	
	柴油机消防泵
	电池电量
	日
	

	
	
	手动启动柴油机消防泵
	月
	

	
	气压罐
	检测气压、水位、有效容积
	
	

	
	消防水泵
	模拟自控条件启泵，自动巡检记录
	周
	

	
	
	储油箱的储油量
	周
	

	
	
	检测自动巡检记录
	月
	

	
	
	手动启动试运装
	
	

	
	
	流量和压力
	季
	

	
	口诀：每日充电启动、每周加油模拟、每月生气动手、每季量出压力。
	

	给水管网

（日月季）
	水源控制阀、报警阀组
	外观检查        
	日
	

	
	倒流防止器
	压差检查
	月
	

	
	电动阀或电磁阀
	供电、启闭性能检测
	
	

	
	系统所有控制阀门
	铅封、锁链完好状态
	
	

	
	室外阀门井中，控制阀门
	检查开启状态
	季
	

	
	末端试水阀、报警阀的试水阀
	防水试验、启动性能
	
	

	
	技巧：“电磁阀、电动阀、铅封、锁链”都是月；“室外阀门井、试水阀”都是季。

	
	总口诀：水池水箱电磁阀，铅封锁链按月查。周模水泵月手动，试水放水季度査。年査水源日查温，待看水位开角阀。


给水系统检查汇总表
