## 建筑消防设施

## 维 护 保 养 计 划

| 委托单位： |  |
| --- | --- |
| 维保项目： |  |
| 维保期限： |  |

## 本年度需维保消防设施清单

## 项目名称：

| ## 序号 | ## 设备名称 | ## 设备型号 | ## 单位 | ## 数量 | ## 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## 消防水源及供水设施 |  |  |  |  |
|  | ## 消火栓泵 |  |  |  |  |
|  | ## 喷淋泵 |  |  |  |  |
|  | ## 消防水池 |  |  |  |  |
|  | ## 消防水箱 |  |  |  |  |
|  | ## 稳（增）压及气压水罐 |  |  |  |  |
|  | ## 消防水泵及控制柜 |  |  |  |  |
|  | ## 水泵接合器 |  |  |  |  |
|  | ## 室内消火栓 |  |  |  |  |
|  | ## 室外消火栓 |  |  |  |  |
|  | ## 消防水炮 |  |  |  |  |
|  | ## 湿式报警阀组 |  |  |  |  |
|  | ## 末端试水装置 |  |  |  |  |
|  | ## 水流指示器 |  |  |  |  |
|  | ## 火灾自动报警系统 |  |  |  |  |
|  | ## 火灾报警探测器 |  |  |  |  |
|  | ## 手动火灾报警按钮 |  |  |  |  |
|  | ## 火灾声光警报器 |  |  |  |  |
|  | ## 报警主机控制器 |  |  |  |  |
|  | ## 消防电话系统 |  |  |  |  |
|  | ## 消防应急广播系统 |  |  |  |  |
|  | ## 消防联制器 |  |  |  |  |
|  | ## 防排烟系统 |  |  |  |  |
|  | ## 排烟风机 |  |  |  |  |
|  | ## 送风机 |  |  |  |  |
|  | ## 排烟防火阀 |  |  |  |  |
|  | 排烟口、送风口 |  |  |  |  |
|  | ## 防火门等其他设施 |  |  |  |  |
|  | ## 防火门 |  |  |  |  |
|  | ## 防火卷帘 |  |  |  |  |
|  | ## 电动防火阀 |  |  |  |  |
|  | ## 气体灭火系统 |  |  |  |  |
|  | ## 消防电源系统 |  |  |  |  |
|  | ## 应急照明灯具 |  |  |  |  |
|  | ## 双电源切换配电箱 |  |  |  |  |
|  | ## 灭火器 |  |  |  |  |

## 说明：1、设备数量根据现场实际数量确定； 2、按照合同约定未列入清单的设备由业主自行检查。

## 建筑消防设施维护保养计划表

## 项目名称：

| 序号 | 检查保养项目 |  | 保养内容 | 维保 周期 | 年度维保计划（ 年 月 日 至 年 月 日） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防 水泵 | 外观清洁 | 擦洗，除污 | 每月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 泵中心轴 | 长期不用时，定期盘动 | 每月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 主回路， 控制回路 | 测试，检查，紧固 | 半年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水泵 | 检查或更换盘根填料 | 半年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 机械润滑 | 加注0号黄油 | 三个月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 管道 |  | 补漏，除锈，刷漆 | 半年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 阀门 |  | 增加或更换盘根，补漏，除锈，刷漆，润滑 | 半年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 消防供水设施 | 消防水池 | 检查储水量、自动进水阀进水功能，远程液位显示装置及报警功能、就地液位显示水位 | 每月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 消防水箱 | 检查储水量、自动进水阀进水功能、模拟消防水箱出水，测试消防水箱供水能力、远程液位显示装置及报警功能、就地液位显示水位 | 每月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 稳（增）压泵及气压水罐 | 模拟系统渗漏，测试稳压泵、增压泵及气压水罐稳压、增压能力，自动启泵、停泵及联动启动主泵的压力工况，主、备泵切换功能 | 每月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 消防水泵及控制柜 | 手动/自动启泵、除尘、除湿 | 每月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水泵接合器 | 检查外观、手动盘动启闭阀门 | 每月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 消火栓（消防炮）灭 火系统 | 室内消火栓 | 检查是否有滴漏现象，箱内水枪、水带、接口等配件是否完整，测试水压 | 每月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 室外消火栓 | 检查与否有滴漏现象，测试水压 | 每月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 消防水炮 | 检查炮的完好性和操作灵活性 | 每月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 自动喷水灭火系统 | 湿式报警阀组 | 清除湿式报警阀、排水阀、放水阀、及管道上所有杂质，检查各阀门开闭是否灵活有无漏水；配件是否齐全；报警阀标志是否清晰； 检查过滤器有无堵塞、水力警铃内叶轮是否灵活；过滤器前及排水管的阀门是否启动； 打开放水阀放水试验水力警铃及压力开关是否正常动作 | 每月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 末端试水装置 | 检查压力表压力是否正常，利用末端放水检查报警阀组及水流指示器是否正常动作 | 每月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水流指示器 | 检查外观是否完好无损，应启闭灵活 | 每月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 火灾自动报警系统 | 火灾报警探测器 | 检查探测器是否松动、故障报警；测试报警功能是否正常 | 每月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 手动火灾报警按钮 | 检查报警按钮是否松动、故障报警；测试报警功能是否正常 | 每月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 火灾声光警报器 | 检查警报器是否松动、故障报警；测试声压强度及光度是否正常 | 每月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 报警主机控制器 | 检查是否存在故障、误报等信息；检查历史报警记录、故障记录功能；检查打印机是否正常；检查主备电是否正常 | 每月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 消防电话系统 | 检查是否故障信息，测试通话质量；插孔电话每月抽查，专用电话每月全查 | 每月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 消防应急广播系统 | 检查是否故障信息，测试应急广播功能是否正常 | 每月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 消防联制器 | 检查主备电是否正常；测试消防联动功能是否正常 | 半年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 防排烟系统 | 风机 | 检查外观完好性，现场手动启动、远程启动测试 | 每月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 排烟防火阀 | 检查外观完好性，手动启闭、测试连锁关闭风机功能 | 每月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 排烟口、 送风口 | 检查外观完好性 | 每月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 防火分隔 | 防火门 | 检查外观完好性、启闭灵活，检查闭门器、闭门器 | 每月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防火卷帘 | 外观检查门轨、门扇有无变形、卡阻现象 | 每月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电动防火阀 | 检查电磁铁、微动开关以及线路是不是有破损、老化或者失灵等不良的状况 | 每月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 气体灭火系统 | 瓶组与储罐 | 气体控制屏,保证正常运行 | 每月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 检漏装置 | 检测气瓶的压力与否到达规范规定,有无泄漏现象 | 每月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 紧急启/停功能 | 检查试验手动和自动放气装置与否正常 | 每月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 联动控制功能 | 检查气体灭火控制器主、备电,保证正常运行 | 半年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 消防供电配电系统 | 消防配电柜（箱） | 消防电源配电箱处主、备电源切换功能正常 | 每月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 自备发电机组 | 检查启动功能 | 每月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 应急电源 | 进行消防电源主、备电源供电能力测试 | 每月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 发电机储油设施 | 检查储油量、泄露、挡油设施与否完好 | 每月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 灭火器 | 检查型号压力、有效期 | 手提灭火器外观完好，指针保持在正常区域，任何时候都可以正常使用 | 每月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 应急照明、疏散指示 系统 | 应急照明灯具 | 进行应急电源充、放电试验，保证其功能正常 | 每月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 双电源配电箱 | 进行应急电源充、放电试验，保证其功能正常 | 每月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：1、对于数量较少的设备，如消火栓泵、喷淋泵、送风机、排烟机等设备，每月应进行启动试验。 2、对于数量较多的报警设备，如探测器、报警按钮、警报器、防火门等设备，按设备总数每月进行抽查、测试。 2、对于数量较多的应急照明灯及疏散指示标志，根据其总数每月进行抽查、测试。 3、对于数量较多的室内消火栓，根据其总数每月进行放水试验、压力测试。 4、每半年应联动测试火灾报警系统、防排烟系统、应急照明及疏散指示系统等。 5、本表格为通用式，年度维保计划未填写的为无该项或业主自检。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

消防安全负责人或消防安全管理人（签字）：		                     制定人：                                 审核人：