维保部执业人员综合能力考评试卷

1-4题，选择题 合计24分

1、（多选题，5分多选不得分）《消防法》第六十条第二款：损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的；以下哪些处罚是正确的？（打勾）

- 单位处罚：5000元-50000元

- 个人处罚：对个人处以警告或500元以下罚款。

- 对个人处10日以上15日以下拘留，

- 给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；

- 需根据事故灾害的程度承担相应的刑事责任；

- 个人行业从业资格证书被吊销，三年内不得再执业。

- （多选题9分）K消防服务技术机构李某在7月份未对现场做检测时直接出具消防检测报告，陈某8月在发现现场设备功能失效的情况下出具的报告体现该设备功能正常。那么K公司、李某、陈某都应该有哪些惩罚？请在对应的位置上打勾

|  | - K公司 | - 李某 | - 陈某 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 处罚50000元-100000元 |  |  |  |
| - 处罚10000元-50000元 |  |  |  |
| - 对个人处10日以上15日以下拘留 |  |  |  |
| - 给他人造成损失的，依法承担赔偿责任 |  |  |  |
| - 需根据事故灾害的程度承担相应的刑事责任 |  |  |  |
| - 个人行业从业资格证书被吊销，三年内不得再执业 |  |  |  |
| - 机构营业执照被吊销 |  |  |  |

- 3、（单选题5分）按照平时常规环境（中危I级写字楼）下，喷淋头安装间距一般为直径     米，喷淋头最大保护面积为     平方；

- A. 4.8m，16㎡   	B. 2.8m，12.5㎡   C. 3.8m，16㎡   D. 3.6m，12.5㎡

- 4、（选择题，5分多选不得分）按照维保的常规项目（消防主管走地下室顶板，消防水池与高位水箱无溢流），消防管网漏水量超15T/d以上的管网渗漏点最有可能会是什么原因?

- A系统管网泄压阀整定值设定过低  B室内消火栓用来洗拖把洗地

- C高位水箱出水管止回阀损坏      D水泵接合器止回阀损坏    E部分预埋管网渗漏

- F室外消火栓用来给绿植浇水      G消防泵吸收口倒灌        H稳压泵止回阀损坏

- 5-26题，判断题 各2分 合计42分

- 5、 在喷淋末端放水测试前，只要提前将消防泵组控制柜处于手动状态，无需派人驻足观测消防泵的情况；在消火栓放水测试动态压力时要时刻关注的消火栓泵的情况，并派人驻足观测，及时进行人工停泵操作；（ ）

- 6、 维保检测人员进入消防监控室进行操作或在维保区域仅测试时，需提前跟销控值班人员讲“我们在施工维修或检测测试期间、消防主机你暂时不用管”（ ）

- 7、 管网式七氟丙烷气体灭火系统检修测试时需切记隔离本防区驱动气瓶的驱动装置（电磁阀），无需给灭火剂气瓶插上保险销。（ ）

- 8、 消防联动测试前，需提前一周告知物业中心，并由物业发通知书并做好宣讲工作。测试时，要安排测试陪同人员进行任务分工（负责看现场、送电、看护电梯、看护防火卷帘门）；测试结束后及时恢复设备状态。（ ）

- 9、 强电维修时，切记对上端进行断电后并用工具确认无电压后进行维修；弱电（电压36V以下）线路维修时，无需做任何保护，反正电不死人。（ ）

- 10、 严禁操作挂有警示牌的电气开关，未经授权不得操作配电开关；在切断电源进行维修时，应在开关处悬挂警示牌或派人值守；（ ）

- 11、 火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆；报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆（铜芯绝缘导线和线铜芯电缆线芯最小截面积在穿管敷设时应≥1mm2、线槽内敷设时应≥0.75mm2、多芯电缆应≥0.50mm2）（ ）

- 12、 喷淋头距墙不能小于100mm；无吊顶喷淋安装喷溅盘与顶板的距离不小于75mm，不大于500mm；（ ）

- 13、 某某地下商场在进行装修时采用隐蔽式喷头以提高美观度（ ）

- 14、 除托儿所、幼儿园外，面积小于200且人数不大于50人的单层建筑或多层建筑的首层其安全出口的数量可只设置一个。除医疗、老年人照料设施、儿童活动场所、歌舞娱乐放映游艺场所外，每层面积小于200且合计人数不大于50人的3层及3层以下的多层公共建筑，其安全出口的数量可只设置一个或1部疏散楼梯。（ ）

- 15、 对于房间位于两个安全出口之间或袋型走道两侧，且老年人、儿童、歌舞娱乐放映游艺场所的面积不大于50平米/医疗教学不大于75平米/其他不大于120平米，可仅设置一个疏散门。另外，对位于走道尽端且其他用途不大于50平米或面积不大于200平米（但疏散门净宽不小于1.4米，房内任一点至疏散门的直线距离不大于15米）也可仅设置一个疏散门。（ ）

- 16、 稳压泵技术性能是其设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求，启动运行应正常,启泵与停泵压力应符合设定值,压力表显示应正常

- 17、 消防水泵的低压压力开关应根据压力要求设置自动启泵点与自动停泵点，否则容易造成管网承压过大。

- 18、 建筑高度≤100m的一类高层公共建筑、工业建筑(利用举高水箱进行保压)：最有利点消火栓动压应≤0.5MPa；最有利点消火栓静压应≤1.0MPa；最不利点消火栓静压不应低于0.15MPa；最不利点消火栓动压不应大于0.10MPa。

- 19、 迟到/早退：迟到5分钟以上的，按迟到1小时处理，罚款20元/次;超过1小时，罚款100元/次；一个月迟到/早退达到5次，给予该员工书面警告一次，并罚款200元。（ ）

- 20、 上班时间不得擅自串岗、嬉闹、高声喧哗，做工作以外的事情。情节严重者，扣除当月工资，且公司有权予以辞退。（ ）

- 21、 维保检测过程中发现有消防主机故障较多时，既需拍照留存，又要对新故障进行分析判断与归纳，在维保结束时与项目对接人进行提出维修方案时，把故障信息发给项目经理，由项目经理直接报价以提高效率。（ ）

- 22、防火门左右上下的缝隙只要满足“3339”是不需要粘贴隔烟条（“3339”是指门扇与上框的配合活动间隙不应大于3mm； 双扇、多扇门的门扇之间缝隙不应大于3mm；门扇与门框贴合面间隙、门扇与门框有合页一侧、有锁一侧及上框的贴合面间隙，均不应大于3mm；门扇与下框或地面的活动间隙不应大于9mm）。（ ）

- 23、例行维保月检时，巡检现场留存影像需采用水印相机拍摄（日期、定位地址或水印地址、个别区域最好能备注上楼层房间号、某某设备房）。照片拍摄时：正对拍照对象，对焦关键数据，距离适中，远近各一。视频录制时正对焦摄制对象中央，内容要全面，涵盖所有需巡检的必要信息，如消防联动视频录制时，需包含所有联动设备的动作情况，同时口述联动设备的动作情况。（ ）

- 24、当发生火情后转入应急状态，强启应急照明。一般场所，疏散走道不应低于3.0lx,人员密集场所、避难场所，不应低于5.0lx，对于病房楼或手术室的避难间照度不应低于10.0lx，对于楼梯间、前室或合用前室、避难走道，不应低于5.0lx。（ ）

- 25、对于商业综合体、酒店等人密场所区域必须进行喷淋末端试水启泵测试。当需要进行喷淋末端试水测试时，90秒内压力开关、水流指示器和水力警铃动作，2-5分钟应内接收到启泵反馈。（ ）

- 26、联动公式是用来定义系统中报警设备与被控设备间联动关系的逻辑表达式。当系统中的探测设备报警或控制模块的状态发生变化时，控制器可按照这些逻辑表达式自动对被控设备执行“立即启动”、“延时启动”或“立即停动”操作。（ ）

- 27-34填空题。各空2分。36分

- 27、 按照平时常规环境下（办公楼层高3.5m），一个独立房间不超过         ㎡可仅安装一个感烟探测器；一个独立厨房不超过      ㎡可仅安装一个感温探测器；

28、 当吊顶镂空面积大于总面积      %时，可仅在吊顶上方进行布置喷淋头。当吊顶镂空面积大于总面积      %时，可仅在吊顶上方进行布置感烟探测器。当吊顶镂空面积大于总面积      %且开口均匀时，吊顶内高度可计入储烟仓厚度。

- 29、维保检测过程中发现有消防设施硬件存在损坏或缺失，需拍照留存并附上故障设备信息       、       、      ），在维保结束时与项目对接人进行提出维修方案时，把故障设备位置信息发给项目经理，由项目经理直接报价以提高效率。

- 30、 当前公司常规项目维保检测流程：项目初步勘查—商务约定—查验排查---合同录入—项目备案—制定维保方案—月度、季度、年度维保检测（        、现场执业、签退）—

- -------维保报告上传、备案—申请报告编号

- 31、 大于等于        ㎡ 对外营业场所与公共聚集场所需报验消防大队进行开业检（在投入使用、营业前应当向属地消防救援机构申请消防安全检查。）；大于等于        ㎡ 的装修项目，或涉及改变原有功能及布局进行迁移消防设施必须报住建竣工验收；

- 32、 管径DN65的消火栓管可带      套消火栓，管径DN80的消火栓管可带      套消火栓；DN32的喷淋支管可带     个喷淋头，DN50的喷淋管网可带     个喷淋头。

- 33、室内消火栓栓口动压力大于     Mpa时，必须设置减压装置。

- 34、风机的选型要根据风量的1.2倍。风量的计算：Q=FS即风管风口的截面积与风速的乘积；风速的测试必须从最不利点的风管末端利用风速仪采用       方法进行采测。

- 35-41简答题。合计48分

- 35、（简答题5分）喷淋泵的启泵方式有几种？

- 36、（简答题5分）设置消防软管卷盘或轻便消防龙头的场所是哪些？

- 37、（简答题5分）水泵接合器需有清晰的永久性铭牌标识，标识标牌上需包含哪些内容？

- 38、（简答题5分）现在新建民用建筑为什么消防主机要设置多台消防广播功率放大器？

- 39、（简答题8分）请简要解析某大楼一层编制的海湾消防联动程式：

- 01000902*01001003 + 01001111= 0100121205 0100131300 0100191910

- 40、（简答题10分）民用建筑排烟设施设置场所有哪些？当条件允许使用自然排烟时需要满足什么条件？

- 41、（简答题10分）简述消防电梯的使用方法及与普通客梯的区别之处？

维保部执业人员综合能力考评试卷参考答案及解析

1-4选择题24分

- 1、①②③④⑤⑥  2、

|  | - K公司 | - 李某 | - 陈某 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 处罚50000元-100000元 | - √ |  |  |
| - 处罚10000元-50000元 |  | - √ |  |
| - 对个人处10日以上15日以下拘留 |  | - √ |  |
| - 给他人造成损失的，依法承担赔偿责任 | - √ | - √ | - √ |
| - 需根据事故灾害的程度承担相应的刑事责任 | - √ | - √ | - √ |
| - 个人行业从业资格证书被吊销，三年内不得再执业 |  | - √ |  |
| - 机构营业执照被吊销 | - √ |  |  |

- D      4、DE

5-26判断题：42分

- 5、X   6、X   7、X   8、√   9、X   10、√   11、√  12、X  13、X  14、√ 15、√

- 16、√  17、X  18、X  19、√  20、√  21、√   22、X  23、√  24、X  25、√ 26、√

27-34填空题36分

- 27、60  30  28、70%  30%  25%  29、数量、尺寸、规格型号 30、签到 出具维保报告或报告出具  31、200 300   32、1   2   3   8   33、0.5或0.7   34、测五点平均法

35-41简答题：48分

- 35、现场控制柜手动启动；消控室远程手动启动；高位水箱出口流量开关连锁启动；低压压力开关连锁启动；报警阀压力开关连锁启动；联动控制器联动启动；现场机械应急手动启动

- 36、人员密集的公共建筑、建筑高度大于100m的建筑、建筑面积大于200m2的商业服务网点内应设置消防软管卷盘或轻便消防龙头

- 37、水泵接合器的标识标牌应标明供水系统、供水范围和额定压力

- 38、新规要求消防联动时全楼或全地下室启动全部的消防广播扬声器，每个扬声器5W、3W或1W，其合计的总功率远超单台功率放大器的额定功率值，需进行分层或分区域进行挂载。

- 39、 联动程式表达：当010009号点型感温探测器与010010号点型感烟探测器同时报警或010011号手动报警按钮报警时，010012 号消防广播延时5秒启动，010013 号讯响器立即启动，010019号排烟机延时10秒启动

- 40、民用建筑排烟设施设置场所：1）设置在一、二、三层且房间建筑面积大于100m2和设置在四层及以上或地下、半地下的歌舞娱乐放映游艺场所。2）中庭。3）公共建筑中建筑面积大于100m2且经常有人停留的地上房间和建筑面积大于300m2且可燃物较多的地上房间。4）建筑中长度大于20m的疏散走道。5）封闭房间超过50m2；

- 条件：开窗面积约大于实际排烟区域面积的2%以上

41、设置了消防电梯就必须设置消防电梯前室。每一个防火分区必有一部消防电梯。消防电梯和普通客梯均可设置有红色的应急迫降按钮。

- 按下“应急迫降按钮”，消防电梯必须及时迫降至一层，梯门打开，亮灯；

- 进梯后，需长按楼层键和闭门键，方可达到制定楼层。

- 达到指定层后，梯门不自动开启，需长按开门键方可开门，一旦松手，梯门立马关闭。

- 需下楼时也要长按指令按钮，达到一层后自动开门。

- 销控主机应可以收到电梯迫降的反馈信息

- 消防电梯和普通客梯不同之处：迫降时，客梯迫降后梯门开启，灯灭，所有按键失灵。

- 参考：

- 《检验检测机构监督管理办法》（总局39号令）第十三条 检验检测机构不得出具不实检验检测报告。检验检测机构出具的检验检测报告存在下列情形之一，并且数据、结果存在错误或者无法复核的，属于不实检验检测报告：

- 《刑法》第二百二十九条【提供虚假证明文件罪】 承担资产评估、验资、验证、会计、审计、法律服务、保荐、安全评价、环境影响评价、环境监测等职责的中介组织的人员故意提供虚假证明文件，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；在涉及公共安全的重大工程、项目中提供虚假的安全评价、环境影响评价等证明文件，致使公共财产、国家和人民利益遭受特别重大损失的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

- 《消防法》第六十九条第一款：消防产品质量认证、消防设施检测等消防技术服务机构出具虚假文件的，责令改正，处五万元以上十万元以下罚款，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款；有违法所得的，并处没收违法所得；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；情节严重的，由原许可机关依法责令停止执业或者吊销相应资质、资格，并对有关责任人员采取终身市场禁入措施。

- 前款规定的机构出具失实文件，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；造成重大损失的，由原许可机关依法责令停止执业或者吊销相应资质、资格，并对有关责任人员采取终身市场禁入措施。