自动喷水灭火系统技术交底书

| 单位工程名称 |  |  |  | 交底日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动喷水灭火系统技术交底内容： 1、范围：本标准工艺适用于建筑物，构筑物的自动喷淋系统安装 2、 施工准备 2.1 接到施工任务后，认真熟悉图纸及施工现场，发现有影响施工的设计问题时，及时与有关人员研究，办理洽商手续。按照工程特点确定施工方法，配备相应的劳动力、设备、材料、机具等。同时配备配套的生活、生产临时设施。 2.2 设备、材料： 2.2.1 自动喷水灭火系统主要设备材料的选用符合设计要求 2.2.2 主要设备：喷淋泵，水泵结合器，报警阀及组件，信号控制阀，水流指示器，喷洒头，气压给水装置，稳压泵等。其中喷洒头，报警阀，压力开关，水流指示器等主要系统组件应有国家消防产品质量监督检验中心检测报告。 2.2.3 一般常用材料：管材及连接件，型钢，焊条，氧气，乙炔，厚漆，麻，聚四氟乙烯带，膨胀螺栓，密封垫，螺栓，螺母，机油，防腐漆，稀料，小线，铅丝，等。 2.3 主要机具，套丝机，砂轮锯，台钻，电锤，手砂轮，手电钻，电焊机，电动试压泵等机械。套丝板，管钳，压力钳，链钳，手锤，钢锯，扳手，射钉枪，倒链，电气焊等工具。钢卷尺，平尺，角尺，油标卡尺，线坠，水平尺等量具。 2.4 作业条件： 2.4.1 施工图纸及有关技术文件应齐全：现场水电气应满足连续施工要求，系统设备材料应能保证正常施工。 2.4.2 须留预埋应随结构完成；管道安装所需要的基准线应测定并标明：加吊顶标高、地面标高、内隔墙位置线等。设备安装前，基础应检验合格。喷洒头及支管安装应配合吊顶装修进行。 3 操作工艺 3.1 工艺流程 安装准备→管网安装→设备安装→喷头支管安装→喷头及系统组件安装→通水调试 3.2 安装准备： |  |  |  |  |  |  |
| 交底人签名 |  |  | 接受交底人签名 |  |  |  |

自动喷水灭火系统技术交底书

| 单位工程名称 |  |  |  | 交底日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1 熟悉图纸并对照现场复核管路、设备位置、标高是否有交叉成排列不当，及时与设计人员研究解决，办理洽商手续。检查预埋式预留调是否正确，需临时剔凿应与设计土建协商好。 3.2.2 安装前进场设备材料检验：进场设备材料规格、型号应满足设计要求：外观整洁，无缺损、变形及锈蚀；镀锌或涂漆均匀无脱落：法兰密封面应完整光洁，无毛刺及径向沟槽；丝扣完好无损伤；水泵盘车应灵活无阻滞及异常声响； 设备配件应齐全；报警阀逐个渗漏试验，阀门、喷头抽样强度、严密性试验结果应满足施工验收规范规定。 3.2.3施工方法： 3.2.3.1、施工技术人员要认真熟悉施工图纸，并对照公共区域标高断面图，掌握管道的走向、标高、位置、管径大小等提供技术保障。要密切与各安装单位积极配合，必要时，与其他安装单位技术人员现场协商，确认各家具体的走向与位置，以免返工。 3.2.3.2、支架制作与安装：角钢到场后由监理单位检查验收，确认合格后开始使用。将角钢表面的绣清除干净，保持干燥。角钢下料、钻孔不得用气割，采用切割机切割和台钻钻孔。支架施焊时，焊缝宽度要达到要求，且要满焊。 3.2.3.3、管道现场滚槽加工：将管道切口合格的管子架设在滚槽机和滚槽机尾架上；在管子上涌水平仪量测，使其处于水平位置；将管子端面与滚槽机止面贴紧，使管轴线与滚槽机止面垂直；启动滚槽机，滚压环形沟槽；停机，用游标卡尺量测沟槽的深度和宽度，在确立沟槽尺寸符合要求后，滚槽及机卸荷，取出管子。 3.2.3.4、支管接头现场开孔：沿管道中心线在管道表面放线，确定需要开孔的位置，将开孔机固定在管道预定开孔的部位，开孔的中心线和钻头中心线必须对准管道中轴线；启动电机转动钻头；转动手轮使钻头缓慢向下钻孔，并适时、适量地向钻头添加润滑剂直至钻头在管道上钻完孔洞；开孔完毕后，摇回收轮，使开孔机的钻头复位，撤出开孔机后，清除开孔部位的钻落金属和残渣，并将孔洞打磨光滑。 3.2.3.5、支管接头连接：在已开孔洞的管道上安装机械三通或机械四通时， |  |  |  |  |  |  |
| 交底人签名 |  |  | 接受交底人签名 |  |  |  |

自动喷水灭火系统技术交底书

| 单位工程名称 |  |  |  | 交底日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卡箍件上连接支管的管中心须与管道上孔洞的中心对准；安装后机械三通、机械四通内的橡胶密封圈，必须与管道上的孔洞同心，间隙均匀；压紧支管卡箍件至两端面闭合，即刻安装紧固件，应均匀交替拧紧螺栓；在安装支管卡箍件过程中，必须目测检测橡胶密封圈，防止起皱。 3.2.3.6、主管接头连接与现场安装 ：用游标卡尺检查管材、管件的沟槽是否符合表格要求，以及卡箍件的型号是否正确；在橡胶密封圈上涂抹润滑剂并检查橡胶密封圈是否有损伤（润滑剂可采用肥皂水和洗洁精，不得采用油润滑剂）连接时现将橡胶木密封圈安装在接口中间部位，可将橡胶木密封圈先套在一侧管端，定位后再套上另一侧管端，在橡胶密封圈的外侧安装卡箍件。必须将卡箍件内缘嵌固在沟槽内，并将卡箍卡在沟槽中心部位，压紧卡箍件至端面闭合后，即可安装紧固件，应均匀交替拧紧螺栓；在安装卡箍件过程中，必须目测检查橡胶密封圈防止起皱，安装完毕后，检查并确认卡箍件内缘及圆周嵌固在沟槽内。管道过伸缩缝两测，设计要求安装不锈钢波纹管，采用法兰盘连接。 3.2.3.7、螺纹加工： a、按图纸将管道材料下准确，采用电动套丝机进行套丝。 b、使用套丝机前，需要检查四片刀片是否按程序安装，连接是否牢固，各运转部位润滑情况是否良好，有无漏电现象，空车试运转确认无误后，在进行正常工作，防止铁屑溅出伤人。 c、加工螺纹时不得用锤击的方法施紧或放松背面档脚，进行手把和活动标盘。长管加工螺纹时，后面一定要垫平，以避免管子旋转甩动伤人或弯曲。 d、螺纹加工完以后，需将进口手把及管子夹头松开，退出管子时要防止碰坏螺纹。对于直径在DN25以上的钢管，螺纹需分两次以上加工而成，以避免损坏板牙或产生断牙、坏牙现象。 e、采用套丝机套丝工人不得戴手套进行操作。 3.2.3.8、螺纹管件连接：DN25—DN65管道采用螺纹连接，采用相应配套的镀锌管件，在管子与管件连接前，在套好丝的管道丝扣上顺时针缠裹油麻丝，油麻厚度要均匀适合，然后将管子固定在龙门钳上，与相应的管件对中合套，逐步用管钳子将管件拧紧，拧紧后管子留下2-3个丝扣，将露出管子的油麻清除干净并刷防 |  |  |  |  |  |  |
| 交底人签名 |  |  | 接受交底人签名 |  |  |  |

自动喷水灭火系统技术交底书

| 单位工程名称 |  |  |  | 交底日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 卡箍件上连接支管的管中心须与管道上孔洞的中心对准；安装后机械三通、机械四通内的橡胶密封圈，必须与管道上的孔洞同心，间隙均匀；压紧支管卡箍件至两端面闭合，即刻安装紧固件，应均匀交替拧紧螺栓；在安装支管卡箍件过程中，必须目测检测橡胶密封圈，防止起皱。 3.2.3.6、主管接头连接与现场安装 ：用游标卡尺检查管材、管件的沟槽是否符合表格要求，以及卡箍件的型号是否正确；在橡胶密封圈上涂抹润滑剂并检查橡胶密封圈是否有损伤（润滑剂可采用肥皂水和洗洁精，不得采用油润滑剂）连接时现将橡胶木密封圈安装在接口中间部位，可将橡胶木密封圈先套在一侧管端，定位后再套上另一侧管端，在橡胶密封圈的外侧安装卡箍件。必须将卡箍件内缘嵌固在沟槽内，并将卡箍卡在沟槽中心部位，压紧卡箍件至端面闭合后，即可安装紧固件，应均匀交替拧紧螺栓；在安装卡箍件过程中，必须目测检查橡胶密封圈防止起皱，安装完毕后，检查并确认卡箍件内缘及圆周嵌固在沟槽内。管道过伸缩缝两测，设计要求安装不锈钢波纹管，采用法兰盘连接。 3.2.3.7、螺纹加工： a、按图纸将管道材料下准确，采用电动套丝机进行套丝。 b、使用套丝机前，需要检查四片刀片是否按程序安装，连接是否牢固，各运转部位润滑情况是否良好，有无漏电现象，空车试运转确认无误后，在进行正常工作，防止铁屑溅出伤人。 c、加工螺纹时不得用锤击的方法施紧或放松背面档脚，进行手把和活动标盘。长管加工螺纹时，后面一定要垫平，以避免管子旋转甩动伤人或弯曲。 d、螺纹加工完以后，需将进口手把及管子夹头松开，退出管子时要防止碰坏螺纹。对于直径在DN25以上的钢管，螺纹需分两次以上加工而成，以避免损坏板牙或产生断牙、坏牙现象。 e、采用套丝机套丝工人不得戴手套进行操作。 3.2.3.8、螺纹管件连接：DN25—DN80管道采用螺纹连接，采用相应配套的镀锌管件，在管子与管件连接前，在套好丝的管道丝扣上顺时针缠裹油麻丝，油麻厚度要均匀适合，然后将管子固定在龙门钳上，与相应的管件对中合套，逐步用管钳子将管件拧紧，拧紧后管子留下2-3个丝扣，将露出管子的油麻清除干净并刷防腐油漆两道根据现场作业面，确定需要连接的管节与管件，如需穿墙提前 |  |  |  |  |  |  |
| 交底人签名 |  |  | 接受交底人签名 |  |  |  |

自动喷水灭火系统技术交底书

| 单位工程名称 |  |  |  | 交底日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 将套管下好套在管子上，并将各管段按编号摆放整齐。 3.2.3.9、支管安装：将现场连接好的管段按编号的顺序来与主管对接，将连接好的管道用支架固定牢靠。 3.2.3.10、补设支架：支架的型式、材质、加工尺寸和质量等应符合有关标准的规定，并按设计要求安装牢固，位置正确。管道安装时，应及时固定和调整支架，且不易使用临时支架，支架与管子接触应紧密，U型管卡的型号、大小、材质应与管道相匹配。U型管卡露出型钢部分应为螺母尺寸加外露2-3丝扣即可，长出部分要用角磨机磨掉。 3.3 管网安装： 3.3.1 自动喷水灭火系统管材应根据设计要求选用，一般采用镀锌钢管及管件，当管子公称直径小于80mm时，应采用螺纹连接；当管子公称直径大于或等于80mm时，可采用法兰和沟槽连接。 3.3.2 管道安装前应校直管子并清除内部杂物，停止安装时已安装的管道敞口应封堵好。如需在镀锌管上开孔焊接时应提前预制，必要时管道两端采用法兰活接，焊接后做完清理防腐再安装。严禁在已安装好的镀锌管道上开孔施焊。 3.3.3 管道穿过伸缩缝时应设置柔性短管，管道水平安装宜设0.002～0.005的坡度，坡向泄水装置。 3.3.4 自动喷水灭火系统管道支吊架选材及做法应满足施工图册要求，支吊架最大间距符合下列规定： 管径（㎜）; 25; 32; 40; 50; 65; 80; 100; 125; 150; 200. 保温管距离（m）; 2.5; 2.5; 3.0; 3.0; 4.0; 4.0; 4.5; 6.0; 7.0; 7.0. 不保温管距离（m）; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 6.0; 6.0; 6.5; 7.0; 8.0; 9.5. 3.3.5 干管安装： 3.3.5.1 喷洒干管用法兰连接，每根配管长度不宜超过6m，直管段可把几根连接在一起使用倒链安装，但不宜过长。也可调直后编号依顺序安装，吊装时 应先吊起管道一端，待稳定后再吊起另一端。 |
| 交底人签名 |  |  | 接受交底人签名 |  |  |  |

自动喷水灭火系统技术交底书

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 交底日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3.5.2 管道连接紧固法兰时，检查法兰端面是否干净。采用3～5mm的橡胶垫片。法兰螺栓的规格应符合规定。紧固螺栓应先紧固最不利点，然后依次对称紧固。法兰接口应安装在易拆装的位置。 3.3.5.3 水平安装管道的卡架一般以吊架为主，每段干管应设1个防晃支架。管道改变方向时，应增设防晃支架。 3.3.5.4 立管暗装在竖井内时，在管井内预埋铁件上安装卡架固定，安装位置距地面或楼面距离宜为1.5～1.8m，层高超过5m应增设支架。 3.3.6 支管安装： 3.3.6.1 管道的分支预留口在吊装前应先预制好。丝接的采用三通定位预留口。 3.3.6.2 当管道变径时，宜采用异径接头。在管道弯头处不得采用补心。当需要采用补心时，三通上可用1个，四通上不应超过2个。 3.3.6.3 配水支管上每一直管段，相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个，当喷头三间距离小于1.8m时可隔段设置，但吊架的间距不宜大于3.6m。每一配水支管宜设一个防晃支架。管道支吊架的安装位置不应防碍喷头的喷水效果。 3.3.7 水压试验： 3.3.7.1 喷洒管道水压试验可分层分段进行，上水时最高点要有排气装置，高低点各装一块压力表，上满水后检查管路有无泄漏，如有法兰、阀门等部位泄漏，应在加压前紧固，升压后再出现泄漏时做好标记，卸压后处理。必要时泄水处理。 3.3.7.2 水压试验压力应根据工作压力确定。当系统工作压力等于或小于1MPa时，试验压力采用1.4MPa；当系统工作压力大于1MPa时，试验压力采用工作压力再加 0.4MPa。试压时稳压30min，目测管网应无泄漏和变形，且压力降不大于0.05MPa。试压合格后及时办理验收手续。 3.3.7.3 冬季试水压，环境温度不得低于+5℃，若低于+5℃应采取防冻措施。 3.3.8 冲洗： 3.3.8.1 喷洒管道试压完可连续做冲洗工作。冲洗时应确保管内有足够的水流量。排水管道应与排水系统可靠连接，其排放应畅通和安全。管网冲洗时应连 续进行，当出口处水的颜色，透明度与入水口的颜色基本一致时方可结束。管网 |  |  |  |  |  |  |
| 交底人签名 |  |  | 接受交底人签名 |  |  |  |

自动喷水灭火系统技术交底书

| 单位工程名称 |  |  |  | 交底日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冲洗的水流方向应与灭火时管网的水流方向一致。冲洗合格后应将管内的水排除干净并及时办理验收手续。 3.3.8.2 当现场不能满足上水流量及排水条件时，应结合现场情况与设计协商解决。 3.4 设备安装： 3.4.1 水泵安装： 3.4.1.1 水泵的规格型号应符合设计要求，水泵应采用自灌式吸水，水泵基础按设计图纸施工，吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象，与消防水池刚性连接时应加减振器。加压泵可不设减振装置，但恒压泵应加减振装置，进出水口加防噪声设施，水泵出口宜加缓闭式逆止阀。 3.4.1.2 水泵配管安装应在水泵定位找平正，稳固后进行。水泵设备不得承受管道的重量。安装顺序为逆止阀。阀门依次与水泵紧牢，与水泵相接配管的一片法兰先与阀门法兰紧牢，用线坠找直找正，量出配管尺寸，配管先点焊在这片法兰上，再把法兰松开取下焊接，冷却后再与阀门连接好，最后再焊与配管相接的另一法兰。 3.4.1.3 配管法兰应与水泵、阀门的法兰相符，阀门安装手轮方向应便于操作，标高一致，配管排列整齐。 3.4.2 高位水箱安装：高位水箱应在结构封顶前就位，并应做满水试验。消防用水与其它用水共用水箱时应确保消防用水不被它用，留有10分钟的消防总用水量。与生活水合用时，应使水经常处于流动状态，防止水质变坏。消防出水管应加单向阀。所有水箱管口均应预制加工，如果现场开口焊接应在水箱上焊加强板。 3.4.3 报警阀安装：安装报警阀时应先安装水源控制阀、报警阀，然后根据设备说明书再进行辅助管道及附件安装。水源控制阀、报警阀与配水干管的连接，应使水流方向一致。报警阀组安装的位置应符合设计要求。当设计无要求时，报警阀组应安装在便于操作的明显位置，距室内地面高度宜为1.2m：两侧与墙的距离不宜小于0.5m；正面与墙距离不宜小于1.2m。安装报警阀组的室内地面应有排水设施。 3.4.4 水泵结合器安装：水泵结合器规格应根据设计选定，计有三种类型： |  |  |  |  |  |
| 交底人签名 |  |  | 接受交底人签名 |  |  |

自动喷水灭火系统技术交底书

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 交底日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 墙壁型、地上型、地下型。其安装位置宜有明显标志，阀门位置应便于操作，结合器附近不应有障碍物。安全阀按系统工作压力定压，结合器应装有泄水阀。安装距建筑物的外墙大于5米。距室外消火栓或消防水池的距离宜为15-40米 3.5 喷洒头支管安装； 3.5.1 喷洒头支管安装指吊顶型喷洒头的末端一段支管，这段管不能与分支干管同时顺序完成，要与吊顶装修同步进行。吊顶龙骨装完，根据吊顶材料厚度定出喷洒头的预留口标高，按吊顶装修图确定喷洒头的坐标，使支管预留口做到位置准确。支管管径一律为25mm，末端用25mm×15mm的异径管箍口，拉线安装。支管末端的弯头处100mm以内应加卡件固定，防止喷头与吊顶接触不牢，上下错动。支管装完，预留口用丝堵拧紧。 3.5.2 向上喷的喷洒头有条件的可与支管同时安装好。其他管道安装完后不易操作的位置也应先安装好向上喷的喷洒头。 3.5.3 喷洒系统试压：封吊顶前进行系统试压，为了不影响吊顶装修进度可分层分段进行。试压合格后将压力降至工作压力作严密性试验，稳压24小时不渗不漏为合格。 3.6 系统组件及喷洒头安装： 3.6.1 水流指示器安装：一般安装在每层或某区域的分支干管上。水流指示器前后应保持有5倍安装管径长度的直管段，安装时应水平立装，注意水流方向与指示的箭头方向保持一致，安装后的水流指示器浆片，膜片应动作灵活，不应与管壁发生碰擦。 3.6.2 报警阀配件安装：报警阀配件一般包括压力表、压力开关、延时器、过滤器、水力警铃、泄水管等。应严格按照说明书或安装图册进行安装。水力警铃应安装在公共通道或值班室附近的外墙上，且应安装检修测试用的阀门。水力警铃与报警阀的连接应采用镀锌钢管，当公称直径为15mm时，长度不应大于6m；当公称直径为20mm时，其长度不应大于20m。安装后的水力警铃启动压力不应小于0.5MPa。 3.6.3 喷洒头安装：喷洒头一般在吊顶板装完后进行安装，安装时应采用专用扳手。安装在易受机械损伤处的喷头，应加设防护罩。喷洒头丝扣填料应采用聚四氟乙烯带。 3.6.4 节流装置安装：节流装置应安装在公称直径不小于50mm的水平管段上；减压孔板应安装在管道内水流转弯处下游一侧的直管上，且与转弯处的距 |  |  |  |  |  |  |
| 交底人签名 |  |  | 接受交底人签名 |  |  |  |

自动喷水灭火系统技术交底书

| 单位工程名称 |  |  |  | 交底日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 离不应小于管子公称直径的2倍。 3.7 通水调试： 3.7.1 喷洒系统安装完进行整体通水，使系统达到正常的工作压力准备调试。 3.7.2 通过末端装置放水，当管网压力下降到设定值时，稳压泵应启动，停止放水，当管网压力恢复到正常值时，稳压泵应停止运行。当末端装置以0.94～1.5L/s的流量放水时，稳压泵应自锁。水流指示器、压力开关、水力警铃和消防水泵等应及时动作并发出相应信号。 4 质量标准 4.1 保证项目： 4.1.1 消防系统水压试验结果及使用的管材品种、规格、尺寸必须符合设计要求和施工规范规定。 4.1.2 水泵的规格型号必须符合设计要求，水泵试运转的轴承温升必须符合规定。 4.1.3 自动喷洒和水幕消防装置的喷头位置，间距和方向必须符合设计要求和施工规范规定。 4.2 基本项目： 4.2.1 镀锌管道螺纹连接应牢固，接口处无外漏油麻且防腐良好。 4.2.2 法兰连接应对接平行、紧密且与管中心线垂直，螺杆露出螺母长度不大于螺杆直径的1/2。 4.3 允许偏差项目： 4.3.1 水平管道安装坡度应在0.002～0.005之间。 4.3.2 吊架与喷头的距离不应小于300mm，距末端喷头的距离不大于750mm。 4.3.3 吊架应设在相邻喷头间的管段上，当相邻喷头间距不大于3.6m，可设1个。小于1.8m，允许隔段设置。 5 成品保护 5.1 消防系统施工完毕后，各部位的设备组件要有保护措施，防止碰动跑 |  |  |  |  |  |  |
| 交底人签名 |  |  | 接受交底人签名 |  |  |  |

| 单位工程名称 |  |  |  |  | 交底日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水，损坏装修成品。 5.2 报警阀配件及各部位的仪表等均应加强管理，防止丢失和损坏。 5.3 消防管道安装与土建及其它管道矛盾时，不得私自拆改，要经过设计办理洽商妥善解决。 5.4 喷洒头安装时不得损坏和污染吊顶装修面。 6 应注意的质量问题 6.1 由于各专业工序安装协调不好，没有总体安排，使得喷洒管道拆改严重。 6.2 由于尚未试压就封顶，造成通水后渗漏。 6.3 由于支管末端弯头处未加卡件固定，支管尺寸不准，使喷洒头与吊顶接触不牢，护口盘不正。 6.4 由于未拉线安装，使喷洒头不成排、成行。 6.5 由于水流指示器安装方向相反；电接点有氧化物造成接触不良或水流指示器浆片与管径不匹配造成其工作不灵敏。 6.6 水泵结合器不能加压。由于阀门未开启，单向阀装反或有盲板未拆除造成。 7 质量记录 7.1 材质证明、产品合格证、主要系统组件检测报告。 7.2 进场设备材料检验记录。 7.3 施工试验记录 7.4 施工记录 7.5 预检记录 7.6 隐蔽工程验收记录 7.7 施工方案 7.8 技术交底方案 |  |  |  |  |  |  |
| 交底人签名 |  |  | 接受交底人签名 |  |  |  |