附件：

[image: image1.jpg]3 M (2 #




苏州市住房和城乡建设局宣
建筑施工动火作业安全操作指南
1.目的
为加强动火作业安全管控，指导施工作业动火规范操作，有效控制和降低动火作业安全风险，从而保护人身及财产安全，维护社会和谐稳定。
2.编制依据
《中华人民共和国消防法》
《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB30871-2022）
《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB50720-2011）
《江苏省消防条例》
《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）
《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》
3.适用范围
苏州市房屋建筑、轨道交通、市政道路、装饰装修工程，施工中需动火作业的应严格参照此安全操作指南实施。
4.动火作业定义及分级
4.1动火作业定义
施工现场动火作业是指：能直接或者间接产生明火的工艺设置以外的非常规作业，如使用电焊、气焊（割）、喷灯、电钻和砂轮等进行可能产生火焰、火花和炽热表面的非常规作业。
4.2动火作业分级
4.2.1一级动火：禁火区域内；油罐、油箱、油槽车和储存过可燃气体、易燃液体的容器与其连接在一起的辅助设备；各种受压设备；危险性较大的登高焊、割作业；比较密封的室内、容器内、地下室等场所；现场堆有大量可燃和易燃物质场所的动火作业属一级动火。
4.2.2二级动火：在具有一定危险因素的非禁火区域内进行临时焊、割等动火作业；小型油箱等容器登高焊、割等动火作业属二级动火。
4.2.3三级动火：在非固定的，无明显危险因素的场所进行的动火作业等均属三级动火。
4.3动火升级管理
遇节日、假日或其他特殊情况时，动火作业应升级管理。五级风以上（含五级风）天气，原则上禁止露天动火作业。因生产需要确需动火作业时，动火作业应升级管理。
5.常见动火作业活动
5.1房屋建筑常见的动火作业活动有：桩基搅拌桩钢筋笼制作焊接作业；基坑围护支撑结构钢筋骨架焊割作业；悬挑脚手架斜撑焊割作业；脚手架连墙件焊割作业；框架柱或剪力墙支模限位筋焊接作业；剪力墙支模预留螺杆切割作业；防水卷材热熔法动火作业；屋面避雷针焊接作业；钢结构构件组装焊接作业；网架结构组装焊接作业；钢结构构件砂轮打磨作业；钢结构埋板、钢柱梁板等金属件尺寸修改及安装预留套管固定焊割作业；钢材类物料切割作业等。
5.2轨道交通常见的动火作业活动有：基坑围护支撑结构钢筋骨架焊割作业；主体与附属结构钢筋绑扎的焊割作业；盾构施工洞门刷焊接作业等。
5.3市政道路常见的动火作业活动有：路面及桥梁钢筋制作的焊割作业；桥梁工程中高处施焊作业等。
5.4装饰装修常见的动火作业活动有：幕墙立杆与埋件、立杆与横杆、铁膨胀管与埋板焊接作业；室内干挂石材龙骨焊割作业；吊顶角钢焊接作业等。
6.动火作业操作规程指南
6.1基本要求
6.1.1针对各类动火作业的设备设施入场后，施工班组、施工单位、监理单位共同做好检查验收手续，符合要求后方可投入使用。
6.1.2动火作业前应办理动火许可证，针对不同等级的动火级别，编制相应的《安全技术措施方案》，并完成上报审批手续。如进入有限空间、高处等进行动火作业时，还须执行有限空间作业和登高作业相应的规定。
6.1.3动火许可证的签发人收到动火申请后，应前往现场查验动火点垂直下方及周边可视半径15m内区域无可燃物和危化品，且查验现场保留3张以上作业区无可燃物照片与动火许可证存档，并确认动火作业的防火措施落实后，再签发动火许可证。
6.1.4严格落实“一点一证一监护”措施，动火现场必须设置警戒作业区，操作人员必须随身携带“两证”，即：特种作业人员操作资格证，动火许可证（在动火作业区挂牌公示），指定专人负责监护，未经许可严禁私自动火作业。
6.1.5动火许可证注明的动火人和监护人不得随意更换，且监护人监护过程中严禁脱岗，更换动火地点（指楼栋及楼层位置的移动）或动火环境变化后，应重新开具动火许可证。
6.2审批管理
6.2.1动火许可期限规定：
6.2.1.1一级动火提前1周报审批，每次批准最长期限为1天，期满应重新办证,否则视作无证动火；
6.2.1.2二级动火提前4天报审批，每次批准最长期限为3天，期满应重新办证,否则视作无证动火；
6.2.1.3三级动火提前3天报审批，每次批准最长期限为7天，期满应重新办证,否则视作无证动火。
6.2.2动火许可审批制度：
6.2.2.1一级动火作业由所在单位主管安全生产的负责人填写，并附上安全技术措施方案，报项目所在地主管部门及所在地区消防部门审查，经批准后方可动火。
6.2.2.2二级动火作业由所在工地负责人填写，并附上安全技术措施方案，报本工程属地主管部门审批，经批准后方可动火。
6.2.2.3三级动火作业由所在班组负责人填写，经项目负责人与总监理工程师审查批准，方可动火。
6.3动火作业防火要求
6.3.1动火作业时，应在动火部位附近配备灭火器材，消防器材的配备及保护距离应符合下列标准：
灭火器的配备标准
	项目
	固体物质火灾
	液体或可融化固体物质火灾、气体火灾

	
	单具灭火器最小灭火级别
	单位灭火级别最大保护面积（m2/A）
	单具灭火器最小灭火级别
	单位灭火级别最大保护面积（m2/B）

	易燃易爆危险品存放及使用场所
	3A
	50
	89B
	0.5

	固定动火作业场
	3A
	50
	89B
	0.5

	临时动火作业点
	2A
	50
	55B
	0.5

	可燃材料存放、加工及使用场所
	2A
	75
	55B
	1.0

	厨房操作间、锅炉房
	2A
	75
	55B
	1.0

	自备发电机房
	2A
	75
	55B
	1.0

	变配电房
	2A
	75
	55B
	1.0

	办公用房、宿舍
	1A
	100
	-
	-


灭火器的最大保护距离（m）
	灭火器配置场所
	固体物质火灾
	液体或可融化固体物质火灾、气体火灾

	易燃易爆危险品存放及使用场所
	15
	9

	固定动火作业场所
	15
	9

	临时动火作业点
	10
	6

	可燃材料存放、加工及使用场所
	20
	12

	厨房操作间、锅炉房
	20
	12

	发电机房、变配电房
	20
	12

	办公用房、宿舍等
	25
	-


6.3.2在具有火灾、爆炸危险的场所，严禁使用明火作业。
6.3.3五级（含五级）以上风力时，应停止焊接、切割等室外动火作业。确需动火作业时，应采取可靠的挡风措施。
6.3.4焊接、切割、热熔或加热等动火作业前，应对作业现场的可燃物进行清理；作业现场及其附近无法移走的可燃物应采用不燃材料对其覆盖或隔离。裸露的可燃材料上严禁直接进行动火作业。
6.3.5施工作业安排时，宜将动火作业安排在使用可燃建筑材料的施工作业前进行。确需在使用可燃建筑材料的施工作业之后进行动火作业时，应采取可靠的防火措施，且满足可燃材料与动火作业的安全距离。
6.3.6电焊机动火作业时，应检查电源开关、用电线路是否良好，金属外壳应有安全可靠接地或接零，进出线应有完整的防护罩，进出线端应用铜接头焊牢，电焊机应有专用电源控制开关，严禁借用金属管道、脚手架、结构钢筋等金属物代替导线。
6.3.7气焊、气割动火作业时，氧气瓶与乙块瓶应直立放置，并进行固定做好防倾倒措施，气瓶压力表数值应合格有效，氧气瓶与乙炔瓶工作间距不应小于5m，气瓶与动火作业地点不应小于10m，并不得在烈日下曝晒。
6.3.8高处动火作业，其下部地面如有易燃易爆物时，应将易燃易爆物进行移除，并采取遮挡措施，同时作业点下方设置接火斗，以防火花溅落引起火灾事故。
6.3.9在盛有或盛过油类、化学品的容器、设备、管道等生产、储存装置上动火作业，应将其与生产系统彻底隔离。
6.3.10拆除管线的动火作业，应先查明其内部介质及其走向，并制订相应的安全防火措施。
6.3.11严禁在动火点15m范围内及动火点下方同时进行可燃溶剂、清洗油清洗或喷漆等作业。
6.3.12有限空间内动火作业前，应先检测识别是否存在易燃易爆、有毒有害气体，确认安全可靠后，方可进行动火作业。作业过程中做好循环通风、专人监护安全措施。
6.3.13涉及防水作业加热棒、喷枪加热等作业应该纳入动火作业审批流程管理。
6.3.14动火作业过程中，如果作业条件发生异常变化，必须立即停止作业并立即报告项目安全负责人。
6.3.15动火作业后,应对现场进行检查，监护人需要留观30分钟，并确认无火灾危险后，动火操作人、监护人方可离开。
6.4应急管理
6.4.1结合动火作业存在的火灾风险因素，编制专项消防应急救援预案，并完成上报审批手续。
6.4.2对动火操作人、监护人及其他相关人员定期开展消防安全专题培训和消防应急演练活动，切实提升消防安全专业知识和火灾应急处置能力。
73动火作业“十不准”
（1）不是焊工或焊工无特种作业操作证，不准动火；
（2）动火作业未经审批，不准动火；
（3）不了解焊割作业现场和周围情况，不准动火；
（4）不了解焊割物内部是否安全，不准动火；
（5）可燃物管道、容器清洗置换不合格，不准动火；
（6）用可燃材料作保温隔垫的部位，不准动火；
（7）密闭或有压力的管道容器设备，不准动火；
（8）焊割部位旁有易燃易爆物质，不准动火；
（9）附近有与明火作业相抵触的工种，不准动火；
（10）动火监护人未配备或脱岗，不准动火。
8.附件：动火作业许可证
1.一级动火许可证
	施工单位
	
	工程名称
	

	动  火  须  知
	动火部位
	

	1．禁火区域内：油罐、油箱、油槽车和储存过可燃气体，易燃液体的容器以及连接在一起的辅助设备；各种受压设备；危险性较大的登高焊、割作业；比较密封的室内、容器内、地下室等场所，均属一级动火。

2．一级动火申请应在一周前提出，批准最长期限为一天，期满应重新办证，否则视作无证动火。

3．一级动火作业由所在单位主管防火工作的负责人填写，并附上安全技术措施方案，报上一级主管及所在地区消防部门审查，经批准后方可动火。

4．本表一式三联：动火人、动火监护人及存查。
	动火时间
	  月  日  时  分  至   月  日  时  分

	
	安

全

技

术

措

施

方

案
	

	动火人姓名
	
	监护人姓名
	

	申请动火人签名：

日期：
	批准人姓名：

日期：


2.二级动火许可证
	施工单位
	
	工程名称
	

	动  火  须  知
	动火部位
	

	1．在具有一定危险因素的非禁火区域内进行临时焊割等动火作业，小型油箱等容器登高焊割等动火作业均属二级动火作业。
2．二级动火申请人应在四天前提出，批准最长期限为三天，期满应重新办证。

3．二级动火作业由所在工地负责人填写，并附上安全技术措施方案，报本单位主管部门审批，经批准后方可动火。

4．本表一式三联：动火人、动火监护人及存查。
	动火时间
	  月  日  时 分至  月  日  时  分

	
	安

全

技

术

措

施

方

案
	

	动火人姓名
	
	监护人姓名
	

	申请动火人签名：

    日期： 
	批准人姓名：

日期：


3.三级动火许可证
	施工单位
	
	工程名称
	

	动  火  须  知
	动火部位
	

	1．在非固定的，无明显危险因素的场所进行动火作业等均属三级动火。

2．三级动火申请人应在三天前提出，批准后最长期限为七天，期满后应重新办证，否则作无证动火。

3．三级动火作业由所在班组填写，经施工队、工地负责人审查批准，方可动火。

4．本表一式三联：动火人、动火监护人及存查。
	动火时间
	   月   日   时  分至   月  日  时  分

	
	安

全

技

术

措

施

方

案
	

	动火人姓名
	
	监护人姓名
	

	申请动火人：

      年    月    日

	批准人：

     年    月    日

	审查意见：
                 总监理工程师：
                                                         年     月     日


建筑施工动火作业安全操作指南








