表A  建筑灭火器配置定位编码表

| 配置计算单元分类 |  |  | □独立单元 □组合单元 |  | 单元名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单元保护面积 |  |  | S= m2 |  | 设置点数 |  | N= |  |
| 单元需配灭火级别 |  |  | Q= A Q= B |  | 设置点需配灭火级别 |  | Qe= A Qe= B |  |
| 设置点编号 | 灭火器编号 | 灭火器 型号规格 |  | 灭火器设置点实配灭火器级别 | 灭火器设置方式 | 灭火器设置点位置描述 |  | 备 注 |
|  |  |  |  | Qe= A Qe= B | □灭火器箱内 □挂钩、托架上 □地面上 |  |  |  |
|  |  |  |  | Qe= A Qe= B | □灭火器箱内 □挂钩、托架上 □地面上 |  |  |  |
|  |  |  |  | Qe= A Qe= B | □灭火器箱内 □挂钩、托架上 □地面上 |  |  |  |
|  |  |  |  | Qe= A Qe= B | □灭火器箱内 □挂钩、托架上 □地面上 |  |  |  |
|  |  |  |  | Qe= A Qe= B | □灭火器箱内 □挂钩、托架上 □地面上 |  |  |  |
|  |  |  |  | Qe= A Qe= B | □灭火器箱内 □挂钩、托架上 □地面上 |  |  |  |
|  |  |  |  | Qe= A Qe= B | □灭火器箱内 □挂钩、托架上 □地面上 |  |  |  |
|  |  |  |  | Qe= A Qe= B | □灭火器箱内 □挂钩、托架上 □地面上 |  |  |  |
|  |  |  |  | Qe= A Qe= B | □灭火器箱内 □挂钩、托架上 □地面上 |  |  |  |
| 单元实配灭火级别 |  |  | Q= A Q= B |  | 单元实配灭火器数量 |  |  |  |

表Ｂ　　建筑灭火器配置缺陷项分类及验收报告

| 工程名称 |  |  | 工程地址 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  | 设计单位 |  |  |
| 监理单位 |  |  | 施工单位 |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  | 缺陷项 | 检查记录 | 检查结论 |
| 1 | 灭火器的类型、规格、灭火级别和配置数量应符合建筑灭火器配置设计要求 |  | 严重（A）4.2.1 |  |  |
| 2 | 灭火器的产品质量必须符合国家有关产品标准的要求 |  | 严重（A）4.2.2 |  |  |
| 3 | 在同一灭火器配置单元内，采用不同类型灭火器时，其灭火剂应能相容 |  | 严重（A）4.2.3 |  |  |
| 4 | 灭火器的保护距离应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140的有关规定，灭火器的设置应保证场所的任一点都在灭火器设置点的保护范围内 |  | 严重（A）4.2.4 |  |  |
| 5 | 灭火器设置点附近应无障碍物，取用灭火器方便，且不得影响人员安全疏散 |  | 重(B) 4.2.5/3.1.3 |  |  |
| 6 | 手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，或干燥、洁净的地面上 |  | 重(B) 4.2.5/3.2.1 |  |  |
| 7 | 灭火器（箱）不应被遮挡、拴系或上锁 |  | 重(B) 4.2.6/3.2.2 |  |  |
| 8 | 灭火器箱的箱门开启应方便灵活，其箱门开启后不得阻挡人员安全疏散。除不影响取用和疏散的场合外，开门型灭火器箱门开启角度不应小于175°，翻盖型灭火器箱的翻盖开启角度不应小于100° |  | 轻 (C) 4.2.6/3.2.3 |  |  |
| 9 | 挂钩、托架安装后应能承受一定的静载荷，不应出现松动、脱落、断裂和明显变形。以5倍的手提式灭火器的载荷（不小于45kg）悬挂于挂钩、托架上，作用5min，观察检查 |  | 重(B) 4.2.7/3.2.4 |  |  |
| 10 | 挂钩、托架安装后，应保证可用徒手的方式便捷地取用手提式灭火器。当两具及两具以上的手提式灭火器相邻设置在挂钩、托架上时，应保证可任意地取用其中一具 |  | 重(B) 4.2.7/3.2.5 |  |  |
| 11 | 设有夹持带的挂钩、托架，夹持带的打开方式应从正面可以看到。当夹持带打开时，手提式灭火器不应掉落 |  | 轻 (C) 4.2.7/3.2.6 |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  | 缺陷项 | 检查记录 | 检查结论 |
| 12 | 嵌墙式灭火器箱及灭火器挂钩、托架的安装高度，应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140关于手提式灭火器顶部离地面距离不大于1.50m，底部离地面距离不小于0.08m的规定，其设置点与设计点的垂直偏差不应大于0.01m |  | 轻 (C) 4.2.8/3.2.7 |  |  |
| 13 | 推车式灭火器宜设置在平坦场地，不得设置在台阶上。在没有外力作用，推车式灭火器不得自行滑动 |  | 轻 (C) 4.2.9/3.3.1 |  |  |
| 14 | 推车式灭火器的设置和防止自行滑动的固定措施等均不得影响其操作使用和正常行驶移动 |  | 轻 (C) 4.2.9/3.3.2 |  |  |
| 15 | 在有视线障碍的设置点安装灭火器时，应在醒目的地方设置指示灭火器位置的发光标志 |  | 重(B) 4.2.10/3.4.2 |  |  |
| 16 | 在灭火器箱的箱体正面和灭火器设置点附近的墙面上，应设置指示灭火器位置的标志，这些标志宜使用发光标志 |  | 轻 (C) 4.2.10/3.4.2 |  |  |
| 17 | 灭火器的摆放应稳固。灭火器的铭牌应朝外，灭火器的器头宜向上 |  | 重(B) 4.2.11/3.1.4 |  |  |
| 18 | 灭火器的设置点应通风、干燥、洁净，其环境温度不得超出灭火器的使用温度范围。设置在室外和特殊场所的灭火器应采取相应的保护措施 |  | 重(B) 4.2.11/3.1.5/3.4.3/3.4.4 |  |  |
| 综合结论 |  |  |  |  |  |
| 验收单位 | 施工单位签章： 年 月 日 |  | 监理单位签章： 年 月 日 |  |  |
|  | 设计单位签章： 年 月 日 |  | 建设单位签章： 年 月 日 |  |  |

表C　　建筑灭火器检查内容、要求及记录

| 检查内容和要求 |  | 检查记录 | 检查结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 配置检查 | 1、灭火器是否放置在配置图表规定的设置点位置 |  |  |
|  | 2、灭火器的落地、托架、挂钩等设置方式是否符合配置设计要求。手提式灭火器的挂钩、托架安装后是否能承受一定的静载荷，并不出现松动、脱落、断裂和明显变形 |  |  |
|  | 3、灭火器的铭牌是否朝外，并且器头宜朝上 |  |  |
|  | 4、灭火器的类型、规格、灭火级别和配置数量是否符合配置设计要求 |  |  |
|  | 5、灭火器配置场所的使用性质，包括可燃物的种类和物态等，是否发生变化 |  |  |
|  | 6、灭火器是否达到送修条件和维修期限 |  |  |
|  | 7、灭火器是否达到报废条件和报废期限 |  |  |
|  | 8、室外灭火器是否有防雨、防晒等保护措施 |  |  |
|  | 9、灭火器周围是否存在有障碍物、遮挡、拴系等影响取用的现象 |  |  |
|  | 10、灭火器箱是否上锁，箱内是否干燥、清洁 |  |  |
|  | 11、特殊场所中的灭火器保护措施是否完好 |  |  |
| 外观检查 | 12、灭火器的铭牌是否无残缺，并清晰明了 |  |  |
|  | 13、灭火器铭牌上的关于灭火剂、驱动气体的种类、充装压力、总质量、灭火级别、制造厂名和生产日期或维修日期等标志及操作说明是否齐全 |  |  |
|  | 14、灭火器的铅封、销闩等保险装置是否未损坏或遗失 |  |  |
|  | 15、灭火器的筒体是否无明显的损伤（磕伤、划伤）、缺陷、锈蚀（特别是筒体和焊缝）、泄漏 |  |  |
|  | 16、灭火器的喷射软管是否完好、无明显龟裂、喷嘴不堵塞 |  |  |
|  | 17、灭火器的驱动气体压力是否在工作压力范围内（贮压式灭火器查看压力指示器是否指示在绿区范围内，二氧化碳灭火器和储气瓶式灭火器可用称重法检查） |  |  |
|  | 18、灭火器的零部件是否齐全，并且无松动、脱落或损伤现象 |  |  |
|  | 19、灭火器是否未开启、喷射过 |  |  |