表D.1  建筑防火评估意见表

编号：                                           共    页     第    页

| 序号 | 检查内容 | 评估意见 |
| --- | --- | --- |
| 6.1.1 | 建筑消防合法性 | 符合要求 |
| 6.1.2 | 建筑使用情况 | 符合要求 |
| 6.1.3 | 总平面布局 | 符合要求 |
| 6.1.4 | 平面布置 | 符合要求 |
| 6.1.5 | 消防疏散和消防电梯 | 符合要求 |
| 6.1.6 | 建筑内部装修 | 符合要求 |
| 6.1.7 | 建筑构造 | 符合要求 |
| 6.1.8 | 通风空调系统 | - |
| 6.1.9 | 建筑防爆 | 符合要求 |
| 6.1.10 | 配电线路及应急照明 | 基本符合，部分不符合要求 |
| 评估方 |  |  |
| 委托方 |  |  |

表D.2  建筑防火评估意见表

编号：                                           共    页     第    页

| 序号 | 检查内容 | 评估意见 |
| --- | --- | --- |
| 6.2.1 | 建筑消防设施基本情况 | 基本符合，局部不符合要求 |
| 6.2.2 | 消防供配电设施 | 不符合二级负荷供电要求 |
| 6.2.3 | 火灾自动报警系统 | 基本完好，运行正常 |
| 6.2.4 | 消防给水设施 | 基本完好，运行正常 |
| 6.2.5 | 消火栓系统 | 基本完好，运行正常 |
| 6.2.6 | 自动喷水灭火系统 | 部分设施不符合要求 |
| 6.2.7 | 泡沫灭火系统 | 基本完好，运行正常 |
| 6.2.8 | 气体灭火系统 | - |
| 6.2.9 | 机械加压送风系统 | - |
| 6.2.10 | 机械排烟系统 | - |
| 6.2.11 | 消防应急照明疏散指示系统 | 部分设施不符合要求 |
| 6.2.12 | 消防应急广播系统 | 基本完好，运行正常 |
| 6.2.13 | 消防专用电话系统 | 基本完好，运行正常 |
| 6.2.14 | 防火分隔设施 | 基本完好，运行正常 |
| 6.2.15 | 消防电梯 | - |
| 6.2.16 | 消防设施联动控制功能 | 基本完好，运行正常 |
| 6.2.17 | 灭火器 | 符合要求 |
| 评估方 |  |  |
| 委托方 |  |  |

表D.3  建筑防火评估意见表

编号：                                           共    页     第    页

| 序号 | 检查内容 | 评估意见 |
| --- | --- | --- |
| 6.3.1 | 消防工作组织 | 基本符合 |
| 6.3.2 | 消防安全制度 | 健全 |
| 6.3.3 | 防火检查巡查及隐患整改 | 有记录，但不符合规定 |
| 6.3.4 | 消防安全宣传教育和培训 | 基本符合 |
| 6.3.5 | 安全疏散设施管理 | 基本符合 |
| 6.3.6 | 消防控制室管理 | 基本符合 |
| 6.3.7 | 用火用电消防安全管理 | 基本符合 |
| 6.3.8 | 消防安全重点部位管理 | 基本符合 |
| 6.3.9 | 专职和志愿消防队 | 基本符合 |
| 6.3.10 | 灭火和应急疏散预案演练管理 | 基本符合 |
| 评估方 |  |  |
| 委托方 |  |  |