| 报告编号 | 消检 2021-（S） 0113 |
| --- | --- |
| 总 页 数 | 22 |

建筑消防设施

评估验收

建设单位：      灌南瑞景房地产开发有限公司

工程名称：       瑞景桦庭小区6#、10#、11#、15#楼

工程地址：         灌南县人民东路南侧

安徽永睦消防科技有限公司

签发日期：2021 年 4月 8 日

说	明

1、《建筑消防设施评估验收》无评估验收专用章和评估验收单位公章无效。

2、《建筑消防设施评估验收报告》无批准人、审核人、主检人签章无效。

3、复印及涂改须加盖评估验收专用章。

4、对《建筑消防设施评估验收报告》内容有异议的，应于收到报告之日起十五日内向评估验收单位提出复检。

5、本次评估验收有效期为一年。

评估验收单位：安徽永睦消防科技有限公司

地	址：安徽省合肥市经济技术开发区观海路123号康利

园小区34幢302室

电	话：13856967531

邮	编：230031

建筑消防设施评估验收报告

| 工程名称 |  | 瑞景桦庭小区6#、10#、11#、15#楼 |  |  | 联 系 人 |  | 胡建民 |  | 电 话 | 18905232812 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地址 |  | 灌南县人民东路南侧 |  |  | 建筑高度 |  | 6#、10#、11#、15#楼：19.45米 |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 灌南瑞景房地产开发有限公司 |  |  | 建筑面积 |  | 6#楼：3319㎡ 10#楼：2911.92㎡ 11#楼：3174.63㎡ 15#楼：2911.92㎡ |  |  |  |  |
| 设计单位 |  | 江苏省第二建筑设计研究院有限责任公司 |  |  | 建筑层数 |  | 地上6层 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  | 盐城苏东消防工程有限公司 |  |  | 使用性质 |  | 住宅 |  |  |  |  |
| 监理单位 |  | \ |  |  | 评估验收类别 |  | 消防竣工评估验收 |  |  |  |  |
| 序 | 评估验收项目 |  |  | 评估验收范围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 火灾自动报警及消防联动控制系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 自动喷水灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 室外消火栓系统 |  |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 机械排烟系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 防火分隔系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 应急照明和疏散指示系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评估验收依据 |  |  | 《建筑设计防火规范》（ GB50016-2014）、《火灾自动报警系统设计规范》 （GB50116-2013）、《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB50166-2007）、 《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084-2017 年版）、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（GB50261-2005）、公安部发布的《建筑消防设施评估验收技术 规程》（GA503-2004）和国家有关消防技术标准、规范。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评估验收器具 |  |  | 发烟器、流量计、消火栓试水评估验收装置、照度计、对讲机、风速仪、感温探测器试验装置、温湿度计、电流表、兆欧表、接地电阻测试表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评估验收日期 |  |  | 2021年4月8日 |  |  | 天气 ： —— |  | 湿度：—— |  |  | 气温：—— |

建筑消防设施评估验收报告

1、火灾自动报警及消防联动控制系统 系统概况：该工程未设有火灾自动报警及消防联动控制系统。 1、系统形式：区域报警□ 集中报警 控制中心报警□ 2、火灾报警控制器火灾报警功能、故障报警功能、自检功能、显示与计时功能符合GB4717-93标准要求 3、火灾报警控制器的主备电源转换及状态显示符合要求 4、火灾探测器、手动报警按钮功能检查符合要求 5、火灾显示盘符合GB17429-1998标准第3.2.1.2条的要求□ 6、消防联动控制设备功能符合GB16806-1997标准要求 7、消防联动控制器与输入/输出模块间的连线发生断路、短路时能在100秒内发出与火灾报警有区别的声、光故障信号 8、警铃（声、光报警装置）、消防广播工作正常，警铃（声报警装置）声压级高于背景噪声 15 dB，符合要求 9、烟、温感和可燃气体探测器、手动报警按钮、火灾报警控制器、消防联动控制器等设备安装符合GB50166-2007标准要求 10、检查导线和电缆的绝缘电阻、系统接地电阻记录，数据符合要求，设备的保护接地符合要求，工作接地符合要求 11、触发首层的电梯迫降按钮，消防电梯迫降至首层，此时在轿厢内控制电梯升降正常，从首层到顶层的运行时间为 s； 12、电梯内的专用电话通话功能正常□ 13、火灾报警联动系统在自动状态下，分别触发两个火灾探测器，电梯迫降至首层，电梯反馈信号正常□ 14、在消防控制中心，远程控制消防电梯，电梯迫降至首层，电梯反馈信号正常□

建筑消防设施评估验收报告

2、自动喷水灭火系统 情况说明：该工程未设置自动喷水灭火系统。 系统形式：湿式 干式□ 预作用□ 雨淋□ 水幕□ 水炮□ 水喷雾□ 泡沫□ - 消防水池和消防水箱符合要求 - 稳压泵、增压泵及气压水罐进出口阀门常开，启动运行正常，启停泵压力值符合设计要求，压力表显示正常 - 喷淋水泵进出水口阀门有明显的系统名称、编号标识，压力表、试水阀、防超压装置工作正常 - 泵启、停及运行正常，信号反馈及显示正常 - 水泵控制柜有明显的系统名称、编号标识，控制及显示功能正常，按钮启、停泵正常，主、备泵转换和主备电源切换功能正常 - 报警阀组的系统名称、保护区域有明显标识，压力表在检定使用期内，显示读数符合要求 湿式报警系统的控制阀功能、状态、标志正常，信号阀的信号传送在联动控制器上的显示正常 雨淋报警阀组（选项）的传动管压力表显示值符合要求□，供气装置的空气压缩机和气压控制装置工作状态正常，压力表符合要求，压力表显示值符合要求□；电磁阀的启闭及反馈信号灵敏可靠 - 水流指示器有明显标志，水流指示方向正确，信号阀启闭和水流指示器的启动与复位正常可靠，反馈信号正常 - 喷头的型式、规格符合设计要求，安装符合GB50261-2005标准要求 - 水泵接合器有明显标识，安装及性能符合要求□ - （10）湿式系统：最不利点末端试水装置出水压力值 0.25 MPa（≥0.05MPa）符合规范要求，开启末端试水装置：水流指示器、报警阀、压力开关动作正常。距水力警铃3m远处的声压级为 75 dB（≥70dB），符合要求；开启末端试水装置后最长时间为 分钟（＜5分种）自动启动喷淋泵，水流指示器、压力开关及水泵的信号在消防控制设备（联动控制柜）上显示正常

建筑消防设施评估验收报告

3、消火栓系统 1、该工程设有室外消火栓系统，消火栓系统使用市政供水到消火栓设施管网，消火栓箱内组件齐全，接口垫圈完整，水带、水枪、消火栓接口相互匹配; 消火栓给水系统综合性能试验正常。 - 系统形式：临时高压系统 常高压系统□ 局部稳压装置□ 市政供水☑ - 消防水池和消防水箱符合要求 - 稳压泵、增压泵及气压水罐进出口阀门常开，启动运行正常，启停泵压力值符合设计要求，压力表显示正常 - 消防水泵进出水口阀门有明显的系统名称、编号标识，压力表、试水阀、防超压装置工作正常 - 泵启、停及运行正常，信号反馈及显示正常 - 水泵控制柜有明显的系统名称、编号标识，控制及显示功能正常，按钮启、停泵正常，主、备泵转换和主备电源切换功能正常 - 室内消火栓箱及组件符合设计及标准要求 - 室内消火栓及消火栓箱安装符合要求，阀门启闭灵活 - 有利点和不利点栓口静水压力符合规范和设计要求，静水压力≥0.1MPa - 启泵按钮外观完好，有透明罩保护，并配有击碎工具，手动复位功能正常，确认灯显示正常□；远程按钮启泵正常，栓口出水压力符合规范和设计要求，出水压力≤0.5MPa - 水泵接合器有明显的标识、安装及性能符合要求 - 室外消火栓阀门启闭灵活，有防冻措施，室外消火栓出水正常 - 消防炮（选项）按钮启泵正常，出水压力符合设计要求□

建筑消防设施评估验收报告

4、机械排烟系统 情况说明：该工程范围内设置自然排烟系统。 - 系统形式：正压送风□ 机械排烟 机械排烟+补风□ - 系统控制柜有系统名称和编号标志，仪表、指示灯显示、开关及控制按钮功能标志正常、动作灵活可靠；手动、自动切换功能正常 - 风机有明显的系统名称和编号标志，风机传动皮带的防护罩、新风入口的防护网完好，风机启动运转平稳，无异常现象；叶轮旋转方向正确 - 送风阀、排烟阀、排烟防火阀、电动排烟窗安装牢固，开启与复位操作灵活可靠，关闭严密且反馈信号正常 - 能自动（联动）和手动启动相应区域的送风（排烟）机、送风（排烟）阀，向火灾报警控制器（联动控制柜）反馈信号正常 - 防烟楼梯间的余压值、前室、合用前室的余压值评估验收数据见附表 ；余压值符合要求□ - 排烟系统设有补风设备，启动排烟风机的同时启动送风机符合要求 - 排烟口的风速符合要求 - 风机为通风与排烟合用风机（选项），火灾报警后能自动切换到高速（排烟）运行状态 - 电动排烟窗系统（选项），直接启动和联动控制开启功能正常□

建筑消防设施评估验收报告

5、防火门 情况说明：木质、钢质防火门表面平整、无刨痕、毛刺和锤印，外观质量符合“检 测规程”要求;防火门小五金齐全，位置适宜，固定可靠。门框门扇搭接的裁口处有密封槽，镶填不燃性材料制成的密封条，木质、钢质防火门安装留缝宽度符合“评估验收规程”要求;防火门为平开门，开启方向正确，启、闭灵活，小于90度时，具有自行关闭功能。木 质、钢质防火门开启力小于80N符合“评估验收规程”要求。 - 材质：木质 钢质 +防火玻璃□ 甲级 乙级 丙级□ - 组件齐全完好，启闭灵活、关闭严密 - 防火门能自动闭合，双扇防火门按顺序关闭，关闭后从内、外侧人为开启正常 - 常闭防火门开启后自动闭合正常 - 电动常开防火门，任一侧火灾报警后自动关闭，反馈信号正常□ - 带门禁系统的防火门，在火灾报警后自动解除功能正常□

建筑消防设施评估验收报告

6、应急照明及疏散指示标志 情况说明：应急照明灯和疏散指示标志灯设短路保护和无锁试验按钮及状态指示灯，疏散指示标志图形、文字、指示方向符合“评估验收规程”要求。火灾应急照明灯和疏散指示标志灯应急转换功能，应急工作时间，充放电功能及照度符合“评估验收规程”要求。 - 安装牢固、无遮挡、状态指示灯正常 - 切断正常供电电源后，应急照明工作状态的持续时间为 min,地面中心照度为 lx；疏散指示标志的照明工作状态的持续时间为 min,地面中心照度为 lx； - 切断正常供电电源后，消防泵房、消防控制室、防排烟机房等发生火灾时仍需坚持工作的其它房间，应急照明工作的照度不低于正常照明时的照度。 - 疏散指示标志的指示方向正确 - 疏散指示标志的安装位置、间距符合要求

系 统 评 估  验 收 结 论

瑞景桦庭小区6#、10#、11#、15#楼工程设有室外消火栓系统评估验收结论如下：

1.室外消火栓系统功能符合要求；

安徽永睦消防科技有限公司

2021 年 4月 8 日

批准人：	审核人：	主评估验收人：

附表一

消 防 产 品 清 单

| 名称 | 规格、型号 | 数量 | 单位 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 火灾报警控制器（联动 型） |  |  | 台 |  |
| 手动报警按钮 |  |  | 只 |  |
| 感烟探测器 |  |  | 只 |  |
| 声光报警器 |  |  | 只 |  |
| 湿 式 报警阀组 |  |  | 组 |  |
| 喷淋泵 |  |  | 台 |  |
| 下喷喷头 |  |  | 只 |  |
| 消火栓箱 |  |  | 只 |  |
| 消火栓 |  |  | 只 |  |
| 水枪 |  |  | 只 |  |
| 水带 |  |  | 条 |  |
| 消防泵 |  |  | 台 |  |

消 防 产 品 清 单

| 排烟风机 |  |  | 台 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排烟阀 |  |  | 台 |  |
| 钢质防火门 |  |  | 樘 |  |
| 应急灯 |  |  | 只 |  |
| 疏散指示标志 |  |  | 只 |  |
| 灭火器 |  |  | 具 |  |

附表二

| 检测 类别 | 检测 项目 | 检 测 内 容 | 检 测 结 果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 火灾探测器 | 探测器的类别与使用场所是否符合设计要求 | 符合要求□ 不符合要求□ |
|  |  | 底座应安装牢固 | 符合要求□ 不符合要求□ |
|  |  | 探测器的确认灯应向便于人员观察的主要入口方向 | 符合要求□ 不符合要求□ |
|  |  | 探测器至墙壁、梁边水平距离不小于 0.5m | 大于 0.5m□ 小于 0.5m□ |
|  |  | 至空调送风口边的水平距离不小于 1.5m，至多孔送风顶棚孔口的水平距离不小于0.5m | 至空调送风口 大于 1.5m□小于 1.5m□至多孔送风口 大于 0.5m□ 小于 0.5m□ |
|  |  | 探测器的保护面积应符合规范 | 符合要求□ 不符合要求□ |
|  |  | 探测器安装的倾斜角应不大于 45 度 | 符合要求□ 不符合要求□ |
|  |  | 宽度小于 3m 的内走道宜居中布置，感烟探测器的安装间距不应超过 15m，感温探测器安装间距不应超过 10m | 烟感：小于 15m□ 大于 15m□温感：小于 10m□大于 10m□ |
|  |  | 探测器功能及确认灯显示 | 符合要求□ 不符合要求□ |
|  | 手动报警按钮 | 应安装牢固，并不得倾斜 | 符合要求□ 不符合要求□ |
|  |  | 应安装在墙上距地（楼）面高度 1.3-1.5m | 高度 m， 符合要求□ 不符合要求□ |
|  |  | 每个防火分区应至少设置一个手动报警按钮，手动报警按钮的间距不大于 30m | 一个□，多于一个□ ，缺少□ 间距小于 30m□□ ，大于 30m□ |
|  |  | 触发、复位功能及确认灯显示 | 符合要求□ 不符合要求□ |
|  | 消防电话 | 消控室与“119”通话功能 | 正常□ 不正常□ |
|  |  | 消控室与设备间通话功能 | 正常□ 不正常□ |
|  |  | 对讲电话通话功能 | 正常□ 不正常□ |
|  | 警报装置 | 安装牢固、无松动 | 符合要求□ 不符合要求□ |
|  |  | 报警声强测试 | 背景噪声声强 dB 报警声强 dB |

建筑消防设施评估验收记录表

| 评估验收类别 | 评估验收项目 | 检 测 内 容 | 评 估 结 果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 火灾显示盘 | 接收火警信号、发出声光报警、指示火灾部位 | 正常□ 不正常□ |
|  |  | 自检、消音、复位功能 | 正常□ 不正常□ |
|  |  | 故障信号保持、消除，火警优先功能、二次报警功能 | 正常□ 不正常□ |
|  | 联动控制器 | 消音、复位功能 | 正常□ 不正常□ |
|  |  | 故障报警功能 | 正常□ 不正常□ |
|  |  | 电源自动转换和备用电源的自动充电功能 | 正常□ 不正常□ |
|  |  | 火灾报警和受检设备动作的记忆功能 | 正常□ 不正常□ |
|  |  | 备用电源的欠压和过压报警功能 | 正常□ 不正常□ |
|  |  | 检查控制器的保护接地情况 | 符合要求□ 不符合要求□ |
|  |  | 手动插入操作优先功能 | 按有关操作功能健 正常□ 不正常□ |
|  | 电源 | 切断火灾发生区域的正常电源，接通消防电源 | 手动□ 切断 正常□ 不正常□自动□ 切断 正常□ 不正常□ |
|  | 消防泵 | 启动试验（手动、自动启动） | 手动启动 正常□ 不正常□自动启动 正常□ 不正常□ |
|  |  | 控制柜工作状态 | 正常□ 不正常□ |
|  | 喷淋泵 | 启动试验（手动、自动启动） | 手动启动 正常□ 不正常□ 自动启动 正常□ 不正常□ |
|  |  | 控制柜工作状态 | 正常□ 不正常□ |
|  | 气体灭火系统 | 手动控制系统的紧急启停 | 正常□ 不正常□ |
|  |  | 在报警、喷射各阶段、发出声、光警报信号，并能手动切除声信号 | 正常□ 不正常□ |
|  |  | 显示系统的手动、自动工作状态 | 正常□ 不正常□ |

| 评估验收类别 | 评估验收项目 | 评 估 内 容 | 评 估 结 果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 火灾自动报警及消防联动控制系统 | 泡沫 | 控制系统的启、停 | 正常□ 不正常□ |
|  | 干粉 |  |  |
|  | 灭火 |  |  |
|  | 系统 | 显示系统的状态 | 正常□ 不正常□ |
|  | 电梯 |  | 迫降： 正常□ 不正常□ |
|  | 及消 防电 | 控制迫降、反馈信号 |  |
|  | 梯 |  | 反馈信号：正常□ 不正常□ |
|  | 防火卷帘 | 控制半降、全降，反馈信号 | 正常□ 不正常□ 反馈信号：正常□ 不正常□ |
|  | 平开 |  |  |
|  | 防火 | 控制平开防火门，反馈信号 | 正常□ 不正常□ |
|  | 门 |  |  |
|  | 应急照明 | 设置部位，控制投入方式 | 部位：符合要求□ 不符合要求□ 方式： 手动□ 联动□ |
|  | 疏散 |  |  |
|  | 指示 | 控制投入方式 | 手动□ 联动□ |
|  | 灯 |  |  |
|  | 火灾 |  |  |
|  | 应急 | 控制投入方式 | 手动□ 联动□ |
|  | 广播 |  |  |
|  | 火灾 |  |  |
|  | 警报 | 控制投入方式 | 手动□ 联动□ |
|  | 装置 |  |  |
|  | 空调 | 停止空调通风、关闭防火阀、反馈信号 | 正常□ 不正常□ |
|  | 防排烟 | 启动排烟风机、正压送风机、排烟阀、送风阀、反馈信号 | 正常□ 不正常□ |

| 评估验收 类别 | 评估验收 项目 | 评 估 内 容 | 评 估 结 果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自动喷水灭火系统 | 消防水池 | 水位及消防用水不被他用的设施 | 符合要求□ 不符合要求□ |
|  |  | 补水设施 | 符合要求□ 不符合要求□ |
|  |  | 防冻措施 | 符合要求□不符合要求□ |
|  | 消防水箱 | 水位及消防用水不被他用的设施 | 符合要求□ 不符合要求□ |
|  |  | 出水管止回阀关闭应严密 | 符合要求□ 不符合要求□ |
|  |  | 防冻措施 | 符合要求□ 不符合要求□ |
|  | 报警阀 | 湿式报警阀组安装质量、系统名称和保护标志牌 | 符合要求□ 不符合要求□ |
|  |  | 报警阀联动泵情况，进出水口压力表 | 联动泵正常□ 不正常□ 上腔 MPa 下腔 MPa |
|  |  | 室内地面排水设施 | 有□ 无□ 符合要求□ 不符合要求□ |
|  |  | 开启试水阀门，压力开关动作情况 | 正常□ 不正常□ |
|  |  | 水泵启动情况 | 正常□ 不正常□ |
|  |  | 延时 90 秒内水力警铃动作情况 | 延时 秒水力警铃动作 |
|  |  | 关闭试水阀门，水力警铃和压力开关情况 | 正常□ 不正常□ |
|  | 管网 | 安装情况 | 符合要求□ 不符合要求□ |
|  |  | 未端试水装置处排污设置和排污情况 | 有□ 无□ 排污：通畅□ 不通畅□ |
|  | 喷头 | 安装应符合设计要求 | 符合要求□ 不符合要求□ |
|  |  | 方向正确 | 符合要求□ 不符合要求□ |
|  |  | 型号选择和保护面积是否符合规范要求（有无盲区） | 符合要求□ 不符合要求□ |

| 评估验收类别 | 评估验收项目 | 评 估 内 容 | 评 估 结 果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自动喷水灭火系统 | 喷淋泵 | 外观、型号和安装质量 | 符合要求□ 不符合要求□ |
|  |  | 电控箱启、停泵情况 | 正常□ 不正常□ |
|  |  | 消防中心启、停泵情况 | 正常□ 不正常□ |
|  |  | 报警阀联动泵情况 | 正常□ 不正常□ |
|  |  | 主、备泵切换情况 | 正常□ 不正常□ |
|  |  | 主、备电源切换情况 | 正常□ 不正常□ |
|  | 稳压泵 | 外观、型号和安装质量 | 符合要求□ 不符合要求□ |
|  |  | 手动和自动启泵情况 | 正常□ 不正常□ |
|  |  | 稳压泵功能评估验收情况 | 正常□ 不正常□ |
|  |  | 主、备泵自动切换情况 | 正常□ 不正常□ |
|  | 水流指示器 | 信号输出情况 | 正常□ 不正常□ |
|  |  | 信号阀启闭功能情况 | 有□ 无□ 正常□ 不正常□ |
|  | 水泵结合器 | 安装质量及设置情况 | 符合要求□不符合要求□ |
|  |  | 单向阀密封性测试情况 | 启泵加压 未渗漏□ 有渗漏□ |
|  | 系统联动试验 | 开启末端放水装置，喷淋泵动作情况 | 正常□ 不正常□ |
|  |  | 水力警铃、压力开关、水流指示器等设备的动 | 正常□ 不正常□ 距警铃 米处声强（最小） dB |
|  |  | 消防控制器上的信号显示情况 | 正常□ 不正常□ |

| 评估验收类别 | 评估验收项目 | 评 估 内 容 | 评 估 结 果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消火栓系统 | 管网 | 安装质量应符合规范要求 | 符合要求□ 不符合要求□ |
|  |  | 排污设置及排污情况 | 有□ 无□ 畅通□ 不畅通□ |
|  | 减压 | 安装质量及设置情况 | 有□ 无□ 符合要求□ 不符合要求□ |
|  | 阀组 |  |  |
|  |  | 减压是否与设计相符 | 相符□ 不相符□ |
|  | 室内消火栓 | 室内消火栓箱及组件符合设计及 | 符合要求□ 不符合要求□ |
|  |  | 标准情况 |  |
|  |  | 安装质量，阀门启闭情况 | 符合要求□ 不符合要求□ |
|  |  | 出水口动压、静压测试 | 符合要求□ 不符合要求□ |
|  |  | 水带规格和水带绑扎 | 符合要求□ 不符合要求□ |
|  |  | 消防软管卷盘接口绑扎牢固 | 符合要求□不符合要求□ |
|  |  | 消火栓按钮启动复位功能与信号 | 正常□ 不正常□ |
|  |  | 传送情况 |  |
|  | 水泵 | 设置及安装质量标识情况 | 符合要求□√ 不符合要求□ |
|  | 结合 |  |  |
|  |  |  | 启泵加压观察，密封性： 好□√ 不好□ |
|  | 器 | 单向阀的密封性测试情况 |  |
|  | 室外消火栓 | 安装位置是否合理便于消防车停 | 符合要求□√ 不符合要求□ |
|  |  | 靠和操作 |  |
|  |  | 与水泵接合器的间距是否符合规 | 符合要求□√ 不符合要求□ |
|  |  | 范要求 |  |
|  |  | 地下式消火栓应有明显标志，井 | 符合要求□√ 不符合要求□ |
|  |  | 内无积水 |  |
|  |  | 阀门应启、闭灵活 | 符合要求□√ 不符合要求□ |
|  |  | 出水情况 | 正常□√ 不正常□ |
|  |  | 启泵按钮启泵及确认灯显示 | 正常□ 不正常□ |
|  | 消防炮 | 控制阀应启、闭灵活 | 符合要求□ 不符合要求□ |
|  |  | 回转与俯仰应灵活，定位机构应 | 符合要求□ 不符合要求□ |
|  |  | 可靠 |  |
|  |  | 启泵按钮启泵及确认灯显示 | 符合要求□ 不符合要求□ |

| 评估验收 类别 | 评估验收项目 | 评 估 内 容 | 评 估 结 果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机 械 排 烟 系 统 | 控 制 柜 | 应有明显的系统名称和编号 | 有 无□ |
|  |  | 应有手动、自动切换装置，手动、自动功能正常 | 切换 正常 不正常□ 功能 正常 不正常□ |
|  |  | 开关和按钮工作可靠仪表和指示灯显示正常 | 符合要求 不符合要求□ |
|  | 风 机 | 应有明显的系统名称和编号 | 有 无□ |
|  |  | 传动皮带防护罩，新风口防护罩应完好 | 符合要求 不符合要求□ |
|  |  | 运转平稳、方向正确，无异常振动、无异常声响 | 符合要求 不符合要求□ |
|  |  | 火警后双速风机及时转换到排烟运行状态 | 符合要求 不符合要求□ |
|  | 排烟阀、排烟防火阀、电动排烟窗 | 安装牢固、关闭严密 | 符合要求 不符合要求□ |
|  |  | 开启与复位灵活可靠 | 符合要求 不符合要求□ |
|  |  | 任何一个排烟口开启，均能自动启动排烟风机 | 符合要求 不符合要求□ |
|  |  | 与火灾报警系统联动，当接到启动指令时能开启火灾层的排烟口并反馈开启信号 | 联动 正常 不正常□ 反馈信号 正常 不正常□ |
|  |  | 观察排烟效果 | 排烟效果 明显 不明显□ |

营业执照副本

一级注册消防工程师