运河师范学校消防整改方案

为加强学校消防安全工作，预防和遏制重特大火灾事故的发生，确保广大师生安全及学校稳定，根据上级通知要求，我们结合学校实际情况，制定如下工作方案：

- 指导思想

- 认真贯彻落实近期关于加强消防工作的一系列重要部署，切实加强学校安全管理，建立健全消防安全责任制，全面落实消防安全措施，全面排查，集中整治学校火灾隐患，最大限度地减少火灾事故，维护社会稳定。进一步强化安全工作责任意识，创造良好的消防安全环境。

- 制定切实有效工作实施方案，加强学校消防安全工作领导，明确学校范围内消防安全情况：建立完善学校安全教育体系，制定学校消防安全应急预案并组织演练，提高学生安全意识及自防自救能力，深入排查学校火灾隐患状况，加大宣传教育整治力度，建立实行集人防。物防和技防的防范格局，彻底杜绝任何安全事故放生。

- 组织机构
  成立学校消防安全整改专项行动领导小组，统一组织协调学校火灾隐患排查整治工作，确保火灾隐患排查专项整治工作有序进行。

- 领导小组成员：

- 组长：

- 副组长：

- 组员：

- 工作要求

- 提高认识，加强领导。要充分认识消防安全严查整治专项行动的重要性.必要性，正确处理消防安全与社会稳定的关系，切实把专项行动纳入学校安全工作的重要议事日程，周密谋划部署，精心组织实施。明确分工，落实责任，检查。指导和督促学校有关人员开展火灾隐患自查.整改，抓好各项工作的落实，切实把专项行动抓紧.抓好.抓出成效.。

- 加强与有关部门的协调，认真梳理隐患内容，制定整改方案，落实整改责任，确保整改质量，建立和完善学校的消防安全管理责任体系，层层签订责任状，按照第一责任人的职责范围，规范其他责任人的相应工作任务和管理职责，按照消防预案的责任分工和群防群治的原则，不断完善消防安全的巡查制度和报警制度，明确用火.用电.用气的安全规程，做到责任明确，责任到人，严格考评。

- 强化宣传，把我导向，要充分利用课堂教学.班会.集体活动等形式开展形式多样的消防安全知识宣传教育，增强安全意识，提高广大师生的自我防范能力.自护自救能力，防患于未然。

- 五．措施步骤

（一）.徐州教育局对本校消防存在问题做以下汇总：

| 局直属学校未通过消防验收建筑报备表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 学校 | 建筑类别 （宿舍、食堂、教学楼、图书馆等） | 建筑 楼栋号 | 建筑 启用时间 （年/月） | 建筑 面积 | 未通过验收 原因 | 整改 措施 |
| 1 | 运河高等师范学校 | 学生宿舍 | 2号楼 | 1990年8月 | 1758.08平方米 | 无消防 | 消防改造 |
| 2 | 运河高等师范学校 | 学生宿舍 | 3号楼 | 1996年6月 | 2328平方米 | 无消防 | 消防改造 |
| 3 | 运河高等师范学校 | 学生宿舍 | 4号楼 | 1995年8月 | 2278.7平方米 | 无消防 | 消防改造 |
| 4 | 运河高等师范学校 | 教学楼 | 东西点式楼 | 1986年7月 | 2054.05平方米 | 无消防 | 消防改造 |
| 5 | 运河高等师范学校 | 体育馆 | 体育馆 | 1998年10月 | 2677.81平方米 | 消防管网年久损坏 | 消防维修 |
| 6 | 运河高等师范学校 | 艺术楼 | 艺术楼 | 1995年6月 | 2328.09平方米 | 消防管网年久损坏 | 消防维修 |

- （二）.消防整改依据

- 《现代消防工程施工维护手册》

- 《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB50166-2007）

- 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014）

- 《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）

- 《建筑消防设施的维护管理 》（GB25201-2010）

- 其他有关消防规定

（三）根据以上问题我们对所有问题建筑进行分类：

1.,2,3宿舍楼为一类型，

4,教学楼为一类型，

5，6艺术楼和体育馆为一类型，又结合现场实际情况逐一分类整改。

- （四）具体整改措施

- 宿舍楼原未设计消防设施，根据消防规范要求宿舍楼属于人多聚众场所需要设置消火栓系统，根据现场布局及规范要求消防栓进户两路，由室外主管网引入，2#宿舍楼增设消火栓箱8套，3#楼和4#楼各增设消火栓12套。

- 东西点式教学楼同宿舍楼由外管网引入主管，东西两道主管引上，增设消火栓箱12套。

- 艺术楼和体育馆原有消火栓系统，由于长期未曾维护保养，再加上室外管路改造，一同虚设，由于外管网不能使用，应重新布设外管网，重新敷设后，原管路注水实验，损坏管路进行更换，原消火栓长期锈蚀已经基本无法使用，更换新消火栓。

- 整改费用

- 附后：（由于艺术楼和体育馆长期未使用及外网位置不确定性根据现场情况实际调增。）

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：徐州运河师范学校消防整改 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 1 | 030901002001 | 消火栓钢管 |  |  |  | m | 4 | 39.58 | 158.32 |  |  |
| 2 | 030901002002 | 消火栓钢管 |  |  |  | m | 44 | 66.08 | 2907.52 |  |  |
| 3 | 030901002003 | 消火栓钢管 |  |  |  | m | 400 | 91.37 | 36548.00 |  |  |
| 4 | 031001006001 | 塑料管 |  |  |  | m | 200 | 105.96 | 21192.00 |  |  |
| 5 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 |  |  |  | 个 | 14 | 653.60 | 9150.40 |  |  |
| 6 | 031003001001 | 螺纹阀门 |  |  |  | 个 | 5 | 58.89 | 294.45 |  |  |
| 7 | 030901010001 | 室内消火栓 |  |  |  | 套 | 32 | 949.59 | 30386.88 |  |  |
| 8 | 031002001001 | 管道支架 |  |  |  | Kg | 400 | 15.95 | 6380.00 |  |  |
| 9 | 031002003001 | 套管 |  |  |  | 个 | 42 | 86.68 | 3640.56 |  |  |
| 10 | 010102002001 | 挖沟槽石方 |  |  |  | m3 | 200 | 14.58 | 2916.00 |  |  |
| 11 | 010501001001 | 垫层 |  |  |  | m3 | 1 | 15501.60 | 15501.60 |  |  |
| 12 | 010101003001 | 挖沟槽土方 |  |  |  | m3 | 200 | 14.23 | 2846.00 |  |  |
| 13 | 010103001001 | 回填方 |  |  |  | m3 | 160 | 53.82 | 8611.20 |  |  |
| 14 | 030901010002 | 室内消火栓 |  |  |  | 套 | 40 | 51.50 | 2060.00 |  |  |
| 15 | 031208002001 | 管道绝热 |  |  |  | m3 | 1 | 43263.80 | 43263.80 |  |  |
| 16 | 030413003001 | 打洞（孔） |  |  |  | 个 | 1 | 1232.66 | 1232.66 |  |  |
| 17 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 |  |  |  | 点 | 44 | 152.60 | 6714.40 |  |  |
|  |  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  | 193803.79 |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 193803.79 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 193803.79 |  |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：徐州运河师范学校消防整改 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  |  | 计算基数(元) |  | 计算费率(％) |  | 金额(元) |  |
| 1 | 规费 |  | 环境保护税+社会保险费+住房公积金 |  |  | 5749.06 |  | 100.000 |  | 5749.06 |  |
| 1.1 | 社会保险费 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 196885.27 |  | 2.400 |  | 4725.25 |  |
| 1.2 | 住房公积金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 196885.27 |  | 0.420 |  | 826.92 |  |
| 1.3 | 环境保护税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费 |  |  | 196885.27 |  | 0.100 |  | 196.89 |  |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01 |  |  | 202634.33 |  | 9.000 |  | 18237.09 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23986.15 |  |
|  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |

| 工程名称：徐州运河师范学校消防整改 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共2页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料编码 | 材料名称 |  | 规格、型号等要求 | 单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 备注 |
| 1 | 01270101-1 | 型钢 |  |  | kg |  | 424 | 4.98 | 2111.52 |  |  |
| 2 | 01290124 | 钢板 |  | δ3.0 Q235 | kg |  | 16.8 | 3.57 | 59.98 |  |  |
| 3 | 01290154 | 钢板 |  | δ12～20 Q235 | kg |  | 18.352 | 3.57 | 65.52 |  |  |
| 4 | 02010106 | 橡胶板 |  | δ1～15 | kg |  | 1.168 | 7.72 | 9.02 |  |  |
| 承包人供应主要材料一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 02010506 | 石棉橡胶板 |  | 低压δ0.8～6 | kg |  | 4.9 | 5.57 | 27.29 |  |  |
| 6 | 02010508 | 石棉橡胶板 |  | 低中压 δ0.8～6 | kg |  | 4.1208 | 11.06 | 45.58 |  |  |
| 7 | 02190109 | 聚四氟乙烯生料带 |  | 宽20 | m |  | 53.76 | 0.30 | 16.13 |  |  |
| 8 | 02270131 | 破布 |  |  | kg |  | 15.304 | 6.00 | 91.82 |  |  |
| 9 | 02290103 | 线麻 |  |  | kg |  | 0.4498 | 10.29 | 4.63 |  |  |
| 10 | 02290507 | 油浸麻丝 |  |  | kg |  | 8.568 | 8.40 | 71.97 |  |  |
| 11 | 03050102 | 螺栓 |  |  | 套 |  | 20.556 | 0.21 | 4.32 |  |  |
| 12 | 03050611 | 精制带母镀锌螺栓 |  | 带垫 M16×65～80 | 套 |  | 230.72 | 1.35 | 311.47 |  |  |
| 13 | 03050911 | 精制六角螺栓 |  |  | kg |  | 2.716 | 4.82 | 13.09 |  |  |
| 14 | 03070145 | 膨胀螺栓 |  | M18×200 | 套 |  | 93.2 | 3.43 | 319.68 |  |  |
| 15 | 03090103 | 螺母 |  |  | kg |  | 5.684 | 6.17 | 35.07 |  |  |
| 16 | 03130304 | 钢垫圈 |  |  | kg |  | 2.244 | 4.97 | 11.15 |  |  |
| 17 | 03210211 | 砂轮片 |  | φ400 | 片 |  | 4.432 | 11.58 | 51.32 |  |  |
| 18 | 03210405 | 尼龙砂轮片 |  | φ100×16×3 | 片 |  | 0.18 | 3.26 | 0.59 |  |  |
| 19 | 03210408 | 尼龙砂轮片 |  | φ400 | 片 |  | 4.312 | 8.66 | 37.34 |  |  |
| 20 | 03270202 | 砂纸 |  |  | 张 |  | 7.75 | 0.94 | 7.29 |  |  |
| 21 | 03410200 | 电焊条 |  |  | kg |  | 4.2 | 4.97 | 20.87 |  |  |
| 22 | 03410206 | 电焊条 |  | J422 φ3.2 | kg |  | 21.272 | 3.77 | 80.20 |  |  |
| 23 | 03570225 | 镀锌铁丝 |  | 13#～17# | kg |  | 63.664 | 5.15 | 327.87 |  |  |
| 24 | 03652422 | 钢锯条 |  |  | 根 |  | 0.752 | 0.21 | 0.16 |  |  |
| 25 | 04010611 | 水泥 |  | 32.5级 | kg |  | 10542.724 | 0.27 | 2846.54 |  |  |
| 26 | 04030102 | 黄砂 |  |  | m3 |  | 3.684 | 120.46 | 443.77 |  |  |
| 27 | 04030107 | 中砂 |  |  | t |  | 72.1068 | 67.39 | 4859.28 |  |  |
| 28 | 04050206 | 碎石 |  | 5～32mm | m3 |  | 0.112 | 90.34 | 10.12 |  |  |
| 29 | 04050207 | 碎石 |  | 5～40mm | t |  | 50.904 | 60.23 | 3065.95 |  |  |
| 30 | 05030100 | 木方材 |  |  | m3 |  | 0.096 | 1543.59 | 148.18 |  |  |
| 31 | 05030600 | 普通木成材 |  |  | m3 |  | 0.044 | 1372.08 | 60.37 |  |  |
| 32 | 05072105 | 纤维类制品(管壳) |  |  | m3 |  | 20.6 | 1800.00 | 37080.00 |  |  |
| 33 | 11030305-1 | 醇酸防锈漆 |  | C53-1 | kg |  | 22.644615 | 26.00 | 588.76 |  |  |
| 34 | 11030306-1 | 酚醛防锈漆 |  |  | kg |  | 3.68 | 26.00 | 95.68 |  |  |
| 35 | 11112503-1 | 调和漆 |  |  | kg |  | 17.126185 | 26.00 | 445.28 |  |  |
| 36 | 11112524 | 厚漆 |  |  | kg |  | 4.812 | 8.58 | 41.29 |  |  |
| 37 | 11452103 | 工业酒精 |  | 99.5% | kg |  | 0.228 | 6.86 | 1.56 |  |  |
| 38 | 12010103 | 汽油 |  |  | kg |  | 8.83416 | 9.12 | 80.57 |  |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承包人供应主要材料一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：徐州运河师范学校消防整改 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共2页 |  |
| 序号 | 材料编码 | 材料名称 |  | 规格、型号等要求 | 单位 |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 备注 |
| 39 | 12050311 | 机油 |  |  | kg |  | 1.004 | 7.72 | 7.75 |  |  |
| 40 | 12050313 | 机油 |  | 6～7# | kg |  | 1.012 | 10.72 | 10.85 |  |  |
| 41 | 12060317 | 清油 |  |  | kg |  | 0.304 | 13.72 | 4.17 |  |  |
| 42 | 12333538 | 皂化冷却液 |  |  | kg |  | 2.8 | 3.86 | 10.81 |  |  |
| 43 | 12370305 | 氧气 |  |  | m3 |  | 18.796 | 2.83 | 53.19 |  |  |
| 44 | 12370335 | 乙炔气 |  |  | kg |  | 7.4122 | 15.44 | 114.44 |  |  |
| 45 | 12430312 | 铝箔胶带 |  |  | m2 |  | 74.2 | 20.00 | 1484.00 |  |  |
| 46 | 12430364 | 塑料胶布带 |  | 20mm×50m | 卷 |  | 6.3 | 3.14 | 19.78 |  |  |
| 47 | 13013509 | 石棉绒 |  |  | kg |  | 17.934 | 2.40 | 43.04 |  |  |
| 48 | 14010341 | 焊接钢管 |  | DN150 | m |  | 12.81 | 72.88 | 933.59 |  |  |
| 49 | 14030319-1 | 热镀锌钢管 |  | DN25 | m |  | 4.06 | 26.00 | 105.56 |  |  |
| 50 | 14030331 | 热镀锌钢管 |  | DN65 | m |  | 44.66 | 45.00 | 2009.70 |  |  |
| 51 | 14030340 | 热镀锌钢管 |  | DN100 | m |  | 406 | 60.00 | 24360.00 |  |  |
| 52 | 14050130 | 无缝钢管 |  | φ57×3 | m |  | 0.448 | 20.86 | 9.35 |  |  |
| 53 | 14311503-9 | PP-R给水管 |  | 公称直径/管外径 100/110mm | m |  | 204 | 75.00 | 15300.00 |  |  |
| 54 | 14370507 | 橡胶软管 |  | φ50 | m |  | 3.584 | 26.76 | 95.91 |  |  |
| 55 | 15020323 | 室外镀锌钢管接头零件 |  | DN25 | 个 |  | 0.768 | 2.23 | 1.71 |  |  |
| 56 | 15020327 | 室外镀锌钢管接头零件 |  | DN65 | 个 |  | 7.744 | 13.37 | 103.54 |  |  |
| 57 | 15020329 | 室外镀锌钢管接头零件 |  | DN100 | 个 |  | 65.2 | 28.38 | 1850.38 |  |  |
| 58 | 15021107 | 镀锌活接头 |  | DN25 | 个 |  | 5.05 | 7.42 | 37.47 |  |  |
| 59 | 16250111 | 法兰阀门 |  | DN100 | 个 |  | 14 | 420.00 | 5880.00 |  |  |
| 60 | 16310105 | 螺纹阀门 |  | DN25 | 个 |  | 5.05 | 38.00 | 191.90 |  |  |
| 61 | 16410113 | 阀门 |  | DN50 PN10 | 个 |  | 0.448 | 92.90 | 41.62 |  |  |
| 62 | 17010920 | 平焊法兰 |  | 0.6MPa DN50 | 片 |  | 0.448 | 20.32 | 9.10 |  |  |
| 63 | 17010943 | 平焊法兰 |  | 1.6MPa DN100 | 片 |  | 28 | 42.17 | 1180.76 |  |  |
| 64 | 20030105 | 室内消火栓 |  | 单栓65 | 套 |  | 32 | 860.00 | 27520.00 |  |  |
| 65 | 25036303 | ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线 |  | 1mm2 | m |  | 87.324 | 0.69 | 60.25 |  |  |
| 66 | 31110301 | 棉纱头 |  |  | kg |  | 9.471 | 5.57 | 52.75 |  |  |
| 67 | 31150101 | 水 |  |  | m3 |  | 234.996 | 4.57 | 1073.93 |  |  |
| 68 | 31150301 | 电 |  |  | kW·h |  | 156.78 | 0.76 | 119.15 |  |  |
| 69 | ZC0001 | 室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔管件 100/110mm |  |  | 个 |  | 60 | 39.93 | 2395.80 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 138571.73 |  |  |
|  |  |  | 【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】 |  |  |  |  |  |  |  |  |