## 检查表
配电室与配电柜专项检查表
区域
检查人
陪检人
序号 | 依据来源 | 检查内容（法规要求） | 隐患描述 | 整改建议 | 隐患分类一级 | 隐患分类二级 | 隐患性质 | 检查结果 | 法律原文
配电室
1 | GB 50222-2017 建筑内部装修设计防火规范 4.0.9 | 消防水泵房、机械加压送风排烟机房、固定灭火系统钢瓶间、配电室、变压器室、发电机房、储油间、通风和空调机房等，其内部所有装修均应采用不燃性（A级）装修材料。 | 消防水泵房、机械加压送风排烟机房、固定灭火系统钢瓶间、配电室、变压器室、发电机房、储油间、通风和空调机房等，其内部装修采用了可燃性装修材料。 | 消防水泵房、机械加压送风排烟机房、固定灭火系统钢瓶间、配电室、变压器室、发电机房、储油间、通风和空调机房等，其内部所有装修均应采用不燃性（A级）装修材料。 | 现场管理 | 消防安全 | 一般隐患 |  | GB 50222-2017 建筑内部装修设计防火规范 4.0.9 消防水泵房、机械加压送风排烟机房、固定灭火系统钢瓶间、配电室、变压器室、发电机房、储油间、通风和空调机房等，其内部所有装修均应采用A级装修材料。
2 | GB 50016-2014 建筑设计防火规范 10.3.3 | 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房，避难层（间）以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房室内应设置备用照明，备用照明灯具可采用正常照明灯具，在火灾时应保持正常的照度（不低于200lx），且备用照明灯具应由正常照明电源和消防电源专用应急回路互投后供电。按照GB 51309-2018 中第3.8.1 要求，应同时设置疏散照明和疏散指示标志。备用照明、疏散照明和疏散指示标志应定期测试，以保持有效性。 | 发生火灾时仍需正常工作的消防设备房未设置有效的备用照明，火灾发生时可能无法执行应急操作任务。 | 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房，避难层（间）以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房室内应设置备用照明，备用照明灯具可采用正常照明灯具，在火灾时应保持正常的照度（不低于200lx），且备用照明灯具应由正常照明电源和消防电源专用应急回路互投后供电。按照GB 51309-2018 中第3.8.1 要求，应同时设置疏散照明和疏散指示标志。备用照明、疏散照明和疏散指示标志应定期测试，以保持有效性。 | 现场管理 | 消防安全 | 一般隐患 |  | GB 50016-2014 建筑设计防火规范 10.3.3 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房应设置备用照明，其作业面的最低照度不应低于正常照明的照度。 GB 51309-2018 消防应急照明和疏散指示系统技术标准 3.8.1 避难间（层）及配电室、消防控制室、消防水泵房、自备发电机房等发生火灾时仍需工作、值守的区域应同时设置备用照明、疏散照明和疏散指示标志。
3 | GB 50016-2014 建筑设计防火规范 6.2.7 | 附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和通风、空气调节机房和变配电室开向建筑内的门应采用甲级防火门。 | 附设在建筑内的通风空气调节机房开向建筑内的门未采用甲级防火门。 | 附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和通风、空气调节机房和变配电室开向建筑内的门应采用甲级防火门。 | 现场管理 | 消防安全 | 一般隐患 |  | GB 50016-2014 建筑设计防火规范 6.2.7 附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和通风空气调节机房、变配电室等，应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。 设置在丁、戊类厂房内的通风机房，应采用耐火极限不低于1.00h的防火隔墙和0.50h的楼板与其他部位分隔。 通风、空气调节机房和变配电室开向建筑内的门应采用甲级防火门，消防控制室和其他设备房开向建筑内的门应采用乙级防火门。
4 | GB/T 31989-2015 高压电力用户用电安全 8.2.2 | 10kv及以上的变配电室应建立运行管理制度,包括:a)工作票、操作票管理;b)值班管理;c)门禁管理;d)巡视检查;e)设备验收;f)设备缺陷及故障管理;g)运行维护;h)运行分析;i)设备预防性试验;j)其他。 | 10kv及以上的变配电室内部分管理制度缺失。 | 10kv及以上的变配电室应建立运行管理制度,包括:a)工作票、操作票管理;b)值班管理;c)门禁管理;d)巡视检查;e)设备验收;f)设备缺陷及故障管理;g)运行维护;h)运行分析;i)设备预防性试验;j)其他。 | 基础管理 | 规章制度 | 一般隐患 |  | GB/T 31989-2015 高压电力用户用电安全 8.2.2 用户应建立运行管理制度,包括: a)工作票、操作票管理;b)值班管理;c)门禁管理;d)巡视检查;e)设备验收;f)设备缺陷及故障管理;g)运行维护;h)运行分析;i)设备预防性试验;j)其他。 1范围 本标准适用于10kV及以上用户的用电安全工作。
5 | GB 26860-2011 电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分 5.1.2/7.3.4.1 | 工作票是准许在电气设备上工作的书面安全要求之一，可包含编号、工作地点、工作内容、计划工作时间、工作许可时间等内容，操作票是操作前填写操作内容和顺序的规范化票式，可包含编号、操作任务、操作顺序、操作时间，以及操作人或监护人签名等。具体使用作业票的样式按照 GB 26860中的要求执行。 | 变配电室内无相应的工作票、操作票。 | 工作票是准许在电气设备上工作的书面安全要求之一，可包含编号、工作地点、工作内容、计划工作时间、工作许可时间等内容，操作票是操作前填写操作内容和顺序的规范化票式，可包含编号、操作任务、操作顺序、操作时间，以及操作人或监护人签名等。具体使用作业票的样式按照 GB 26860中的要求执行。 | 基础管理 | 设备设施管理 | 一般隐患 |  | GB 26860-2011 电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分 5.1.2 工作票是准许在电气设备上工作的书面安全要求之一，可包含编号、工作地点、工作内容、计划工作时间、工作许可时间、工作终结时间、停电范围和安全措施，以及工作票签发人、工作许可人、工作负责人和工作班成员等内容。 5.2.1 需要高压设备全部停电、部分停电或做安全措施的工作，填用电气第一种工作票（见附录A）。 5.2.2 大于表1安全距离的相关场所和带电设备外壳的工作以及不可能触及带电设备导电部分的工作，填用电气第二种工作票（见附录B）。 5.2.3 带电作业或与带电设备距离小于表1规定的安全距离但按带电作业方式开展的不停电工作，填用电气带电作业工作票（见附录C）。 5.2.4 事故紧急抢修工作使用紧急抢修单（见附录D）或工作票。非连续进行的事故修处工作应使用工作票。 7.3.4.1 操作票是操作前填写操作内容和顺序的规范化票式，可包含编号、操作任务、操作顺序、操作时间，以及操作人或监护人签名等。 7.3.4.4 操作票格式参见附录G。 7.3.4.5 下列项目应填入操作票： a）拉合断路器和隔离开关，检查断路器和隔离开关的位置，验电、装拆接地线，检查接地线是否拆除，安装或拆除控制回路或电压互感器回路的保险器，切换保护回路和检验是否确无电压等；b）在高压直流输电系统中，启停系统、调节功率、转换状态、改变控制方式、转换主控站、投退控制保护系统、切换换流变压器冷却器及手动调节分接头、控制系统对断路器的锁定操作等。
6 | 特种作业人员安全技术培训考核管理规定 第三条 | 电压大于等于1KV的操作人员应持有高压电工证，电压小于1KV的操作人员应持有低压电工证，同时应建立作业人员的管理台帐，在资格证书有效期前进行复审。 | 变配电室内的操作人员无相应的电工操作证。 | 电压大于等于1KV的操作人员应持有高压电工证，电压小于1KV的操作人员应持有低压电工证，同时应建立作业人员的管理台帐，在资格证书有效期前进行复审。 | 基础管理 | 教育培训 | 一般隐患 |  | 特种作业人员安全技术培训考核管理规定 第三条 本规定所称特种作业，是指容易发生事故，对操作者本人、他人的安全健康及设备、设施的安全可能造成重大危害的作业。特种作业的范围由特种作业目录规定。 第五条 特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》（以下简称特种作业操作证）后，方可上岗作业。
7 | 防雷减灾管理办法 第十九条 | 投入使用后的防雷装置实行定期检测制度。防雷装置应当每年检测一次，同时建立防雷装置的台帐，于检验有效期前对防雷装置进行检测合格后使用。 | 变配电室内的防雷装置（氧化锌避雷器等）无定期检验记录。 | 投入使用后的防雷装置实行定期检测制度。防雷装置应当每年检测一次，同时建立防雷装置的台帐，于检验有效期前对防雷装置进行检测合格后使用。 | 基础管理 | 设备设施管理 | 一般隐患 |  | 防雷减灾管理办法 第十九条 投入使用后的防雷装置实行定期检测制度。防雷装置应当每年检测一次，对爆炸和火灾危险环境场所的防雷装置应当每半年检测一次。
8 | DL/T 596-2021 电力设备预防性试验规程 4.1 | 按照 DL/T 596中相应的周期和要求，对变配电设施进行预防性试验，并保证相应的试验记录。 | 变配电设施无定期的预防性试验记录。 | 按照 DL/T 596中相应的周期和要求，对变配电设施进行预防性试验，并保证相应的试验记录。 | 基础管理 | 设备设施管理 | 一般隐患 |  | DL/T 596-2021 电力设备预防性试验规程 4.1 本文件规定的各类设备试验的项目、周期、方法和判据是电力设备绝缘监督工作的基本要求。
9 | GB 2894-2008 安全标志及其使用导则 4.2.3 | 变配电室入口处应参照GB 2894设置“禁止入内”“当心触电”等警示标志，并至少每半年检查一次，发现有破损、变形、褪色等不符合要求时，应及时修整或更换。 | 变配电室外无安全警示标识。 | 变配电室入口处应参照GB 2894设置“禁止入内”“当心触电”等警示标志，并至少每半年检查一次，发现有破损、变形、褪色等不符合要求时，应及时修整或更换。 | 现场管理 | 标志与标识 | 一般隐患 |  | GB 2894-2008 安全标志及其使用导则 4.2.3 设置范围和地点：有可能发生触电危险的电器设备和线路，如：配电室、开关等。 10.1 安全标志牌至少每半年检查一次，如发现有破损、变形、褪色等不符合要求时应及时修整或更换。
10 | GB 50053-2013 20kV及以下变电所设计规范 6.2.4 | 变配电室的门口应设防止鼠、蛇类等小动物进入的挡板，建议设置高度不低于40cm，并定期检查保持防护挡板无缺失。 | 变配电室门口未设置防止小动物进入的措施，存有小动物进入变配电设施，咬坏电缆或在相线间形成短路的风险。 | 变配电室的门口应设防止鼠、蛇类等小动物进入的挡板，建议设置高度不低于40cm，并定期检查保持防护挡板无缺失。 | 现场管理 | 作业场所布置 | 一般隐患 |  | GB 50053-2013 20kV及以下变电所设计规范 6.2.4 变压器室、配电室、电容器室等房间应设置防止雨、雪和蛇、鼠等小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等处进入室内的设施。
11 | GB 50053-2013 20kV及以下变电所设计规范 6.2.4 | 变配电室内电缆、电线用的管沟、槽等出、入口处应采取防止小动物以及雨雪进入的措施，如网罩等，其防护等级不宜低于现行国家标准《外壳防护等级（IP代码）》GB4208规定的IP3X级（直径2.5mm），并定期检查，保持无破损。 | 变配电室内电缆、电线用的管沟、槽等出、入口处未设置防止雨、雪或小动物进入的措施。 | 变配电室内电缆、电线用的管沟、槽等出、入口处应采取防止小动物以及雨雪进入的措施，如网罩等，其防护等级不宜低于现行国家标准《外壳防护等级（IP代码）》GB4208规定的IP3X级（直径2.5mm），并定期检查，保持无破损。 | 现场管理 | 作业场所布置 | 一般隐患 |  | GB 50053-2013 20kV及以下变电所设计规范 6.2.4 变压器室、配电室、电容器室等房间应设置防止雨、雪和蛇、鼠等小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等处进入室内的设施。 GB 50054-2011 低压配电设计规范 4.3.7 配电室的门、窗关闭应密合；与室外相通的洞、通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入的网罩，其防护等级不宜低于现行国家标准《外壳防护等级（IP代码）》GB4208规定的IP3X级。直接与室外露天相通的通风孔尚应采取防止雨＼雪飘入的措施。
12 | GB 50054-2011 低压配电设计规范 4.3.4 | 变配电室的电缆沟内不应敷设水、汽管道，且配电室内的电缆沟应采取防水和排水措施。 | 变配电室电缆沟内有积水，存有电缆破损漏电，造成触电的风险。 | 变配电室的电缆沟内不应敷设水、汽管道，且配电室内的电缆沟应采取防水和排水措施。 | 现场管理 | 电气系统 | 一般隐患 |  | GB 50054-2011 低压配电设计规范 4.3.4 配电室内的电缆沟应采取防水和排水措施。配电室的地面宜高出本层地面 50mm或设置防水门槛。 4.1.3 配电室内除本室需用的管道外，不应有其他的管道通过。室内水、汽管道上不应设置阀门和中间接头；水、汽管道与散热器的连接应采用焊接，并应做等电位联结。配电屏上、下方及电缆沟内不应敷设水、汽管道。
13 | GB 50053-2013 20kV及以下变电所设计规范 6.2.2 | 变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启，相邻配电室之间有门时，应采用不燃材料制作的双向弹簧门。 | 变压器室、配电室、电容器室的门为非外开，存有紧急情况时，不便人员紧急疏散的风险。 | 变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启，相邻配电室之间有门时，应采用不燃材料制作的双向弹簧门。 | 现场管理 | 消防安全 | 一般隐患 |  | GB 50053-2013 20kV及以下变电所设计规范 6.2.2 变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时，应采用不燃材料制作的双向弹簧门。
14 | GB 50054-2011 低压配电设计规范 7.1.5 | 变配电室内的电缆通过地板、屋顶、天花板、隔墙等建筑构件时，其孔隙应按等同建筑构件耐火等级的要求，使用防火胶泥、耐火隔板、填料阻火包或防火帽进行封堵，并定期检查封堵无脱落、缺失。 | 变配电室内的电缆通过建筑构件时未进行封堵，存有相邻分隔着火，火焰蹿入的风险。 | 变配电室内的电缆通过地板、屋顶、天花板、隔墙等建筑构件时，其孔隙应按等同建筑构件耐火等级的要求，使用防火胶泥、耐火隔板、填料阻火包或防火帽进行封堵，并定期检查封堵无脱落、缺失。 | 现场管理 | 消防安全 | 一般隐患 |  | GB 50054-2011 低压配电设计规范 7.1.5 电缆敷设的防火封堵，应符合下列规定： 1 布线系统通过地板、墙壁、屋顶、天花板、隔墙等建筑构件时，其孔隙应按等同建筑构件耐火等级的规定封堵； 3 电缆防火封堵的材料，应按耐火等级要求，采用防火胶泥、耐火隔板、填料阻火包或防火帽。
15 |  | 电缆沟应设置盖板，若应布线等需要移开时，在布线后或非布线期间，应将盖板复位或使用临时盖板覆盖。 | 变配电室内的电缆沟盖板缺失，存有人员踩空摔倒的风险。 | 电缆沟应设置盖板，若应布线等需要移开时，在布线后或非布线期间，应将盖板复位或使用临时盖板覆盖。 | 现场管理 | 作业场所布置 | 一般隐患
16 | GB 50054-2011 低压配电设计规范 4.2.4 | 变配电室内成排布置的配电屏长度超过 6 m 时，屏后的通道应设 2 个出口，并宜布置在通道的两端；当两出口之间的距离超过 15 m 时，中间应增加出口，且门应向外开启。 | 变配电室内成排布置的配电屏超过6m时，屏后只有一个出口。 | 变配电室内成排布置的配电屏长度超过 6 m 时，屏后的通道应设 2 个出口，并宜布置在通道的两端；当两出口之间的距离超过 15 m 时，中间应增加出口，且门应向外开启。 | 现场管理 | 消防安全 | 一般隐患 |  | GB 50054-2011 低压配电设计规范 4.2.4 成排布置的配电屏其长度超过 6 m 时，屏后的通道应设 2 个出口，并宜布置在通道的两端；当两出口之间的距离超过 15 m 时，其间尚应增加出口。 6.2.2 变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时，应采用不燃材料制作的双向弹簧门。
17 | GB 50053-2013 20kV及以下变电所设计规范 6.4.1 | 高、低压配电室、变压器室、电容器室、控制室内不应有无关的管道和线路通过。 | 变配电室内通过有其他无关的管道和线路。 | 高、低压配电室、变压器室、电容器室、控制室内不应有无关的管道和线路通过。 | 现场管理 | 作业场所布置 | 一般隐患 |  | GB 50053-2013 20kV及以下变电所设计规范 6.4.1 高、低压配电室、变压器室、电容器室、控制室内不应有无关的管道和线路通过。
18 | GB 50054-2011 低压配电设计规范 4.1.3 | 变配电室内水、汽管道上不应设置阀门和中间接头，建议对水管设置分隔、包裹或将水管移至室外。 | 变配电室内水管上存有阀门或中间接头，存有水管破损漏水接触到变配电设施，引发短路、触电等风险。 | 变配电室内水、汽管道上不应设置阀门和中间接头，建议对水管设置分隔、包裹或将水管移至室外。 | 现场管理 | 作业场所布置 | 一般隐患 |  | GB 50054-2011 低压配电设计规范 4.1.3 配电室内除本室需用的管道外，不应有其他的管道通过。室内水、汽管道上不应设置阀门和中间接头；水、汽管道与散热器的连接应采用焊接，并应做等电位联结。 配电屏上、下方及电缆沟内不应敷设水、汽管道。
19 | GB 50053-2013 20kV及以下变电所设计规范 2.0.1 | 变配电室不应设在厕所、浴室、厨房或其他经常积水场所的正下方处，也不宜设在与上述场所贴邻的地方，当贴邻时，相邻的隔墙应做无渗漏、无结露的防水处理。查明变配电室内存有水渍的原因，若在积水场所的下方，应变更相应的使用用途，若为屋顶漏水，及时进行防渗漏处理。 | 变配电室屋顶和墙面有水渍，存有水流到变配电设施，引发短路、触电等风险。 | 变配电室不应设在厕所、浴室、厨房或其他经常积水场所的正下方处，也不宜设在与上述场所贴邻的地方，当贴邻时，相邻的隔墙应做无渗漏、无结露的防水处理。查明变配电室内存有水渍的原因，若在积水场所的下方，应变更相应的使用用途，若为屋顶漏水，及时进行防渗漏处理。 | 现场管理 | 作业场所布置 | 一般隐患 |  | GB 50053-2013 20kV及以下变电所设计规范 2.0.1 变电所的所址应根据下列要求，经技术经济等因素综合分析和比较后确定：不应设在厕所、浴室、厨房或其他经常积水场所的正下方处，也不宜设在与上述场所贴邻的地方，当贴邻时，相邻的隔墙应做无渗漏、无结露的防水处理。
20 | GB 50222-2017 建筑内部装修设计防火规范 4.0.9 | 变配电室内的装修材料应使用A级装修材料（不燃材料）。 | 变配电室内的装修材料使用的为非A级装修材料，存有火灾风险。 | 变配电室内的装修材料应使用A级装修材料（不燃材料）。 | 现场管理 | 消防安全 | 一般隐患 |  | GB 50222-2017 建筑内部装修设计防火规范 4.0.9 消防水泵房、机械加压送风排烟机房、固定灭火系统钢瓶间、配电室、变压器室、发电机房、储油间、通风和空调机房等，其内部所有装修均应采用A级装修材料。
21 | GB 50053-2013 20kV及以下变电所设计规范 6.1.1 | 变压器室、配电室和电容器室的耐火等级不应低于二级。 | 电容器室、变压器室、配电室的耐火等级较低，不符合防火要求。 | 变压器室、配电室和电容器室的耐火等级不应低于二级。 | 现场管理 | 消防安全 | 一般隐患 |  | GB 50053-2013 20kV及以下变电所设计规范 6.1.1 变压器室、配电室和电容器室的耐火等级不应低于二级。
22 | GB 50016-2014 建筑设计防火规范 3.3.8 | 变、配电站不应设置在爆炸性气体、粉尘环境的危险区域内。 | 变、配电站设置在爆炸性气体、粉尘环境危险区域内，存在火灾爆炸的风险。 | 变、配电站不应设置在爆炸性气体、粉尘环境的危险区域内。 | 现场管理 | 作业场所布置 | 一般隐患 |  | GB 50016-2014 建筑设计防火规范 3.3.8 变、配电站不应设置在甲、乙类厂房内或贴邻，且不应设置在爆炸性气体、粉尘环境的危险区域内。供甲、乙类厂房专用的10kV及以下的变、配电站，当采用无门、窗、洞口的防火墙分隔时，可一面贴邻，并应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058等标准的规定。 乙类厂房的配电站确需在防火墙上开窗时，应采用甲级防火窗。
23 | GB 50016-2014 建筑设计防火规范 10.3.3 | 变配电室内应设置照度不低于200lx且备用电源的连续供电时间不少于0.5h的备用照明。备用照明灯具可采用正常照明灯具，并应由正常照明电源和消防电源专用应急回路互投后供电。除备用照明外，还应设置疏散照明和疏散指示标志，并定期进行测试，保证备用照明、疏散照明以及疏散指示标志的有效性。 | 变配电室内未设置备用照明，一旦断电时，不便于作业人员及时撤离和应急操作。 | 变配电室内应设置照度不低于200lx且备用电源的连续供电时间不少于0.5h的备用照明。备用照明灯具可采用正常照明灯具，并应由正常照明电源和消防电源专用应急回路互投后供电。除备用照明外，还应设置疏散照明和疏散指示标志，并定期进行测试，保证备用照明、疏散照明以及疏散指示标志的有效性。 | 现场管理 | 消防安全 | 一般隐患 |  | GB 50016-2014 建筑设计防火规范 10.3.3 消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房应设置备用照明，其作业面的最低照度不应低于正常照明的照度。 10.1.5 建筑内消防应急照明和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间应符合下列规定： 1建筑高度大于100m的民用建筑,不应小于1.5h; 2医疗建筑、老年人照料设施建筑、总建筑面积大于100000m²的公共建筑和总建筑面积大于20000m²的地下、半地下建筑,不应少于1.0h; 3其他建筑,不应少于0.5h。 GB 50034-2013 建筑照明设计标准 5.5.1 公共和工业建筑通用房间或场所照明标准值应符合表5.5.1的规定。 配电装置室：地面0.75水平面的照度不低于200lx; 变压器室：地面照度不低于100lx。 GB 51309-2018 消防应急照明和疏散指示系统技术标准 3.8.1 避难间（层）及配电室、消防控制室、消防水泵房、自备发电机房等发生火灾时仍需工作、值守的区域应同时设置备用照明、疏散照明和疏散指示标志。 3.8.2 系统备用照明的设计应符合下列规定： 1备用照明灯具可采用正常照明灯具，在火灾时应保持正常的照度； 2备用照明灯具应由正常照明电源和消防电源专用应急回路互投后供电。
24 | GB 50140-2005 建筑灭火器配置设计规范 5.1.3 | 手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.50m；底部离地面高度不宜小于0.08m。 | 变配电室内的灭火器直接放置于地上，存有碰倒或受潮腐蚀的风险。 | 手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.50m；底部离地面高度不宜小于0.08m。 | 现场管理 | 消防安全 | 一般隐患 |  | GB 50140-2005 建筑灭火器配置设计规范 5.1.3 灭火器的摆放应稳固，其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。
25 | GB 50140-2005 建筑灭火器配置设计规范 6.1.1/6.1.2 | 变配电室内的灭火器不得少于2具，且一个设置点不宜多于5具，并至少每月进行一次检查，保持其有效。 | 变配电室内的灭火器数量不满足一个计算单元的配置要求。 | 变配电室内的灭火器不得少于2具，且一个设置点不宜多于5具，并至少每月进行一次检查，保持其有效。 | 现场管理 | 消防安全 | 一般隐患 |  | GB 50140-2005 建筑灭火器配置设计规范 6.1.1 一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。 6.1.2 每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。
26 | GB 50444-2008 建筑灭火器配置验收及检查规范 5.2.1 | 根据现场配备的灭火器制定匹配的点检表，并按照GB50444-2008 附录C的要求对灭火器至少每月进行一次检查，日常巡检发现灭火器被挪动，缺少零部件，或灭火器配置场所的使用性质发生变化等情况时，应及时处置。 | 现场使用的点检表不适用二氧化碳灭火器点检，点检表上的检查项为：压力指针在绿区，实际二氧化碳灭火器无相应的压力表（需称重确认）。 | 根据现场配备的灭火器制定匹配的点检表，并按照GB50444-2008 附录C的要求对灭火器至少每月进行一次检查，日常巡检发现灭火器被挪动，缺少零部件，或灭火器配置场所的使用性质发生变化等情况时，应及时处置。 | 现场管理 | 消防安全 | 一般隐患 |  | GB 50444-2008 建筑灭火器配置验收及检查规范 5.2.1 灭火器的配置、外观等应按附录C的要求每月进行一次检查。 5.2.3 日常巡检发现灭火器被挪动，缺少零部件，或灭火器配置场所的使用性质发生变化等情况时，应及时处置。
27 | GB 26860-2011 电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分 6.1.1 | 变配电设施检维修时，应设置“有人工作、禁止合闸”等安全警示牌，并纳入监督检查。 | 变配电室内在检维修的变配电设施前，未挂有“有人工作、禁止合闸”等警示牌，存有误操作，造成人员触电的风险。 | 变配电设施检维修时，应设置“有人工作、禁止合闸”等安全警示牌，并纳入监督检查。 | 现场管理 | 作业行为 | 一般隐患 |  | GB 26860-2011 电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分 6.1.1 在电气设备上工作，应有停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌和装设遮栏（围栏）等保证上安全的技术措施。
28 |  | 变配电设施的柜门应保持常闭状态。 | 变配电室内的带电设施柜门打开，存有人员接触带电体造成触电伤害的风险。 | 变配电设施的柜门应保持常闭状态。 | 现场管理 | 电气系统 | 一般隐患
29 | DL/T 1476-2015 电力安全工器具预防性试验规程 5.4 试验对象 | 新购入的绝缘安全工器具应经预防性试验合格后方可使用，并粘贴含有本次试验日期、下次试验日期等信息的标签。 | 变配电室内新购入的绝缘工具，无定期检验合格标志。 | 新购入的绝缘安全工器具应经预防性试验合格后方可使用，并粘贴含有本次试验日期、下次试验日期等信息的标签。 | 现场管理 | 电气系统 | 一般隐患 |  | DL/T 1476-2015 电力安全工器具预防性试验规程 5.4 试验对象 电力安全工器具预防性试验的对象为按规定周期、新购置投入使用前、检修或关键零部件更换后、使用过程中对性能有疑问或发现缺陷、出现质量问题的同批电力安全工器具。 DL/T 1475-2015 电力安全工器具配置与存放技术要求 5.4.3 分类编号 电力安全工器具应在验收合格后统一进行分类和编号，编号应具备唯一性，所有管理及使用单位应采用统一的编号方式。电力安全工器具的存放位置处应设有类别标志和编号，且与电力安全工器具的编号相对应。 5.4.4 标签 标签应包括位置标签和本体标签，具体要求如下： a）位置标签应包括电力安全工器具的名称、编号等信息；b）本体标签应包括电力安全工器具的名称、编号、试验日期、下次试验日期等信息；c）位置标签和本体标签上的编号应一致；d）本体标签应直接粘贴在不妨碍电力安全工器具绝缘性能且醒目的部位，特殊电力安全工器具可采用吊牌；e）标签应耐磨损、不易损坏、粘贴牢固。
30 | DL/T 1476-2015 电力安全工器具预防性试验规程 6.2.1.1 | 绝缘杆一般每年试验一次，试验合格后粘贴含有本次试验日期、下次试验日期等信息的标签。同时建立绝缘工器具管理台帐，并于工具到期前经检验合格后使用。 | 变配电室内的绝缘杆，超过定期检验周期，存有绝缘失效，引发触电的风险 。 | 绝缘杆一般每年试验一次，试验合格后粘贴含有本次试验日期、下次试验日期等信息的标签。同时建立绝缘工器具管理台帐，并于工具到期前经检验合格后使用。 | 现场管理 | 电气系统 | 一般隐患 |  | DL/T 1476-2015 电力安全工器具预防性试验规程 6.2.1.1 绝缘杆应符合以下要求： 杆的接头连接应紧密牢固，无松动、锈蚀和断裂等现象。 杆体应光滑，绝缘部分应无气泡、皱纹、裂纹、绝缘层脱落、严重的机械或电灼伤痕，玻璃纤维布 与树脂间黏接应完好不得开胶。握手的手持部分护套与操作杆连接应紧密、无破损，不产生相对滑动或转动。 试验周期：1年
31 | DL/T 1476-2015 电力安全工器具预防性试验规程 6.2.3 | 验电器一般每年试验一次，试验合格后粘贴含有本次试验日期、下次试验日期等信息的标签。同时建立绝缘工器具管理台帐，并于工具到期前经检验合格后使用。 | 变配电室内的验电器，超过定期检验周期，存有绝缘失效，引发触电的风险。 | 验电器一般每年试验一次，试验合格后粘贴含有本次试验日期、下次试验日期等信息的标签。同时建立绝缘工器具管理台帐，并于工具到期前经检验合格后使用。 | 现场管理 | 电气系统 | 一般隐患 |  | DL/T 1476-2015 电力安全工器具预防性试验规程 6.2.3 电容型验电器应符合以下要求： 绝缘杆应无气泡、皱纹、裂纹、划痕、硬伤、绝缘层脱落、严重的机械或电灼伤痕。伸缩型绝缘杆 各节配合应合理，拉伸后不应自动回缩。 指示器应密封完好，表面应光滑、平整。 手柄与绝缘杆、绝缘杆与指示器的连接应紧密牢固。 自检三次，指示器均应有视觉和听觉信号出现。 试验周期：1年
32 | DL/T 1476-2015 电力安全工器具预防性试验规程 6.2.8 | 绝缘夹钳一般每年试验一次，试验合格后粘贴含有本次试验日期、下次试验日期等信息的标签。同时建立绝缘工器具管理台帐，并于工具到期前经检验合格后使用。 | 变配电室内的绝缘夹钳，超过定期检验周期，存有绝缘失效，引发触电的风险。 | 绝缘夹钳一般每年试验一次，试验合格后粘贴含有本次试验日期、下次试验日期等信息的标签。同时建立绝缘工器具管理台帐，并于工具到期前经检验合格后使用。 | 现场管理 | 电气系统 | 一般隐患 |  | DL/T 1476-2015 电力安全工器具预防性试验规程 6.2.8 绝缘夹钳应符合以下要求： 绝缘部分应无气泡、皱纹、裂纹、绝缘层脱落、严重的机械或电灼伤痕，玻璃纤维布与树脂间应黏 接完好，不应幵胶。握手部分护套与绝缘部分应连接紧密、无破损，不产生相对滑动或转动。 钳口动作应灵活，无卡阻现象。 试验项目、周期和要求 试验周期： 1年
33 | DL/T 1476-2015 电力安全工器具预防性试验规程 6.3.1 | 绝缘手套一般每半年试验一次，试验合格后粘贴含有本次试验日期、下次试验日期等信息的标签。同时建立绝缘工器具管理台帐，在工具到期前经检验合格后使用，并在存放过程中避免接触尖锐的物品。 | 变配电室内的绝缘手套，超过定期检验周期，存有绝缘失效，引发触电的风险。 | 绝缘手套一般每半年试验一次，试验合格后粘贴含有本次试验日期、下次试验日期等信息的标签。同时建立绝缘工器具管理台帐，在工具到期前经检验合格后使用，并在存放过程中避免接触尖锐的物品。 | 现场管理 | 电气系统 | 一般隐患 |  | DL/T 1476-2015 电力安全工器具预防性试验规程 6.3.1 绝缘手套应符合以下要求： 手套应质地柔软良好，内外表面均应平滑、完好无损，无划痕、裂缝、折缝和孔洞。 试验周期： 半年
34 | DL/T 1476-2015 电力安全工器具预防性试验规程 6.3.2 | 绝缘鞋一般每半年试验一次，试验合格后粘贴含有本次试验日期、下次试验日期等信息的标签。同时建立绝缘工器具管理台帐，于工具到期前经检验合格后使用，并在存放过程中避免接触尖锐的物品。 | 变配电室内的绝缘鞋，超过定期检验周期，存有绝缘失效，引发触电的风险。 | 绝缘鞋一般每半年试验一次，试验合格后粘贴含有本次试验日期、下次试验日期等信息的标签。同时建立绝缘工器具管理台帐，于工具到期前经检验合格后使用，并在存放过程中避免接触尖锐的物品。 | 现场管理 | 电气系统 | 一般隐患 |  | DL/T 1476-2015 电力安全工器具预防性试验规程 6.3.2 绝缘靴应符合以下要求： 鞋底不应出现防滑齿磨平、外底磨露出绝缘层等现象。 试验周期： 半年
35 | DL/T 1475-2015 电力安全工器具配置与存放技术要求 5.2.2 | 绝缘手套应存放于干燥通风的工具室（柜）内，宜整齐套放于专用架具上并敷以滑石粉保证其干燥，不得堆压任何物品。存放时应距离地面和墙壁200mm以上，距离发热源1m以上，防止挤压、折叠及与尖锐物体碰撞，远离油、酸、碱及其他腐蚀性化学品等有害物质。 | 变配电室内的绝缘手套与工具等放在一起，存有划破绝缘手套，带电操作时造成触电的风险。 | 绝缘手套应存放于干燥通风的工具室（柜）内，宜整齐套放于专用架具上并敷以滑石粉保证其干燥，不得堆压任何物品。存放时应距离地面和墙壁200mm以上，距离发热源1m以上，防止挤压、折叠及与尖锐物体碰撞，远离油、酸、碱及其他腐蚀性化学品等有害物质。 | 现场管理 | 电气系统 | 一般隐患 |  | DL/T 1475-2015 电力安全工器具配置与存放技术要求 5.2.2 橡胶塑料类材料 主要部件由橡胶、塑料类材料制造的电力安全工器具，应存放于干燥通风的工具室（柜）内。存放时应距离地面和墙壁200mm以上，距离发热源1m以上，防止挤压、折叠及与尖锐物体碰撞，远离油、酸、碱及其他腐蚀性化学品等有害物质。具体要求如下： f.辅助型绝缘手套使用后应擦净、晾干并敷以滑石粉保证其干燥，宜整齐套放于专用架具上，不得堆压任何物品； g.辅助型绝缘靴（鞋）应存放于干燥、通风的位置，防止霉变； h.辅助型绝缘垫使用后应按照生产厂家推荐的方法进行清洗，并敷以滑石粉保证其干燥，存放于专用箱或专用柜内。
36 | DL/T 1475-2015 电力安全工器具配置与存放技术要求 5.4.2 | 涉及有电力安全工器具管理及使用的单位应建立电力安全工器具台帐，台帐中应包含：检查记录、试验报告、出厂说明等资料。台帐中应对所配置的电力安全工器具进行分类登记，记录其名称、编号、规格型号、类别、厂家名称、出厂日期、购置日期、试验日期、试验周期、下次试验日期、报废等基本信息。 | 无电力安全工器具的管理台帐。 | 涉及有电力安全工器具管理及使用的单位应建立电力安全工器具台帐，台帐中应包含：检查记录、试验报告、出厂说明等资料。台帐中应对所配置的电力安全工器具进行分类登记，记录其名称、编号、规格型号、类别、厂家名称、出厂日期、购置日期、试验日期、试验周期、下次试验日期、报废等基本信息。 | 基础管理 | 设备设施管理 | 一般隐患 |  | DL/T 1475-2015 电力安全工器具配置与存放技术要求 5.4.2 台帐管理 管理及使用单位应建立电力安全工器具台帐，并保存电力安全工器具的检查记录、试验报告、出厂说明等资料。台帐中应对所配置的电力安全工器具进行分类登记，记录其名称、编号、规格型号、类别、厂家名称、出厂日期、购置日期、试验日期、试验周期、下次试验日期、报废等基本信息。
37 | GB 50053-2013 20kV及以下变电所设计规范 6.2.5 | 变配电室内应根据电压等级在配电设施前后设置绝缘胶垫，并每年不低于一次的绝缘检测，同时纳入公司的绝缘工器具管理台帐。 | 变配电室内的配电设施旁无绝缘垫，存有人员接触带电体，造成触电伤害的风险。 | 变配电室内应根据电压等级在配电设施前后设置绝缘胶垫，并每年不低于一次的绝缘检测，同时纳入公司的绝缘工器具管理台帐。 | 现场管理 | 电气系统 | 一般隐患 |  | GB 50053-2013 20kV及以下变电所设计规范 6.2.5 配电室、电容器室和各辅助房间的内墙表面应抹灰刷白，地面宜采用耐压、耐磨、防滑、易清洁的材料铺装。配电室、变压器室、电容器室的顶棚以及变压器室的内墙面应刷白。 GB 26860-2011 电力安全工作规程 发电厂和变电站电气部分 表E.1 8 绝缘胶垫：使用于带电设备区域
38 | GB 50053-2013 20kV及以下变电所设计规范 6.4.3 | 变压器、配电装置和裸导体的正上方不应布置灯具，当在变压器室和配电室内裸导体上方布置灯具时，灯具与裸导体的水平净距不应小于1.0m, 且灯具不得采用吊链和软线吊装。 | 变配电室内灯具设置不符合要求，存有对灯具进行检维护时，接触带电体造成触电的风险。 | 变压器、配电装置和裸导体的正上方不应布置灯具，当在变压器室和配电室内裸导体上方布置灯具时，灯具与裸导体的水平净距不应小于1.0m, 且灯具不得采用吊链和软线吊装。 | 现场管理 | 作业场所布置 | 一般隐患 |  | GB 50053-2013 20kV及以下变电所设计规范 6.4.3 在变压器、配电装置和裸导体的正上方不应布置灯具。当在变压器室和配电室内裸导体上方布置灯具时，灯具与裸导体的水平净距不应小于1.0m, 灯具不得采用吊链和软线吊装。
39 | GB 50053-2013 20kV及以下变电所设计规范 4.2.1 | 变配电室内无遮拦裸带电部分距地面的高度应不低于2.5m或使用遮拦等进行防护，且遮拦底部距地面的高度应不低于2.2m，若仍不满足，设置隔断等禁止人员从该处通过。 | 变配电室内无遮拦裸带电部分距离地面高度不足2.5m，存有人员接触，造成触电的风险。 | 变配电室内无遮拦裸带电部分距地面的高度应不低于2.5m或使用遮拦等进行防护，且遮拦底部距地面的高度应不低于2.2m，若仍不满足，设置隔断等禁止人员从该处通过。 | 现场管理 | 作业场所布置 | 一般隐患 |  | GB 50053-2013 20kV及以下变电所设计规范 4.2.1 室内、外配电装置的最小电气安全净距 无遮拦裸带电部分至地（楼）面之间：室内额定电压20kv以下，2500mm。 注：2 裸带电部分的遮拦高度不小于2.2m。 GB 50054-2011 低压配电设计规范 4.2.6 配电室通道上方裸带电体距地面的高度不应低于2.5m；当低于2.5m时，应设置不低于现行国家标准《外壳防护等级（IP代码）》GB 4208规定的IP××B级或IP2×级的遮拦或外护物，遮拦或外护物底部距地面的高度不应低于2.2m。
40 | GB 50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范 5.2.6 | 变配电设施的盘前和盘后应设置对应的标识，并在检维护前对相应作业位置/点进行检查确认后作业。 | 变配电设施的盘前盘后对应命名标识缺失，存有作业人员误入仓位，引发触电的风险。 | 变配电设施的盘前和盘后应设置对应的标识，并在检维护前对相应作业位置/点进行检查确认后作业。 | 现场管理 | 标志与标识 | 一般隐患 |  | GB 50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范 5.2.6 柜、台、箱、盘上的标识器件应标明被控设备编号及名称或操作位置，接线端子应有编号，且清晰、工整、不易脱色。
41 | GB 50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范 10.2.4 | 变配电室母线排上应设置相线相序标识或在母线上进行涂色标识，涂色标识符合：交流母线L1、L2、L3应分别为黄色、绿色和红色，中性导体应为淡蓝色；直流母线应正极为赭色、负极为蓝色；保护接地导体PE应为黄-绿双色组合色，保护中性导体(PEN)应为全长黄-绿双色、终端用淡蓝色或全长淡蓝色、终端用黄-绿双色；且在连接处或支持件边缘两侧10mm以内不应涂色。 | 变配电室内的带电母线上无相序标识，存有接错相线的风险。 | 变配电室母线排上应设置相线相序标识或在母线上进行涂色标识，涂色标识符合：交流母线L1、L2、L3应分别为黄色、绿色和红色，中性导体应为淡蓝色；直流母线应正极为赭色、负极为蓝色；保护接地导体PE应为黄-绿双色组合色，保护中性导体(PEN)应为全长黄-绿双色、终端用淡蓝色或全长淡蓝色、终端用黄-绿双色；且在连接处或支持件边缘两侧10mm以内不应涂色。 | 现场管理 | 标志与标识 | 一般隐患 |  | GB 50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范 10.2.4 当设计无要求时，母线的相序排列及涂色应符合下列规定： 1.对于上、下布置的交流母线，由上至下或由下至上排列应分别为L1、L2、L3;直流母线应正极在上、负极在下。 2.对于水平布置的交流母线，由柜后向柜前或由柜前向柜后排列应分别为LI、L2、L3;直流母线应正极在后、负极在前。 3.对于面对引下线的交流母线，由左至右排列应分别为L1.、L2、L3;直流母线应正极在左、负极在右。 4.对于母线的涂色，交流母线L1、L2、L3应分别为黄色、绿色和红色，中性导体应为淡蓝色；直流母线应正极为赭色、负极为蓝色；保护接地导体PE应为黄-绿双色组合色，保护中性导体(PEN)应为全长黄-绿双色、终端用淡蓝色或全长淡蓝色、终端用黄-绿双色；在连接处或支持件边缘两侧10mm以内不应涂色。
42 | GB 50054-2011 低压配电设计规范 4.2.5 | 固定式成排布置配电屏应满足：屏侧通道受限制时最少0.8m，不受限制时，最少1m；单排布置的配电屏，受限制时屏前最少1.3m，不受限制时最少1.5m，受限制时屏后维护最少0.8m，不受限制时最少1m，屏后操作最少1.2m。控制屏、控制柜、落地式动力配电箱前后的通道最小宽度可按照配电屏确定，具体按照GB 50054-2011表4.2.5要求执行。挂墙式配电箱的箱前操作通道宽度，不宜小于1m。 | 配电柜前检维修（操作）空间不足。 | 固定式成排布置配电屏应满足：屏侧通道受限制时最少0.8m，不受限制时，最少1m；单排布置的配电屏，受限制时屏前最少1.3m，不受限制时最少1.5m，受限制时屏后维护最少0.8m，不受限制时最少1m，屏后操作最少1.2m。控制屏、控制柜、落地式动力配电箱前后的通道最小宽度可按照配电屏确定，具体按照GB 50054-2011表4.2.5要求执行。挂墙式配电箱的箱前操作通道宽度，不宜小于1m。 | 现场管理 | 作业场所布置 | 一般隐患 |  | GB 50054-2011 低压配电设计规范 4.2.5 当防护等级不低于现行国家标准《外壳防护等级（IP代码）》GB 4208规定的IP2X级时，成排布置的配电屏通道最小宽度应符合表4.2.5的规定。 固定式成排布置配电屏应满足：屏侧通道受限制时最少0.8m，不受限制时，最少1m；单排布置的配电屏，受限制时屏前最少1.3m，不受限制时最少1.5m，受限制时屏后维护最少0.8m，不受限制时最少1m，屏后操作最少1.2m。 注：1 受限制时是指受到建筑平面的限制、通道内有柱等局部突出物的限制；2 屏后操作通道是指需在屏后操作运行中的开关设备的通道；4 控制屏、控制柜、落地式动力配电箱前后的通道最小宽度可按表4.2.5确定；5 挂墙式配电箱的箱前操作通道宽度，不宜小于1m。
43 | GB 50054-2011 低压配电设计规范 5.1.1 | 带电部分应全部用绝缘层覆盖，或者将标称电压超过交流方均根值25V容易被触及的裸带电体设置遮拦或外护物；当裸带电体采用遮栏或外护物防护有困难时,在电气专用房间或区域宜采用栏杆或网状屏障等阻挡物进行防护，阻挡物应能防止人体无意识地接近裸带电体和在操作设备过程中人体无意识地触及裸带电体，阻挡物应适当固定，当可以不用钥匙或工具将其移开；在电气专用房间或区域，不采用遮栏、外护物或阻挡物时，应将人可能无意识同时触及的不同电位的可导电部分置于伸臂范围之外，具体按照GB 50054-2011中5.1的要求执行。 | 电气装置的带电部位未采取防止直接接触的措施，存在人员误触造成触电事故的危险。 | 带电部分应全部用绝缘层覆盖，或者将标称电压超过交流方均根值25V容易被触及的裸带电体设置遮拦或外护物；当裸带电体采用遮栏或外护物防护有困难时,在电气专用房间或区域宜采用栏杆或网状屏障等阻挡物进行防护，阻挡物应能防止人体无意识地接近裸带电体和在操作设备过程中人体无意识地触及裸带电体，阻挡物应适当固定，当可以不用钥匙或工具将其移开；在电气专用房间或区域，不采用遮栏、外护物或阻挡物时，应将人可能无意识同时触及的不同电位的可导电部分置于伸臂范围之外，具体按照GB 50054-2011中5.1的要求执行。 | 现场管理 | 电气系统 | 一般隐患 |  | GB 50054-2011 低压配电设计规范 5.1.1 带电部分应全部用绝缘层覆盖，其绝缘层应能长期承受在运行中遇到的机械、化学、电气及热的各种不利影响。 5.1.2 标称电压超过交流方均根值25V容易被触及的裸带电体，应设置遮栏或外护物。其防护等级不应低于现行国家标准《外壳防护等级（IP代码）》GB 4208规定的IP××B级或IP2×级。为更换灯头、插座或熔断器之类部件，或为实现设备的正常功能所需的开孔，在采取了下列两项措施后除外： 1 设置防止人、畜意外触及带电部分的防护措施； 2 在可能触及带电部分的开孔处，设置“禁止触及”的标志。 5.1.4 遮栏或外护物应稳定、耐久、可靠地固定。 5.1.5 需要移动的遮栏以及需要打开或拆下部件的外护物,应采用下列防护措施之一： 1只有使用钥匙或其他工具才能移动、打开、拆下遮栏或外护物； 2将遮栏或外护物所保护的带电部分的电源切断后,只有在重新放回或重新关闭遮栏或外护物后才能恢复供电； 3设置防护等级不低于现行国家标准《外壳防护等级(IP代码)》GB 4208规定的IPXXB级或IP2X级的中间遮栏,并应能防止触及带电部分且只有使用钥匙或工具才能移开。 5.1.7 当裸带电体采用遮栏或外护物防护有困难时,在电气专用房间或区域宜采用栏杆或网状屏障等阻挡物进行防护。阻挡物应能防止人体无意识地接近裸带电体和在操作设备过程中人体无意识地触及裸带电体。 5.1.8 阻挡物应适当固定.但可以不用钥匙或工具将其移开。 5.1.9 采用防护等级低于现行国家标准《外壳防护等级(IP代码)》GB 4208规定的IPXXB级或IP2X级的阻挡物时,阻挡物与裸带电体的水平净距不应小于1.25m,阻挡物的高度不应小于1.4m。 5.1.10 在电气专用房间或区域,不采用防护等级等于高于现行国家标准《外壳防护等级(IP代码)》GB 4208规定的IPXXB级或IP2X级的遮栏、外护物或阻挡物时,应将人可能无意识同时触及的不同电位的可导电部分置于伸臂范围之外。
44 | GB 50053-2013 20kV及以下变电所设计规范 5.1.6 | 变配电室内并联电容器装置总回路中的断路器,应具有切除和闭合所连接的全部电容器组的额定电流和开断总回路短路电流的能力。 | 变配电室内的并联电容器装置总回路中的断路器,不具有切除和闭合所连接的全部电容器组的额定电流和开断总回路短路电流的能力。 | 变配电室内并联电容器装置总回路中的断路器,应具有切除和闭合所连接的全部电容器组的额定电流和开断总回路短路电流的能力。 | 现场管理 | 电气系统 | 一般隐患 |  | GB 50053-2013 20kV及以下变电所设计规范 5.1.6 并联电容器装置总回路中的断路器,应具有切除和闭合所连接的全部电容器组的额定电流和开断总回路短路电流的能力。
45 | GB 50053-2013 20kV及以下变电所设计规范 6.3.1 | 变压器室内宜采用自然通风，夏季的排风温度不宜高于45℃，且排风与进风的温差不宜大于15℃。当自然通风不能满足要求时，应增设机械通风等降温措施。 | 变压器室内温度较高，不便于电器设施的散热。 | 变压器室内宜采用自然通风，夏季的排风温度不宜高于45℃，且排风与进风的温差不宜大于15℃。当自然通风不能满足要求时，应增设机械通风等降温措施。 | 现场管理 | 作业场所布置 | 一般隐患 |  | GB 50053-2013 20kV及以下变电所设计规范 6.3.1 变压器室宜采用自然通风，夏季的排风温度不宜高于45℃，且排风与进风的温差不宜大于15℃。当自然通风不能满足要求时，应增设机械通风。
46 | GB 50053-2013 20kV及以下变电所设计规范 4.1.3 | 户内变电所每台油量大于或等于100kg的油浸三相变压器，应设在单独的变压器室内，并设置能存储所有油量的储油池或防泄漏围堰或不低于变压器总油量20%的挡油池，并设置能将油排到安全场所的设施。 | 变配电室内油浸三相变压器总油量达到100kg及以上时，未设置在单独的房间内。 | 户内变电所每台油量大于或等于100kg的油浸三相变压器，应设在单独的变压器室内，并设置能存储所有油量的储油池或防泄漏围堰或不低于变压器总油量20%的挡油池，并设置能将油排到安全场所的设施。 | 现场管理 | 作业场所布置 | 一般隐患 |  | GB 50053-2013 20kV及以下变电所设计规范 4.1.3 户内变电所每台油量大于或等于100kg的油浸三相变压器，应设在单独的变压器室内，并应有储油或挡油、排油等防火设施。 6.1.7 当设置容量不低于20％变压器油量的挡油池时，应有能将油排到安全场所的设施。位于下列场所的油浸变压器室，应设置容量为100%变压器油量的储油池或挡油设施：1.容易沉积可燃粉尘、可燃纤维的场所；2.附近有粮、棉及其他易燃物大量集中的露天场所；3.油浸变压器室下面有地下室。
47 | GB 50053-2013 20kV及以下变电所设计规范 6.1.2 | 下列场所的油浸変压器室的门应采用甲级防火门：1有火灾危险的车间内;2容易沉积可燃粉尘、可燃纤维的场所;3附近有粮、棉及其他易燃物大量集中的露天堆场;4民用建筑物内,门通向其他相邻房间;5油浸变压器室下面有地下室。 | 油浸式变压器室的门不符合防火要求。 | 下列场所的油浸変压器室的门应采用甲级防火门：1有火灾危险的车间内;2容易沉积可燃粉尘、可燃纤维的场所;3附近有粮、棉及其他易燃物大量集中的露天堆场;4民用建筑物内,门通向其他相邻房间;5油浸变压器室下面有地下室。 | 现场管理 | 消防安全 | 一般隐患 |  | GB 50053-2013 20kV及以下变电所设计规范 6.1.2 位于下列场所的油浸変压器室的门应采用甲级防火门：1有火灾危险的车间内;2容易沉积可燃粉尘、可燃纤维的场所;3附近有粮、棉及其他易燃物大量集中的露天堆场;4民用建筑物内,门通向其他相邻房间;5油浸变压器室下面有地下室。
48 | GB 50053-2013 20kV及以下变电所设计规范 6.1.7 | 位于下列场所的油浸变压器室，应设置容量为100%变压器油量的储油池或挡油设施：1.容易沉积可燃粉尘、可燃纤维的场所；2.附近有粮、棉及其他易燃物大量集中的露天场所；3.油浸变压器室下面有地下室。 | 容易沉积可燃粉尘、可燃纤维的场所，油浸变压器室未设置符合要求的储油或挡油设施，存有油品泄漏散开，造成火灾等风险。 | 位于下列场所的油浸变压器室，应设置容量为100%变压器油量的储油池或挡油设施：1.容易沉积可燃粉尘、可燃纤维的场所；2.附近有粮、棉及其他易燃物大量集中的露天场所；3.油浸变压器室下面有地下室。 | 现场管理 | 作业场所布置 | 一般隐患 |  | GB 50053-2013 20kV及以下变电所设计规范 6.1.7 当设置容量不低于20％变压器油量的挡油池时，应有能将油排到安全场所的设施。位于下列场所的油浸变压器室，应设置容量为100%变压器油量的储油池或挡油设施：1.容易沉积可燃粉尘、可燃纤维的场所；2.附近有粮、棉及其他易燃物大量集中的露天场所；3.油浸变压器室下面有地下室。
49 | GB 50053-2013 20kV及以下变电所设计规范 4.2.2 | 露天或半露天变电所的变压器四周应设高度不低于1.8m的固定围栏或围墙,变压器外廓与围栏或围墙的净距不应小于0.8m,变压器底部距地面不应小于0.3m。油重小于1000kg的相邻油浸变压器外廓之间的净距不应小于1.5m;油重1000kg-2500kg的相邻油浸变压器外廓之间的净距不应小于3.0m;油重大于2500kg的相邻油浸变压器外廓之间的净距不应小于5m;当不能满足上述要求时,应设置防火墙。 | 露天、半露天变电所的变压器四周防护设置不符合规范要求。 | 露天或半露天变电所的变压器四周应设高度不低于1.8m的固定围栏或围墙,变压器外廓与围栏或围墙的净距不应小于0.8m,变压器底部距地面不应小于0.3m。油重小于1000kg的相邻油浸变压器外廓之间的净距不应小于1.5m;油重1000kg-2500kg的相邻油浸变压器外廓之间的净距不应小于3.0m;油重大于2500kg的相邻油浸变压器外廓之间的净距不应小于5m;当不能满足上述要求时,应设置防火墙。 | 现场管理 | 作业场所布置 | 一般隐患 |  | GB 50053-2013 20kV及以下变电所设计规范 4.2.2 露天或半露天变电所的变压器四周应设高度不低于1.8m的固定围栏或围墙,变压器外廓与围栏或围墙的净距不应小于0.8m,变压器底部距地面不应小于0.3m。油重小于1000kg的相邻油浸变压器外廓之间的净距不应小于1.5m;油重1000kg-2500kg的相邻油浸变压器外廓之间的净距不应小于3.0m;油重大于2500kg的相邻油浸变压器外廓之间的净距不应小于5m;当不能满足上述要求时,应设置防火墙。
50 | GB 50053-2013 20kV及以下变电所设计规范 6.4.3 | 变压器、配电装置和裸导体的正上方不应布置灯具，当在变压器室和配电室内裸导体上方布置灯具时，灯具与裸导体的水平净距不应小于1.0m, 且灯具不得采用吊链和软线吊装。 | 变配电室内灯具设置不符合要求，存有对灯具进行检维护时，接触带电体造成触电的风险。 | 变压器、配电装置和裸导体的正上方不应布置灯具，当在变压器室和配电室内裸导体上方布置灯具时，灯具与裸导体的水平净距不应小于1.0m, 且灯具不得采用吊链和软线吊装。 | 现场管理 | 电气系统 | 一般隐患 |  | GB 50053-2013 20kV及以下变电所设计规范 6.4.3 在变压器、配电装置和裸导体的正上方不应布置灯具。当在变压器室和配电室内裸导体上方布置灯具时，灯具与裸导体的水平净距不应小于1.0m, 灯具不得采用吊链和软线吊装。
51 | GB 12142-2007 便携式金属梯安全要求 8.2.8 | 除专门设计可用于电气线路使用的梯子外，其他梯子均不应在可能与带电线路接触场合使用。使用别的可靠方式替代，如果确因实际情况需要在便携式梯具的，应优先切断电源。 | 变配电室内使用便携式金属梯，存在触电风险。 | 除专门设计可用于电气线路使用的梯子外，其他梯子均不应在可能与带电线路接触场合使用。使用别的可靠方式替代，如果确因实际情况需要在便携式梯具的，应优先切断电源。 | 现场管理 | 作业行为 | 一般隐患 |  | GB 12142-2007 便携式金属梯安全要求 8.2.8.1 当梯子靠近电气线路使用时，使用者应采取可靠的安全措施。这些安全措施应能防止使用者与任何带电的、未绝缘的电路或导体可能的接触，避免电击触电。 8.2.8.2 除专门设计可用于电气线路使用的梯子外，其他梯子均不应在可能与带电线路接触场合使用。在使用者头部上方有带电线路的场合使用梯子时，操作者应与带电线路保持安全距离。
52 | JGJ 36-2016 宿舍建筑设计规范 5.1.2 | 柴油发电机房、变配电室和锅炉房等不应布置在宿舍居室、疏散楼梯间及出入口门厅等部位的上一层、下一层或贴邻，并应采用防火墙与相邻区域进行分隔。 | 柴油发电机房、变配电室和锅炉房等设置位置不符合要求，设置在宿舍居室、疏散楼梯间及出入口门厅等部位的上一层、下一层或贴邻。 | 柴油发电机房、变配电室和锅炉房等不应布置在宿舍居室、疏散楼梯间及出入口门厅等部位的上一层、下一层或贴邻，并应采用防火墙与相邻区域进行分隔。 | 现场管理 | 作业场所布置 | 一般隐患 |  | JGJ 36-2016 宿舍建筑设计规范 5.1.2 柴油发电机房、变配电室和锅炉房等不应布置在宿舍居室、疏散楼梯间及出入口门厅等部位的上一层、下一层或贴邻，并应采用防火墙与相邻区域进行分隔。
配电箱与配电柜
1 | GB 50171-2012 电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范 3.0.12 | 配电柜的孔洞、导线及电缆进出管口应使用防火材料（如防火泥等）进行封堵，并定期检查防火材料无脱落、缺失。 | 配电箱的导线及电缆进出管口处未封堵，当发生电气短路或火灾时，可能造成火势蔓延的风险。 | 配电柜的孔洞、导线及电缆进出管口应使用防火材料（如防火泥等）进行封堵，并定期检查防火材料无脱落、缺失。 | 现场管理 | 消防安全 | 一般隐患 |  | GB 50171-2012 电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范 3.0.12 安装调试完毕后，在电缆进出盘、柜的底部或顶部以及电缆管口处应进行防火封堵，封堵应严密。 8.0.1 在验收时，应按下列规定进行检查： 6 盘、柜孔洞及电缆管应封堵严密，可能结冰的地区还应采取防止电缆管内积水结冰的措施。
2 | GB 50054-2011 低压配电设计规范 4.2.1 | 落地式配电箱的底部应抬高，高出地面的高度室内不应低于50mm，室外不应低于200mm;其底座周围应采取封闭措施，并应能防止鼠、蛇类等小动物进入箱内。 | 落地式配电柜底座周围未采取封闭措施，存在小动物进入配电柜，造成电气火灾事故或触电事故的危险。 | 落地式配电箱的底部应抬高，高出地面的高度室内不应低于50mm，室外不应低于200mm;其底座周围应采取封闭措施，并应能防止鼠、蛇类等小动物进入箱内。 | 现场管理 | 电气系统 | 一般隐患 |  | GB 50054-2011 低压配电设计规范 4.2.1 落地式配电箱的底部应抬高，高出地面的高度室内不应低于50mm，室外不应低于200mm;其底座周围应采取封闭措施，并应能防止鼠、蛇类等小动物进入箱内。
3 |  | 配电箱内不应放置杂物。 | 配电箱内放置有杂物。 | 配电箱内不应放置杂物。 | 现场管理 | 电气系统 | 一般隐患
4 | GB 50974-2014 消防给水及消火栓系统技术规范 11.0.10 | 落地式配电箱的底部应抬高，高出地面的高度室内不应低于50mm，其底座周围应采取封闭措施，并应能防止鼠、蛇类等小动物进入箱内。消防水泵房应采取防水淹没的技术措施。 | 消防水泵房消防控制柜（用电设备）直接置于地面，存在被水淹没的风险。 | 落地式配电箱的底部应抬高，高出地面的高度室内不应低于50mm，其底座周围应采取封闭措施，并应能防止鼠、蛇类等小动物进入箱内。消防水泵房应采取防水淹没的技术措施。 | 现场管理 | 电气系统 | 一般隐患 |  | GB 50974-2014 消防给水及消火栓系统技术规范 11.0.10 消防水泵控制柜应采取防止被水淹没的措施。在高温潮湿环境下，消防水泵控制柜内应设置自动防潮除湿的装置。 GB 50054-2011 低压配电设计规范 4.2.1 落地式配电箱的底部应抬高，高出地面的高度室内不应低于50mm，室外不应低于200mm;其底座周围应采取封闭措施，并应能防止鼠、蛇类等小动物进入箱内。
5 | GB 51309-2018 消防应急照明和疏散指示系统技术标准 3.3.2 | 应急照明配电箱或集中电源的输出回路严禁接入系统以外的开关装置、插座及其他负载。 | 应急照明配电箱的输出回路中接入了非应急照明用途的开关装置插座或其他负载。 | 应急照明配电箱或集中电源的输出回路严禁接入系统以外的开关装置、插座及其他负载。 | 现场管理 | 消防安全 | 一般隐患 |  | GB 51309-2018 消防应急照明和疏散指示系统技术标准 3.3.2 应急照明配电箱或集中电源的输入及输出回路中不应装设剩余电流动作保护器，输出回路严禁接入系统以外的开关装置、插座及其他负载。
6 | GB 50016-2014 建筑设计防火规范 10.1.8 | 消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电，应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。 | 消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的最末一级配电箱处未见电源自动切换装置，正常供电出现故障时，无法及时切换。 | 消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电，应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。 | 现场管理 | 消防安全 | 一般隐患 |  | GB 50016-2014 建筑设计防火规范 10.1.8 消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电，应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。
7 | GB 50016-2014 建筑设计防火规范 10.1.9 | 消防用电（包括消防控制室照明、消防水泵、消防电梯、防烟排烟设施、火灾探测与报警系统、自动灭火系统或装置、疏散照明、疏散指示标志和电动的防火门窗、卷帘、阀门等设施、设备在正常和应急情况下的用电）的配电箱独立设置，设置明显标志，并进行防火保护。 | 按一、二级负荷供电的消防设备，消防用电系统的配电箱未独立设置。 | 消防用电（包括消防控制室照明、消防水泵、消防电梯、防烟排烟设施、火灾探测与报警系统、自动灭火系统或装置、疏散照明、疏散指示标志和电动的防火门窗、卷帘、阀门等设施、设备在正常和应急情况下的用电）的配电箱独立设置，设置明显标志，并进行防火保护。 | 现场管理 | 消防安全 | 一般隐患 |  | GB 50016-2014 建筑设计防火规范 10.1.9 按一、二级负荷供电的消防设备，其配电箱应独立设置；按三级负荷供电的消防设备，其配电箱宜独立设置。消防配电设备应设置明显标志。
8 | GB 50054-2011 低压配电设计规范 4.2.5 | 固定式成排布置配电屏应满足：屏侧通道受限制时最少0.8m，不受限制时，最少1m；单排布置的配电屏，受限制时屏前最少1.3m，不受限制时最少1.5m，受限制时屏后维护最少0.8m，不受限制时最少1m，屏后操作最少1.2m。控制屏、控制柜、落地式动力配电箱前后的通道最小宽度可按照配电屏确定，具体按照GB 50054-2011表4.2.5要求执行。挂墙式配电箱的箱前操作通道宽度，不宜小于1m。 | 配电柜前检维修（操作）空间不足。 | 固定式成排布置配电屏应满足：屏侧通道受限制时最少0.8m，不受限制时，最少1m；单排布置的配电屏，受限制时屏前最少1.3m，不受限制时最少1.5m，受限制时屏后维护最少0.8m，不受限制时最少1m，屏后操作最少1.2m。控制屏、控制柜、落地式动力配电箱前后的通道最小宽度可按照配电屏确定，具体按照GB 50054-2011表4.2.5要求执行。挂墙式配电箱的箱前操作通道宽度，不宜小于1m。 | 现场管理 | 作业场所布置 | 一般隐患 |  | GB 50054-2011 低压配电设计规范 4.2.5 当防护等级不低于现行国家标准《外壳防护等级（IP代码）》GB 4208规定的IP2X级时，成排布置的配电屏通道最小宽度应符合表4.2.5的规定。 固定式成排布置配电屏应满足：屏侧通道受限制时最少0.8m，不受限制时，最少1m；单排布置的配电屏，受限制时屏前最少1.3m，不受限制时最少1.5m，受限制时屏后维护最少0.8m，不受限制时最少1m，屏后操作最少1.2m。 注：1 受限制时是指受到建筑平面的限制、通道内有柱等局部突出物的限制；2 屏后操作通道是指需在屏后操作运行中的开关设备的通道；4 控制屏、控制柜、落地式动力配电箱前后的通道最小宽度可按表4.2.5确定；5 挂墙式配电箱的箱前操作通道宽度，不宜小于1m。
9 | GB 50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范 11.2.3 | 敷设在室外的梯架、托盘和槽盒，进入室内或配电箱（柜）时，应在配电箱（柜）或墙体接口处设置“乙”字弯或做防水封堵等防雨水措施，槽盒底部应有泄水孔。 | 室外敷设的电缆桥架与配电柜连接处无防水措施，存有雨水顺着桥架流入配电柜的风险。 | 敷设在室外的梯架、托盘和槽盒，进入室内或配电箱（柜）时，应在配电箱（柜）或墙体接口处设置“乙”字弯或做防水封堵等防雨水措施，槽盒底部应有泄水孔。 | 现场管理 | 电气系统 | 一般隐患 |  | GB 50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范 11.2.3 当设计无要求时，梯架、托盘、槽盒及支架安装应符合下列规定： 5 对于敷设在室外的梯架、托盘和槽盒，当进入室内或配电箱（柜）时应有防雨水措施，槽盒底部应有泄水孔。
10 | GB 50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范 12.2.7 | 塑料导管管口应平整光滑，管与管、管与盒（箱）等器件采用插入法连接时，连接处结合面应涂专用胶合剂，接口应牢固密封。 | 塑料导管与配电箱连接处脱落（缺失），存有电源线切割破损，造成人员触电的风险。 | 塑料导管管口应平整光滑，管与管、管与盒（箱）等器件采用插入法连接时，连接处结合面应涂专用胶合剂，接口应牢固密封。 | 现场管理 | 电气系统 | 一般隐患 |  | GB 50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范 12.2.7 塑料导管敷设应符合下列规定: 1 管口应平整光滑，管与管、管与盒（箱）等器件采用插入法连接时，连接处结合面应涂专用胶合剂，接口应牢固密封；
11 | GB 50171-2012 电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范 4.0.5 | 配电箱安装应牢固、封闭良好，并应能防潮、防尘，内部不应堆放杂物。 | 配电箱内有杂物，存有引发火灾的风险。 | 配电箱安装应牢固、封闭良好，并应能防潮、防尘，内部不应堆放杂物。 | 现场管理 | 消防安全 | 一般隐患 |  | GB 50171-2012 电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范 4.0.5 端子箱安装应牢固、封闭良好，并应能防潮、防尘；安装位置应便于检查；成列安装时，应排列整齐。 GB/T 13869-2017 用电安全导则 5.1.1 用电产品的安装 用电产品的安装应符合相应产品标准的规定。用电产品应按照制造商要求的使用环境条件进行安装,如果不能满足制造商的环境要求,应该采取附加的安装措施,例如,为用电产品提供防止外来电气、机械、化学和物理应力的防护。 一般条件下，用电产品的周围应留有足够的安全通道和工作空间，且不应堆放易燃、易爆和腐蚀性物品。
12 | GB 50354-2005 建筑内部装修防火施工及验收规范 7.0.10 | 配电箱的壳体和底板应采用 A 级（不燃性）材料制作。 | 配电箱的壳体和底板使用可燃材料制作。 | 配电箱的壳体和底板应采用 A 级（不燃性）材料制作。 | 现场管理 | 消防安全 | 一般隐患 |  | GB 50354-2005 建筑内部装修防火施工及验收规范 7.0.10 电气设备及灯具的施工应满足以下要求: 2 配电箱的壳体和底板应采用A级材料制作。配电箱不应直接安装在低于B1级的装修材料上。
13 | GB 50354-2005 建筑内部装修防火施工及验收规范 7.0.10 | 建筑内部的配电箱等不应直接安装在低于B1级（难燃）的装修材料上。 | 配电箱安装在可燃物质上，存有电源短路或散热不良等，造成火灾的风险。 | 建筑内部的配电箱等不应直接安装在低于B1级（难燃）的装修材料上。 | 现场管理 | 消防安全 | 一般隐患 |  | GB 50354-2005 建筑内部装修防火施工及验收规范 7.0.10 电气设备及灯具的施工应满足以下要求: 2 配电箱的壳体和底板应采用A级材料制作。配电箱不应直接安装在低于B1级的装修材料上。
14 | GB 50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范 5. 2. 10 | 暗装配电箱箱盖应紧贴墙面。 | 暗装的照明配电箱箱盖突出墙面，存有人员经过时，发生碰撞的风险。 | 暗装配电箱箱盖应紧贴墙面。 | 现场管理 | 电气系统 | 一般隐患 |  | GB 50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范 5.2.10 照明配电箱（盘)安装应符合下列规定： 1箱体开孔应与导管管径适配，暗装配电箱箱盖应紧贴墙面，箱（盘)涂层应完整； 2箱（盘）内回路编号应齐全，标识应正确； 3箱（盘）应采用不燃材料制作； 4箱（盘)应安装牢固、位置正确、部件齐全，安装高度应符合设计要求，垂直度允许偏差不应大于1.5‰ 。
15 | GB 50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范 5.2.5 | 配电柜、台、箱、盘应安装牢固，且不应设置在水管的正下方。 | 配电柜正上方有水管，存有水管破损，水落到配电柜上，引发短路或漏电的风险。 | 配电柜、台、箱、盘应安装牢固，且不应设置在水管的正下方。 | 现场管理 | 作业场所布置 | 一般隐患 |  | GB 50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范 5.2.5 柜、台、箱、盘应安装牢固，且不应设置在水管的正下方。柜、台、箱、盘安装垂直度允许偏差不应大于1.5‰，相互间接缝不应大于2mm，成列盘面偏差不应大于5mm。
16 | GB 50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范 3.3.2 | 配电柜安装位置顶棚或墙体应保持干燥，无渗漏水。 | 配电柜安装位置的顶棚、墙体有渗漏水现象，存有水进入配电柜，引发电气火灾事故或漏电事故的风险。 | 配电柜安装位置顶棚或墙体应保持干燥，无渗漏水。 | 现场管理 | 作业场所布置 | 一般隐患 |  | GB 50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范 3.3.2 成套配电柜、控制柜(台、箱)和配电箱(盘)的安装应符合下列规定: 1 成套配电柜(台)、控制柜安装前,室内顶棚、墙体的装饰工程应完成施工,无渗漏水,室内地面的找平层应完成施工,基础型钢和柜、台、箱下的电缆沟等经检查应合格,落地式柜、台、箱的基础及埋人基础的导管应验收合格。
17 | GB 50054-2011 低压配电设计规范 4.2.5 | 落地式动力配电箱前最少为1.3m，配电箱后维护最少0.8m，具体按照GB 50054-2011表4.2.5执行。且挂墙式配电箱的箱前操作通道宽度，不宜小于1m。 | 配电箱前检维修（操作）空间不足。 | 落地式动力配电箱前最少为1.3m，配电箱后维护最少0.8m，具体按照GB 50054-2011表4.2.5执行。且挂墙式配电箱的箱前操作通道宽度，不宜小于1m。 | 现场管理 | 作业场所布置 | 一般隐患 |  | GB 50054-2011 低压配电设计规范 4.2.5 当防护等级不低于现行国家标准《外壳防护等级（IP代码）》GB 4208规定的IP2X级时，成排布置的配电屏通道最小宽度应符合表4.2.5的规定。 固定式成排布置配电屏应满足：屏侧通道受限制时最少0.8m，不受限制时，最少1m；单排布置的配电屏，受限制时屏前最少1.3m，不受限制时最少1.5m，受限制时屏后维护最少0.8m，不受限制时最少1m，屏后操作最少1.2m。 注：1 受限制时是指受到建筑平面的限制、通道内有柱等局部突出物的限制；2 屏后操作通道是指需在屏后操作运行中的开关设备的通道；4 控制屏、控制柜、落地式动力配电箱前后的通道最小宽度可按表4.2.5确定；5 挂墙式配电箱的箱前操作通道宽度，不宜小于1m。
18 | GB/T 13869-2017 用电安全导则 5.1.1 | 配电柜周围应留有足够的安全通道和工作空间，且不应堆放易燃、易爆和腐蚀性物品。 | 配电柜周围堆放易燃物，存有引发火灾的风险。 | 配电柜周围应留有足够的安全通道和工作空间，且不应堆放易燃、易爆和腐蚀性物品。 | 现场管理 | 消防安全 | 一般隐患 |  | GB/T 13869-2017 用电安全导则 5.1.1 用电产品的安装 用电产品的安装应符合相应产品标准的规定。用电产品应按照制造商要求的使用环境条件进行安装,如果不能满足制造商的环境要求,应该采取附加的安装措施,例如,为用电产品提供防止外来电气、机械、化学和物理应力的防护。 一般条件下，用电产品的周围应留有足够的安全通道和工作空间，且不应堆放易燃、易爆和腐蚀性物品。
19 | GB 50054-2011 低压配电设计规范 4.2.1 | 落地式配电箱的底部应抬高，高出地面的高度室内不应低于50mm，室外不应低于200mm;其底座周围应采取封闭措施，并应能防止鼠、蛇类等小动物进入箱内。 | 落地式配电箱底部未抬高或高出地面高度不足，发生水害时，存在水进入配电箱造成漏电引发触电事故或电气火灾事故的危险。 | 落地式配电箱的底部应抬高，高出地面的高度室内不应低于50mm，室外不应低于200mm;其底座周围应采取封闭措施，并应能防止鼠、蛇类等小动物进入箱内。 | 现场管理 | 电气系统 | 一般隐患 |  | GB 50054-2011 低压配电设计规范 4.2.1 落地式配电箱的底部应抬高，高出地面的高度室内不应低于50mm，室外不应低于200mm;其底座周围应采取封闭措施，并应能防止鼠、蛇类等小动物进入箱内。
20 | GB 50171-2012 电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范 3.0.12/8.0.1 | 配电箱的孔洞、导线及电缆进出管口使用防火材料（如防火泥等）进行封堵，并定期检查防火材料无脱落、缺失。 | 配电箱的导线及电缆进出管口处未封堵，当发生电气短路或火灾时，可能造成火势蔓延的风险。 | 配电箱的孔洞、导线及电缆进出管口使用防火材料（如防火泥等）进行封堵，并定期检查防火材料无脱落、缺失。 | 现场管理 | 消防安全 | 一般隐患 |  | GB 50171-2012 电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范 3.0.12 安装调试完毕后，在电缆进出盘、柜的底部或顶部以及电缆管口处应进行防火封堵，封堵应严密。 8.0.1 在验收时，应按下列规定进行检查： 6 盘、柜孔洞及电缆管应封堵严密，可能结冰的地区还应采取防止电缆管内积水结冰的措施。
21 | GB 50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范 5.2.4 | 室外安装的落地式配电（控制）柜、箱的基础应高于地坪，且底部不应低于200mm，周围排水应通畅，其底座周围应采取封闭措施。 | 室外安装的落地式配电柜周边排水不通畅，存在水进入至配电柜内，造成电气火灾事故或漏电事故的危险。 | 室外安装的落地式配电（控制）柜、箱的基础应高于地坪，且底部不应低于200mm，周围排水应通畅，其底座周围应采取封闭措施。 | 现场管理 | 电气系统 | 一般隐患 |  | GB 50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范 5.2.4 室外安装的落地式配电（控制）柜、箱的基础应高于地坪，周围排水应通畅，其底座周围应采取封闭措施。 GB 50054-2011 低压配电设计规范 4.2.1 落地式配电箱的底部应抬高，高出地面的高度室内不应低于50mm，室外不应低于200mm;其底座周围应采取封闭措施，并应能防止鼠、蛇类等小动物进入箱内。
22 | GB 50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范 11.2.3 | 敷设在室外的梯架、托盘和槽盒，进入配电箱（柜）时，应在配电箱（柜）接口处设置“乙”字弯或做防水封堵等防雨水措施，槽盒底部应有泄水孔。 | 室外敷设的电缆桥架与配电柜连接处无防水措施，存有雨水顺着桥架流入配电柜的风险。 | 敷设在室外的梯架、托盘和槽盒，进入配电箱（柜）时，应在配电箱（柜）接口处设置“乙”字弯或做防水封堵等防雨水措施，槽盒底部应有泄水孔。 | 现场管理 | 电气系统 | 一般隐患 |  | GB 50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范 11.2.3 当设计无要求时，梯架、托盘、槽盒及支架安装应符合下列规定： 5 对于敷设在室外的梯架、托盘和槽盒，当进入室内或配电箱（柜）时应有防雨水措施，槽盒底部应有泄水孔。
23 | GB 50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范 12.2.4 | 进入配电（控制）柜、台、箱内的导管管口，当箱底无封板时，管口应高出柜、台、箱、盘的基础面50mm～80mm。 | 配电柜箱底无封板，进入配电柜的导管管口高出基础面高度不足，存有灰尘、水进入导管内造成导线绝缘不良的风险。 | 进入配电（控制）柜、台、箱内的导管管口，当箱底无封板时，管口应高出柜、台、箱、盘的基础面50mm～80mm。 | 现场管理 | 电气系统 | 一般隐患 |  | GB 50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范 12.2.4 进入配电（控制）柜、台、箱内的导管管口，当箱底无封板时，管口应高出柜、台、箱、盘的基础面50mm～80mm。
24 | GB 50354-2005 建筑内部装修防火施工及验收规范 7.0.10 | 当有配电箱及电控设备的房间内使用了低于B1级（难燃性）的材料进行装修时，配电箱必须采用不燃材料制作。 | 有配电箱及电控设备的房间内使用了低于B1级（难燃性）的材料进行装修，配电箱未采用不燃材料制作。 | 当有配电箱及电控设备的房间内使用了低于B1级（难燃性）的材料进行装修时，配电箱必须采用不燃材料制作。 | 现场管理 | 消防安全 | 一般隐患 |  | GB 50354-2005 建筑内部装修防火施工及验收规范 7.0.10 电气设备及灯具的施工应满足以下要求: 1 当有配电箱及电控设备的房间内使用了低于B1级的材料进行装修时，配电箱必须采用不燃材料制作；
25 | GB 50054-2011 低压配电设计规范 5.1.9 | 配电箱、柜应设置完好的防护盖板，防止人员接触带电体。 | 配电箱、柜盖板缺失，存在人员接触带电体导致触电的风险。 | 配电箱、柜应设置完好的防护盖板，防止人员接触带电体。 | 现场管理 | 电气系统 | 一般隐患 |  | GB 50054-2011 低压配电设计规范 5.1.1 带电部分应全部用绝缘层覆盖，其绝缘层应能长期承受在运行中遇到的机械、化学、电气及热的各种不利影响。 5.1.2 标称电压超过交流方均根值25V容易被触及的裸带电体，应设置遮栏或外护物。其防护等级不应低于现行国家标准《外壳防护等级（IP代码）》GB 4208规定的IP××B级或IP2×级。为更换灯头、插座或熔断器之类部件，或为实现设备的正常功能所需的开孔，在采取了下列两项措施后除外： 1 设置防止人、畜意外触及带电部分的防护措施； 2 在可能触及带电部分的开孔处，设置“禁止触及”的标志。 5.1.4 遮栏或外护物应稳定、耐久、可靠地固定。 5.1.5 需要移动的遮栏以及需要打开或拆下部件的外护物,应采用下列防护措施之一： 1只有使用钥匙或其他工具才能移动、打开、拆下遮栏或外护物； 2将遮栏或外护物所保护的带电部分的电源切断后,只有在重新放回或重新关闭遮栏或外护物后才能恢复供电； 3设置防护等级不低于现行国家标准《外壳防护等级(IP代码)》GB 4208规定的IPXXB级或IP2X级的中间遮栏,并应能防止触及带电部分且只有使用钥匙或工具才能移开。 5.1.7 当裸带电体采用遮栏或外护物防护有困难时,在电气专用房间或区域宜采用栏杆或网状屏障等阻挡物进行防护。阻挡物应能防止人体无意识地接近裸带电体和在操作设备过程中人体无意识地触及裸带电体。 5.1.8 阻挡物应适当固定.但可以不用钥匙或工具将其移开。 5.1.9 采用防护等级低于现行国家标准《外壳防护等级(IP代码)》GB 4208规定的IPXXB级或IP2X级的阻挡物时,阻挡物与裸带电体的水平净距不应小于1.25m,阻挡物的高度不应小于1.4m。 5.1.10 在电气专用房间或区域,不采用防护等级等于高于现行国家标准《外壳防护等级(IP代码)》GB 4208规定的IPXXB级或IP2X级的遮栏、外护物或阻挡物时,应将人可能无意识同时触及的不同电位的可导电部分置于伸臂范围之外。
26 | XF 1131-2014 仓储场所消防安全管理通则 8.3 | 仓储场所的电器设备应与可燃物保持不小于0.5m的防火间距，架空线路的下不应堆放物品。 | 仓库内配电柜边上有可燃物，存有配电线路短路或散热不良等引发火灾和导致火势蔓延的风险。 | 仓储场所的电器设备应与可燃物保持不小于0.5m的防火间距，架空线路的下不应堆放物品。 | 现场管理 | 消防安全 | 一般隐患 |  | XF 1131-2014 仓储场所消防安全管理通则 8.3 仓储场所的电器设备应与可燃物保持不小于0.5m的防火间距，架空线路的下方不应堆放物品。
27 | GB 2894-2008 安全标志及其使用导则 4.2.3 | 按照GB 2894中的要求，在配电柜等可能发生触电危险的电器设备和线路上设置“当心触电”等警示标志，并至少每半年检查一次，发现有破损、变形、褪色等不符合要求时，应及时修整或更换。 | 配电柜上无“当心触电”等安全警示标识。 | 按照GB 2894中的要求，在配电柜等可能发生触电危险的电器设备和线路上设置“当心触电”等警示标志，并至少每半年检查一次，发现有破损、变形、褪色等不符合要求时，应及时修整或更换。 | 现场管理 | 标志与标识 | 一般隐患 |  | GB 2894-2008 安全标志及其使用导则 4.2.3 设置范围和地点：有可能发生触电危险的电器设备和线路，如：配电室、开关等。 10.1 安全标志牌至少每半年检查一次，如发现有破损、变形、褪色等不符合要求时应及时修整或更换。
28 | GB 50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范 5.2.6 | 配电柜、台、箱、盘上的标识器件应标明被控设备编号及名称或操作位置，接线端子应有编号，且清晰、工整、不易脱色。 | 配电柜内的控制开关，无相应控制设备的标识，存有人员误操作等风险。 | 配电柜、台、箱、盘上的标识器件应标明被控设备编号及名称或操作位置，接线端子应有编号，且清晰、工整、不易脱色。 | 现场管理 | 标志与标识 | 一般隐患 |  | GB 50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范 5.2.6 柜、台、箱、盘内检查试验应符合下列规定： 4 柜、台、箱、盘上的标识器件应标明被控设备编号及名称或操作位置，接线端子应有编号，且清晰、工整、不易脱色。
29 | GB 50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范 5.2.10 | 照明配电箱（盘)内回路编号应齐全，标识应正确。 | 照明配电箱内无线路编号等标识。 | 照明配电箱（盘)内回路编号应齐全，标识应正确。 | 现场管理 | 标志与标识 | 一般隐患 |  | GB 50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范 5.2.10 照明配电箱（盘)安装应符合下列规定： 2 箱（盘）内回路编号应齐全，标识应正确。
30 | GB 50254-2014 电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范 4.0.2 | 低压断路器主回路接线端配套绝缘隔板应安装牢固。 | 配电柜内的断路器接线端子处的绝缘隔板缺失，存有接头碰到一起，引发短路等风险。 | 低压断路器主回路接线端配套绝缘隔板应安装牢固。 | 现场管理 | 电气系统 | 一般隐患 |  | GB 50254-2014 电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范 4.0.2 低压断路器的安装应符合下列规定： 2.低压断路器主回路接线端配套绝缘隔板应安装牢固。
31 | GB 50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范 17.2.2 | 配电柜内每个设备或器具的端子接线不多于2根导线或2个导线端子，对于插接式端子，不同截面的两根导线不得接在同一端子中。螺栓连接端子接两根导线时，中间应加平垫片。 | 配电柜内一个设备或器具的端子接线多于2根导线，存在检维护误送电的风险或接线处接触不良引发火灾的危险。 | 配电柜内每个设备或器具的端子接线不多于2根导线或2个导线端子，对于插接式端子，不同截面的两根导线不得接在同一端子中。螺栓连接端子接两根导线时，中间应加平垫片。 | 现场管理 | 电气系统 | 一般隐患 |  | GB 50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范 17.2.2 5 每个设备或器具的端子接线不多于2根导线或2个导线端子。 GB 50171-2012 电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范 6.0.1 7每个接线端子的每侧接线宜为1根，不得超过2根；对于插接式端子，不同截面的两根导线不得接在同一端子中；螺栓连接端子接两根导线时，中间应加平垫片。
32 | GB 50054-2011 低压配电设计规范 7.1.1 | 电源线出线应受到保护，严禁承受外力；线路压接紧固、不得扭接、松动。 | 配电柜的出线处无保护，存有切割破损漏电，造成接触人员触电的风险。 | 电源线出线应受到保护，严禁承受外力；线路压接紧固、不得扭接、松动。 | 现场管理 | 电气系统 | 一般隐患 |  | GB 50054-2011 低压配电设计规范 7.1.1 配电线路的敷设，应符合下列条件： 4 能承受安装期间或运行中布线可能遭受的其他应力和导线的自重。
33 | GB/T 13869-2017 用电安全导则 6 用电产品的维修 | 用电产品拆除时，应对原来的电源端作妥善处理，不应使任何可能带电的导电部分外露。 | 配电柜内有电源线头裸露，存有人员接触触电的风险。 | 用电产品拆除时，应对原来的电源端作妥善处理，不应使任何可能带电的导电部分外露。 | 现场管理 | 电气系统 | 一般隐患 |  | GB/T 13869-2017 用电安全导则 6 用电产品的维修 用电产品拆除时，应对原来的电源端作妥善处理，不应使任何可能带电的导电部分外露。
34 | GB 50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范 17.2.1 | 电缆头应可靠固定，不应使电器元器件或设备端子承受额外应力。 | 配电柜内的电源线受自重，存有电源线在自重下脱落，造成人员触电的风险。 | 电缆头应可靠固定，不应使电器元器件或设备端子承受额外应力。 | 现场管理 | 电气系统 | 一般隐患 |  | GB 50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范 17.2.1 电缆头应可靠固定，不应使电器元器件或设备端子承受额外应力。
35 | GB 50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范 14.2.4 | 绝缘导线绝缘层颜色L1、L2、L3分别为黄色、绿色、红色，N线为淡蓝色，PE线为黄-绿双色组合色，若无法更换现有电源线，可在电源线的两端设置相应电源线的线标。 | 配电柜内电气线路线色混用，存在误接线造成触电或火灾事故的危险。 | 绝缘导线绝缘层颜色L1、L2、L3分别为黄色、绿色、红色，N线为淡蓝色，PE线为黄-绿双色组合色，若无法更换现有电源线，可在电源线的两端设置相应电源线的线标。 | 现场管理 | 电气系统 | 一般隐患 |  | GB 50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范 14.2.4 当采用多相供电时，同一建（构）筑物的绝缘导线绝缘层颜色应一致。 条文说明：绝缘导线外护层的颜色要有区别，是为识别其不同功能或相位而规定的，既有利于施工又方便日后检修。PE线和N线的颜色是国际统一认同的，其他绝缘导线的颜色国际上并未强制要求统一，且我国电力供电线路和大量国内电气产品的绝缘导线外护层颜色尚未采用国际上建议采用的颜色（即相线L1､L2､L3用黑色、棕色、灰色），一直沿用相线L1､L2､L3采用黄色、绿色、红色的标准。 （多相供电的绝缘导线绝缘层颜色为L1、L2、L3分别为黄色、绿色、红色，N线为淡蓝色，PE线为黄-绿双色组合色）
36 | GB 50054-2011 低压配电设计规范 3.2.12 | 箱（柜、板）内PE与N应从主干PE接地系统网路和N排（线）分别引入或引出，接至电器安装板上时应分设PE线端子排和N线端子排；N线端子排应对地绝缘。 | 配电箱内的N线排无对地绝缘的绝缘子，存有漏电致使配电箱带电的风险。 | 箱（柜、板）内PE与N应从主干PE接地系统网路和N排（线）分别引入或引出，接至电器安装板上时应分设PE线端子排和N线端子排；N线端子排应对地绝缘。 | 现场管理 | 电气系统 | 一般隐患 |  | GB 50054-2011 低压配电设计规范 3.2.12 当从电气系统的某一点起，由保护接地中性导体改变为单独的中性导体和保护导体时，应符合下列规定： 1 保护导体和中性导体应分别设置单独的端子或母线； 2 保护接地中性导体应首先接到为保护导体设置的端子或母线上； 3 中性导体不应连接到电气系统的任何其他的接地部分。
37 | GB 50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范 5.1.2 | 配电柜内保护接地导体（PE）排应有裸露的连接外部保护接地导体的端子，并应可靠连接。 | 配电箱内的PE线排连接处，有对地绝缘的绝缘子且PE线排与箱体无连接保护，存有配电箱带电无法导除，造成人员触电的风险。 | 配电柜内保护接地导体（PE）排应有裸露的连接外部保护接地导体的端子，并应可靠连接。 | 现场管理 | 电气系统 | 一般隐患 |  | GB 50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范 5.1.2 柜、台、箱、盘等配电装置应有可靠的防电击保护；装置内保护接地导体（PE）排应有裸露的连接外部保护接地导体的端子，并应可靠连接。当设计未做要求时，连接导体最小截面积应符合现行国家标准《低压配电设计规范》GB 50054的规定。
38 | GB 50169-2016 电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范 4.12.7 | 配电箱内应设置专门的接地排，低压电气装置外露导电部分，应通过电源的PE线接至装置内设的PE排接地。 | 配电箱内未设置专门的接地排，当有漏电情况发生时，漏电电流无法导入大地，存有发生触电事故的风险。 | 配电箱内应设置专门的接地排，低压电气装置外露导电部分，应通过电源的PE线接至装置内设的PE排接地。 | 现场管理 | 电气系统 | 一般隐患 |  | GB 50169-2016 电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范 4.12.7 低压电气装置外露导电部分，应通过电源的PE线接至装置内设的PE排接地。
39 | GB/T 13869-2017 用电安全导则 5.1.1 | 电源线出线应受到保护，严禁承受外力；线路压接紧固、不得扭接、松动。 | 现场临时用电的电源线未从配电柜的穿线孔经过，存有电源线在门与柜间挤压破损，导致短路或漏电的风险。 | 电源线出线应受到保护，严禁承受外力；线路压接紧固、不得扭接、松动。 | 现场管理 | 电气系统 | 一般隐患 |  | GB/T 13869-2017 用电安全导则 5.1.1 用电产品的安装 用电产品的安装应符合相应产品标准的规定。用电产品应按照制造商要求的使用环境条件进行安装,如果不能满足制造商的环境要求,应该采取附加的安装措施,例如,为用电产品提供防止外来电气、机械、化学和物理应力的防护。 一般条件下，用电产品的周围应留有足够的安全通道和工作空间，且不应堆放易燃、易爆和腐蚀性物品。
40 | GB 50171-2012 电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范 | 盘、柜上装置的接地端子连接线、电缆铠装及屏蔽接地线应用黄绿绝缘多股接地铜导线与接地铜排相连。当接地线较多时，可将不超过6根的接地线同压一接线鼻子，且应与接地铜排可靠连接。 | 接地排上同一接线鼻子的接地线超过6根，存在压接不密实、部分地线松脱、维护不方便等风险。 | 盘、柜上装置的接地端子连接线、电缆铠装及屏蔽接地线应用黄绿绝缘多股接地铜导线与接地铜排相连。当接地线较多时，可将不超过6根的接地线同压一接线鼻子，且应与接地铜排可靠连接。 | 现场管理 | 电气系统 | 一般隐患 |  | GB 50171-2012 电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范(附条文说明) 7.0.9 盘、柜上装置的接地端子连接线、电缆铠装及屏蔽接地线应用黄绿绝缘多股接地铜导线与接地铜排相连。电缆铠装的接地线截面宜与芯线截面相同，且不应小于4mm²，电缆屏蔽层的接地线截面面积应大于屏蔽层截面面积的2倍。当接地线较多时，可将不超过6根的接地线同压一接线鼻子，且应与接地铜排可靠连接。
41 | GB 50054-2011 低压配电设计规范 5.1.1 | 配电柜内的带电部分应全部用绝缘层覆盖，其绝缘层应能长期承受在运行中遇到的机械、化学、电气及热的各种不利影响；或设置遮拦或外护物，其防护等级不应低于现行国家标准GB 4208规定的IP××B级或IP2×级，具体按照GB 50054-2011中5.1.2的要求执行。 | 配电柜内的带电部分未采取防止直接接触的措施，存在人员误触造成触电事故的危险。 | 配电柜内的带电部分应全部用绝缘层覆盖，其绝缘层应能长期承受在运行中遇到的机械、化学、电气及热的各种不利影响；或设置遮拦或外护物，其防护等级不应低于现行国家标准GB 4208规定的IP××B级或IP2×级，具体按照GB 50054-2011中5.1.2的要求执行。 | 现场管理 | 电气系统 | 一般隐患 |  | GB 50054-2011 低压配电设计规范 5.1.1 带电部分应全部用绝缘层覆盖，其绝缘层应能长期承受在运行中遇到的机械、化学、电气及热的各种不利影响。 5.1.2 标称电压超过交流方均根值25V容易被触及的裸带电体，应设置遮拦或防护物。其防护等级不应低于现行国家标准《外壳防护等级（IP）代码》GB 4208规定的IP××B级或IP2×级。为更换灯头、插座或熔断器之类部件，或为实现设备的正常功能所需的开孔，在采取了下列两项措施后可除外： 1 设置防止人、畜意外触及带电部分的防护设施； 2 在可能触及带电部分的开孔处，设置“禁止触及”的标志。 5.1.3 可触及的遮拦或外护物的顶面，其防护等级不应低于现行国家标准《外壳防护等级（IP）代码》GB 4208规定的IP××D级或IP4×级。 5.1.4 遮拦或外护物应稳定、耐久、可靠地固定。 5.1.5 需要移动的遮拦以及需要打开或拆下部件的外护物，应采用下列防护措施之一： 1 只有使用钥匙或其他工具才能移动、打开、拆下遮栏或外护物； 2 将遮拦或外护物所保护的带电部分的电源切断后，只有在重新放回或重新关闭遮栏或外护物后才能恢复供电； 3 设置防护等级不低于现行国家标准《外壳防护等级（IP）代码》GB 4208规定的IP××B级或IP2×级的中间遮栏，并应能防止触及带电部分且只有使用钥匙或工具才能移开。 5.1.6 按本规范第5.1.2条设置的遮栏或外护物与裸带电体之间的净距，应符合下列规定： 1 采用网状遮栏或外护物时，不应小于100mm； 2 采用板状遮栏或外护物时，不应小于50mm。
42 | GB/T 13955-2017 剩余电流动作保护装置安装和运行 4.4.1 | 下列设备和场所应安装末端保护RCD： a)属于Ⅰ类的移动式电气设备及手持式电动工具； b)工业生产用的电气设备； c)施工工地的电气机械设备； d)安装在户外的电气装置； e)临时用电的电气设备； f)机关、学校、宾馆、饭店、企事业单位和住宅等除壁挂式空调电源插座外的其他电源插座或插座回路； g)游泳池、喷水池、浴室、浴池的电气设备； h)安装在水中的供电线路和设备； i)医院中可能直接接触人体的医用电气设备； j)农业生产用的电气设备； k)水产品加工用电。 | 设备和场所未安装末端保护漏电保护器，存有设备漏电，不能及时跳停，造成人员触电的风险。 | 下列设备和场所应安装末端保护RCD： a)属于Ⅰ类的移动式电气设备及手持式电动工具； b)工业生产用的电气设备； c)施工工地的电气机械设备； d)安装在户外的电气装置； e)临时用电的电气设备； f)机关、学校、宾馆、饭店、企事业单位和住宅等除壁挂式空调电源插座外的其他电源插座或插座回路； g)游泳池、喷水池、浴室、浴池的电气设备； h)安装在水中的供电线路和设备； i)医院中可能直接接触人体的医用电气设备； j)农业生产用的电气设备； k)水产品加工用电。 | 现场管理 | 电气系统 | 一般隐患 |  | GB/T 13955-2017 剩余电流动作保护装置安装和运行 4.4.1 下列设备和场所应装末端保护RCD（剩余电流装置）： a)属于Ⅰ类的移动式电气设备及手持式电动工具； b)工业生产用的电气设备；c)施工工地的电气机械设备； d)安装在户外的电气装置 e)临时用电的电气设备； f)机关、学校、冰棺、饭店、企事业单位和住宅等除壁挂式空调电源插座外的其他电源插座或插座回路； g)游泳池、喷水池、浴室、浴池的电气设备； h)安装在水中的供电线路和设备； i)医院中可能直接接触人体的医用电气设备； j)农业生产用的电气设备； k)水产品加工用电； l)其他需要安装RCD的场所。 5.7 RCD动作参数的选择，应考虑如下因素 ： a）手持式电动工具、移动电器、家用电器等设备应优先选用额定剩余动作电流不大于30mA 、无延时的RCD； b）单台电气机械设备，可根据其容量大小选用额定剩余动作电流30mA以上、100mA 及以下无延时RCD； c）电气线路或多台电气设备（或多住户）的电源端，其动作电流和动作时间应按被保护线路和设备的具体情况及其泄漏电流值确定。必要时应选用动作电流可调和延时动作型的 RCD； d）在采用分级保护方式时，上下级RCD的动作时间差不得小于0.1s。上一级 RCD 的极限不驱动时间应大于下一级RCD的动作时间，且时间差应尽量小； e）选用的RCD的额定剩余不动作电流，应不小于被保护电气线路和设备的正常运行时泄漏电流最大值的2倍； f）除末端保护外，各级RCD应选用低灵敏度延时型的保护装置。且各级保护装置的动作特性应协调配合，实现具有选择性的分级保护。
43 | GB 50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范 5.1.1 | 装有电器的电气配电柜、台、箱等的可开启门，门和金属框架的接地端子间应选用截面积不小于4mm²的黄绿色绝缘铜芯软导线连接，并应有标识。 | 装有电器的配电柜、台、箱的箱门与柜体之间的连接导线未选用绝缘导线，箱门关闭时导线隆起误触带电部位造成电气火灾或触电事故的危险。 | 装有电器的电气配电柜、台、箱等的可开启门，门和金属框架的接地端子间应选用截面积不小于4mm²的黄绿色绝缘铜芯软导线连接，并应有标识。 | 现场管理 | 电气系统 | 一般隐患 |  | GB 50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范 5.1.1 柜、台、箱的金属框架及基础型钢应与保护导体可靠连接；对于装有电器的可开启门，门和金属框架的接地端子间应选用截面积不小于4mm²的黄绿色绝缘铜芯软导线连接，并应有标识。
44 | GB 50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范 11.1.1 | 梯架、托盘和槽盒全长不大于30m时，不应少于2处与保护导体可靠连接；全长大于30m时，每隔20m〜30m应增加一个连接点，起始端和终点端均应可靠接地。 | 配电柜与梯架、托盘或槽盒的连接处未可靠接地，存有桥架内线路绝缘失效时，造成人员触电的危险或电气火灾危险。 | 梯架、托盘和槽盒全长不大于30m时，不应少于2处与保护导体可靠连接；全长大于30m时，每隔20m〜30m应增加一个连接点，起始端和终点端均应可靠接地。 | 现场管理 | 电气系统 | 一般隐患 |  | GB 50303-2015 建筑电气工程施工质量验收规范 11.1.1 金属梯架、托盘或槽盒本体之间的连接应牢固可靠，与保护导体的连接应符合下列规定： 1 梯架、托盘和槽盒全长不大于30m时，不应少于2处与保护导体可靠连接；全长大于30m时，每隔20m〜30m应增加一个连接点，起始端和终点端均应可靠接地。
45 | GB/T 13869-2017 用电安全导则 5.1.2 | 配电柜中保护接地线应采用焊接、压接、螺栓联结或其他可靠方法联结,严禁缠绕或挂钩。 | 配电箱（柜）中的保护接地线采用了缠绕或挂钩方式，可能造成接地不良，当用电器发生碰壳故障时，系统无法及时自动断电，存在人员误触带电外壳造成触电事故的危险。 | 配电柜中保护接地线应采用焊接、压接、螺栓联结或其他可靠方法联结,严禁缠绕或挂钩。 | 现场管理 | 电气系统 | 一般隐患 |  | GB/T 13869-2017 用电安全导则 5.1.2 电气线路的安装 电气线路应具有足够的绝缘强度、机械强度和导电能力,其安装应符合相应产品标准的规定。 当系统接地的形式采用保护接地系统(TT系统)时,应在电路采用剩余电流保护器进行保护,并且保护应具有选择性。 保护接地线应采用焊接、压接、螺栓联结或其他可靠方法联结,严禁缠绕或挂钩。电缆线中的绿/黄双色线在任何情况只能用作保护接地线。
46 | GB 50169-2016 电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范 3.0.4 | 配电装置的金属遮栏必须接地。 | 配电柜内的金属遮栏无接地保护。 | 配电装置的金属遮栏必须接地。 | 现场管理 | 电气系统 | 一般隐患 |  | GB 50169-2016 电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范 3.0.4 电气装置的下列金属部分，均必须接地： 10 配电装置的金属遮栏。
47 | GB 50169-2016 电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范 4.12.7 | 配电箱内应设置专门的接地排，低压电气装置外露导电部分，应通过电源的PE线接至装置内设的PE排接地。 | 配电箱内未设置专门的接地排，当有漏电情况发生时，漏电电流无法导入大地，存有发生触电事故的风险。 | 配电箱内应设置专门的接地排，低压电气装置外露导电部分，应通过电源的PE线接至装置内设的PE排接地。 | 现场管理 | 电气系统 | 一般隐患 |  | GB 50169-2016 电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范 4.12.7 低压电气装置外露导电部分，应通过电源的PE线接至装置内设的PE排接地。
48 | GB 50016-2014 建筑设计防火规范(附条文说明) | 配电箱及开关应设置在甲、乙类仓库外。 | 配电箱、电气开关设在仓库内，存有引发火灾的风险。 | 配电箱及开关应设置在甲、乙类仓库外。 | 现场管理 | 电气系统 | 一般隐患 |  | GB 50016-2014 建筑设计防火规范(附条文说明) 10.2.5 配电箱及开关应设置在仓库外。
49 | 餐饮服务食品安全操作规范 12.1.3 | 所有线槽、配电箱（柜）封闭良好。 | 线槽、配电箱未进行封闭，存在有害生物藏匿的风险。 | 所有线槽、配电箱（柜）封闭良好。 | 现场管理 | 设备设施 | 一般隐患 |  | 餐饮服务食品安全操作规范 12.1.3 所有线槽、配电箱（柜）封闭良好。
50 |  | 户外应使用防水型配电箱，将配电箱安装在高于地面至少20cm的平台,箱门完好，能通风、防尘、防飞溅、防雨水、防油污、防小动物。 | 室外的临时用电配电箱防水性能不足（直接落地安装，或者无防雨棚，或者非防水性配电箱），存在雨水浸入造成漏电事故的危险。 | 户外应使用防水型配电箱，将配电箱安装在高于地面至少20cm的平台,箱门完好，能通风、防尘、防飞溅、防雨水、防油污、防小动物。 | 现场管理 | 电气系统 | 一般隐患
51 |  | 临时用电箱应设置于干燥、通风场所，不得置于潮湿或有积水场所。 | 临时用电配电箱（柜、板）区域有积水，存在电箱意外漏电造成触电事故的危险。 | 临时用电箱应设置于干燥、通风场所，不得置于潮湿或有积水场所。 | 现场管理 | 电气系统 | 一般隐患

## 隐患分类
现场管理 | 基础管理
作业场所布置 | 资质证照
标志与标识 | 安全基础管理
设备设施 | 职业健康管理
特种设备 | 危险化学品管理
电气系统 | 设备设施管理
工艺与仪表系统 | 特种设备管理
危险化学品 | 工艺安全管理
职业病危害 | 消防安全管理
消防安全 | 相关方管理
作业行为 | 作业安全管理
相关方作业 | 施工安全管理
食品安全 | 食品安全管理
水气噪污染防治 | 环保基础管理
能源节约 | 水污染防治
固废管理 | 大气污染防治
应急管理 | 固废污染防治
辐射安全
能源管理
交通安全
安保与社会治安