项目消防设施

维

保

方

案

编制时间：   年    月    日

编制单位：

目录

1. 维保的范围、工作内容	3

1.1维保范围	3

1.2维保工作内容	3

2. 维护保养实施计划及细则要求	4

2.1维护保养初始阶段工作计划	4

2.2维护保养实施阶段工作计划	5

2.3维护保养验收阶段工作计划	15

3.系统零备件的更换、供应及结算	15

4.维保工作标准	15

- 维保的范围、工作内容

## 1.1维保范围

- 佛祖岭社区、B区、C区、D1区及D2区与同兴广场内的各消防系统。

- 火灾自动报警系统：包括消防报警控制器、烟感、温感、手动报警按钮、消火栓按钮、声光报警器、现场消防模块、楼层显示器、火灾报警图形显示（消防CRT）及火灾报警系统线路等。

- 消火栓系统：包括室内消火栓、室外消火栓、水泵接合器、消防泵组及系统管道阀门等。

- 自动喷水灭火系统：包括喷头、湿式报警阀组、信号阀、水流指示器、稳压泵、高位水箱、喷淋泵组及系统管道阀门等。

- 机械防排烟系统：包括排烟阀、送风阀、排烟机、送风机及机械防排烟管道等。

- 应急照明疏散指示系统。

- 消防联动系统：包括含消防广播、消防电话、防火卷帘门和电梯迫降等。

- 气体灭火系统：包括气体灭火装置、气体灭火控制盘、紧急启停按钮和放气指示灯等。

## 1.2维保工作内容

- 1.2.1在维保工作前期，我方安排技术人员随同甲方对项目现场维保范围内的消防系统进行一次全面检查和测试，排查补全勘查改正消防点位图等消防资料，检查有各无故障及消防安全隐患，及时反映出各系统的运行情况，并出具书面检查报告。对我方维修保养工作进行前产生的系统故障及安全隐患，我方提供专业的整改建议，整改项目不包含在维保项目内，我方出具了书面的整改建议，甲方没有整改致使遗留的消防安全隐患导致消防安全事故，我方不承担责任。

- 1.2.1在约定的维修保养期内，我公司安排2名人员驻场对维保范围内的消防系统进行巡查保养和定期测试（每个维保年度月检8次、季检3次和年度检测1次，并出具测试记录）、对维保范围内的消防系统存在的消防安全隐患及时对甲方进行告知、对维保期内出现的消防系统故障提供免费人工检修（不包含非我方人为造成的线路故障、管道漏水、消防设备被破坏）、做好日常维护工作的资料填写及整理，响应甲方对消防维保工作的要求，提供我公司能做到的消防技术支持服务。

- 维护保养实施计划及细则要求

2.1维护保养初始阶段工作计划

我公司计划于维保期内前一个月安排技术人员对维保范围内的各项消防系统进行逐步检查。完善消防报警点位图，排查系统运行情况，及时发现系统故障和隐患，出具检查报告，以保障维护工作的顺利运行。具体检查工作内容如下：

2.1.1火灾自动报警系统

a.检查各消防报警主机运行情况，显示面板、操作面板能否正常运行，各信号回路及电源回路电压是否达标，蓄电池是否亏损，主备电切换功能是否正常。检查控制器点位注册编译信息是否有回路被注册丢失，是否有未定义的空码。

b.逐步检查现场烟感、温感、手动报警按钮、消火栓按钮、声光报警器、现场消防模块、楼层显示器等火灾自动报警系统设备的运行情况。查看各设备是否在正常巡检，梳理系统回路，对甲方提供的消防图纸等消防资料没有收录的系统点位图信息进行补全。

c.检查报警系统线路的通断情况，检查各系统线路是否存在短路和接地。

2.1.2消火栓系统

a.检查室内外消火栓管路是否有水，水压是否符合规范要求。

b.检查各室内消火栓栓头有无破损、丢失、腐蚀严重及渗漏情况。

c.检查各社区和商业体室外消火栓分布情况，室外栓栓体有无破损及渗漏。

d.检查系统各泵房消防泵是否能正常手动/自动启动，启动后水泵有无异响和漏水，检查水池和水箱储水情况。

e.检查系统管路主要截止阀手动转动是否灵活方便。

2.1.3自动喷水灭火系统

a.检查系统各分区末端有无水压，压力是否符合规范要求。若分区没水则通知甲方并检查该分区喷头和管路有无破损、阀门能否灵活转动。

b.检查系统各区的湿式报警阀组上下端阀门能否灵活转动、上下压力是否保持稳定、控制管路启动后压力开关能否动作、水力警铃能否报警。

c.检查系统内喷淋泵的手/自动启动情况，检查泵启动后有无异响和渗水，检查稳压泵组能否正常运行。

2.1.4机械防排烟系统

a.检查机械防排烟口有无变形、损伤，周围有无影响防排烟的障碍。

b.检查机械防排烟口手/自动开启情况，手动执行器手柄、操作杆有无损伤。旋转机构是否灵活，是否可以完全打开。

c.检查系统风管有无变形、损伤，支撑是否松动，有无严重腐蚀情况。

d.检查送风、排烟风机周围有无可燃物，供电是否正常，电动机的接线是否松动，电动机的外壳有无腐蚀现象，传动机构是否与外壳接触，叶轮是否有损伤。

2.1.5消防联动系统

- 检查各区防火卷帘门手/自动启动是否正常，卷帘有无破损，导轨有无变形。

- 检查各区消防广播启动情况，音量是否正常。

- 检查泵房、机房等重点部位的消防电话使用情况，有无无法接通。

- 2.1.6气体灭火系统

- 检查气体控制盘运行情况，蓄电池有无亏损，显示面板及操作面板是否正常。

- 检查灭火剂贮存压力和灭火剂钢瓶是否在有效使用期内。

2.2维护保养实施阶段工作计划

正常维保期内我方安排2名维保人员在正常工作时间（周一至周五早九点至晚五点）驻场项目(周末及法定节假日当甲方有要求时应及时到达项目现场），直观巡查和了解项目各消防系统运行状态，随时响应甲方关于维保范围内消防工作的要求，及时向甲方报告消防系统出现的问题，视各设备情况进行必要的养护和维修，做好每天的《消防维保工作日志》。维保人员应逐步对现场消防系统运行状态进行测试和维护，检查消防水压、对系统进行部分抽查试验，并详细填写《月度检查报告》和《季度检查报告》。工作内容如下：

2.2.1火灾自动报警系统

日常维护工作内容：

- 日常检查消防报警主机运行情况，有无火警、故障及反馈显示。主控屏是否正常显示、操作面板是否可准确操作、蜂鸣器是否正常鸣响。检查消防主机主电备点是否电压正常、是否可正常切换。检查备用电池组、不间断电源盘的工作状态及系统电压输出指标是否符合要求。检查消防报警主机控制程序是否正确、是否有乱码及空码，外观是否良、各项功能是否正常。

- 日常检查现场消防自动报警设备外观是否良好、有无脱落及丢失，对脱落的设备进行固定。检查各总线设备是否在正常巡检。一个季度完成一轮检查。

- 日常检查系统设备接线端子是否松动、破损和脱落。对松动的接线端子进行紧固。

- 日常对系统线路进行测试、维护及检修。

- 日常查看报警控制器的显示数据，及时发现并处置故障和火灾报警。

- 维保人员应按照每个季度30％的比例清洗系统内容易受污染的感烟（温）探测器。清洗时拆装感烟探测器应严格按照原竣工图的地址编码进行，如果确实需要调整地址编号，应做好记录，并绘制新的编码图以方便日常的运行管理工作。

- 月度检测计划：

- 每月对火灾报警探测器、手动报警按钮做报警功能试验。检查火灾报警控制器的火灾和故障声光报警功能、火警优先功能、打印机打印功能、火灾显示盘和CRT显示器的信息显示功能。

- ① 加烟试验报警：抽查3%

② 加温试验报警：抽查3%

③ 手动触发报警：抽查3%

测试要求：维护人员每月使用标准消防探测器测试用烟温枪，对每一回路的任意感烟/温探测器进行模拟试验，或者手动启动手动报警按钮。要求：模拟火警试验后，主机报警，探头所在楼层的楼层显示器报警及声光报警器报警，主机联动的模块动作（如断电模块、风阀模块）。测试完成后对设备进行复位处理，并填写记录检查测试情况。

季度检测计划：

每季度选择部分回路进行报警控制系统模拟联动试验。检查探测器、火灾报警控制器的各项功能以及对联动设备的控制和显示功能，试验探测器数量不应少于总数的25％；分别采用自动和手动控制的方式检查联动消防设备的启、停以及报警控制器上反馈信号的显示功能；每季度应对集中报警控制器和区域报警控制器的电源、消防联动机柜电源进行一次检验，查看主备电源自动切换及备用电源自动充电功能。

抽查10%烟感探测器，验证其报警性能并检查其安装情况

抽查10%温感探测器，验证其报警性能并检查其安装情况

按10%比例测试报警按钮，验证其报警性能

测试要求：维护人员每季度对使用试验仪器对探测器进行吹烟、加温试验，对手动报警按钮进行按压试验，每季度累计数量不少于总数的25％。并填写记录检查测试情况。

每季度在控制室通过消防报警及联动主机采用自动、手动的方式对联动的设备进行启动、停止操作，设备运行正常，并查看反馈信号是否能正确反馈，并填写记录检查测试情况。

2.2.2消火栓系统

日常维护工作内容：

- 对室内消火栓的水枪、水带、消防卷盘等配件的完整性和栓头是否有漏水情况进行巡查，对室外消火栓进行巡查，发现问题及时通报甲方。

- 检查对系统最不利点的水压是否符合消防规范。

- 检查系统阀门是否能够正常启闭，有无锈死、腐蚀或者被破坏。

- 检查消防泵房环境、消防泵外观及水泵联轴有无卡顿、消防水池是否有水、消防泵控制柜供电是否正常。启动水泵时有无异响、渗水和强烈抖动。

- 检查管网是否存在腐蚀和渗漏情况，及时解决存在的问题。

- 检查保养消防栓系统的水泵接合器，确保完整、不渗漏。

- 检查消防栓管网的减压阀及其过滤器是否正常，每季定期清洗过滤器。

- 定期对阀门转动部位螺栓加黄油。

- 定期检查消防水泵油窗油量，定期通过轴承注油孔对轴承加润滑油。

- 月度检测计划：

- 每月对消防泵、稳压泵通过控制柜进行自动、手动的启动。

- 水泵启动数量：不低于2台

测试要求：每月通过消防主机控制柜、多线控制盘对消防泵、稳压泵进行自动、手动启动。通过消防泵、稳压泵电气控制柜的手动、自动转化按钮，对水泵进行手动启动测试，并填写记录检查测试情况。

季度检测计划：

- 每季度选择首层2只室内消火栓、屋面1只内消火栓和1个室外消火栓进行放水实验。对消火栓按钮进行按压抽查测试。

- 水泵启动：至少2次

喷水试验： 具体位置由甲方确定

- 测试要求：每季度对室内消火栓、室外消火栓进行一次放水试验，测试消火栓使用时的水压情况；同时消火栓放水应能通过水压的降低自动启动消防稳压泵、消防泵等消防设施。对消火栓按钮进行按压测试。查看消防主机是否反应正确，是否能自动启动消防泵。并填写记录检查测试情况。

- 2.2.3自动喷水灭火系统

日常维护工作内容：

- 检查喷头外观，发现不正常的喷头及时进行更换。

- 检查湿式报警阀的泄水功能、压力开关及水力警铃的功能，检查湿式报警阀组上、下腔压力表工作情况，监控阀门是否完好。

- 检查系统管道有无渗水现象，检查系统信号阀的开启情况。

- 检查消防水池、高位水箱的储水情况，检查水泵接合器及其附件，保证系统的正常供水。

- 检查消喷淋泵外观及联轴有无卡顿、喷淋泵控制柜供电是否正常。

- 分批次试验楼层喷淋管网末端试验装置是否正常（水压、流量是否达到规范要求）。

- 定期试验安全泄压阀是否灵敏、可靠，检查水锤吸纳器工作是否有效。

- 检查喷淋立管的自动排气阀的工作状态是否正常。

- 定期检查阀门是否开关灵活、有效，阀门关闭不严或不能灵活使用的应及时修理，对阀门的接触面发现有缺陷的，需进行研磨工作，无法修复的予以更换。定期对阀门转动部位螺栓加黄油。

- 检查维护泵组外观及润滑状况，定期通过轴承注油孔对轴承加润滑油。

- 月度检测计划：

- 每月由维保单位对喷淋泵、稳压泵通过控制柜进行自动、手动的启动。

- 水泵启动数量：不低于2台

测试要求：维护人员每月通过消防主机控制柜、多线控制盘对消防喷淋泵、稳压泵进行自动、手动启动。通过喷淋泵、稳压泵电气控制柜的手动、自动转化按钮，对水泵进行手动启动测试，并填写记录检查测试情况。

- 季度检测计划：

- 每季度应对自动喷水灭火系统的部分管网进行检查，通过末端试水装置进行放水试验，查看阀门的开启性能和密封性能，水流指示器、压力开关、延时器、水力警铃及喷淋泵的状态以及火灾报警控制器上显示的报警或动作响应。

各层管网末端放水排气试验 50%

测试要求：每季度通过对楼层的末端装置进行压力产看，是否压力正常；通过阀门放水进行试验，查看楼层水流指示器是否通过联动模块报警，通过对湿式报警阀进行放水试验，查看水力警铃是否动作，压力开关是否动作并把信号通过联动模块传送到消防主机，放水试验后，是否消防主机能自动启动喷淋泵、稳压泵等设施，并填写记录检查测试情况。

- 2.2.4机械防排烟系统

- 日常维护工作内容

- 检查送风、排烟机房工作环境，检查进、出风口有无遮挡。

- 检查送风机、排烟机、送风阀、排烟阀的外观是否完好，风口有无被遮挡。

- 检查风管有无变形、损伤，支撑是否松动；风管是否与可燃物接触；。

- 检查送风、排烟风机周围有无可燃物；供电是否正常，电动机的接线是否松动，电动机的外壳有无腐蚀现象；传动机构是否与外壳接触；叶轮是否有损伤。

- 对机械防排烟阀手动操作，检查是否可以完全打开，旋转机构是否灵活。

- 检查风、风机动作时消防主机是否有反馈。

- 月度检测计划：

- 启动风机：不得低于2台。

测试要求：每月维护人员通过对机械排烟、送风风机通过消防报警主机进行自动、手动的启动及停止测试。检查风机控制柜及风机启动、运行、停止各项功能是否正常。并填写记录检查测试情况。

- 季度检测计划：

- 每季度进行模拟报警试验，开启正压送风口和排烟风口，启动正压送风机、排烟风机。

报警联动风阀：3%

联动风机：不得低于4台

测试要求：维护人员每季度通过消防报警系统的感烟探测器、手动报警按钮的测试，通过消防主机及其各类控制模块是否能够自动启动正压送风机、排烟风机，开启正压送风口和排烟风口，关闭空调和防火阀，并填写记录检查测试情况。

- 2.2.5应急照明疏散指示系统

- 日常维护工作内容

- 巡查安全出口、疏散通道、重要场所的应急照明和疏散指示标志是否处于完好使用状态。

- 检查消防应急灯的切换功能，原则上非消防电源断电后应急照明时间应不小于30分钟。

- 月度检测计划：

- 每个月手动切断市电，检查应急照明灯和疏散指示标志的启动情况。

- 实验部位：由甲方指定

- 测试要求：维护人员每月分楼层切断市电，检查应急照明灯和疏散指示标志的启动是否正常，并填写记录检测情况。

- 季度检测计划：

- 每季度通过报警联动对应急照明灯和疏散指示标志等进行功能和安全性检查。

测试要求：维护人员每季度通过测试消防报警系统的探测器、手动报警按钮，通过消防报警主机及联动断电模块对市电进行断电，检查应急照明灯和疏散指示标志的启动是否正常，并填写记录检测情况。

- 2.2.6消防联动系统

- 日常维护工作内容

- 检查防火卷帘门、点动防火门的外观及使用情况，是否断电、破损或者被违规遮挡。检查试验卷帘导轨和转动机构（含链条）运转是否正常，检查卷帘叶片有无变形。

- 检查各联动模块的正常情况，是否有在正常巡检状态。

- 查看消防电话主机、座机和电话插孔以及对讲机、应急广播功放、音源及扬声器外观有无拆卸、是否完好，接线有无松动、破损和脱落。

- 月度检测计划：

使用主机、分机（包括插孔手柄电话）进行双向呼叫通话试验，检查电话主机功能和通话质量；检查对讲机功能和通话质量；检查手动选层广播和广播强制切换功能，检查扬声器广播质量和音量；检查消防卷帘门手动启动功能，填写记录检查情况。

- 测试部位由甲方确定。

- 季度检测计划：

每季度通过分区报警联动，检查电梯迫降功能、防火卷帘下降功能和消防广播自动切换功能，并对消防通讯设备进行一次全面的通话检测。

- 测试分区由甲方确定。

- 测试要求：维护人员每季度通过消防报警系统的探测器、手动报警按钮报警对电梯迫降功能进行测试，并填写记录检测情况。

- 维护人员每季度通过消防报警系统的探测器、手动报警按钮报警对防火卷帘下降功能进行测试，并填写记录检测情况。

维护人员每季度通过消防报警系统的探测器、手动报警按钮报警对消防广播自动切换功能进行测试，查看在报警状态下，消防广播是否能够自动启动，检查手动选层广播和广播强制切换功能，检查扬声器广播质量和音量，并填写记录检测情况。

- 2.2.7气体灭火系统

- 日常维护工作内容

- 检查灭火剂储存压力是否合格，检查灭火剂储罐钢瓶外观是否有腐蚀和表层脱落。

- 检查气体灭火控制盘是否正常运行，系统蓄电池电压是否正常。

- 检查电磁阀与控制阀的连接导线是否完好,端子有否松动或脱落。

- 月度检测计划：

月检查自动气体灭火系统的灭火剂储存容器压力或重量，若压力损失超过设计值的10％或重量损失超过设计值的5％时，应予以填充或更换；检查气体灭火保护区内报警系统、气体灭火控制盘、紧急启动\停止装置、声光报警装置的运行状态；查看管道和喷嘴是否完整无损，并填写记录检查情况。

检查气体保护区由甲方确定。

- 维护要求：维护人员每月查看灭火剂储存容器压力表，或储存容器显示重量，并做好书面记录，若压力损失超过设计值的10％或重量损失超过设计值的5％时，应报甲方经同意后应予以填充或更换。

- 每月检查气体灭火保护区内的报警系统、气体灭火控制盘、紧急启动\停止装置、声光报警装置的运行状态显示是否正常，并填写记录检查测试情况。

- 每月对钢瓶间的门窗进行检查、对钢瓶间的气体汇流管路、气体启动管路进行检查并填写检查记录。对防护区内的管网和喷嘴进行检查，并填写记录检查测试情况。

- 季度检测计划：

每季度对气体灭火系统进行两次全面检测和联动试验。在各防护区进行探测器模拟烟温报警联动，检查气体灭火系统自动和手动控制启、停的可靠性，报警及延时的准确性和各报警控制装置、电磁阀动作的灵活性以及消防控制室的反馈信号显示功能等，并填写记录检测情况。

检查气体保护区由甲方确定。

测试要求：维护人员每季度通过对烟感探测器进行吹烟、对温感探测器进行加温，模拟烟温报警联动气体喷洒实验，查看报警及启动钢瓶的时间准确性，查看气体灭火控制盘自动启动情况。查看防护区内门口放气指示灯的显示情况、查看防护区内声光报警器的警示声音、光是否正常，，并填写记录检查测试情况。

测试按下防护区门口的气体启动、停止按钮，模拟报警联动气体喷洒实验，查看报警及启动钢瓶的时间准确性，查看气体灭火控制盘自动启动情况。查看防护区内门口放气指示灯的显示情况、查看防护区内声光报警器的警示声音、光是否正常，并填写记录检查测试情况。

测试操作气体控制盘的手动喷洒按钮，模拟报警联动气体喷洒实验，查看报警及启动钢瓶的时间准确性，查看气体灭火控制盘自动启动情况。查看防护区内门口放气指示灯的显示情况、查看防护区内声光报警器的警示声音、光是否正常，并填写记录检查测试情况。

以上各种测试过程应把启动钢瓶拆除，使用万能表在钢瓶间对启动线路的启动电压进行测量。如确需需要对启动钢瓶进行测试，应报启动钢瓶的连接启动管路进行拆除后进行，避免启动气体进入启动管路。并做好防护措施，防止启动启动对现场人员造成伤害，并填写记录检查测试情况。

2..2.8月度维护报告或工作确认单一式两份，由双方代表签字后各执一份。

2..2.9 我方每季度将消防设施维修保养的情况和检查结果，以书面形式向甲方报告，其内容按月度项目进行：

a.各维护系统的运转情况；

b. 季度内各月的维修保养和检查记录；

c.各维护系统稳定性和可靠性的分析；

d.保证各维护设施正常运转的建议；

2.3维护保养验收阶段工作计划

2.3.1维修保养期为一年，期满在第四季度最后一个月第一周对所保养的设备进行一次全面维修、保养及测试，做出设备测试报告，提供全年消防系统运行报告，并经甲方作全面考评会同签字确认。

# 3.系统零备件的更换、供应及结算

3.1 我方在维修保养或者故障检修中发现需更换的系统零备件，书面报告（附照片）甲方，由甲方批准后我方负责进行更换。我方提供常用备件报价清单，并适当储存部分以应急需。

3.2 当消防控制器、消防水泵、消防风机、防火卷帘门、风机水泵控制柜等主要昂贵系统构件或不在常用系统零备件清单中的消防设备（控制器电路板、阀门电机零部件等）需要更换时，我方依据材料市场价格提供维修更换联系函，双方进行协商处理。

3.3已更换的系统备件出具备件更换确认单，双方签字确认，每月统一进行结算。当每月备件更换合计价格低于2000元时我方免费提供不予结算。

# 4.维保工作标准

- 4.1维护质量必须符合经双方核定的竣工图纸和维护方案的要求，并且满足现行消防规范的要求。

4.2 消防设施出现较大故障时，我公司驻场维护人员应及时发现并报告给甲方，保证在最短时间内恢复运行。当抢修条件受到客观因素限制时，应先通知甲方工程部门采取应急措施，然后在甲方统一协调配合下完成抢修业务。一般质量问题，维保工作将在24小时内完成，较大的质量问题，维保工作将在3～7个工作日内完成。

4.3在维保过程中，若发现消防系统存在不完善或重大隐患，我方将书面向业主报告，并全力协助业主进行整改，但整改费用不含在维保费用内。

4.4我方提供详细的月度维护报告、季检报告及年度试验报告，以方便贵单位备案。

4.5我方维保工作人员将遵守甲方的管理制度，听从甲方有关人员的正确指挥，严格按照操作规程作业，确保工作安全，我方工作人员人身安全保险由乙方自理。

4.6我方协助甲方做好公安消防的检查工作，协助甲方组织和完成店面定期的消防演习。

4.7为甲方相关人员进行消防技术培训，提供相关的技术支持服务。

- 附表：

- 一、日常巡查记录表

建筑消防设施巡查记录

| 巡 查 项 目 | 巡查内容 | 巡查情况 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 正 常 |  | 故 障 | 故障原因及处理情况 |  |
| 消 防 供配电 设 施 | 消防电源工作状态 |  |  |  |  |  |
|  | 自备发电设备状况 |  |  |  |  |  |
|  | 消防配电房、发电机房环境 |  |  |  |  |  |
| 火灾自 动报警 系 统 | 火灾报警探测器外观 |  |  |  |  |  |
|  | 区域显示器运行状况、CRT图形显示器运行状况、火灾报警控制器、消防联动控制器外观和运行状况 |  |  |  |  |  |
|  | 手动报警按钮外观 |  |  |  |  |  |
|  | 火灾警报装置外观 |  |  |  |  |  |
|  | 消防控制室工作环境 |  |  |  |  |  |
| 消防供 水设施 | 消防水池外观 |  |  |  |  |
|  | 消防水箱外观 |  |  |  |  |
|  | 消防水泵及控制柜工作状态 |  |  |  |  |
|  | 稳压泵、增压泵、气压水罐工作状态 |  |  |  |  |
|  | 水泵接合器外观、标示 |  |  |  |  |
|  | 管网控制阀门启闭状态 |  |  |  |  |
|  | 泵房工作环境 |  |  |  |  |
| 消火栓 （消防 炮）灭 火系统 | 室内消火栓外观 |  |  |  |  |
|  | 室外消火栓外观 |  |  |  |  |
|  | 消防炮外观 |  |  |  |  |
|  | 启泵按钮外观 |  |  |  |  |
| 自动喷 水灭火 系 统 | 喷头外观 |  |  |  |  |
|  | 报警阀组外观 |  |  |  |  |
|  | 末端试水装置压力值 |  |  |  |  |
| 泡沫灭 火系统 | 泡沫喷头外观 |  |  |  |  |
|  | 泡沫消火栓外观 |  |  |  |  |
|  | 泡沫炮外观 |  |  |  |  |
|  | 泡沫产生器外观 |  |  |  |  |
|  | 泡沫液贮罐间环境 |  |  |  |  |
|  | 泡沫液贮罐外观 |  |  |  |  |
|  | 比例混合器外观 |  |  |  |  |
|  | 泡沫泵工作状态 |  |  |  |  |
| 气体灭 火系统 | 气体灭火控制器工作状态 |  |  |  |  |
|  | 储瓶间环境 |  |  |  |  |
|  | 气体瓶组或储罐外观 |  |  |  |  |
|  | 选择阀、驱动装置等组件外观 |  |  |  |  |
|  | 紧急启/停按钮外观 |  |  |  |  |
|  | 放气指示灯及警报器外观 |  |  |  |  |
|  | 喷嘴外观 |  |  |  |  |
|  | 防护区状况 |  |  |  |  |
| 防烟排 烟系统 | 挡烟垂壁外观 |  |  |  |  |
|  | 送风阀外观 |  |  |  |  |

表A.2建筑消防设施巡查记录（续）

| 巡 查 项 目 | 巡查内容 |  | 巡查情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 正 常 | 故 障 | 故障原因及处理情况 |
| 防烟排 烟系统 | 送风机工作状态 |  |  |  |  |
|  | 排烟阀外观 |  |  |  |  |
|  | 电动排烟窗外观 |  |  |  |  |
|  | 自然排烟窗外观 |  |  |  |  |
|  | 排烟机工作状态 |  |  |  |  |
|  | 送风、排烟机房环境 |  |  |  |  |
| 应急照 明和疏 散指示 标 志 | 应急灯外观 |  |  |  |  |
|  | 应急灯工作状态 |  |  |  |  |
|  | 疏散指示标志外观 |  |  |  |  |
|  | 疏散指示标志工作状态 |  |  |  |  |
| 应急广 播系统 | 扬声器外观 |  |  |  |  |
|  | 扩音机工作状态 |  |  |  |  |
| 消防专 用电话 | 分机电话外观 |  |  |  |  |
|  | 插孔电话外观 |  |  |  |  |
| 防火分 隔设施 | 防火门外观 |  |  |  |  |
|  | 防火门启闭状况 |  |  |  |  |
|  | 防火卷帘外观 |  |  |  |  |
|  | 防火卷帘工作状态 |  |  |  |  |
| 消 防 电 梯 | 紧急按钮外观 |  |  |  |  |
|  | 轿厢内电话外观 |  |  |  |  |
|  | 消防电梯工作状态 |  |  |  |  |
| 灭火器 | 灭火器外观 |  |  |  |  |
|  | 设置位置状况 |  |  |  |  |
| 其 他 设 施 |  |  |  |  |  |
| 巡 查 人 （签 名） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 消防安全管理人（签 名） |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |