室内消火栓安装隐蔽工程检查验收记录

| 工程名称 |  | 孟津县邮政综合业务楼及孟津县邮政物流配送中心项目 |  | 分部(子分部)工程名称 | 给水、排水及采暖 |  | 项目经理 |  | 吕目涛 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | 新蒲建设集团有限公司 |  | 验收部位 | 室内消火栓系统 |  | 施工图号 |  | 水施01、02 |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  | 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 |  |  | 分项工程名称 |  | 室内消火栓系统安装 |  |
| 检查项目 |  |  |  | 检查情况 |  |  | 说明或简图: 消火栓系统管网采用镀锌钢管安装，采用续扣连接阀门安装符合设计要求，支架设置合理、牢间。管网安装完毕后进行水压试验及管网冲洗均合格。整个施工工艺及施工质量符合设计要求及规范规定。 |  |  |
| 消火栓试射试验 |  |  |  | 符合规范及设计要求 |  |  |  |  |  |
| 栓口应朝外，并不应安装在门轴侧 |  |  |  | 符合规范及设计要求 |  |  |  |  |  |
| 栓口中心距地面为1.1m |  |  |  | 符合规范及设计要求 |  |  |  |  |  |
| 消火栓箱体安装的垂直度 |  |  |  | 符合规范及设计要求 |  |  |  |  |  |
| 检查验收意见 | 施工单位： 项目专业质量检查员(签名): 项目专业技术负责人(签名): 年 月 日 |  |  | 监理单位： 专业监理工程师(签名): (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 |  |  |  |  |  |

室外消火栓安装隐蔽工程检查验收记录

| 工程名称 |  | 孟津县邮政综合业务楼及孟津县邮政物流配送中心项目 |  | 分部(子分部)工程名称 | 给水、排水及采暖 |  | 项目经理 |  | 吕目涛 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | 新蒲建设集团有限公司 |  | 验收部位 | 室外消火栓系统 |  | 施工图号 |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  | 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 |  |  | 分项工程名称 |  | 管网安装工程 |  |
| 检查项目 |  |  |  | 检查情况 |  |  | 说明或简图: 室外消防系统为低压制，其用水由设在院区室外消防水池予以保证。室外消火栓用水量为30L/s，火灾延续时间为2h。管网安装完毕后进行水压试验及管网冲洗均合格。整个施工工艺及施工质量符合设计要求及规范规定。 |  |  |
| 消火栓试射试验 |  |  |  | 符合规范及设计要求 |  |  |  |  |  |
| 检查验收意见 | 施工单位： 项目专业质量检查员(签名): 项目专业技术负责人(签名): 年 月 日 |  |  | 监理单位： 专业监理工程师(签名): (建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 |  |  |  |  |  |