
                                                       合同编号：    JHXF20150315-2H   
                                          消安评报字（2010）第  JHXFPG0317-2H 号

消 防 安 全 评 估

报    告
委托单位：                               
项目名称：                               
评估单位：                               
报告时间：                               

评 估 报 告 说 明：

1、消防安全评估主要针对委托项目的4个方面进行考核评估：

   a、消防安全综合管理体系评估；b、建筑总平面布置及建筑防火评估；c、建筑消防设施评估；d、建筑电气防火安全评估。
   消防安全评估总分值为1000分，以上4个方面各占总分的25%。

2、本评估报告采用等级评定的办法进行。报告结论将消防安全等级划分为A级、B级、C级、D级、E级共5个级别。其中：

   A级：总分951分-1000分，消防安全评估为优（即建筑消防安全性很高，消防基础配套设施和管理体系完全符合国家相关法律法规的标准，无重大火灾隐患的）；

   B级：总分900分-950分，消防安全评估为良好（即消防安全性较高，消防基础配套设施和管理体系比较符合国家相关法律法规的标准，无重大火灾隐患的）；

   C级：总分800分-899分，消防安全评估为基本合格（即消防基础配套设施基本符合国家相关法律法规的标准，但消防安全管理体系方面不够健全，以后需要进一步加强和完善的；或有健全的消防这全管理体系，消防基础配套设施虽存在一些小瑕疵，评估期间委托单位经动整改已基本符合国家相关法律法规的标准的）；

   D级：总分600分-800分，消防安全性较差，存在火灾隐患的可能性较大，消防安全评估为不合格。（即已有部分消防安全配套设施，但数量或质量不符合国家相关法律法规的标准，需要尽快进行整改的；或虽已有部分消防安全配套设施，但无健全的消防安全管理体系，需要尽快建立和完善的）；

   E级：总分600分以下（不含600分），消防安全性非常差，存在重大火灾隐患，消防安全评估为严重不合格。（即如无消防配套设施或消防枰套设施的数量质量基本不符合国家相关法律法规的标准，以及无消防安全管理体系，需要立即停业整顿的）。
3、本评估报告旨在如实反映委托方之评估项目在评估其间的消防安全状况，协助委托单位提高消防安全意识，重视和积极参与消防安全工作，不对评估项目将来的可能出现的未知情况做出任何任意的预测。

4、本评估报告有效期一年，若委托方在项目评估工作完成后的有效期内擅自改变本评估报告项目的结构、消防设施或使用范围，本评估报告自动失效。

5、未加盖评估单位的《消防安全评估专用章》的评估报告无效；涂改无效；复印件如未加盖评估单位的《消防安全评估专用章》无效。

6、如委托方对本评估报告有异议，请及时与评估单位联系。

   评估单位地址： 泉州市丰泽区田安北路煌星大厦C区1116室
   电话：0595-28092119             传真： 0595-28093119  

目      录
一、消防安全评估报告…………………………………………………………………………2

二、总平面布局图………………………………………………………………………………3

三、消防安全管理体系评估……………………………………………………………………4

四、消防安全评估分项…………………………………………………………………………5

    4.1福建峰达轻纺有限公司服装厂房…………………………………………………… 5

    4.1.1服装厂房建筑防火评估………………………………………………………………5

        4.1.2服装厂房建筑消防设施评估（1）……………………………………………6

        4.1.2服装厂房建筑消防设施评估（2）……………………………………………7

        4.1.2服装厂房建筑消防设施评估（3）……………………………………………8

        4.1.2服装厂房建筑消防设施评估（4）……………………………………………9

        4.1.3服装厂房电气防火……………………………………………………………10

    4.2福建峰达轻纺有限公司服装厂房（二期）…………………………………………11

        4.2.1服装厂房（二期）建筑防火评估……………………………………………12

        4.2.2服装厂房（二期）建筑消防设施评估（1）……………………………… 12
        4.2.2服装厂房（二期）建筑消防设施评估（2）……………………………… 13
        4.2.2服装厂房（二期）建筑消防设施评估（3）……………………………… 14
        4.2.2服装厂房（二期）建筑消防设施评估（4）……………………………… 15
        4.2.3服装厂房（二期）电气防火…………………………………………………16

    4.3福建峰达轻纺有限公司织造厂房……………………………………………………17

        4.3.1织造厂房建筑防火评估………………………………………………………17

        4.3.2织造厂房建筑消防设施评估（1）………………………………………… 18

        4.3.2织造厂房建筑消防设施评估（2）………………………………………… 19

        4.3.2织造厂房建筑消防设施评估（3）………………………………………… 20

        4.3.2织造厂房建筑消防设施评估（4）………………………………………… 21

        4.3.3织造厂房电气防火……………………………………………………………22

五、评估依据（依据国家有关消防规范）……………………………………………………23

1、 消 防 安 全 评 估 报 告
消安评报字（2010）第  JHXFPG0317—2H 号
                                    日 期：2010年03月17日
	委托单位概况
	评估项目名称
	有限公司消防安全评估

	
	地      址
	东滨工业区

	
	联 系 方 式
	

	
	评 估 面 积
	33908.60平方米

	
	项 目 分 类
	服装厂房、织造厂房、服装厂房（二期）

	
	消防安全责任人
	

	
	消防安全管理人
	

	评 估 时 间
	2010年03月15日----2010年03月17日

	消防安全等级

及分数
	C级、870分

	评估意见

和建议
	消防安全评估意见：

评估期间该单位消防设施基本符合厂房的设计和使用需求，具备基

本的消防安全管理措施，评估意见为：基本合格。
    仍尚余部分消防安全工作待加强和提高，详见消防安全建议。

	
	消防安全建议与要求：
    1、应建立完善的消防安全管理体系，加强职工消防安全知识培训，每季度定期组织职工进行消防演练，使职工熟练掌握消防器材的使用方法，提高职工在火灾发生时的逃生、自救能力。
    2、必须确保所有的消防通道畅通无阻，严禁在消防通道堆放杂物，严禁在消防通道口安装妨碍紧急逃生的门、锁等设施、如因防盗需要应在消防通道处安装消防专用的紧急逃生门及逃生锁。
    3、加强职工电气防火安全管理和教育工作，保证电气设备用电安全，对可能出现或存在的电气安全隐患进行定期排查。
    4、应配备专职消防员对厂区进行24小时不间断的巡查并做好巡查记录，以求在第一时间里发现火灾隐患或火情并及时处理。
5、继续加强厂区电气防火安全管理和教育工作，保证电气设备用电安全，对可能出现或存在的电气安全隐患进行定期检查。
    6、严禁在厂区或厂区附近堆放易燃易爆和有毒物品。

	备注
	1、 分项评估情况详见《单位消防安全等级直接评估记录表》
2、《消防安全评估报告》一式三份，一份送达给被评估单位，一份由评估机构留存；一份送消防支队备案。




主检人：       张金伙                审核人：     吕久海            

单位消防安全等级直接评估记录表
二、总 平 面 布 局 图
                                                                   日期：2010年03月17日
	

	建筑数量
	3栋

	防火间距
	不符合规范

	消防车道
	符合规范


主检人：          张金火                    审核人：          吕久海           

此页为厂区平面图
此页没有页面编号

单位消防安全等级直接评估记录表
3、 消防安全管理体系评估

                                                      日期：2010年03月17日

	序
号
	检查项目
	评估期间现况
	评估扣分

	1
	消防安全制度消防安全操作规程
	健全
	

	2
	单位、部门、岗位消防安全责任人
	明确
	

	3
	对员工经常的消防安全教育
	有
	

	4
	定期防火检查
	有
	

	5
	整改火灾隐患
	元
	

	6
	消防设施定期检测、维修制度
	不到位
	5

	7
	疏散通道、安全出口管理
	不到位
	10

	8
	单位防火档案
	无
	

	9
	每日防火巡查
	无
	5

	10
	职工定期消防培训
	无
	

	11
	重点工种人员持证上岗
	无
	

	12
	灭火疏散预案
	无
	

	13
	消防中心值班
	无
	


主检人：       张金伙                       审核人：         吕久海           

单位消防安全等级直接评估记录表
4、 消防安全评估分项

4.1福公司服装厂房

4.1.1服装厂房建筑防火评估
                                                      日期：2010年03月17日

	建筑名称
	公司服装厂房

	结构类型
	框架结构
	建筑面积
	12795.35平方米
	楼层高
	22.62米
	楼层数
	五层

	序号
	检查项目
	评估时的现况
	评估扣分
	依据条款

	1
	建筑耐火等
级和用途
	一级、服装厂房
	
	

	2
	安全出口
	2个
	10
	GB50016—2006第3.7

	3
	楼梯
	2个
	
	GB50016—2006第3.7

	4
	防火门
	8个
	
	GB50016—2006第3.7

	5
	防火卷帘
	无
	
	

	6
	自然排
烟窗口
	正常
	
	GB50016—2006第3.7

	7
	疏散指
未标志
	29个
	4
	GB50016—2006第3.7

	其它记录情况
	


主检人：       张金伙                      审核人：        吕久海            

单位消防安全等级直接评估记录表
4.1.2服装厂房建筑消防设施评估（1）

                                                       日期：2010年03月17日

	建筑名称
	限公司服装厂房

	结构类型
	框架结构
	建筑面积
	12795.35

平方米
	楼层高
	22.62米
	楼层数
	五层

	序号
	检查项目
	评估时的现况
	评估扣分
	依据条款

	1
	灭火器
	24个4kgABC干粉灭火器

70个8kgABC干粉灭火器

1个35kgABC干粉灭火器


	
	GB50140—2005第6.1、7.1

	2
	应急照明
	24盏
	6
	GB50016—2006第11.3

	3
	消防电源
	无
	
	

	4
	室内消火栓
	45个
	6
	GB50016—2006第8.3

	5
	室外消火栓
	无
	
	


主检人：       张金伙                         审核人：        吕久海          

单位消防安全等级直接评估记录表
4.1.2服装厂房建筑消防设施评估（2）

                                                       日期：2010年03月17日

	建筑名称
	公司服装厂房

	结构类型
	框架结构
	建筑面积
	12795.35

平方米
	楼层高
	22.62米
	楼层数
	五层

	序号
	检查项目
	评估时的现况
	评估扣分
	依据条款

	6
	消防水箱
	1个
	4
	GB50016—2006第8.4

GB50084---2001第10.3

	7
	消防水池
	无
	
	GB50016—2006第8.6

	8
	消防水泵
	无
	
	GB50261—2005第

4.5

	9
	水泵接合器
	1个
	
	GB50084—2001第10.4

	10
	火灾自动

报警系统
	10个声光报警器
	
	


主检人：       张金伙                         审核人：        吕久海          

单位消防安全等级直接评估记录表
4.1.2服装厂房建筑消防设施评估（3）

                                                       日期：2010年03月17日

	建筑名称
	司服装厂房

	结构类型
	框架结构
	建筑面积
	12795.35

平方米
	楼层高
	22.62米
	楼层数
	五层

	序号
	检查项目
	评估时的现况
	评估扣分
	依据条款

	11
	自动喷

水系统
	无
	
	

	12
	防烟排

烟系统
	无
	
	

	13
	自备发

电 机
	无
	
	

	14
	消防电梯
	无
	
	

	15
	应急广播
	无
	
	GB50116—9.8


主检人：       张金伙                         审核人：        吕久海          
单位消防安全等级直接评估记录表
4.1.2服装厂房建筑消防设施评估（4）

                                                       日期：2010年03月17日

	建筑名称
	公司服装厂房

	结构类型
	框架结构
	建筑面积
	12795.35

平方米
	楼层高
	22.62米
	楼层数
	五层

	序号
	检查项目
	评估时的现况
	评估扣分
	依据条款

	16
	气体灭

火系统
	无
	
	

	17
	泡沫灭

火系统
	无
	
	

	18
	水雾灭

火系统
	无
	
	

	19
	消防电

话插孔
	无
	
	

	其它情况
	建设单位应当加强内部消防管理，建立、健全各项消防安全规章制度和消防设施操作规程，对建筑消防设施应当定期维修保养，保证完整有效。已经消防验收的建筑如有改建、内部装修、用途变更等，应当向公安消防部门申报审批。




主检人：       张金伙                         审核人：        吕久海          

单位消防安全等级直接评估记录表
4.1.3服装厂房电气防火

                                                       日期：2010年03月17日

	建筑名称
	司服装厂房

	结构类型
	框架结构
	建筑面积
	12795.35

平方米
	楼层高
	22.62米
	楼层数
	五层

	序号
	检查项目
	评估时的现况
	评估扣分
	依据条款

	1
	消防用电负荷
	无
	4
	

	2
	供电情况
	符合
	
	GB50016—2006
GB50052

	3
	消防配电
	导线接头
	无
	
	

	
	
	布线
	无
	
	

	
	
	绝缘电阻
	无
	
	

	
	
	接地电阻
	无
	
	

	4
	一般配电
	导线接头
	基本符合
	5
	GB50016—2006

GB50052

	
	
	布线
	基本符合
	5
	GB50016—2006

GB50052

	
	
	绝缘电阻
	符合
	
	GB50016—2006

GB50052

	
	
	接地电阻
	符合
	
	GB50016—2006

GB50052

	5
	一般用电设备
	符合
	
	GB50016—2006

GB50052


主检人：       张金伙                         审核人：        吕久海          

单位消防安全等级直接评估记录表
4.2服装厂房建筑消防设施评估（4）
4.2.1服装厂房（二期）建筑防火评估

                                                       日期：2010年03月17日

	建筑名称
	限公司服装厂房（二期）

	结构类型
	框架结构
	建筑面积
	6558.08

平方米
	楼层高
	21.88米
	楼层数
	四层

	序号
	检查项目
	评估时的现况
	评估扣分
	依据条款

	1
	建筑耐火等

级和用途
	一级，服装厂房
	
	

	2
	安全出口
	2个
	
	GB50016—2006第3.7

	3
	楼梯
	2个
	
	GB50016—2006第3.7

	4
	防火门
	无
	
	GB50016—2006第3.7

	5
	防火卷帘
	无
	
	

	6
	自然排

烟窗口
	正常
	
	GB50016—2006第3.7

	7
	疏散指

示标志
	12个
	8
	GB50016—2006第3.7

	其它情况
	           该楼一层为办公，二、三、四层均为服装车间




主检人：       张金伙                         审核人：        吕久海          

单位消防安全等级直接评估记录表
4.2.2服装厂房（二期）建筑消防设施评估（1）
                                                       日期：2010年03月17日

	建筑名称
	公司服装厂房（二期）

	结构类型
	框架结构
	建筑面积
	6558.08
平方米
	楼层高
	21.88米
	楼层数
	四层

	序号
	检查项目
	评估时的现况
	评估扣分
	依据条款

	1
	灭火器
	18个4kgABC干粉灭火器

28个8kgABC干粉灭火器


	
	GB50140—2005第6.1、7.1

	2
	应急照明
	2盏
	12
	GB50016—2006第11.3

	3
	消防电源
	无
	
	

	4
	室内消火栓
	17个
	6
	GB50016—2006第8.3

	5
	室外消火栓
	3个
	
	GB50016—2006第8.3


主检人：       张金伙                         审核人：        吕久海          

单位消防安全等级直接评估记录表
4.2.2服装厂房（二期）建筑消防设施评估（2）

                                                       日期：2010年03月17日

	建筑名称
	限公司服装厂房（二期）

	结构类型
	框架结构
	建筑面积
	6558.08

平方米
	楼层高
	21.88米
	楼层数
	四层

	序号
	检查项目
	评估时的现况
	评估扣分
	依据条款

	6
	消防水箱
	1个
	4
	GB50016—2006第8.4
GB50084002001第

10.3

	7
	消防水池
	无
	
	GB50016—2006第8.6

	8
	消防水泵
	无
	
	GB50261—2005第
4.5

	9
	水泵接合器
	1个
	
	GB50016—2006第8.4

	10
	火灾自动报警系统
	无
	
	


主检人：       张金伙                         审核人：        吕久海          

单位消防安全等级直接评估记录表
4.2.2服装厂房（二期）建筑消防设施评估（3）

                                                       日期：2010年03月17日

	建筑名称
	限公司服装厂房（二期）

	结构类型
	框架结构
	建筑面积
	6558.08

平方米
	楼层高
	21.88米
	楼层数
	四层

	序号
	检查项目
	评估时的现况
	评估扣分
	依据条款

	11
	自动喷

水系统
	无
	
	

	12
	防烟排

烟系统
	无
	
	

	13
	自备发

电 机
	无
	
	

	14
	消防电梯
	无
	
	GB50016—2006第7.4.10

	15
	应急广播
	无
	
	GB50116--98


主检人：       张金伙                         审核人：        吕久海          

单位消防安全等级直接评估记录表
4.2.2服装厂房（二期）建筑消防设施评估（4）

                                                       日期：2010年03月17日

	建筑名称
	限公司服装厂房（二期）

	结构类型
	框架结构
	建筑面积
	6558.08

平方米
	楼层高
	21.88米
	楼层数
	四层

	序号
	检查项目
	评估时的现况
	评估扣分
	依据条款

	16
	气体灭

火系统
	无
	
	

	17
	泡沫灭

火系统
	无
	
	

	18
	水雾灭

火系统
	无
	
	

	19
	消防电

话插孔
	无
	
	

	其它情况
	1、建设单位应当加强内部消防管理，建立、健全各项消防安全规章制度和消防设施操作规程，对建筑消防设施应当定期维修保养，保证完整有效。已经消防验收的建筑如有改建、内部装修、用途变更等，应当向公安消防部门申报审批。

2、应急照明灯、疏散指示标志等消防设施应补充完善。




主检人：       张金伙                         审核人：        吕久海          

单位消防安全等级直接评估记录表
4.1.3服装厂房（二期）电气防火

                                                       日期：2010年03月17日

	建筑名称
	公司服装厂房（二期）

	结构类型
	框架结构
	建筑面积
	6558.08

平方米
	楼层高
	21.88米
	楼层数
	四层

	序号
	检查项目
	评估时的现况
	评估扣分
	依据条款

	1
	消防用电负荷
	无
	
	

	2
	供电情况
	符合
	
	GB50016—2006

GB50052

	3
	消防配电
	导线接头
	无
	
	

	
	
	布线
	无
	
	

	
	
	绝缘电阻
	无
	
	

	
	
	接地电阻
	无
	
	

	4
	一般配电
	导线接头
	基本符合
	5
	GB50016—2006

GB50052

	
	
	布线
	基本符合
	5
	GB50016—2006

GB50052

	
	
	绝缘电阻
	符合
	
	GB50016—2006

GB50052

	
	
	接地电阻
	符合
	
	GB50016—2006

GB50052

	5
	一般用电设备
	符合
	
	GB50016—2006

GB50052


主检人：       张金伙                         审核人：        吕久海          

单位消防安全等级直接评估记录表
4.3公司厂房
4.3.1织造厂房建筑防火评估

                                                       日期：2010年03月17日

	建筑名称
	限公司织造厂房

	结构类型
	框架结构
	建筑面积
	14555.17
平方米
	楼层高
	23.95米
	楼层数
	五层

	序号
	检查项目
	评估时的现况
	评估扣分
	依据条款

	1
	建筑耐火等

级和用途
	一级，织造厂房
	
	

	2
	安全出口
	2个
	
	GB50016—2006第3.7

	3
	楼梯
	2个
	
	GB50016—2006第3.7

	4
	防火门
	10个
	
	GB50016—2006第7.5

	5
	防火卷帘
	无
	
	

	6
	自然排

烟窗口
	正常
	
	GB50016—2006第9.2

	7
	疏散指

示标志
	15个
	8
	GB50016—2006第11.3

	其它情况
	           该楼一层为仓库，二、三、四、五层均为织造车间




主检人：       张金伙                         审核人：        吕久海          

单位消防安全等级直接评估记录表
4.2.2织造厂房建筑消防设施评估（1）

                                                       日期：2010年03月17日

	建筑名称
	司织造厂房

	结构类型
	框架结构
	建筑面积
	14555.17
平方米
	楼层高
	23.95米
	楼层数
	五层

	序号
	检查项目
	评估时的现况
	评估扣分
	依据条款

	1
	灭火器
	71个4kgABC干粉灭火器

1个8kgABC干粉灭火器


	
	GB50140—2005第6.1、7.1

	2
	应急照明
	10盏
	6
	GB50016—2006第11.3

	3
	消防电源
	无
	
	

	4
	室内消火栓
	40个
	6
	GB50016—2006第8.3

	5
	室外消火栓
	1个
	
	GB50016—2006第8.3


主检人：       张金伙                         审核人：        吕久海          

单位消防安全等级直接评估记录表
4.2.2织造厂房建筑消防设施评估（2）

                                                       日期：2010年03月17日

	建筑名称
	公司织造厂房

	结构类型
	框架结构
	建筑面积
	14555.17
平方米
	楼层高
	23.95米
	楼层数
	五层

	序号
	检查项目
	评估时的现况
	评估扣分
	依据条款

	6
	消防水箱
	无
	4
	GB50016—2006第8.4

GB50084-- 2001第

10.3

	7
	消防水池
	无
	
	GB50016—2006第8.6

	8
	消防水泵
	无
	
	GB50261—2005第

4.5

	9
	水泵接合器
	1个
	
	GB50016—2006第8.4

	10
	火灾自动报警系统
	无
	
	


主检人：       张金伙                         审核人：        吕久海          

单位消防安全等级直接评估记录表
4.2.2织造厂房建筑消防设施评估（3）

                                                       日期：2010年03月17日

	建筑名称
	限公司织造厂房

	结构类型
	框架结构
	建筑面积
	14555.17
平方米
	楼层高
	23.95米
	楼层数
	五层

	序号
	检查项目
	评估时的现况
	评估扣分
	依据条款

	11
	自动喷

水系统
	无
	
	

	12
	防烟排

烟系统
	无
	
	

	13
	自备发

电 机
	无
	
	

	14
	消防电梯
	无
	
	GB50016—2006第7.4.10

	15
	应急广播
	无
	
	GB50116--98


主检人：       张金伙                         审核人：        吕久海          

单位消防安全等级直接评估记录表
4.2.2织造厂房建筑消防设施评估（4）

                                                       日期：2010年03月17日

	建筑名称
	公司织造厂房

	结构类型
	框架结构
	建筑面积
	14555.17
平方米
	楼层高
	23.95米
	楼层数
	五层

	序号
	检查项目
	评估时的现况
	评估扣分
	依据条款

	16
	气体灭

火系统
	无
	
	

	17
	泡沫灭

火系统
	无
	
	

	18
	水雾灭

火系统
	无
	
	

	19
	消防电

话插孔
	无
	
	

	其它情况
	1、建设单位应当加强内部消防管理，建立、健全各项消防安全规章制度和消防设施操作规程，对建筑消防设施应当定期维修保养，保证完整有效。已经消防验收的建筑如有改建、内部装修、用途变更等，应当向公安消防部门申报审批。

2、应急照明灯、疏散指示标志等消防设施应补充完善。




主检人：       张金伙                         审核人：        吕久海          

单位消防安全等级直接评估记录表
4.1.3织造厂房电气防火

                                                       日期：2010年03月17日

	建筑名称
	有限公司织造厂房

	结构类型
	框架结构
	建筑面积
	14555.17

平方米
	楼层高
	23.95米
	楼层数
	五层

	序号
	检查项目
	评估时的现况
	评估扣分
	依据条款

	1
	消防用电负荷
	无
	
	

	2
	供电情况
	符合
	
	GB50016—2006

GB50052

	3
	消防配电
	导线接头
	无
	
	

	
	
	布线
	无
	
	

	
	
	绝缘电阻
	无
	
	

	
	
	接地电阻
	无
	
	

	4
	一般配电
	导线接头
	基本符合
	5
	GB50016—2006

GB50052

	
	
	布线
	基本符合
	5
	GB50016—2006

GB50052

	
	
	绝缘电阻
	符合
	
	GB50016—2006

GB50052

	
	
	接地电阻
	符合
	
	GB50016—2006

GB50052

	5
	一般用电设备
	符合
	
	GB50016—2006

GB50052


主检人：       张金伙                         审核人：        吕久海          

五、评估依据（依据国家有关消防规范）
  （1）建筑消防设施检测技术规程（GA503-2004）

（2）建筑设计防火规范（GB50016-2006）

（3）高层忆用建筑设计防火规范（GB50045-95）[2005年版]

（4）火灾自动报警系统设计规范（GB5016-98）

（5）火灾自动报警系统施工及验收规范（GB5016-92）

（6）火灾报警控制器通用技术条件（GB4717-93）

（7）火灾显示盘通用技术条件（GB17429-98）

（8）可燃气体报警控制器技术要求及试验方法（GB16808-1997）

（9）可燃气体探测器（GB15332-2003 1~6）

（10）线型光束感烟火灾探测器技术要求及试验方法（GB14003-92）

（11）消防应急灯具（GB17945-2000）

（12）民用建筑电气设计规范（JGJ/T16-92）

（13）自动喷水灭火系统设计规范（GB50084-2001）[2005年版]

（14）水喷雾灭火系统设计规范（GB50219-95）
（15）自动喷水灭火系统施工及验收规范（GB50261-2005）

（16）通风与空调工程施工质量验收规范（GB50243-2002）

（17）钢质防火门通用技术条件（GB12955-91）

（18）木质防火门通用技术条件（（GB14101-93）

（19）钢质防火卷帘通用技术条件（GB14102-93）

（20）建筑设计防火规范（GB50016-2006）

（21）人民防空工程施工及验收规范（GB50134-2004）

（22）二氧化碳灭火系统设计规范（GB50193-93）[1999年版]

（23）气体灭火系统施工及验收规范（GB50263-2007）

（24）七氟丙烷（HFC-227ea）洁净气体灭火系统设计规范（DBJ15-23-1999）

（25）低倍数泡沫灭火系统设计规范（GB50196-93）
（26）高倍数、中倍数泡沫灭火系统设计规范（GB50196-93）

（27）泡沫灭火系统施工及验收规范（（GB50281-2006）

（28）干粉灭火系统设计规范（GB50347-2004）

（29）干粉灭火系统部件通用技术规范（GB16668-96）

（30）固定消防炮灭火系统设计规范（GB50338-2003）

（31）汽车库、修车库、停车场设计防火规范（GB50067-97）

（32）建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005）

（33）手提式灭火器通用技术条件 （GB4351-1997）

（34）灭火器的维修与报废（GA95-1995）
（35）推车式灭火器性能要求和试验方法（GB8109-1987）

（36）消防安全疏散标志设计、施工及验收规范（DBJ/T15-42-2005）

（37）消防安全标志设置要求（GB15630-1995）

（38）SDE气体灭火系统设计、施工、验收规范（DB32/399-2000江苏省地方标准）

（39）大空间智能型主动喷水灭火系统设计规范（DBJ15-34-2004）

（40）细水雾灭火系统设计施工及验收规范（DBJ/T15-41-2005）

（41）细水雾灭火系统部件性能要求及试验方法（DB44/251-2005）

（42）吸气式感烟探测报警系统设计施工及验收规范（DBJ15-48-2005）

（43）IG-541气体灭火系统设计施工及验收规范（DBJ/15-40-2005）

（44）气体灭火系统设计规范（GB50370-2005）

