2019年培训考试 理论考试真题分析答案

一、单选题（共100题）

- 当火灾报警控制器中的联动逻辑关系满足时，且控制器处于“( )”的状态下，控制器会发出自动联动启动命令，并接收反馈动作信号。

- (A)自动允许 (B)手动 (C)部分自动 (D)不允许

正确答案【 A 】

- 《高层民用建筑设计防火规范》规定：建筑高度超过100米时，最不利点消火栓静压不应低于( )

- (A)0.17Mpa (B)0.16Mpa (C)0.15Mpa (D)0.14Mpa

正确答案【 C 】

- 水与硅化镁、硅化铁等接触，会释放出自燃物( )。

- (A)AL(OH)3 (B)NaOH (C)SiH4 (D)CaC2

正确答案【 C 】答案解析：水与硅化镁、硅化铁等接触，会释放出自燃物（四氢化硅SiH4）。四氢化硅SiH4易与空气中的氧反应，发生自燃。

- 按照《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)规定，高层建筑的下列部位可以不用设置应急照明的是：( )

- 楼梯间、防烟楼梯间前室、消防电梯间及其前室、合用前室和避难层（间）；

- 配电室、消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房、供消防用电的蓄电池室、自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚待工作的其它房间；

- 观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅和商业营业厅等人员密集的场所；

- (D)公共建筑内的疏散走道和居住建筑内走道长度小于20m的内走道。

- 正确答案【 D 】

- 自备发电机检查测试自断电后自动启动的时间是否保证在( )内完成，并检查发电机运行及输出功率、电压、频率、相位的显示是否正常，试验时间不应超过10分钟。

- (A)30秒 (B)45秒 (C)60秒 (D)90秒

- 正确答案【 A 】

- 在不采暖的寒冷场所应安装( )

- (A)干式系统 (B)湿式系统 (C)水喷雾系统 (D)雨淋系统

- 正确答案【 A 】

- 串联电路中，流过每个电阻的电流( ）。

- (A)相等 (B)成正比 (C)成反比 (D)减少

- 正确答案【 A 】

- 压力开关是一种( )传感器，安装在延迟器出口后的报警管道上。

- (A)电力 (B)火力 (C)压力 (D)重力

- 正确答案【 C 】

- PS50固定式消防水炮额定工作压力是( )。

- (A)1.OMPa (B)1.2MPa (C)1.4MPa (D)1.6MPa

- 正确答案【 B 】

- 2L～3L水基型灭火器在20℃时的最小有效喷射时间是( )。

- (A)15s (B)30s (C)40s (D)60s

- 正确答案【 A 】

- ( )是对从业人员提出的业务技术水平基本职业道德规范。

- （A）遵纪守法 (B）忠于职守 (C）精益求精 (D）英勇顽强

- 正确答案【 C 】

- 在建筑之间留足防火间距、筑防火墙等，这样的防火方法称之为（ ）。

- （A）控制可燃物 （B）隔绝空气 （C）消除着火源 （D）阻止火势蔓延

- 正确答案【 D 】答案解析：防火的基本原理和措施：原理：不使新的燃烧条件形成。措施：阻止火热蔓延。如：1、在建筑之间留中防火间距、设置防火分隔设施；2、在气体管道上安装阻火器、安全水封；3、有压力的容器设备，安装防爆膜（片）、安全阀；4、在能形成爆炸介质的场所设置泄压门窗、轻质屋盖等。

- 频率的单位是( )。

- (A)安培 (B)欧姆 (C)赫兹 (D)焦耳

- 正确答案【 C 】。

- 点型火灾探测器周围________m 内，不应有遮挡物。

- (A) 0.5 (B)1 (C) 1.5 (D)2

- 正确答案【 A 】

- 在火灾报警系统中，对于应急广播，手动启动的描述不正确的一项是( )。

- 启动应急广播不需要密码直接进入

- 应急广播启动后应急广播灯点亮

- 按下应急广播键可以手动启动应急广播并选择区域

- (D)通过通播键可以选择全部可工作的区域

- 正确答案【 A 】

- 在火灾报警控制器上，( )灯亮，表示控制器检测到外部设备（探测器、模块或火灾显示盘）有故障，或控制器本身出现故障。

- (A)故障 (B)主电工作 (C)备电工作 (D)屏蔽

- 正确答案【 A 】

- 按储存物品的火灾危险性分类，（ ）属于乙类危险物品。

- A.苯 B.煤油 C.动物油 D.面粉

- 正确答案【 B 】

- 在火灾报警控制器上，( )亮，表示有设备处于被屏蔽状态。

- (A)火警 (B)启动 (C)反馈 (D)屏蔽

- 正确答案【 D 】

- 19、本题哪项不是火灾时疏散途径的标志：______。

- 正确答案【 B 】答案解析：火灾时疏散途径的标志有紧急出口标志、滑动开门标志、推开标志、拉开标志等，本题A属于紧急出口标志；C属于滑动开门标志；D属于推开标志；B属于方向辅助标志，符合题意。本题答案为B。

- 20、依据相关国家职业标准，下列________项是对中级建(构)筑物消防员的职业技能要求。

- 能对举办大型活动的消防安全条件进行评估

- 能提出各类消防系统设备升级换代的技术建议

- 能对消防水源的水量、水质进行检查与评价

- D.能填写《防火巡查记录》

- 正确答案【 C 】答案解析：按照国家职业标准《建(构)筑物消防员》的有关要求，中级消防员应具备以下职业技能，并撑握与其相关的理论知识：一、与每日防火巡查有关的技能1)能识别巡查区域内的各种用电设备，并能判定违章用电行为；2)能对消防设施的在位及完整情况进行核查与评价；3)能对消防安全标志的在位及完整情况进行核查与评价；4)能对消防安全重点部位的人员在岗情况进行核查与评价。二、与定期防火检查有关技能1)能对消防水源的水量、水质进行核查与评价；2)能用压力表检测室内消火栓口的静态水压与动态水压；3)能对疏散指示标志、应急照明进行照度测试。

- 严禁系统误喷的场所应采用( )。

- (A)湿式系统 (B)自动喷水—泡沫联用系统 (C)预作用系统 (D)雨淋系统

- 正确答案【 C 】

- 报警阀功能试验时，不带延迟器的水力警铃应在__________s内发出报警铃声，压力开关应及时动作，并反馈信号。

- A.5   B.10    C.15    D.30

- 正确答案【 C 】答案解析：报警阀功能试验时，带延迟器的水力警铃应在5～90s内发出报警铃声，不带延迟器的水力警铃应在（15s）内发出报警铃声；压力开关应及时动作，并反馈信号。

- 按可燃物的类型和燃烧特性不同，下列物质发生火灾属于B类火灾的是( )。

- (A)橡胶制品 (B)沥青 (C)黄磷 (D)金属钙

- 正确答案【 B 】答案解析：（沥表属于可溶化固体）

- 排烟风机入口处的排烟防火阀在( )关闭后直接联动排烟风机停止。

- (A)280℃ (B)70℃ (C)200℃ (D)250℃

- 正确答案【 A 】

- 储罐区低倍固定式泡沫系统适用于( )。

- (A)A类火灾 (B)B类火灾 (C)甲、乙、丙类液体 (D)独立的甲、乙、丙类液体储罐区和机动消防设施不足的企业附属甲、乙、丙类液体储罐区

- 正确答案【 D 】

- 气体灭火系统动作时灭火剂由专设的充压气体瓶组按设计压力对其进行充压的系统，称为( )。

- 自压式气体灭火系统 (B)内储压式气体灭火系统

- (C)预制气体灭火系统 (D)外储压式气体灭火系统

- 正确答案【 D 】

- 泡沫喷淋系统采用水成膜类泡沫液时，可采用非吸气型喷头，即：( )。

- (A)标准洒水喷头 (B)大流量洒水喷头 (C)普通洒水喷头 (D)泡沫喷头

- 正确答案【 A 】答案解析：泡沫喷淋系统采用水成膜类泡沫液时，可采用非吸气型喷头，即：（标准洒水喷头）。

- 卷帘启、闭运行的平均噪音应不大于____________dB.

- (A)70 (B)75 (C)80 (D)85

- 正确答案【 D 】

- 单位在人员密集场所的门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的，责令改正，处( )。

- 五百元以下罚款 (B)三万元以上三十万元以下罚款

- (C)五千元以上五万元以下罚款 (D)一万元以上三万元以下罚款

- 正确答案【 C 】

- 窒息灭火其主要灭火机理是( )。

- (A)减少可燃物 (B)降低温度 (C)降低氧浓度 (D)降低燃点

- 正确答案【 C 】

- 防火卷帘控制器接到火灾报警信号后，控制防火卷帘自动下降至距地面（ ）处停止，延时5s～60s后，继续下降至全闭，并向消防控制设备反馈各部位动作信号。

- (A)1.2米 (B)1.5米 (C)1.8米 (D)2米

- 正确答案【 C 】

- 《消防法》规定：任何单位发生火灾，必须立即组织力量扑救。邻近单位( ）。

- (A)可以给予支援 (B)应当给予支援 (C)必须给予支援 (D)不必给予支援

- 正确答案【 B 】

- 本题哪项符合疏散标志牌的设置要求：( )

- 悬挂在室内大厅处的疏散标志牌的下边缘距地面的高度不应小于2.5m。

- 悬挂在室内大厅处的疏散标志牌的下边缘距地面的高度不应小于2.Om。

- 悬挂在室内大厅处的疏散标志牌的下边缘距地面的高度不应小于1.5m。

- (D)悬挂在室内大厅处的疏散标志牌的下边缘距地面的高度不应小于1.Om。

- 正确答案【 B 】

- 每周检查泵房、散热通风设施、百叶窗，保证泵房有良好的散热条件，普通电动机房不低于( )℃，柴油消防泵房不低于( )℃。

- (A)4:21 (B)5;22 (C)6;22 (D)7;21

- 正确答案【 A 】

- 一般来说，气体自动灭火系统由( )灭火控制系统部分和灭火系统部分三部分组成。

- (A)瓶组部分 (B)容器阀部分 (C)选择阀部分 (D)火灾报警系统部分

- 正确答案【 D 】

- 根据《消防法》规定，人员密集场所发生火灾，______应当立即组织、引导在场人员疏散。

- 该场所的法定代表人 （B)该场所的消防安全管理人

- (C)该场所的工作人员 （D)该场所的现场工作人员

- 正确答案【 D 】

- 湿式报警阀是一种只允许水流入湿式灭火系统并在规定压力，流量下驱动配套部件报警的_________。

- A.减压装置 B.单向阀 C.选择阀 D.补水装置

- 正确答案【 B 】

- 水箱间、水箱与墙壁间的净距不宜小于( )m。

- (A)0.6 (B)0.7 (C)0.8 (D)1.0

- 正确答案【 B 】

- 控制阀是具有明显启闭标志的阀门或消防专用的信号阀，安装在报警阀的( )处，用于系统检修时关闭系统。

- (A)进口 (B)出口 (C)进出口 (D)中间

- 正确答案【 C 】

- 仅用于防火分隔防火卷帘的自动控制：应由设置在防火卷帘任意一侧的( )报警信号作为系统的联动触发信号，由防火卷帘控制器联动控制防火卷帘的一次下降到底。

- 一只感烟探测器与一只手动报警按钮组合

- (B)两只手动报警按钮组合。

- (C)两只输入模块组合

- (D)两只感烟探测器或一只感烟探测器与一只感温探测器组合

- 正确答案【 D 】

- 集中控制型消防应急照明系统的联动应由( )联动应急照明控制器实现。

- (A)消防联动控制器 (B)动力照明系统 (C)普通照明系统 (D)集中照明系统

- 正确答案【 A 】

- 在火灾报警系统中，直接控制盘接收到反馈信号后，( )灯亮。

- (A)启动 (B)工作 (C)反馈 (D)系统

- 正确答案【 C 】

- 不同的火灾有不同的控制方法。根据控制的对象不同，控制火势可分为直接控制和间接控制两种方法，下列四种方法哪种属于直接控制火势( )。

- (A)对燃烧的和邻近的气体贮罐进行冷却，防止可燃液体沸溢 (B)在火场下风向，对建筑物实施必要的拆除 (C)利用水枪射流、水幕等拦截火势，防止火势扩大蔓延 (D)对流淌在火场的可燃液体实施泡沫覆盖，防止复燃

- 正确答案【 C 】

- 高层建筑发生火灾时，通常不允许人员利用建筑物中的( )进行安全疏散。

- (A)防烟楼梯 (B)室外楼梯 (C)普通电梯 (D)普通楼梯

- 正确答案【 C 】

- 消防控制室可以通过总线制手动控制盘控制防烟系统的_________启停，并显示其动作反馈信号。

- A.送风阀 B.送风机 C.防火阀 D.电动送风口

- 正确答案【 B 】

- 在图形显示装置（CRT）信息指示部分中的说明中，_________亮，表示有设备处于被屏蔽状态，此时报警系统中被屏蔽设备的功能丧失。

- A.屏蔽指示 B.通讯指示 C.把馈指示 D.监管指示

- 正确答案【 A 】

- 液态水具有易流动性和黏滞性，关于二者的相互关系，下列说法不正确的是( )。

- 黏滞性在液体静止或平衡时是不显示作用的

- 黏滞阻力不能阻止静止液体在切向力的作用下开始流动

- 液体运动时的黏滞阻力能够使液体的流动缓慢下来

- (D)液体运动时的黏滞阻力能够使液体的流动加快起来

- 正确答案【 D 】答案解析：液态水具有易流动性和黏滞性，关于二者的相互关系：1、黏滞性在液体静止或平衡时是不显示作用的；2、液体运动时的黏滞阻力能够使液体的流动缓慢下来，水分子之间、水分子与固体壁面之间的作用力显示为对流动的阻抗作用，即显示出所谓的黏滞性阻力（内摩擦阻力）。

- 48、根据水的性质，水的灭火作用有多种。其中，由于水的比热容大，汽化热高，有较好的导热性的性质，而具有的灭火作用是( )。

- (A)冷却作用 (B)窒息作用 (C)稀释作用 (D)分离作用

- 正确答案【 A 】

- 49、下列哪一项不属于消防应急广播设备( )。

- (A)音源设备 (B)广播功率放大器 (C)输入模块． (D)音箱

- 正确答案【 C 】答案解析：消防应急广播设备主要由音源设备、广播功率放大器、火灾报警控制器（联动型）、（输出模块）、音箱等设备构成。

- 火灾报警控制器开机后，控制器上操作信息的显示中，以下说明哪一项不正确( )。

- 系统上电进行初始化提示信息，声光检查信息

- (B)外接设备注册信息 (C)注册结果信息显示 (D)开机完成后进入调试状态

- 正确答案【 D 】
51、消防电梯的运行功能要求从首层到顶层的运行时间不应超过( )。

- (A)30秒 (B)45秒 (C)60秒 (D)90秒

- 正确答案【 C 】

- 52、储罐区低倍移动式泡沫系统适用于总储量小于200m³单罐储量不大于100m³且罐高不大于( ) 的地上水溶性甲、乙、丙类液体立式储罐。

- (A)3m (B)4m (C)5m (D)6m

- 正确答案【 C 】

- 能起到防火分隔作用的自动喷水灭火系统是( )。

- (A)湿式系统 (B)水幕系统 (C)干式系统 (D)预作用系统

- 正确答案【 B 】

- 54、根据《消防法》规定，消防组织的形式包括公安消防队、（ ）和志愿消防队。(A)专职消防队 (B)消防协会 (C)消防企业 (D)消防中介机构

- 正确答案【 A 】答案解析：《消防法》第三章第三十六条消防组织部分：我国消防组织的形式包括公安消防队、专职消防队和志愿消防队。

- 55、固体、液体和气体物质都有热传导的性能。它们的强弱顺序为( )。

- (A)固体物质最强，液体物质次之，气体物质较弱。

- (B)气体物质最强，液体物质次之，固体物质较弱。

- (C)液体物质最强，固体物质次之，气体物质较弱。

- (D)液体物质最强，气体物质次之，固体物质较弱。

- 正确答案【 A 】

- 56、火灾报警控制器在自动联动状态下，对信息特征描述不正确的一项是( )。

- (A)启动灯亮 (B)液晶显示启动设备参数和部位

- (C)记录启动时间 (D)记录启动设备总数

- 正确答案【 B 】答案解析：火灾报警控制器在自动联动状态下：启动灯亮，液晶显示启动设备（名称）和部位，记录启动时间，记录启动设备总数。

- 57、报警阀组宜设在安全及易于操作的地点，报警阀距地面高度为（ )m，设置报警阀组的部位应设有排水设施。

- A. 0.5 B. 0.8 C. 1.2 D. 2

- 正确答案【 C 】

- 58、以下描述中不属于消防设施的主要功能是( )。

- (A)对人员的疏导疏散 (B)抑制火灾蔓延 (C)扑灭火灾 (D)救助伤员

- 正确答案【 D 】

- 59、煤层堆积过厚积热不散，易发生______。

- (A)物理爆炸 (B)自燃 ( C)化学爆炸 (D)闪燃

- 正确答案【 B 】

- 60、电荷有规则的定向移动称为电流。凡大小和方向都不随时间变化的电流称为( )。(A)直流电流 (B)稳恒电流 (C)交流电流 (D)稳压电流

- 正确答案【 B 】

- 61、保护液化石油气储罐宜采用( )。

- (A)预作用系统 (B)雨淋系统 (C)水喷雾灭火系统 (D)水幕系统

- 正确答案【 C 】

- 62、《高层民用建筑设计防火规范》规定：当采用临时高压给水系统时，应设高位消防水箱，高位消防水箱的消防储水量，一类公共建筑不应小于( )m3。

- (A)6 (B)12 (C)18 (D)24

- 正确答案【 C 】

- 63、依据相关国家职业标准，下列______________项是对中级建(构)筑物消防员的职业技能要求。

- A.能使用火灾报警控制器完成自检、消音、复位的操作

- B.能对防火门、防火卷帘、电动防火阀进行维护和保养

- C.能制定消防供配电设施的维护保养方案

- D.能确认和排查消防控制室设备的常见故障

- 正确答案【 B 】答案解析：本题A属于初级技能要求，C和D属于高级技能要求，只有B属于中级技能要求

- 64、按现行建筑设计防火规范规定，一类公共建筑高位水箱的储水量：_________。

- A.不应小于18m³ B.不应小于15m³ C.不应小于12m³ D.不应小于10m³

- 正确答案【 A 】答案解析：《高层民用建筑设计防火规定》:高位消防水箱的储水量，一类公共建筑不应小于18m³；二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m³；二类居住建筑不应小于6m³。本题答案为A。

- 65、一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于（ ）具。

- (A)1 (B)2 (C)3 (D)4

- 正确答案【 B 】

- 66、涉及公共安全的行业标准是( )。

- A)《水喷雾灭火系统设计规范》 B)《消防站建筑设计标准》

- C)《人员密集场所消防安全管理办法》 D)《建筑物防雷涉及规范》

- 正确答案【 C 】。

- 67、防火卷帘控制器当安装在墙上时，其底边距地面高度为( )。

- (A)0.5m~0. 8m (B)0.9~1. 2m (C)1.3m~1.5m (D)1.8m~2.0m

- 正确答案【 C 】

- 68、在办公室的防火巡查中，发现（ ）,应当上报有关领导，制定限期改正措施。

- (A)插排（插座）超负荷使用 (B)人员下班后没有关闭电源

- (C)存放易燃易爆和大量可燃物 (D)电源开关，灯具不符合安全要求

- 正确答案【 D 】答案解析：以下应填写巡查记录表，告知危害，上报有关领导，制定限期整改措施：1.电源线、插销、插座、电源开关、灯具存在破损、老化、有异味或温度过高现象；以下应当填写巡查记录表，告知危害，协助当场改正。2.插排、插座超负荷使用；3.人员下班后没有关闭电源；4.私自增加电器设备和接拉临时电源线；5.存放易燃易爆和大量可燃物；6.垃圾没有及时清理，遗留火种。

- 69、室内净空高度超过闭式系统最大允许净空高度，且必须迅速扑救初期火灾的场所应采用( )。

- (A)湿式系统 (B)自动喷水—泡沫联用系统 (C)预作用系统 (D)雨淋系统

- 正确答案【 D 】

- 70、____火灾探测器可分为点型、线型和差定温三类。

- A.感烟 B.感温 C.感光 D.复合

- 正确答案【 B 】

- 71、生产和储存火灾危险性为甲类的液体，其闪点( )。

- (A)>28℃ (B)<28℃ (C)≥28℃ (D)≤28℃

- 正确答案【 B 】

- 72、在火灾报警系统中，( )是控制消防报警系统中重要设备（喷淋泵、消防泵、排烟机、送风机）的设施。

- (A)手动消防盘 (B)直接控制盘 (C)动力电源盘 (D)应急启动盘

- 正确答案【 B 】

- 73、当确认火灾后，消防联动控制器应发出联动控制信号强制所有电梯停于( )。(A)首层或电梯转换层 (B)顶层 (C)任意一层 (D)不动

- 正确答案【 A 】

- 74、凡是能与空气中的氧或其他氧化剂起燃烧化学反应的物质称为( )。

- (A)助燃物 (B)可燃物 (C)燃烧产物 (D)氧化物

- 正确答案【 B 】

- 75、闪燃（ ）着火的先兆。

- A.木材 B.酒精 C.煤气 D.焦炭

- 正确答案【 B 】答案解析：在液体表面能产生可燃蒸气，遇火产生一闪即灭的燃烧现象称为闪燃，酒精属于液体。

- 76、系统设备发生异常的声音、光指示、气味等可能导致人身伤害或火灾危险情况时，下列不正确做法的是（ ）。

- （A）控制器继续工作 （B）向单位消防安全管理人报告

- （C）采取相应消防措施 （D）详细记录关机情况及采取措施

- 正确答案【 A 】答案解析：故障处置方法：（２）根据故障信息确定故障发生的部位和类型，查找故障原因，及时排除故障。故障一般可分为两类，一类为控制器内部部件产生的故障，如主备电故障、总线故障；另一类是现场设备故障，如探测器故障、模块故障。（一）主电故障（二）备电故障（三）现场设备故障（四）系统设备故障：系统设备发生异常的声音、光指示、气味等可能导致人身伤害或火灾危险情况时，应（立即关闭控制器电源）。关机后立即向单位消防安全管理人报告，采取相应消防措施，详细记录关机情况及关机后临时采取的处理措施。

- 77、职业道德是企业文化的重要组成部分，先进的企业文化是把企业职工的思想和( )放在首位的。(A)法律知识的普及 (B)安全教育 (C)品德教育 (D)职业道德教育

- 正确答案【 D 】答案解析：职业道德的作用：（１）规范消防特种行业的职业秩序和劳动者的职业行为；（２）树立正确的从业观念，确保生产和经营活动的安全；（３）促进企业文化建设：职业道德是企业文化的重要组成部分，先进的企业文化是把企业职工的思想和职业道德教育放在首位的。（４）促进社会良好道德风尚的形成。

- 78、无论是义务消防人员还是专职消防人员，在扑救初期火灾时，必须坚持( )的指导思想。(A)“救人第一” (B)“控制第一” (C)“先重点后一般” (D)“先控制后消灭”

正确答案【 A 】答案解析：无论是义务消防人员还是专职消防人员，在扑救初期火灾时，必须坚持（“救人第一”）的指导思想。

79、除水基型外的具有扑灭A类火能力的推车式灭火器的有效喷射时间不应小于( )。(A)20s (B)30s (C)40s (D)60s

正确答案【 B 】答案解析：除水基型外的具有扑灭A类火能力的推车式灭火器的有效喷射时间不应小于（30s）。

80、在火灾报警系统中，消防广播控制器接收到( )信号后，按照预设逻辑选择广播区域并启动应急广播。(A)广播联动 (B)广播反馈 (C)模块联动 (D)火灾报警

正确答案【 A 】答案解析：在火灾报警系统中，对于应急广播自动启动：广播控制器接收（广播联动）信号后，可以按照预设逻辑选择广播区域并启动应急广播；应急广播灯亮;液晶屏显示应急广播状态和选择的广播区域。

81、在火灾报警控制器上，___________灯亮，表示控制器检测到外部设备（探测器、模块或火灾显示盘）有故障，或控制器本身出现故障。A.故障 B.主电工作 C.备电工作 D.屏蔽

正确答案【 A 】答案解析：当检测到外部设备故障或控制器本身故障，故障灯亮，并发出故障报警声。

82、造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上 5000万元以下直接财产损失的火灾属于( )。(A)特别重大火灾 (B)重大火灾 (C)较大火灾 (D)一般火灾

正确答案【 C 】答案解析：造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接财产损失的火灾属于（较大火灾）。

83、造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上一亿元以下直接财产损失的火灾属于( )。(A)特别重大火灾 (B)重大火灾 (C)较大火灾 (D)一般火灾

正确答案【 B 】答案解析：造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上一亿元以下直接财产损失的火灾属于（重大火灾）。

84、本题哪项不在消防应急照明防火检查的范围：( )(A)按照国家规范和标准对消防应急照明的设置要求，检查安全疏散走道等应设消防应急照明的部位及场所是否设置，照明灯具的完好情况； (B)测试应急照明灯具的自检按钮，检查其蓄电池的状态； (C)拔下应急照明灯具的插头，检查其是否在5s内自动切换成应急电源； (D)应急照明灯具蓄电池的生产厂家。

正确答案【 D 】答案解析：消防应急照明防火检查的范围：1、按照国家规范和标准对消防应急照明的设置要求，检查安全疏散走道等应设消防应急照明的部位及场所是否设置，照明灯具的完好情况；2、测试应急照明灯具的自检按钮，检查其照度；3、拔下应急照明灯具的插头，检查其是否在5s内自动切换成应急电源；

85、在火灾报警系统中，对于应急广播，自动启动的描述不正确的一项是( )。(A)广播控制器接收广播联动信号后，可以按照预设逻辑选择广播区域并启动应急广播 (B)应急广播灯闪亮 (C)液晶屏显示应急广播状态 (D)液晶屏显示选择的广播区域

正确答案【 B 】答案解析：在火灾报警系统中，对于应急广播自动启动：广播控制器接收广播联动信号后，可以按照预设逻辑选择广播区域并启动应急广播；应急广播灯（亮);液晶屏显示应急广播状态和选择的广播区域。

86、导线与导线、导线与电气设备的连接处由于接触面处理不好，接头松动，造成连接处电阻过大，形成局部过热的现象。称为________。A.短路 B.接触不良 C.过载 D.充电

正确答案【 B 】答案解析：导线与导线、导线与电气设备的连接处由于接触面处理不好，接头松动，造成连接处电阻过大，形成局部过热的现象。称为接触不良。

87、如果储存容器上的压力表显示的压力小于对应温度下充装压力的( )，应通知厂家进行检查维修。(A)80%或大于2% (B)85%或大于5% (C)90%或大于5% (D)95%或大于10%．

正确答案【 C 】答案解析：如果储存容器上的压力表显示的压力小于对应温度下充装压力的（90%或大于5%），应通知厂家进行检查维修。

88、《消防法》规定：对消防产品质量认证、消防设施检测等消防技术服务机构出具虚假文件的违法行为，在罚款的同时，并处( )。(A)警告 (B)没收违法所得 (C)责令停止执业或者吊销相应资质、资格 (D)治安拘留

正确答案【 B 】答案解析：消防行政处罚的种类：《消防法》第69条规定：对消防产品质量认证、消防设施检测等消防技术服务机构出具虚假文件的违法行为，在罚款的同时，并处（没收违法所得）。

89、本题哪项不符合消防安全标志的防火巡查要点内容：( )(A)查看消防安全标志是否脱落、损毁； (B)消防安全标志是否被遮挡、覆盖； (C)消防安全标志的设置是否符合要求； (D)电光源型消防安全标志，当发生火灾时，正常照明电源中断的情况下，应在1s内自动切换成应急照明电源，标志表面的最低照度及连续供电时间应能满足要求。

正确答案【 D 】答案解析：消防安全标志的防火巡查要点：1、查看消防安全标志是否脱落、损毁；2、消防安全标志是否被遮挡、覆盖；3、消防安全标志的设置是否符合要求；

90、属于滑道类建筑火灾逃生避难器材的是____。A.逃生缓降器 B.逃生滑道 C.应急逃生器 D.悬挂式逃生梯

正确答案【 B 】答案解析：滑道类建筑火灾逃生避难器材的是逃生滑道。逃生缓降器和应急逃生器属于绳索类，悬挂式逃生梯属于梯类，B符合题意。本题答案为B。

91、串联电路中，流过每个电阻的电流( ）。(A)相等 (B)成正比 (C)成反比 (D)没关系

正确答案【 A 】答案解析：串联电路中，流过每个电阻的电流（相等）。

92、高压二氧化碳灭火系统瓶组在20℃时灭火剂贮存压力是( )MPa。(A)4.2 (B)5.6 (C)5.8 (D)15

正确答案【 C 】答案解析：高压二氧化碳灭火系统瓶组在20℃时灭火剂贮存压力是（5.8）MPa。

93、除机关、团体、事业单位的其他单位应当至少( )进行一次防火检查。(A)每月 (B)每季度 (C)每半年 (D)每年

正确答案【 A 】答案解析：机关、团体、事业单位应当至少（每季度）进行一次防火检查，其他单位应当至少（每月）进行一次防火检查。

94、成捆堆放的棉、麻、纸张及大量堆放的煤、杂草、湿木材等，受热后易发生______。A.轰燃 B.自燃 C.阴燃 D.闪燃

正确答案【 C 】答案解析：某些固体可燃物在空气不流通、加热温度较低或含水分较高时就会发生阴燃。这种燃烧看不见火苗，可持续数天，不易发现。易发生阴燃的物质，如成捆堆放的棉、麻、纸张及大量堆放的煤、杂草、湿木材等，受热后易发生阴燃。本题答案为C。

95、报警阀组应安装在便于操作的明显位置，距室内地面高度宜为( )m；两侧与墙的距离不应小于0. 5m;正面与墙的距离不应小于( )m。(A)1 (B)1.2 (C)1.5 (D)2

正确答案【 B 】答案解析：报警阀组应安装在便于操作的明显位置，距室内地面高度宜为（1.2）m；两侧与墙的距离不应小于0.5m;正面与墙的距离不应小于（1.2）m。

96、PS系列固定式消防水炮喷雾角是( )(A)≥30 (B)≥45 (C)≥60 (D)≥90

正确答案【 D 】答案解析：PS系列固定式消防水炮喷雾角是（≥90）

97、金属钾钠、电石等危险化学品起火时不许用水或泡沫扑救，是因为它具有______的危险特性。(A)扩散性 (B)遇水易燃易爆性 (C)窒息性 (D)流动性

正确答案【 B 】答案解析：金属钾钠、电石等危险化学品起火时不许用水或泡沫扑救，是因为它具有遇水易燃易爆性的危险特性。

98、选择阀按( )可分为：气动启动型、电磁启动型、电爆启动型和组合启动型。(A)用途 (B)密封形式 (C)结构形式 (D)启动方式

正确答案【 D 】答案解析：选择阀按（启动方式）可分为：气动启动型、电磁启动型、电爆启动型和组合启动型。

99、火灾警报器采用壁挂方式安装时，其底边距地高度应大于（ ）m。A.1 B.1.8 C.2.2 D.3

正确答案【 C 】答案解析：火灾警报器（《火规》6.5.3）当火灾警报器采用壁挂方式安装时，其底边距地面高度应大于2.2m。

100、PL120固定式泡沫／水两用消防炮额定工作压力是____。A.1.0MPa B.1.2MPa C.1.4MPa D.1.6MPa

正确答案【 B 】答案解析：PL120固定式泡沫／水两用消防炮额定工作压力是1.2MPa。本题答案为B。

二、多选题（共40题）

1、增压设备应满足火灾初期（ ）消防系统最不利点水量、水压要求。稳压设备目的是为了避免因消防管网漏水而造成增压泵频繁启动。增压泵出水量，对消防栓系统不应大于（ ），对自动喷淋系统不应大于（ )

(A)10min (B)5L/s (C)4L/s (D)1L/s

正确答案【 A,B,D 】

2、符合《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》中关于单位的防火检查内容要求的是：( )

(A)灭火器材配置及有效情况； (B)灭火预案制作和演练情况；

(C)用火、用电有无违章情况；

(D)重点工种人员以及其他员工消防知识的掌握情况。

正确答案【 A,C,D 】

3、符合建筑消防火巡查要点的内容的是：( )

(A)自动喷水灭火系统的喷头外观、水源控制阀、报警控制阀组开启状态，消防水泵外观、供电状态和泵房工作，系统各末端压力表压力值，每层配水管控制阀门启、闭状态。

(B)手动报警按钮数量是否符合要求；

(C)泡沫灭火系统的水源控制阀启、闭状态，泡沫消防栓、泡沫炮外观，泡沫泵和其他系统外观，泡沫泵供电状态和泵房工作环境；

(D)气体灭火系统或者装置的喷嘴外观、储存窗口、选择阀、高压软管、集流管、阀驱动装置、管网与喷嘴等系统部件外观和控制设备是否处于运行状态。

正确答案【 A,C,D 】答案解析：（手动报警按钮数量）不是建筑消防巡查要点

4、在消防设施中，能够完成扑灭火灾作用的设备是( )。

(A)自动喷水灭火系统 (B)消火栓系统 (C)气体灭火系统 (D)电动防火阀装置

正确答案【 A,B,C 】答案解析：在消防设施中，不能够完成扑灭火灾作用的设备是（电动防火阀装置）。

5、火灾探测器按照参数分为（ ）

(A)感温式 (B)感烟式 (C)感光式 (D)可燃气体和复合式

正确答案【 A,B,C,D 】

6、并联电路特点是：（ ）等。

（A）电路有若干条通路   (C）各用电器相互无影响

(B）干路开关控制所有的用电器，支路开关控制所在支路的用电器

(D）电路中每一元件两端的电压都是相等的

正确答案【 A,B,C,D 】

7、火灾报警控制器按结构型式不同，可分为：（ ）

(A)悬浮式火灾报警控制器 (B)琴台式火灾报警控制器

(C)壁挂式火灾报警控制器 (D)柜式火灾报警控制器

正确答案【 B,C,D 】

8、消防水枪按射流形式可分为（ ）等。

（A）直流水枪 (B）喷雾水枪 (C）直流喷雾水枪 (D）多用水枪

正确答案【 A,B,C,D 】

9、消防水泵由叶轮、叶片、_______等组成。

A.泵壳 B.泵轴 C.吸水管 D.出水管

正确答案【 A,B,C,D 】

10、容器阀按用途可分为（ ）

(A)灭火剂瓶组上容器阀 (B)驱动气体瓶组上容器阀

(C)加压气体瓶组上容器阀 (D)压臂式容器阀

正确答案【 A,B,C 】

11、本题中（ ）属于难燃烧体的建筑构件。

A.木柱 B.砖体墙 C.水泥刨花板 D.木质防火门

正确答案【 C,D 】答案解析：属于难燃烧体的建筑构件有：木质防火门、木龙骨板条抹灰隔墙体、水泥刨花板。

12、按照《高层民用建筑设计防火规范》( GB50045-95)规定，高层建筑的设置应急照明表述错误的是：( )

(A)公共建筑内的疏散走道和居住建筑内走道长度超过15m的内走道；

(B)公共建筑内的疏散走道和居住建筑内走道长度小于15m的内走道；

(C)公共建筑内的疏散走道和居住建筑内走道长度小于20m的内走道；

(D)公共建筑内的疏散走道和居住建筑内走道长度超过20m的内走道；

正确答案【 A,B,C 】答案解析：按照《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)规定，高层建筑的下列部位应设置应急照明：1、封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室、合用前室和避难层（间）；2、配电室、消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、电话总机房、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其他房间；3、观众厅、展览厅、营业厅、多功能厅、餐厅等人员密集型场；4、公共建筑内的疏散走道和居住建筑内走道长度超过20m的内走道；

13、湿式报警阀组的定期维护保养检查主要包括：日常检查、( )。

(A)周检 (B)月检 (Ｃ)季检 (D)年检

正确答案【 A,B,C,D 】

14、紧急出口或疏散通道中的单向门必须在门上设置（ ）标志，在其反面设置（ ）标志。

(A)滑动开门 (B)推开 (C)拉开 (D)击碎板面

正确答案【 B,C 】

15、消防应急照明的防火检查要点( )

(A)高层建筑疏散用的应急照明，其地面最低照度不应低于0.5Lx

(B)按照国家规范和标准对消防应急照明的设置和要求，检查安全出口、疏散走道等应设应急照明的场所，是否设置应急照明，照明灯具完好状况。

(C)测试应急照明灯的自检按钮，检查其照度。

(D)拔下应急照明灯的插头，检查其是否能在5s内自动切换成应急电源。

正确答案【 B,C,D 】

16、以下建筑材料属于无机材料的是：（ ）

（A）天然石材 (B）建筑塑料 (C）建筑金属 (D）建筑木材

正确答案【 A,C 】

17、符合电缆的防火巡查要点的内容是：( )

(A)电缆是否有弯曲皱折现象；

(B)电缆管沟是否积尘、积水，电缆管沟是否通风；

(C)电缆管沟、竖井、夹层等位置自动报警如缆式线型感温探测器与灭火装置是否完好；

(D)电缆的水平和竖向防火分隔是否密封严密。

正确答案【 B,C,D 】答案解析：电缆的防火巡查要点：电力电缆是否和输送甲乙丙类液体管道、可燃气体管道、热力管道敷设在同一管沟内。

18、开关插座的防火巡查内容表述正确的是：( )

(A)有无私搭乱接电源线和私自加装插座线板的现象；

(B)墙壁上开关插座周围有可燃物时是否采取了用石棉垫等防火隔热措施保护；

(C)空调、洗衣机、电暖气等多个大功率电器是否共用同一插座；

(D)在正常使用场所，是否选用了具有相应防护功能的插座。

正确答案【 A,B,C 】答案解析：开关插座的防火巡查：4、在（潮湿、多尘、有爆炸危险）的场所，是否选用了具有相应防护功能的插座。

19、各类建筑中的隐蔽式消防设备存放地点应相应的设置“灭火器”“（ ）”“（ ）”等标志。远离消防设备存放点的地方应将（ ）和灭火设备标志结合使用。

(A)灭火设备 (B)手动启动器 (C)消防水带 (D)方向辅助标志

正确答案【 A,C,D 】

20、本题中_________可作为消防水源。

A.市政给水 B.消防水池 C.消火栓箱 D.井水

正确答案【 A,B,D 】

21、固体物质的燃烧方式主要包括：（ ）

A.表面燃烧 B.阴燃 C.分解燃烧 D.蒸发燃烧

正确答案【 A,B,C,D 】

22、以下属于闭式自动喷水灭火系统的是：（ ）

A)湿式系统 B)干式系统 C)预作用系统 D)雨淋系统

正确答案【 A,B,C 】答案解析：预作用系统属于闭式自动喷水灭火系统。

23、建筑消防设施的基本功能主要有：（ ）等。

（A）火灾探测报警 (B）发出疏散指令 (C）快速灭火

(D）为消防人员实施灭火救援提供保障

正确答案【 A,B,C,D 】

24、消防控制室对消防电话的控制和显示功能应满足下列要求：（ ）

(A)消防控制室应能与各消防电话分机通话，并具有插入通话功能；

(B)消防控制室应能接收来自消防电话插孔的呼叫，并能通话；

(C)消防控制室应有消防电活通话录音功能；

(D)消防控制室应能显示消防电话的故障状态。

正确答案【 A,B,C,D 】

25、为保证消防水泵供电电源可靠，下列供电方式错误的是（ ）。

(A)双电源或双回路 (B)单电源或双回路

(C)单电源或单回路 (D)双电源或单回路

正确答案【 B,C,D 】答案解析：为保证消防水泵供电电源可靠，应为（双电源或双回路）供电方式。

26、气体灭火系统的瓶组按用途分为（ ）

(A)灭火剂瓶组 (B)驱动气体瓶组 (C)加压气体瓶组 (D)高压氮气瓶组

正确答案【 A,B,C 】

27、选择阀按结构形式可分为：（ ）。

(A)膜片式 (B)球阀式 (C)压臂式 (D)活塞式

正确答案【 B,D 】

28、符合疏散指示标志的防火检查内容要求的是：( )

(A)按照国家规范和标准对消防应急照明的设置要求，检查安全出口、疏散走道等应设消防应急照明的部位及场所是否设置，照明灯具的完好情况；

(B)测试应急照明灯具的故障按钮，检查其蓄电池或备用电源的状态；

(C)拔下应急照明灯具的插头，检查其是否在5s内自动切换成应急电源；

(D)测试疏散指示标志的照度。

正确答案【 A,C,D 】

29、在火灾报警控制器上，按下“复位”键，对操作信息显示描述正确的是( )。

(A)清除当前的所有火警、故障和反馈等显示

(B)复位所有总线制被控设备和手动消防启动盘、多线制消防联动控制盘上的状态指示灯

(C)清除正处于请求和延时请求启动的命令；清除消音状态

(D)清除屏蔽信息

正确答案【 A,B,C 】

30、在施工现场的防火巡查中，发现（ ），应当上报有关领导，制定限期改正措施。

(A)施工现场内有吸烟现象 (B)在建设工程内设置宿舍

(C)没有按照仓库防火安全管理规则存放、保管施工材料

(D)在临时消防车道上堆物、堆料或者挤占临时消防车道

正确答案【 B,C,D 】答案解析：施工现场的防火巡查要点及表现形式：以下应填写巡查记录表，告知危害，上报有关领导，制定限期整改措施：1)施工现场使用安全网、围网和保温材料等是易燃或可燃的；2)没有按照仓库防火安全管理规则存放、保管施工材料；3)发现在建设工程内设置宿舍；4)在临时消防车道上堆物、堆料或者挤占临时消防车道；5)建设工程内存放易燃易爆化学危险物品和易燃可燃材料。以下应当填写巡查记录表，告知危害，协助当场改正：6)在作业场所分装、调料易燃易爆化学危险物品；7)在建筑工地内使用液化石油气；8)施工作业用火时没有领取用火证；9)施工现场有吸烟现象；10)宿舍内使用电炉子、热得快、电褥子等电热设备，乱拉临时线。

31、消防控制室应能显示________启、停状态和故障状态。

(A)喷淋泵 (B)消防水泵 (C)稳压泵 (D)增压泵

正确答案【 A,B,C,D 】

32、对排烟自动控制方式描述正确的是( )。

(A)由满足预设逻辑报警信号时联动排烟口或排烟阀开启

(B)排烟口或排烟阀开启后由消防联动控制器自动联动控制排烟风机

(C)停止该防烟分区的空气调节系统

(D)排烟风机入口处的排烟防火阀在70℃关闭后直接联动排烟风机停止

正确答案【 A,B,C 】答案解析：排烟风机入口处的排烟防火阀在（280℃）关闭后直接联动排烟风机停止。

33、符合有关国家规范和标准对消防应急照明和疏散指示标志的设置规定的是：( )。

(A)疏散照明的地面照度不应低于0.5Lx，地下工程疏散照明的地面照度不应低于5.OLx；

(B)配电室、消防控制室、消防水泵房、防烟排烟机房、消防用电的蓄电池室、自备发电机房、电话总机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其它房间，其工作面的照度，不应低于正常照明时的照度；

(C)自发光疏散指示标志，当正常光源变暗后，应自发光，其亮度应符合GB15630-1995第6.10.4.3条的要求；

(D)灯光疏散指示标志工作状态时，灯前通道地面中心的照度不应低于0.5Lx。

正确答案【 A,B,C 】答案解析：4、灯光疏散指示标志工作状态时，灯前通道地面中心的照度不应低于（1.0）Lx。

34、防火阀的控制、操作功能及测试方法（ ）

(A)现场关闭防火阀 (B)远程关闭防火阀

(C)自动关闭防火阀 (D)手动复位防火阀

正确答案【 A,B,C,D 】

35、高温物体是在一定环境中能向可燃物传递热量并使其着火的火源之一，常见的有（ ）等。

(A)烟头 (B)静电 (C)烟囱火星 (D)加热的金属零件

正确答案【 A,C,D 】答案解析：高温物体是在一定环境中能向可燃物传递热量并使其着火的火源之一，常见的有烟头、烟囱火星、发动机排气管、高炉铁水、加热的金属零件等。

36、火灾探测器按结构造型分类法可分为（ ）。

(A)紫外型 (B)红外型 (C)点型 (D)线型

正确答案【 C,D 】

37、消防控制室应能控制正压送风系统的________等设备的动作，并显示其动作反馈信号.

(A)电动挡烟垂壁 (B)送风机 (C)防火阀 (D)电动送风口

正确答案【 A,B,D 】

38、火灾自动报警系统接地装置的接地电阻值应符合__________规定。

A.采用共有接地装置时，接地电阻值不应小于1Ω

B.采用共有接地装置时，接地电阻值不应大于1Ω

C.采用专有接地装置时，接地电阻值不应大于4Ω

D.采用专有接地装置时，接地电阻值不应小于4Ω

正确答案【 B,C 】答案解析：火灾自动报警系统接地装置采用共用接地装置，接地电阻不大于1Ω，采用专用接地装置时，接地电阻不大于4Ω。

39、符合消防安全标志的设置要求的是：( )

(A)消防安全标志应设在与消防安全有关的醒目位置。标志的正面或其邻近不得有妨碍公共视读的障碍物；

(B)除必须外，标志一般不应设置在门、窗、架等可移动的物体上，也不应设置在经常被其它物体遮挡的地方；

(C)设置的消防安全标志，应使大多数观察者的观察角接近90°；

(D)消防安全标志的尺寸由最小观察距离确定。

正确答案【 A,B,C 】答案解析：消防安全标志的尺寸由最（大）观察距离确定。

40、公安机关消防机构做出( )处罚时，当事人可以申请听证。

(A)较大数额罚款 (B)拘留处罚 (C)吊销许可证或者执照 (D)责令停产停业

正确答案【 A,C,D 】

三、判断题（共60题）

1、末端试水装置是检验系统可靠性的一种装置，可检查水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃的动作是否正常，配水管道是否畅通，以及任意点处的喷头工作压力等。( )正确 错误

正确答案【 错误 】答案解析：不是任意点处，是最不利点处。

2、PS系列固定式消防水炮可安装在各种消防车、消防艇、船、固定炮塔等处。( )正确 错误

正确答案【 正确 】

3、火灾报警控制器（联动型）的故障指示灯点亮，表示控制器检测到火灾探测器、模块等外部设备出现故障。（ ）正确 错误

正确答案【 错误 】答案解析：没说完整，还有“或控制器本身出现故障。”

4、热对流不需要通过任何介质将热传播，不受气流、风速、风向的影响。( )正确 错误

正确答案【 错误 】答案解析：热对流是指热量通过流动介质，由空间的一处传播到另一处的现象。（热辐射）不需要通过任何介质将热传播，不受气流、风速、风向的影响。

5、当控制器发出启动命令时，启动灯点亮，显示器上会同时显示出所对应的启动设备的反馈信息。（）正确 错误

正确答案【 错误 】答案解析：不是反馈，而是：所对应的启动设备的启动信息。

6、根据不安全因素引发火灾的可能性大小和可能造成的危害程度的不同，火灾隐患可分为一般火灾隐患、重大火灾隐患、特大火灾隐患。( )正确 错误

正确答案【 错误 】答案解析：根据不安全因素引发火灾的可能性大小和可能造成的危害程度的不同，火灾隐患可分为（一般火灾隐患、重大火灾隐患）。

- 消防值班人员可以在控制室内通过直接手动控制盘控制消防水泵启、停，并显示其动作反馈信号。( )正确 错误

- 正确答案【 正确 】

8、每个防火分区应至少设置2 只手动火灾报警按钮。（ ）正确 错误

正确答案【 错误 】答案解析：是1只。从一个防火分区内的任何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的步行距离，不宜大于25m。

9、检查灭火器的内部压力，只有在确认灭火器内部无压力时，方可拆卸。( )正确 错误

正确答案【 正确 】

10、凡与可燃物质相结合能导致燃烧的物质称为助燃物。( )正确 错误

正确答案【 正确 】

11、建筑耐火等级指根据有关规范或标准的规定，建筑物、构筑物或建筑构件、配件、材料所应达到的耐火性分级。( )正确 错误

正确答案【 正确 】

- 消防水箱的主要功能是储水功能、自动供水功能。( )正确 错误

- 正确答案【 正确 】

- 13、当电缆在楼板和墙上贯穿通过时，应用建筑材料进行严密封堵。( )正确 错误

正确答案【 错误 】答案解析：当电缆在楼板和墙上贯穿通过时，应用（防火）材料进行严密封堵。

14、灭火级别是3A时，灭A类火的灭火器在20℃时的最小有效喷射距离是3.5m。( )正确 错误

正确答案【 正确 】

15、墙壁式消防水系接合器设在建筑物的外墙上，其高出地面的距离不宜小于0.7m，并应与建筑物的门、窗、孔洞保持不小于1.0m的水平距离。( )正确 错误

正确答案【 正确 】

16、火灾报警控制器处于“手动、自动”任意的状态下，都能发出手动启动命令。( )正确 错误 正确答案【 错误 】答案解析：火灾报警控制器处于“手动允许”状态下，能发出手动启动命令。

17、水枪的充实水柱长度应通过水力计算确定，甲、乙类厂房和库房，超过4层的厂房和库房,以及超过6层的多层民用建筑和建筑高度不超过100m的高层民用建筑不应小于13m。（ ）正确 错误

正确答案【 错误 】答案解析：水枪的充实水柱长度应通过水力计算确定,现行国家规范中，室内消火栓充实水柱长度规定为：一般建筑不应于小于7m；甲、乙类厂房、超过4层的厂房和库房，（以及超过6层的多层民用建筑和建筑高度不超过100m的高层民用建筑不应小于10m）;高层工业建筑、高架库房和建筑高度超过100m的高层民用建筑不应小于13m。

18、消防应急广播设备主要由火灾报警控制器（联动型）、火灾报警探测器、广播功率放大器、输出模块、音箱等设备构成。( )正确 错误

正确答案【 错误 】答案解析：消防应急广播设备主要由（音源设备）、火灾报警控制器（联动型）、广播功率放大器、输出模块、音箱等设备构成。

19、干式系统适用于环境温度不低于4℃且不高于70℃的场所。( )正确 错误

正确答案【 错误 】答案解析：干式系统适用于环境温度低于4℃、高于70℃的场所。

20、防火门应为平开门，其开启方向必须为水平方向。( )正确 错误

正确答案【 错误 】答案解析：防火门应为平开门，其开启方向必须为（疏散）方向。

21、高倍数泡沫灭火系统可分为全淹没式和局部应用式两种类型。( )正确 错误

正确答案【 错误 】答案解析：高倍数泡沫灭火系统可分为全淹没式、局部应用式（和移动式三种）类型。

22、系统故障灯：此灯亮，表示控制器处于不能正常使用的故障状态，以提示用户立即对控制器进行修复。( )正确 错误

正确答案【 正确 】

23、容器阀按密封形式可分为：活塞密封和膜片密封两种形式。( )正确 错误

正确答案【 正确 】

24、建筑物的主要部分的是由基础、楼地层、门窗和屋顶等四大部构成。（）正确 错误

正确答案【 错误 】答案解析：由基础、墙或柱、楼地层、楼梯、门窗和屋顶等六大部构成。

25、推车式灭火器的标志可采用刻蚀金属铭牌或箍带、或压敏铭牌的形式系（或贴）在推车式灭火器的筒体上。( )正确 错误

正确答案【 正确 】

26、E级材料是指短时间内能阻挡小火焰轰击而无明显火焰传播的材料。( )正确 错误

正确答案【 正确 】

27、当有火灾发生时，手动报警按钮的动作信号作为自动联动触发信号，控制消防水泵的启动。( )正确 错误

正确答案【 错误 】答案解析：手动火灾报警按钮的作用是确认火情和人工向火灾报警控制器发出火警信号。

28、设有火灾报警器或火灾事故广播喇叭的地方应地设置“发声警报器”标志。（ ）正确 错误

正确答案【 正确 】

29、负压泡沫比例混合器从应用组合上分有压力式泡沫比例混合装置和平衡压力式泡沫比例混合装置。( )正确 错误

正确答案【 错误 】答案解析：（负压）泡沫比例混合器从结构上分有环泵式泡沫比例混合器和管线式泡沫比例混合器。（正压）泡沫比例混合器从应用组合上有压力式泡沫比例混合装置和平衡压力式泡沫比例混合装置。

30、在正确处理个人利益、集体利益、国家利益三者之间的关系时，要牢记集体利益服从国家利益，个人利益服从集体和国家利益的原则。( )正确 错误

正确答案【 正确 】

31、水力警铃和报警阀的连接应采用热镀锌钢管，镀锌钢管的公称直径应为25mm，其长度不宜大于20m。( )正确 错误

正确答案【 错误 】答案解析：湿式报警阀组维护保养方法：安装检查：（３）使用观察检查和尺量检查方法检查水力警铃的安装，水力警铃应安装在公共通道或值班室附近的外墙上，水力警铃和报警阀的连接应采用热镀锌钢管，镀锌钢管的公称直径应为20mm，其长度不宜大于20m。

32、疏散通道防火卷帘门的自动／手动控制：应由设置在防火卷帘两侧中任意一组感烟和感温火灾探测器的报警信号，作为系统的联动触发信号，联动控制防火卷帘的下降。( )正确 错误

正确答案【 正确 】

33、任何单位和个人在发现火灾时，都有报告火警的义务。任何单位和个人都有参加有组织的灭火工作的义务。( )正确 错误

正确答案【 错误 】答案解析：任何单位和个人在发现火灾时，都有报告火警的义务。任何单位和（成年）人都有参加有组织的灭火工作的义务。

34、一切可燃烧液体的燃点都高于闪点。（）正确 错误

正确答案【 正确 】答案解析：闪燃是液体发生燃烧的先兆，所以一切可燃液体的燃点都高于闪点1~5°。

35、消防电梯的井底排水泵的排水量不应小于10L/s.( )正确 错误

正确答案【 正确 】

36、失火罪是指行为人过失引起火灾，造成致人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的严重后果，危害公共安全的行为。( )正确 错误

正确答案【 正确 】

37、在拨打火警电话向消防队报火警时，必须讲清发生火灾单位或个人的详细地址、起火物、火势情况和报警人的姓名及电话号码。( )正确 错误

正确答案【 正确 】

38、车站、机场、港口、码头、桥梁、隧道、加油站、交通工具、和地下工程等应设置消防安全标志。( )正确 错误

正确答案【 正确 】

39、氧化性固体指因放出氧气可能引起或促使其他物质燃烧的固体。( )正确 错误

正确答案【 错误 】答案解析：氧化性固体指（本身未必燃烧），但通常因放出氧气可能引起或促使其他物质燃烧的固体。

40、宪法是国家的根本大法，它是制定其他一切法律规范的依据，也是消防法规的基本法源。( )正确 错误

正确答案【 正确 】

41、电缆燃烧产生的烟雾对人无害。( )正确 错误

正确答案【 错误 】答案解析：对人（有）害。

42、固定消防炮灭火系统按喷射介质不同，分为水炮系统、泡沫炮系统和干粉炮系统三种类型；智能消防炮灭火系统有寻的式和扫射式两种不同类型。( )正确 错误

正确答案【 正确 】

43、可燃粉尘，可燃纤维积落在灯泡上，不会被烤燃起火。( )正确 错误

正确答案【 错误 】答案解析：照明灯属于高温物体，易燃物品与照明灯接触便有被点燃的危险。

44、电路一般是由电源、负载、连接导线和控制设备四个基本部分组成。( )正确 错误

正确答案【 正确 】

45、热传导不需要通过任何介质将热传播，不受气流、风速、风向的影响。（ ）正确 错误

正确答案【 错误 】答案解析：热传导是指物一端受热，通过物体的分子热运动，把热量从温度较高一端传到温度较低的另一端的过程。

46、电气线路发生火灾，主要是由于线路的过载、短路、接触不良、漏电等原因导致产生电弧、电火花或线路过热，引燃电线、电缆及其周围的可燃物引起。( )正确 错误

正确答案【 正确 】

47、由消防联动控制器发出的用于控制消防设备(设施)工作的信号叫联动控制信号。（）正确 错误

正确答案【 正确 】答案解析：由消防联动控制器发出的用于控制消防设备(设施)工作的信号为联动控制信号；受控消防设备(设施)将其工作状态信息发送给消防联动控制器的信号为联动反馈信号；消防联动控制器接收的用于逻辑判断的信号为联动触发信号。

48、A类火灾是指普通固体可燃物燃烧引起的火灾。( )正确 错误

正确答案【 错误 】答案解析：A类火灾是指固体物质火灾。

49、消防值班人员可以在控制室内通过直接启动盘控制喷淋泵的启、停，并在直接启动盘上显示其手动启、停和自动启动的动作反馈信号。( )正确 错误

正确答案【 正确 】

50、墙壁上开关插座周围有可燃物时应采取木板垫等措施保护。( )正确 错误

正确答案【 错误 】答案解析：固定在木质等可燃性材料上的开关和插座应采取用石棉垫等防火隔热的保护措施。

51、水平卷帘电动启、闭的运行速度应为2 m／min～7.5 m／min。正确 错误

正确答案【 正确 】

52、良好的消防行业职业道德能促进企业文化建设。( )正确 错误

正确答案【 正确 】

53、消防控制室不显示消防电梯的故障状态和停用状态。( )正确 错误

正确答案【 错误 】答案解析：消防控制室对电梯的控制和显示功能：1、消防控制室应能控制所有电梯全部回降首层，非消防电梯应开门停用，消防电梯应开门待用，并显示反馈信号及消防电梯运行时所在楼层；2、消防控制室（应能显示消防电梯的故障状态和停用状态）；3、当确认火灾后，消防联动控制器应发出联动控制信号强制所有电梯停于首层或电梯转换层。除消防电梯外，所有电梯的电源都应切断。

54、电焊时，电弧温度可达3000℃～6000℃，并有大量火花喷出。( )正确 错误

正确答案【 正确 】

55、消防控制室应能显示防火卷帘、常开防火门、人员密集场所中因管理需要平时常闭的疏散门及具有信号反馈功能的防火门的工作状态。( )正确 错误

正确答案【 正确 】答案解析：消防控制室对防火门及防火卷帘系统的控制和显示功能：1、消防控制室应能显示防火卷帘、常开防火门、人员密集场所中因管理需要平时常闭的疏散门及具有信号反馈功能的防火门的工作状态；2、消防控制室应能关闭防火卷帘和常开防火门，并显示其动作反馈信号；6、疏散通道防火卷帘门一般由（防火卷帘门）控制器控制；3、疏散通道上设置的电动防火门，应由设置在防火门任意一侧的火灾探测器的报警信号，作为系统的联动触发信号，联动控制防火门关闭

56、2L或3L水基型灭B类火的灭火器在20℃时的最小有效喷射距离是3m。( )正确 错误

正确答案【 正确 】

57、喷嘴按应用形式可分为全淹没灭火方式用喷嘴和局部应用灭火方式用喷嘴。( )正确 错误

正确答案【 正确 】

58、高位消防水箱是因消防给水系统垂直分区的需要而设置的并联、串连、消防传输水箱。( )正确 错误

正确答案【 错误 】答案解析：（中间）消防水箱是因消防给水系统垂直分区的需要而设置的并联、串连、消防传输水箱。

59、消防用水与其他用水合并的水箱，应有消防用水不做他用的技术设施。( )正确 错误

正确答案【 正确 】

60、黏滞性是水在管道或水带内流动产生水头损失的内因。( )正确 错误

正确答案【 正确 】