2019消防设施操作员实操考试大纲，必考！

项目一、消防控制室部份

1、识别消防控制室设备① 识别火灾报警器； ② 识别消防联动控制器；③ 识别消防控制室图形显示装置；④ 识别消防电话主机；⑤ 识别消防应急广播系统。

2、火灾报警控制器的开关机顺序及自检、消音、复位操作方法① 火灾报警控制器开机顺序：先主电开关、后备电开关、最后控制器开关。关机顺序相反。② 正确按下自检键，自检的作用：火灾报警控制器报警功能是否正常（自我检查各个联动设备处于正常完好状态）。③ 正确按下消音键，消音的作用：保证再有报警信号输入时，能再次启动报警（消除当前报警声，有利于下次报警）。④ 正确按下复位键，复位的作用：（报警处理后，得到授权）使火灾自动报警系统恢复到正常监视状态。

3、检查火灾报警控制器主备电源工作状态① 正确判定主备电的工作状态；② 在设定主电故障状态下找到原因并打开主电开关或在设定备电故障状态下找到原因并打开备电开关；③ 在设定正常状态下检查主备电源切换功能，关闭主电源并判断切换状态

4、如何区分火灾报警信号、故障报警信号？① 发出类似“消防车”的火警声、“红色”火警总指示灯点亮、显示屏有“火警”文字提示信息。② 发出类似“救护车”的故障声、“黄色”故障总指示灯点亮、显示屏有“故障”的文字提示信息。

5、怎样通过报警信号查看报警信息、查明火灾报警的具体部位？① 液晶显示屏会显示报警部位。② 图形显示器会显示报警部位的消防平面图形，及所有设备的状态。③ 打印机会打印报警信息。④ 指示灯和报警声会提示报警信息。

6、消防控制室的控制器接到报警信号如何操作？-----答分为二个方面操作。(1)误报警处置方法：1在控制器上“消音”,派人到现场取消火警状态；2查看误报原因并排除；3通知控制室进行“复位”，恢复系统正常状态，并做好记录；4如反复“复位”无法恢复正常，立即向领导报告，通知有关单位进行维修或更换，一般问题在24小时内解决，需要更换配件的在7个工作日内解决。(2)真火情处理方法：①在控制器上先“消音”，确认报警点的具体位置，通知或派人带通讯工具到报警现场进行确认；②确认已经起火，立即向消控室反馈信息，并在现场组织抢救；③消控室的值班人员接到着火信息后，首先确认联动控制总开关处于自动状态； 然后拨打119电话报警；并向领导汇报；启动消防设备进行扑救，用消防应急广播通知相关人员疏散；④当火灾扑灭后，立即恢复各种消防设备，使其正常工作，做好详细记录。

7、填写《消防控制室值班记录》和交接班记录(1) 记录内容：①报警类型 ②报警部位 ③报警时间 ④报警原因 ⑤处理方法(2) 能正确填写交接班记录并交接：①交接双方详细检查值班登记表；②设备系统的全面检查，重点记录部位仔细核查；1

③填写交接班记录，交接双方签字确认。

8、如何拨打119电话报警① 用外线电话拨打119，核实所拨的电话是119；② 准确报出着火单位的名称和个人的详细地址；③ 简要说明火灾类型、着火部位、燃烧物质、火势大小、有无人员被困或伤亡；④ 留下姓名和联系方式。⑤ 有条件的情况下，派人到路口迎接消防车。⑥向领导报告、组织扑救、人员疏散。

9、消防专用电话的使用及维护方法① 现场分机拿起或手柄电话插入电话插孔，电话总机立即响应，总机和分机可以通话。② 当总机呼叫分机时，按下对应分机选择键，对应分机振铃响，分机即可与主机通话。③ 会清洁维护方法：可用吹风机吹扫或用不太湿的布轻轻擦拭设备表面。

二、防火巡查部份

1、识别火源、防火门、防火卷帘、安全疏散设施

(1)、识别火源，包括明火焰、高温物体、电火花；

(2)、识别防火门：① 材质及状态，（木质防火门、钢质防火门）② 闭 门器、顺序器、释放器；

(3)、识别防火卷帘：① 下 降的程序及一步降与两部降的区别（一步降：一般安装在非疏散通道上仅用于防火分隔的防火卷帘。二 步降：一般安装在疏散通道上，且两侧应设有手动控制按钮），② 两个探测器的类型（点型感烟探测器、点 型感温探测器），③ 安装位置是否符合规定，防火卷帘等级：1、普通型钢质防火卷帘（2h）；2、复 合型钢质防火卷帘（3h）；3、特级防火卷帘（4h）。

(4)、识别防火阀及排烟防火阀；

(5)、识别安全疏散设施：① 安全出口，② 疏散通道，③ 疏散指示标志，④ 应急照明灯。

2、防火门自检：

① 防火门前是否堆放物品影响开启；② 看防火门关闭时，是否按顺序进行关闭的；③ 防火门关闭后是否密闭；④ 检查防火门的释放器是否灵敏；⑤ 分别触发两个相关的火灾探测器，查看相应电动防火门的关闭效果及反馈信号。

3、防火卷帘检查要点：① 防火卷帘下是否堆放物品影响降落。② 防火卷帘的控制面板、门体是否完好无损。③ 防火卷帘是否处于正常升起状态。④ 防火卷帘所对应烟感温感探头是否完好。

4、防火卷帘的操作方法：① 手动操作---是否能找到设在卷帘箱内的一条铁索链，是否会操作下降和卷起。 ② 电动操作---卷帘两侧的控制按钮是否会操作上下和停止。③ 火灾探测器报警联动降落（一步降和二步降）。④ 消防控制室远程启动降落。

5、能发现问题和填写《 防火检查记录》。

看图片（ 宾馆、饭店娱乐场所、市场或商场、地下场所），每个场所有3-5个隐患是否能发现？

三、自动灭火系统部分

1、识别预作用式、干式、雨淋式、湿式喷淋系统；认识各个系统的组成部件。

2、识别湿式系统报警阀、延迟器、水力警铃、压力开关、控制阀等部件。

3、末端试水装置的组成：---① 压力表 ② 控制阀 ③ 试水接头等管道附件组成。

4、末端试水装置的作用：① 检查系统各个组件（水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃等）是否正常动作；② 检测配水管道是否畅通；③ 测试系统最不利点处的喷头工作压力。

5、末端试水装置的测试方法：① 缓慢打开试水阀；② 开启末端试水装置，出水压力不应低于0.0 5MPa；③ 水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃等应动作；④ 开启末端试水装置5分钟内自动启动消防水泵。

6、延迟器作用：主要缓冲作用，能是最大限度地减少因水波动或冲击而造成的误报警。

7、水力警铃作用：主要是报警作用，当报警阀启动后，能机械作用发出报警声响。

8、压力开关作用：主要是报警、启动喷淋泵作用。(1) 接通电触点启动喷淋加压泵；(2) 压力开关动作信号传给控制器。

9、水流指示器作用：主要是报警作用，水流指示器在水流推动下，将水流信号转换成电信号，通过控制箱显示系统某区域发生火灾。也可用于启动消防水泵的控制开关。延时5-9 0秒

10、自动洒水喷头类型识别（看实物判别，并回答以下问题）①是闭式还是开式喷头？②是易熔元件还是玻璃球喷头？③是直立、下 垂、边墙还是普通型喷头？④是快速、标准还是特殊响应喷头 ？⑤ 是自动洒水喷头的工程动作温度与色标？（橙57、红68、黄79、绿93）

11、应急广播扬声器的识别及维护方法① 识别消防应急广播扬声器是吸顶式还是挂壁式；② 会清洁维护，正确方法，可用吹风机吹扫或用不太湿的布轻轻擦拭设备表面。

12、手动火灾报警按钮的使用及维护① 识别手动火灾报警按钮的种类（玻璃破碎式和可复位式）；② 会使用手动火灾报警按钮报警；③ 会恢复手动报警按钮处于正常状态（可复位式用专用工具进行复位）；④ 会清洁维护：吹风机吹扫或用不太湿的布轻轻擦拭手动火灾报警按钮表面。

四、灭火器和室内消火栓部份

1、手提式灭火器的使用方法① 正确说明灭火器类型，如果是干粉灭火器，使用前颠倒晃动几下；② 将灭火器提至着火物5-6米处，选择上风方向；③ 去除铅封，拔出保险销；④ 一只手紧握喷射软管前的喷嘴并对准燃烧物，另一只用力按下压把；⑤ 不能将灭火器颠倒或横卧。

2、灭火器的有效性检查① 检查是否过期。② 检查标识是否清晰。③ 检查铅封是否完整。④ 检查压力表指针是否在绿区。⑤ 检查灭火器可见部位防腐层是否完好，无锈蚀。⑥检查灭火器可见零部件是否完整、有无松动、变形、锈蚀和损坏。⑦检查喷嘴与喷射软管是否完整，无堵塞。

3、推车式灭火器的使用方法① 准确说明灭火剂类型；② 两人操作将灭火器推至离起火点10米处停下；③ 选择上风方向；④ 一人 迅速取下 喷枪头并展开喷射 软管，然后一手握 住喷枪软 管，另一只手 打开 喷枪并将喷 嘴对准燃烧物；⑤ 另一人迅速拔出保险销，并想想扳起手柄。

4、室内消火栓的组成及使用方法(1) 组 成：室内消火栓的设备组成：箱体、手动启泵按钮、水带、水枪和栓阀、水喉等。(2) 使用方法：① 室内消火栓由两人操作，迅速打开消火栓门（紧急情况可砸碎玻璃）；② 按下箱内控制按钮，启动消防水泵；③ 取出水枪、水带，水带一端接栓阀（出水口），另一端接水枪，并在地面上拉直水带；④ 按顺开启（逆时针）方向旋开消火栓手轮；⑤ 同时双手紧握水枪，喷水灭火。

5、疏散指示标志的检查要点和清洁维护方法① 查看外观和位置，核对指示方向；② 关闭正常照明，查看疏散指示标志的发光情况；③ 会清洁维护，采用柔软布料沾肥皂水拧干后擦拭，再用干布擦净。

6、应急照明灯检查要点和清洁维护方法：① 查外观是否完好，是否安装在靠近顶棚的墙面上或顶棚上；2测试检查：按应急灯试验按钮，查在断电情况下灯是否亮；拔掉应急灯的插销，查在断电情况下灯是否亮；3持续供电时间能否达到30分钟；4使用照度计，测量两个疏散照明灯之间地面中心的照度；⑤ 维护方法，采用柔软布料沾肥皂水拧干后擦拭，再用干布擦净。