2022年一级消防工程师《安全技术实务》（A卷）
第1题单选题(每题1分，共80题，共80分)下列每小题的四个选项中，只有一项是最符合题意的正确答案，多选、错选或不选均不得分。

1、在着火场所内，通过灌注非助燃气体，来降低空间的氧浓度，属于(   )。
A、冷却灭火

B、隔离灭火

C、窒息灭火

D、化学抑制灭火

2、热量通过直接接触的物体，从温度较高部位传递到温度较低部位的过程，称为(   )。

A、热传导

B、热对流

C、热辐射

D、热交换

3、下列关于评定气体火灾危险性的说法中，错误的是(   )。

A、可燃气体的自燃点越低，火灾危险性越大

B、气体在空气中的扩撒速度越快，火灾蔓延扩展的危险性越大

C、爆炸极限和自燃点是评定气体火灾危险性的主要指标

D、可燃气体的爆炸极限范围越大，其火灾爆炸危险性越小

4、根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)，下列建筑中耐火等级要求最高的是(   )。

A、建筑高度51m,建筑层数17层的住宅

B、建筑层数15层，每层层高4m的石棉加工车间

C、建筑层数7层，每层层高3m的硫黄回收厂房

D、建筑层数3层，每层层高5m的煤油仓库

5、某三层的氨压缩机房，各建筑构件均为不燃，下列各构件的耐火极限中，不满足要求的是(   )。

A、房间隔墙的耐火极限为0.75h,燃烧性能为不燃性

B、吊顶的耐火极限为0.15h,燃烧性能为不燃性

C、疏散走道的两侧隔墙耐火极限为0.50h,燃烧性能为不燃性

D、柱子的耐火极限为2.50h，燃烧性能为不燃性

6、某二级甲等综合性医院，建筑面积45600 m',南北向长约410m,东西向宽约180m。病房楼设在最南端，建筑高度42.5m,规模400张病床位。按照《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018版)中民用建筑的分类，该病房楼属于(   )。

A、一类高层住宅建筑

B、一类高层公共建筑

C、二类高层住宅建筑

D、二类高层公共建筑

7、某建筑高度为110m的35层住宅建筑，首层设有商业服务网点，该住宅建筑构件耐火极限设计方案中，错误的是(   )。

A、居住部分与商业服务网点之间隔墙的耐火极限为2.00h

B、居住部分与商业服务网点之间楼板的耐火极限为1.50h

C、居住部分疏散走道两侧隔墙的耐火极限为1.00h

D、居住部分分户墙的耐火极限为2.00h

8、某未设置中庭的办公大楼，防火分区A与防火分区B之间分隔部位的宽度为24m,防火分区A与防火分区C之间分隔部位的宽度为66m,防火分区C和防火分区B仅与防火分区A相邻，根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)，下列关于防火卷帘宽度的说法中，正确的是(   )。

A、防火分区A的防火卷帘总宽度不大于30m

B、防火分区A的防火卷帘总宽度不大于20m

C、防火分区B的防火卷帘总宽度不大于8m

D、防火分区C的防火卷帘总宽度不大于10m

9、根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014 (2018年版)，下列有关防火阀的说法，不正确的是(   )。
A、甲、乙、丙类厂房内的送.排风管道宜分层设置。当水平或竖向送风管在进入生产车间.处设置防火阀时，各层的水平或竖向送风管可合用一个送风系统

B、公共建筑的浴室、卫生间和厨房的竖向排风管，应采取防止回流措施并宜在支管上设置公称动作温度为70°C的防火阀

C、防火阀两侧各2.0m范围内的风管及其绝热材料应采用不燃材料

D、通风、空气调节系统的风管在竖向风管与每层水平风管交接处的垂直管段.上应设置公称动作温度为70°C的防火阀

10、某大型展览建筑地上5层，地下1层，建筑高度为22m,框架结构，耐火等级二级，每层建筑面积均3000m²，建筑外墙为非承重墙。该建筑按照国家标准设置了相应的消防设施。下列有关建筑外墙的防火设计，不符合现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB50016)要求的是(   )。

A、上、下层开口之间设置实体墙时，其高度不应小于0.8m

B、当上下层开口之间采用防火玻璃墙时，其耐火完整性不应低于1.0h

C、户外电致发光广告牌设置在不燃墙体上

D、上、下层开口之间设置实体墙时，其实体墙的耐火极限不应低于1.0h

11、餐饮、商店等商业设施通过有顶棚的步行街连接，且步行街两侧的建筑需利用步行街进行安全疏散时，应符合相关规定。下列说法错误的是(   )。

A、步行街两侧建筑采用三级耐火等级时，建筑层数不应超过2层

B、步行街两侧建筑的商铺之间应设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙，每间商铺的建筑面积不宜大于300m²

C、步行街两侧建筑的商铺，其面向步行街一侧的围护构件的耐火极限不应低于1.00h

D、相邻商铺之间面向步行街一侧应设置宽度不小于1.0m.耐火极限不低于1.00h的实体墙

12、根据现行国家规范《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-2009)，人防工程内的防烟排烟系统设置的相关说法，不符合规范要求的是(   )。

A、每个防烟分区的建筑面积不宜大于500nr?当从室内地面至顶棚或顶板的高度在5m以上时，可不受此限

B、防烟分区不得跨越防火分区

C、防烟楼梯间及其前室应设置机械加压送风防烟设施

D、避难走道的前室应设置机械加压送风防烟设施

13、某多层纺织厂房，耐火等级为二级，内部设置原棉开包车间、清花车间、粗纱车间等，相互间均采用耐火极限为2.5h的防火隔墙进行分隔，隔墙上设置甲级防火门，按照规范要求，其最大防火分区可为(   )m²(不考虑设置自动灭火设施的情况)。

A、4000

B、6000

C、8000

D、12000

14、某耐火等级为二级的4层量贩式KTV,建筑高度为20米，每层建筑面积1000m²，该建筑采用敞开式外廊，并按国家标准设置相应消防设施。下列关于该KTV消防设计方案不正确的是(   )。

A、KTV厅位于两个安全出口之间，直通疏散走道的疏散门至最近安全出口的直线距离为35m

B、一个厅.室的建筑面积为200m²，厅、室之间应采用耐火极限为2.00h的防火隔墙进行分隔

C、该大楼采用敞开楼梯间

D、室内装修墙面材料应采用不低于B2级装修材料

15、采用敞口低风井的进风井与排风井之间的最小水平距离不应小于(   )m，活塞风井与消防专用通道出入口之间的最小水平距离不应小于(   )m。

A、5,5

B、5,10

C、10,5

D、10,10

16、某建筑高度为24m的门诊楼，全部设置了自动喷水灭火系统，耐火等级为二级，共5层，每层2000m²，设有敞开式外廊，疏散楼梯采用防烟楼梯间。则位于袋形走道尽端的房间门至最近安全出口的直线距离不应大于(   )m。
A、20

B、25

C、27

D、30

17、长沙市红星美凯龙家具卖场，耐火等级-级。建筑层数4层，每层层高5m,每层建筑面积为4000m²，则该商场的疏散楼梯总净宽度不应小于(   )。

A、3.87m

B、5.16m

C、12.9m

D、17.2m

18、某一级耐火等级体育馆，建筑高度15m,阶梯地面，设有固定座位5200座。设有20个宽度相等的疏散门，则每个疏散门的净宽度不应小于(   )。
A、1.12m

B、1.25m.

C、1.3m

D、1.4m

19、有腐蚀性气体及特别潮湿的场所及柴油发电机房的储油间、蓄电池室等房间应采用(   )灯具。
A、密闭型

B、封闭型

C、隔爆型

D、防潮型.

20、下列关于有爆炸危险的厂房平面布置描述正确的有(   )。

A、专为乙类厂房服务的10kV变配电站，用防火墙隔开可与厂房贴邻建造，当防火墙上开设洞口时，需要设置甲级防火门窗

B、厂房内有爆炸危险的甲乙类生产部位，宜尽量在厂房内居中设置，避免发生爆炸时对厂房的墙壁造成不利影响

C、变配电所为正压室且布置在2区内，室内地面宜高出室外地面0.6m左右

D、甲、乙类厂房中的楼梯间与有爆炸危险的区域之间应设置门斗，门斗的隔墙应为耐火极限不低于3.00h的防火隔墙，门应采用甲级防火门并应与楼梯间的门错位设置

21、下列有关建筑防爆的说法，不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014 (2018年版)的是(   )。

A、散发较空气重的可燃气体应采用不发火花的地面，采用绝缘材料作整体面层时，应采取防静电措施

B、有爆炸危险的甲，乙类厂房的分控制室宜独立设置，当贴邻外墙设置时，应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与其他部位分隔

C、有爆炸危险区域内的楼梯间与相邻区域连通处，应设置门斗等防护措施。门斗的隔墙应为耐火极限不应低于2.00h的防火隔墙

D、使用和生产乙醇的厂房，其管、沟不应与相邻厂房的管、沟相通，下水道应设置隔油设施

22、某一级耐火等级的两层活性炭制造厂房。下列关于该厂房通风空调系统设备中的排风机和除尘器的设置，不正确的是(   )。

A、采用湿式除尘器

B、排风设备布置在地下一层靠外墙处

C、排风系统设置导除静电的接地装置

D、除尘器设置泄压装置

23、采暖是采用人工方法提供热量，使在较低的环境温度下，仍能保持适宜的工作或生活条件的一-种技术手段。下列有关说法，不正确的是(   )。

A、当供暖管道的表面温度不大于100°C时，供暖管道与可燃物之间不应小于50mm或采用不燃材料隔热

B、漂白粉仓库严禁采用明火和电热散热器供暖

C、苯乙酮厂房内，供暖管道和设备的绝热材料宜采用不燃材料，不得采用可燃材料

D、需要供暖的II类修车库， 应采用集中供暖方式

24、安装在钢龙骨上的燃烧性能达到B1级的纸面石膏板、矿棉吸声板，可作为(   )级装修材料使用。

A、A

B、B1

C、B2

D、B3

25、某北方城市，新建一座高层商场建筑，室外消防给水管道采用球墨铸铁管道，并埋地敷设。该地区冬季冰冻线深度为0.7m,根据现有国家规范《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)，该室外管道在机动车道下的最小管顶覆土不应小于(   )m。

A、0.7

B、0.9

C、1.0

D、1.1

26、哈尔滨某8层大型商业综合体建筑，每层层高4m,1-4层商场，每层建筑面积10000m²，5-8层为办公楼，每层建筑面积为8000m²。该建筑采用稳压设施稳压的临时高压消防给水系统，在地下一层设置了消防水泵房，该消防水泵房平时有人值班，根据国家现行技术标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014) ，下列描述正确的是(   )。

A、该建筑屋顶高位消防水箱的有效容积不应低于36m²

B、该建筑的最不利点的消火栓的静压不应低于0.07MPa

C、该消防水泵房采暖的温度不应低于59C

D、消防水泵房的通风宜按6次/h设计

27、某办公楼，高度为54m,其消防给水系统中设置了稳压泵，以下关于稳压泵的描述不符合《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014) 的是(   )。

A、该稳压泵的设计流量大于消防给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量

B、该稳压泵的设计压力满足系统自动启动和管网充满水的要求

C、该稳压泵的启泵压力比消防泵启泵的压力大0.08MPa

D、该稳压泵的设计压力能保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力不大于0.15MPa

28、某市新建一座占地面积1800m²的多层家具加工厂，由于市政管网无法满足厂区消防用水要求，需设置消防水池，下列关于消防 水池设置要求的说法中正确的是(   )。

A、消防水池的有效容积应根据计算确定，但不应小于100m3
B、消防水池的总蓄水有效容积为600m3时，宜设两座能独立使用的消防水池

C、当消防水池有效总容积为1500m3时，补水时间不应大于96h

D、消防水池应设置溢流水管和排水设施，并应采用直接排水

29、下列关于室内消火栓系统工作原理的描述中，不正确的是(   )。

A、打开消火栓箱门后，按下消火栓箱内的按钮可以向消防控制中心报警，并由该按钮直接启动消火栓泵

B、打开消火栓的放水阀门后，设在高位水箱出水管上的流量开关和设在消防水泵出水干管上的压力开关或报警阀压力开关等开关信号应能直接启动消防水泵

C、在供水初期，由于消火栓泵的启动需要一定的时间，其初期供水由高位消防水箱来供给

D、对于消火栓泵的启动，还可由消防现场、消防控制中心控制

30、下列关于稳压泵设置的说法中正确的是(   )。

A、设置高位消防水箱的系统必须设置稳压泵

B、高度为110米的一类高层建筑，水箱提供最不利点处静水压力0.10MPa,此时可以不设稳压泵.

C、体积为15000m²的工业建筑，水箱提供最不利点处静水压力0.07MPa，此时可以不设稳压泵

D、工业建筑水箱提供最不利点处静水压力0.07MPa，此时可以不设稳压泵

31、下列关于末端试水装置设置的相关说法，不符合规范要求的是(   )。

A、每个报警阀组控制的最不利点洒水喷头处应设末端试水装置，其他防火分区、楼层均应设直径为25mm的试水阀

B、末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成

C、末端试水装置的出水，应采取孔口出流的方式排入排水管道，排水立管宜设伸顶通气管，且管径不应小于75mm

D、末端试水装置和试水阀应有标识，距地面的高度宜为1.2m

32、为检验系统的可靠性，测试系统能否在开放一只喷头的最不利条件下可靠报警并正常启动，要求在每个报警阀的供水最不利点处设置末端试水装置。根据国家现行技术标准《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2017)，以下关于末端试水装置设置的描述中，不正确的是(   )。

A、末端试水装置应由试水阀。压力表以及试水接头组成

B、试水接头出水口的流量系数，应等同于同楼层或防火分区内的最小流量系数洒水喷头

C、末端试水装置的出水，应采取孔口出流的方式排入排水管道，排水立管宜设伸项通气管，且管径不应小于75mm

D、末端试水装置和试水阀应有标识，距地面的高度宜为1.2m并应采取不被他用的措施

33、天津某大型:会展中心，建筑高度为11m,采用湿式自动喷水灭火系统全保护，喷头采用易熔元件洒水喷头，可以选用的喷头类型为(   )。，洒水喷头的色标为(   )。

A、标准响应洒水喷头无须色标

B、快速响应洒水喷头红色

C、非仓库型特殊应用喷头白色

D、快速响应洒水喷头无须色标

34、齐齐哈尔市某三层机场候机厅，每层建筑面积5000m²，每层层高6m,耐火等级一级。按照现行国家标准设置了室内外消火栓系统.干式自动喷水灭火系统，火灾自动报警系统，该候机厅共设置了1200只喷头，下列关于该自动喷水灭火系统的设置要求不符合《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2017)的是 (   )。

A、该建筑至少应设置3个末端试水装置

B、该喷头的选型为下垂型喷头

C、打开末端试水装置，其配水管道充水的时间为30s

D、该自动喷水灭火系统的充气管道采用钢管其管径为15mm

35、根据现行国家规范《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2017)，下列情况或场所，宜采用设置早期抑制快速响应喷头的湿式自动喷水灭火系统的是(   )。

A、最大净空高度不超过7.5m,且最大储物高度不超过6.0m,储物类别为箱装发泡塑料的仓库

B、最大净空高度不超过12.0m，且最大储物高度不超过10.5m, 储物类别为箱装不发泡塑料的仓库

C、最大净空高度不超过12.0m，且最大储物高度不超过10.5m,储物类别为仓库危险级I、II级的仓库

D、最大净空高度不超过12.0m,且最大储物高度不超过10.5m,储物类别为袋装不发泡塑料的仓库

36、下列不属于预作用系统开启报警阀组，应同时具备控制方式的是(   )。

A、自动控制

B、预作用装置处现场手动应急操作

C、气动启动

D、消防控制室(盘)远程控制

37、根据安装位置、热敏元件、保护面积、应用场所和灵敏度，洒水喷头可分为不同的类型，其设置要求也有所区别，下列喷头不是按应用场所分类的是(   )。

A、早期抑制快速响应洒水喷头

B、特殊应用洒水喷头

C、隐蔽式洒水喷头

D、家用洒水喷头

38、水喷雾灭火系统的水雾喷头使水从连续的水流状态分解转变成不连续的细小水雾滴喷射出来，因此它具有较高的电绝缘性能和良好的灭火性能。下列不属于水喷雾灭火机理的是(   )。

A、冷却

B、隔离

C、窒息

D、乳化

39、细水雾灭火系统的设计应当综合考虑保护对象的火灾危险性及其火灾特性、防护目标和环境条件等因素，合理的选择适当的类型。以下关于细水雾灭火系统的选择错误的是(   )。

A、某配电室采用全淹没的开式细水雾灭火系统

B、某柴油机发电房采用局部应用方式的开式细水雾灭火系统

C、某采用非密集柜储存的图书馆采用开式系统

D、某油浸变压器室采用局部应用的开式系统

40、自动消防炮灭系统的环状供水管网上应设置具有信号反馈的检修阀，检修阀的设置应确保在管路检修时，受影响的供水支管不大于(   )根。

A、2

B、3

C、4

D、5

41、热气溶胶预制灭火系统是一种由氧化剂.还原剂、燃烧速度控制剂和粘合剂组成的固体混合物作为灭火剂的一一种气体灭火系统。根据《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005)，以下关于热气溶胶预制灭火系统的描述中，不正确的是(   )。

A、热气溶胶预制灭火系统的灭火设计密度不应小于灭火灭度的1.3倍

B、在通讯机房防护区内灭火剂喷放时间不应大于90s，喷口温度不应大于150°C

C、在电子计算机房防护区内灭火剂喷放时间不应大于120s，喷口温度不应大于150°C

D、在自备发电机房防护区内灭火剂喷放时间不应大于120s，喷口温度不应大于180°C

42、气体灭火系统是传统的四大固定式灭火系统(水、气体、泡沫、干粉)之一，应用广泛。根据《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005)，以下关于气体灭火系统的描述正确的是(   )。
A、两个或两个以上的防护区采用组合分配系统时，一个组合分配系统所保护的防护区不应超过8个

B、组合分配系统的灭火剂储存量，应按储存量最小的防护区确定

C、灭火系统的灭火剂储存量，应为防护区的灭火设计用量、储存容器内的灭火剂剩余量之和

D、灭火系统的储存装置48小时内不能重新充装恢复工作的，应按系统原储存量的100%设置备用量

43、下列关于气体灭火系统的操作与控制的描述中，错误的有(   )。

A、管网灭火系统应设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式

B、组合分配系统启动时，选择阀在容器阀开启前或同时打开

C、采用自动控制启动方式时，对于平时无人工作的防护区，可设置为无延迟的喷射

D、手动控制装置应设在防护区疏散出口的门外便于控制的地方，安装高度为中心线距地面1.2m处

44、某机房正在室内装修，进入动火作业阶段，值班人员认为发生火灾，立即按下气体灭火控制器的紧急启动按钮，在延时阶段，发现是误报火警，又立刻按下紧急停止按钮，系统的下一步动作是(   )。

A、系统继续第一个启动按钮后的延时

B、系统打开选择阀，并逐个打开对应容器阀实施灭火

C、系统将停止实施灭火操作

D、系统将打开防护区泄压口

45、某市3层大型电子信息机房，每层建筑面积2000m²，每层层高4m,耐火等级一级。该电子信息机房采用预制型七氟丙烷灭火系统对该机房进行全保护，根据《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005)相关要求，该电子信息机房的第二层至少应划分为(   )个防护区。

A、4

B、5

C、12

D、15

46、上海某银行金库存有大量的外汇储备，该金库建筑面积600m²，高度为6m，为了保证其外汇储备的安全性，采用IG541气体灭火系统进行全保护，该灭火剂设计用量为200kg,根据《气体灭火系统设计规范》(GB50370)下列描述不正确的是(   )。

A、该灭火系统的浸渍时间宜采用20min

B、储存容器应采用无缝容器

C、该灭火系统灭火剂喷放至190kg时，时间为45s

D、该金库的最低环境温度不应低于-10°C

47、某市新建大型商业综合体，其中地下二层设有发电机房。该发电机房宜选用(   ）火灾探测器。

A、点型离子感烟

B、点型光电感烟

C、点型感温

D、线型光束感烟

48、根据国家现行技术标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)， 下列场所宜采用点型火焰探测器的是(   )。

A、冷藏库

B、洗车房

C、可燃物为有机物

D、喷漆车间

49、下列关于火灾探测:器的选择的相关说法，不符合《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)要求的是(   )。

A、气流速度大于5m/s，不宜选择点型离子感烟火灾探测器

B、需要联动熄灭“安全出口”标志灯的安全出口内侧，应选择感烟探测器

C、相对湿度经常大于95%，应选择感温探测器

D、探测区域内正常情况下有高温物体的场所，不宜选择单波段红外火焰探测器

50、某11层医疗建筑，建筑高度33m,耐火等级一级，每层建筑面积10000m²，该建筑按照规范要求设置了室内外消火栓系统，火灾自动报警系统，湿式自动喷水灭火系统，并采用不燃材料进行装修。据现行的国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)，下列选项中关于该建筑的手动火灾报警按钮设置不符合规范的是(   )。

A、该建筑至少应设置44个手动火灾报警按钮

B、从一个防火分区内的任何位置到最邻近的手动火灾报警按钮的直线距离不应大于30m

C、手动火灾报警按钮宜设置在疏散通道或入口处

D、手动火灾报警按钮应设置在明显和便于操作的部位

51、某地上4层商场，层高4m，设置有贯通整栋建筑的中庭，中庭周围场所各防烟分区面积分别为600m²、800m²、950m²三种类型，下列关于中庭及周围场所的机械排烟系统的设计方案，正确的是(   )。

A、中庭的设计排烟量为136800m²/h

B、各排烟口风速为12m/s

C、周围场所防烟分区内任--点距离最近排烟口的距离为35m.

D、周围场所同-防烟分区内的补风口与排烟口距离为4m

52、在防排烟系统中，系统组件在正常工作状态下的启闭状态是不同的，关于防排烟系统组件启闭状态的说法中，正确的是(   )。

A、消防电梯前室加压送风口平时呈开启状态

B、排烟防火阀及排烟阀平时均呈开启状态

C、排烟防火阀及排烟阀平时均呈关闭状态

D、自垂百叶式加压送风口平时呈关闭状态

53、根据国家现行技术标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017)，为了经济合理的原则，下列建筑及相关设置中，楼梯间可以不设置防烟系统的是(   )。

A、建筑高度32m的医疗建筑，独立前室开--个总面积6m²的外窗

B、建筑高度52m的住宅，前室采用全敞开的阳台

C、建筑高度52m的办公楼，前室采用全敞开的凹廊

D、建筑高度52的机关大楼，独立前室，开两个外窗，面积分别不小于2m²

54、消防应急灯具分为集中控制型消防应急灯具和非集中控制型消防应急灯具。非集中控制型消防应急灯具为组成非集中控制型系统的主要部件，由应急照明集中电源或(   )。控制其应急启动。

A、应急照明控制器

B、应急照明配电箱

C、应急照明配电回路

D、?应急照明通信回路

55、某建筑内空间净高4m,出口标志灯选用A型灯具。下列关于建筑内自带蓄电池的集中控制型系统的设计，正确的是(   )。
A、灯具的主电源和蓄电池电源均由应急照明配电箱一-级 分配电后供给

B、应急照明配电箱与灯具的通信中断时，灯具无法点亮

C、应急照明控制器与应急照明配电箱的通信中断时，灯具被连锁控制转入应急点亮状态

D、火灾发生时，应急照明控制器立即控制应急照明配电箱切断主电源输出

56、某24层综办公建筑，建筑高度86m,每层一个防火 分区，A型应急照明回路沿电缆管井垂直敷设，则该建筑应设置(   )个应急照明配电箱。

A、1

B、2

C、3

D、4

57、根据国家现行技术标准《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB51309-2018)，以下关于灯具采用自带蓄电池供电时，应急照明配电箱的设计的描述中正确的是(   )。

A、A型应急照明配电箱的输出回路不应超过12路

B、B型应急照明配电箱的输出回路不应超过8路

C、沿电气竖井垂直方向为不同楼层的灯具供电时，应急照明配电箱的每个输出回路在公共

建筑中的供电范围不宜超过8层

D、沿电气竖井垂直方向为不同楼层的灯具供电时，应急照明配电箱的每个输出回路在住宅建筑的供电范围不宜超过28层

58、某独立建造的KTV,共2层，每层建筑面积为2000m²，建筑内设有室内消火栓系统、自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等消防设施。若每层设计设置6个灭火器配置点，则每个灭火器配置点的最小灭火级别为(   )。

A、2A

B、3A

C、4A

D、5A

59、下列关于建筑灭火器配置设计的叙述中，不准确的是(   )。

A、甲、乙类物品生产厂房灭火器应按严重危险配置

B、同一场所存在两种类型火灾，可配置同一类型通用型灭火器

C、手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.50m

D、对于危险等级相同的同一楼层或防火分区，可将其作为一个计算单元配置灭火器

60、下列关于灭火器配置的说法符合规范要求的是(   )。

A、一个防火分区跨越两个楼层，该防火分区可划分为-个计算单元

B、每个配置点灭火器数量不宜超过5具，不应少于2具

C、灭火器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点

D、手提灭火器宜设置在灭火器箱内，底部距地面高度不宜大于80mm

61、某市图书馆拟配置灭火器对该场所进行保护。根据国家现行技术标准《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005) ，以下灭火器中不适合在该场所使用的是(   )。

A、碳酸氢钠干粉灭火器

B、泡沫灭火器

C、水型灭火器

D、磷酸铵盐干粉灭火器

62、根据《石油库设计规范》GB50074-2014，在非正常条件下，从下部接卸铁路罐车的卸油系统。应采用密闭管道系统。从上部向铁路罐车灌装甲B、乙、丙A类液体时，应采用插到罐车底部的鹤管。鹤管内的液体流速，在鹤管浸没于液体之前不应大于(   )，浸没于液体之后不应大于(   )。

A、1.5m/s；4.5m/s

B、1m/s；4.5m/s

C、1.5m/s；4.0m/s

D、1.5m/s；3.0m/s

63、根据《石油库设计规范》GB50074-2014，下列相关说法，不正确的是(   )。

A、储存乙类液体的固定顶储罐，其通气管管口应装设呼吸阀，通气管上必须装设阻火器

B、丙A类液体泵房门外应设消除人体静电装置

C、防火堤应能承受在计算高度范围内所容纳液体的静压力且不应泄漏:防火堤的耐火极限不应低于5.5h

D、石油库生产作业的供电负荷等级宜为二级，不能中断生产作业的石油库供电负荷等级应为一级

64、石油产品的装卸设施包括铁路装卸.码头装卸和汽车装卸设施。下列关于可燃液体铁路装卸作业的防火要求及措施，说法正确的是(   )。

A、装卸栈台两端和沿栈台每隔100m左右应设梯子

B、甲B、乙A类液体装卸鹤管与集中布置的泵的防火间距不应小于4.5m

C、零位罐至罐车装卸线不应小于6m

D、同一铁路装卸线一侧两个装卸栈台相邻鹤位之间的距离不应小于20m

65、根据《地铁设计防火标准》GB51298-2018，车辆基地与其他功能场所之间应采用耐火极限不低于(   )h的楼板分隔。

A、1.00

B、1.50

C、2.00

D、3.00

66、下列关于地铁车站排烟设施的说法，正确的是(   )。 。

A、地下车站的排烟风机在280°C时应能连续工作不小于0.5h

B、火灾时需要运行的风机，从静态转换为事故状态所需时间不应大于60s

C、排烟管道严禁穿越前室

D、地下区间的排烟风机的运转时间不应小于区间乘客疏散所需的最长时间，且在280°C时应能连续工作不小于1h

67、下列关于车辆基地内的消防车道的说法不正确的是(   )。

A、停车库、停车列检库、运用库、物资总库周围均应设置环形消防车道

B、列检库、联合检修库每线列位在两列或两列以上时，宜在列位之间沿纵向设置可供消防车通行的道路

C、当库房的各自总宽度大于150m时，应在库房的中间沿纵向设置可供消防车通行的道路

D、车辆基地内应设置不少于2条与外界道路相通的消防车道，并应与基地内各建筑的消防车道连通成环形消防车道

68、根据《地铁设计防火标准》GB51298-2018，下列关于地铁的安全疏散设置要求说法错误的是(   )。

A、每个站厅公共区应的安全出口应分散布置，且相邻两个安全出口之间的最小水平距离不应小于20m

B、站厅公共区与站台同层布置采用防火隔墙分隔时，应在该防火隔墙.上设置至少2个门洞，相邻两门洞之间的最小水平距离不应小于10m

C、侧式站台利用站台之间的过轨地道作为安全疏散通道时，应在上、下行轨道之间设置而火极限不低于3.00h的防火隔墙

D、当值守人员小于或等于3人时，设备管理区可利用与相邻防火分区相通的防火门或能通向站厅公共区的出口作为安全出口

69、某地区有一条城市交通隧道，长度1500m,按照防火规范要求，隧道内设置了各种消防设施，下列关于隧道设置机械排烟系统的说法中，正确的是(   )。

A、采用纵向排烟方式时，排烟风速纵向气流的速度不应小于2m/s

B、排烟风机应能在280°C下连续正常工作不小于2.0h

C、排烟管道的耐火极限不应低于2.0h

D、机械排烟系统与隧道的通风系统应共用

70、判定某封闭段长度为1000m的城市交通隧道的类别，正确的是(   )。

A、可通行危险化学品机动车，定为一类隧道

B、仅限通行非危险化学品机动车，定为二类隧道

仅限通行非危险化学品车的隧道，无论单孔双孔，均定为四类隧道

D、仅限人行或通行非机动车，定为四类隧道

71、根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)，下列有关隧道的说法，错误的是(   )。

A、除嵌缝材料外，隧道的内部装修材料全部应采用不燃难燃材料

B、单孔隧道宜设置直通室外的人员疏散出口或独立避难所等避难设施

C、隧道内的变电站、管廊、专用疏散通道、通风机房及其他辅助用房等，应采取耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门等分隔措施与车行隧道分隔

D、隧道内地下设备用房的每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于1500m²每个防火分区的安全出口数量不应少于2个

72、除橇装式加油装置所配置的防火防爆油罐外，加油站的汽油罐和柴油罐应埋地设置，严禁设在室内或地下室内。下列有关油罐设置相关说法，错误的是(   )。

A、油罐设在非车行道下面时，罐顶的覆土厚度不应小于0.5m

B、油罐设在车行道下面时，罐顶低于混凝土路面不宜小于1.0m

C、钢制油罐的周围应回填中性沙或细土，其厚度不应小于0.3m

D、油罐应采取卸油时的防满溢措施。油料达到油罐容量90%时，应能触动高液位报警装置；油料达到油罐容量95%时，应能自动停止油料继续进罐

73、某LPG加气站，拟设埋地储罐3个，每个储罐容积均为20m² ,该加气站的下列设计方案中，错误的是(   )。

A、LPG加气站宜采用电压为380V的外接电源

B、该加气站单车道宽度为4m,双车道宽度为6m

C、汽车加油加气加氢站的电缆宜采用直埋或电缆穿管數设

D、每两台加气机配置一具4Kg手提式干粉灭火器和1具6L泡沫灭火器

74、根据《火力发电厂与变电站设计防火标准》GB50229-2019， 下列有关变电站的说法，错误的是(   )。

A、防火墙的高度应高于变压器油枕，其长度超出变压器的贮油池两侧不应小于2m

B、油量为2500kg及 以上的屋外油浸变压器或高压电抗器与油量为600kg以上的带油电气设备之间的防火间距不应小于5m

C、总油量为2500kg及以上的并联电容器组或箱式电容器，相互之间的防火间距不应小于5m,当间距不满足该要求时应设置防火墙

D、当变电站内建筑的火灾危险性为丙类且建筑的占地面积超过000m²时，变电站内的消防

车道宜布置成环形:当为尽端式车道时，应设回车道或回车场地

75、某耐火等级二级汽车库，高18m, 该汽车库室内有车道且有人员停留的机械式汽车库，设置了自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。南面是耐火等级为二级建筑高度为27m的住宅，北面是耐火等级一级，建筑高度为5m的单层甲胺厂房，东面为耐火等级一级，建筑高度为28m商场，下 列关于该汽车库的设置中，错误的是(   )。

A、该汽车库防火分区为3500m²

B、该汽车库与住宅的距离为12m

C、该汽车库与甲胺厂房的距离为12m

D、该汽车库与商场的距离为15m

76、自然排烟是充分利用建筑物的构造，在自然力的作用下，利用火灾产生的热烟气流的浮力和外部风力作用通过建筑物房间或走道的开口把烟气排至室外的排烟方式。下列关于自然排烟的说法中，正确的是(   )。
A、排烟窗宜分散均匀布置，每组排烟窗的长度不宜大于3m

B、建筑面积为000m²的地下一层汽车库，应设置排烟系统

C、储烟仓的厚度不应小于空间净高的10%， 且不应小于500mm

D、设置在防火墙两侧的排烟窗之间的水平距离不应小于3.00m

77、某单层地上汽车库，总建筑面积4000m²，停车数量50辆。该汽车库按国家标准设置相应消防设施，根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014，下列相关说法不正确的是(   )。

A、该汽车库耐火等级不应低于二级

B、该汽车库应设自动灭火系统

C、该汽车库室外消火栓系统的消防用水量不应小于15L/s .

D、该汽车库可以设1个人员安全出口

78、汽车库、修车库内每个防火分区的人员安全出口不应少于2个，下列汽车库.修车库可设置1个安全出口的是(   )。

A、停车数量60辆，总建筑面积1500m²的汽车库

B、停车数量30辆，总建筑面积2500m²的汽车库

C、停车数量5辆，总建筑面积1000m²的修车库

D、停车数量10辆，总建筑面积800m²的修车库

79、根据现行国家标准《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》，关于汽车库防火防火设计方案中，正确的是(   )。

A、地下汽车库与地下超市之间采用耐火极限为3.00h的防火隔墙分隔

B、汽车库设置在住宅楼地下一层，采用耐火极限为1.5h的楼板进行分隔

C、汽车库与火灾危险性为甲、乙类的厂房贴邻建造，采用防火墙分隔

D、地上汽车库内设置修理车位，采用防火墙和耐火极限不低于2.0h的不燃性楼板分隔

80、消防安全评估中，人员在紧急情况下，内在影响因素和外在影响因素都可能发生变化从而对人员安全疏散造成影响，下列不属于人员内在影响因素的是(   )。

A、人员心理因素

B、人员现场状态因素

C、人员的密度因素

D、人员的社会关系因素.

第2题多选题（每题2分，共20题，共40分）下列每小题的备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案，至少有1个错项，多选、错选均不得分；少选，所选的每个选项得0.5分。

81、根据《石油库设计规范》GB50074-2014，下列关于石油库火灾危险性分类及列举说法中，不正确的是(   )。
A、二甲胺属于甲A类

B、润滑油属于丙A类

C、汽油属于甲B类

D、煤油属于乙B类

E、重柴油属于丙A类

82、在人防工程中，下列哪些场所、设施应设置排烟设施(   )。

A、长度大于20m的疏散走道

B、丙、丁类生产车间

C、人防工程中总建筑面积大于200m²的人防工程

D、建筑面积大于50m²，且经常有人停留或可燃物较多的房间

E、丙、丁、戊类物品库房

83、灭火器的选择应当考虑下列哪些因素?(   )。

A、灭火器配置场所的火灾种类

B、灭火器配置场所的危险等级

C、灭火器的灭火效能和通用性

D、灭火器设置点的环境温度

E、使用灭火器人员的人数

84、关于锅炉房、变压器室布置的说法，正确的有(   )。

A、燃油和燃气锅炉房、变压器室应设置在首层或地下1层靠外墙部位

B、锅炉房、变压器室与其他部位之间可采用耐火极限不低于2．00h的防火隔墙隔开，在隔墙上严禁开设洞口

C、油浸电力变压器下面应设置储存变压器全部油量的事故储油设施

D、燃气锅炉房应设置爆炸泄压设施，燃气、燃油锅炉房应设置独立的通风系统

E、当锅炉房内设置储油间时，储油间应采用耐火极限不低于2．00h的防火隔墙与锅炉间分隔，当确需在防火墙上开门时，应设置乙级防火门

85、某建筑高度为15m的三层公共建筑，每层建筑面积为1 000m，设有消火栓系统和自动喷水灭火系统，该建筑一层为超市，二层为电子游戏厅，三层为电影院，关于该建筑灭火器配置的说法，正确的有(   )。
A、超市的营业厅、电子游戏厅、电影院的观众厅应分别作为一个计算单元

B、计算单元的最小需配灭火级别的修正系数可取0.5

C、电子游戏厅单具灭火器最小配置灭火级别应为3A

D、电影院观众厅单具灭火器最小配置灭火级别应为2A

E、超市单具灭火器最小配置级别应为3A

86、液化石油气压缩机中加气机的液相管道上宜设(   )。

A、过流阀

B、事故切断阀

C、安全阀

D、旁通阀

E、止回阀

87、某服装仓库地上6层，地下2层，高25m，每层建筑面积3200m²，耐火等级为二级，设置了自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。下列关于该仓库的防火设计的做法正确的是(   )。

A、该仓库每层划分为2个防火分区

B、该仓库内的防火分区采用4.00h防火墙进行分隔

C、该仓库地下防火分区采用防火墙上通向相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口D、该仓库地上采用封闭楼梯间，地下采用防烟楼梯间

E、通向疏散走道或楼梯的门采用乙级防火门，首层靠墙外侧可采用卷帘门

88、某建筑地上7层，建筑高度31.6m，每层建筑面积1100m²，1、2层为商场，3~7层为旅馆客房，设置了2个封闭楼梯间和1个客用电梯，位于袋形走道尽端的客房门距楼梯口20m,建筑内设置了中央空调系统，仅采用石膏板对建筑进行吊顶面装修，配备了手提式BC干粉灭火器，在每层走道内设置了火灾自动报警和自动喷水灭火设施。下列说法正确的是(   )。

A、应设置防烟楼梯间

B、形成的袋形走道尽端房间门距楼梯口疏散距离可为15m

C、火灾自动报警和自动喷水灭火系统设置符合要求

D、应设置至少一部消防电梯

E、灭火器选型不合理，应选用ABC千粉灭火器

89、某市一家五星级宾馆，地上16层，地下2层，建筑高度60m。宾馆采用框架结构，耐火等级为一级。地下主要使用功能为汽车库和设备用房，首层为大堂，二层为餐厅包房，三层为会议室，四层及以上为客房。客房层为“一”字形走道，双面布房，走道两侧靠外墙设置两座防烟楼梯间。宾馆内全部设置了自动喷水灭火系统。下列关于宾馆内的疏散设计，不符合要求的是(   )。

A、建筑面积100m²的客房，设置1个向内开启的疏散门

B、走道中间客房门至两座楼梯的距离均为35m

C、楼梯间在首层可通过12m的疏散走道通至室外

D、客房内最远点距离房间门15m

E、楼梯间的净宽度为1.2m，疏散走道的净宽度为1.3m

90、下列汽车库、修车库的汽车疏散出口可设置1个的是(   ) 。

A、IV类汽车库

B、设置双车道汽车疏散出口的类地上汽车库

C、I、II、IV类修车库

D、设置双车道汽车疏散出口、停车数量小于等于100辆且建筑面积小于4000m²的地下或半地下汽车库

E、I类汽车库

91、下列关于建筑内部装修材料的防火要求的叙述正确的是(   ) 。

A、消防控制室的顶棚和墙面应采用A级装修材料，地面及其他装修应使用不低于A级装修材料

B、地上建筑的水平疏散走道和安全出口门厅的顶棚应采用A级装修材料，其他装修应采用不低于B级装修材料

C、无自然采光楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间的顶棚、墙面和地面应采用By级装修材料

D、防烟分区的挡烟垂壁，其装修材料应采用A级装修材料

E、建筑内部的变形缝两侧的基层应采用A级材料，表面装修应采用不低于B；级的装修材料

92、下列关于地下建筑防烟分区的说法正确的是(   ) 。

A、地下车站站厅、站台的防火分区应划分防烟分区，每个防烟分区的建筑面积不宜小于750m²

B、站台至站厅的楼扶梯等开口四周的临空部位可不设置挡烟垂壁

C、站台至站厅的楼扶梯等开口四周的临空部位应设置挡烟垂壁

D、设备管理区每个防烟分区的建筑面积不应大于750m²

E、防烟分区不得跨越防火分区

93、下列关于厂房和仓库的耐火等级的说法中，错误的是(   )。

A、建筑面积为250m²的独立建造的单层植物油浸出车间，耐火等级不应低于二级

B、建筑高度为28m，层数为7层的地上造纸厂，耐火等级不应低于一级

C、建筑面积为1500m²的地上钢材锻造厂房，耐火等级不应低于三级

D、建筑高度为10m，层数为2层的地上润滑油仓库，耐火等级不应低于二级E、建筑高度为9m，层数为3层的地上煤油仓库耐火等级不应低于二级

94、某建筑地上一层为歌舞娱乐放映场所，下列场所中不应布置该建筑地下一层的是(   )。
A、幼儿园

B、柴油发电机房

C、医院和疗养院的住院部分

D、电影院

E、老年人居室

95、关于建筑保温系统的以下设计方案，不符合要求的有(   ) 。

A、建筑高度30m的商场的建筑外墙内保温采用燃烧性能等级为B级的保温材料。

B、建筑高度88m的住宅建筑，保温层与基层墙体、装饰层之间无空腔，选用燃烧性能为B级的外墙外保温材料，首层外墙外保温系统采用厚度为10mm的不燃材料防护层

C、建筑高度26m的住宅建筑，保温层与基层墙体、装饰层之间无空腔，选用燃烧性能为B级的外墙内保温材料，外墙内保温系统采用厚度为10mm的不燃材料防护层

D、建筑高度50m的电信大楼，外墙外保温的保温层与基层墙体、装饰层之间无空腔，选用燃烧性能为B1级的外保温材料，屋面也选用燃烧性能为B1级的外保温材料，外墙和屋面分隔处设置了不燃材料制作的防火隔离带，宽度为350mm

E、建筑高度为24m的宾馆，建筑外墙外保温系统与基层墙体、装饰层之间的空腔，在每隔一层楼板处采用防火封堵材料封堵

96、根据《建筑设计防火规范》规定，下列不属于一类高层民用建筑物的是(   )。

A、建筑高度为50m的住宅楼(首层设置商业服务网点)

B、建筑高度为60m的水塔

C、建筑高度为22m的门诊楼

D、建筑高度为60m的广播电视台

E、建筑高度为24m的两层展览馆

97、下列几类可燃气体在空气中的爆炸极限如表所示，其中使用或生产相应气体场所的火灾危险性为乙类的是(   )。

[image: image1.png]BRER TR = PRER TR R
" 15% %% — W 125% 4%
L 5% 15% (23 % 125%
it % n%





A、氨气

B、一氧化碳

C、甲烷

D、乙烷

E、丙烯

98、下列喷头中，不属于按应用场所分类的有(   )。

A、直立型喷头

B、吊顶型喷头

C、早期抑制快速响应喷头

D、标准响应喷头

E、家用型喷头

99、下列场所的消防用电应按二级负荷供电的有(   )。

A、建筑高度大于50m的乙、丙类生产厂房和丙类物品库房

B、座位数超过1500个的电影院、剧场

C、一类高层民用建筑

D、任一层建筑面积大于3000m²的商店和展览建筑

E、省级广播电视大楼

100、某建筑高度为85m的住宅建筑，采用临时高压消防给水系统，地下一层设置消防水泵房。下列关于消防水泵控制的说法错误的有(   )。

A、消防水泵出水干管上设置的压力开关应能自动控制消防水泵的启动、停止

B、消防控制室应能手动控制消防水泵的启动、停止

C、消防联动控制器应能自动控制消防水泵的启动、停止

D、消防水泵控制柜应能手动控制消防水泵的启动、停止

E、一路手动火灾报警按钮信号应能启动消防水泵

答案及解析

1【答案】:C

【解析】:可燃物的燃烧是氧化作用，需要在最低氧浓度以上才能进行，低于最低氧浓度,燃烧不能进行，火灾即被扑灭。一般氧浓度低于15%时，就不能维持燃烧。在着火场所内，可以通过灌注非助燃气体，如二氧化碳、氮气、蒸汽等，来降低空间的氧浓度，从而达到室息灭火。

2【答案】:A

【解析】:热传导又称导热，属于接触传热，是连续介质就地传递热量而又没有各部分之间相对的宏观位移的一种传热方式。

3【答案】:D

【解析】:爆炸极限范围越大或爆炸下限越低，就越容易形成爆炸混合物，可燃物的火灾爆炸危险性就越大。D错误，其他选项正确。本题【答案】为D。

4【答案】:C

【解析】:硫黄回收厂房为乙类厂房，二级乙类厂房最多允许层数6层，故7层乙类厂房耐火等级不应低于一级。

5【答案】:C

【解析】:根据题意，该厂房为多层乙类厂房，最低耐火等级为二级。

二级房间隔墙耐火极限不应小于0.50h，不燃，A正确。

二级耐火等级建筑内采用不燃材料的吊顶，其耐火极限不限，B正确。

疏散走道两侧隔墙耐火极限不应小于1.00h，C错误，

二级柱耐火极限不应小于2.50h，不燃，正确。

本题【答案】为C。

6【答案】:B

【解析】:根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 (2018版)表2-3-1 高层医疗建筑属于一类高层公共建筑。

7【答案】:B

【解析】:建筑高度大于100m的民用建筑，其楼板的耐火极限不应低于2.00h。

8【答案】:A

【解析】:防火分区A的防火卷帘总宽度不大于10+20-30m；故A正确，故B错误。

防火分区B的防火卷帘总宽度不大于10m；故C错误。

防火分区C的防火卷帘总宽度不大于20m；故D错误。

9【答案】:D

【解析】:9.3.3甲、乙、丙类厂房内的送、排风管道宜分层设置。当水平或竖向送风管在进入生产车间处设置防火阀时，各层的水平或竖向送风管可合用一个送风系统。故A正确

9.3.12公共建筑的浴室、卫生间和厨房的竖向排风管，应采取防止回流措施并宜在支管上设置公称动作温度为70°C的防火阀。故B正确

9.3.13防火阀的设置应符合下列规定:在防火阀两侧各2.0m范围内的风管及其绝热材料应采用不燃材料；故C正确

9.3.11通风、空气调节系统的风管在下列部位应设置公称动作温度为70°C的防火阀:竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段.上。故D错误

10【答案】:B

【解析】:《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)6.2.5除本规范另有规定外，建筑外墙.上、下层开口之间应设置高度不小于1.2m的实体墙或挑出宽度不小于1.0m、长度不小于开口宽度的防火挑檐:当室内设置自动喷水灭火系统时，上、下层开口之间的实体墙高度不应小于0.8m。当上、下层开口之间设置实体墙确有困难时，可设置防火玻璃墙，但高层建筑的防火玻璃墙的耐火完整性不应低于1.00h，多层建筑的防火玻璃墙的耐火完整性不应低于0.50h。外窗的耐火完整性不应低于防火玻璃墙的耐火完整性要求，此处为多层，不低于0.5h即可满足要求。故A正确，B错误。6.2.10户外电致发光广告牌不应直接设置在有可燃、难燃材料的墙体上，C正确。实体墙、防火挑檐和隔板的耐火极限和燃烧性能，均不应低于相应耐火等级建筑外墙的要求，该建筑为二级耐火等级，建筑外墙为非承重墙，耐火极限不低于1h,D正确。

11【答案】:A

【解析】:参《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)

5.3.6餐饮、商店等商业设施通过有顶棚的步行街连接，且步行街两侧的建筑需利用步行街进行安全疏散时，应符合下列规定: 1步 行街两侧建筑的耐火等级不应低于二级。故A错误

3步行街两侧建筑的商铺之间应设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙，每间商铺的建筑面积不宜大于300m²。故B正确

4步行街两侧建筑的商铺，其面向步行街一侧的围护构件的耐火极限不应低于1.00h，并宜采用实体墙，其门、窗应采用乙级防火门、窗；当采用防火玻璃墙(包括门、窗)时，其耐火隔热性和耐火完整性不应低于1.00h；当采用耐火完整性不低于1.00h的非隔热性防火玻璃墙(包括门、窗)时，应设置闭式自动喷水灭火系统进行保护。相邻商铺之间面向步行街一-侧应设置宽度不小于1.0m、耐火极限不低于1.00h的实体墙。故CD正确

12【答案】:A

【解析】:根据现行国家规范《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-2009)需设置排烟设施的部位，应划分防烟分区，并应符合下列规定:

每个防烟分区的建筑面积不宜大于50m²，但当从室内地面至顶棚或顶板的高度在6m以上时，可不受此限，故A错误；

防烟分区不得跨越防火分区，故B正确；

6.1.1人防工程下列部位应设置机械加压送风防烟设施:

(1)防烟楼梯间及其前室或合用前室，故C正确；

(2)避难走道的前室，故D正确。

13【答案】:B

【解析】:除麻纺厂房外，一级耐火等级的多层纺织厂房和二级耐火等级的单、多层纺织厂房，其每个防火分区的最大允许建筑面积可按本表的规定增加0.5倍，但厂房内的原棉开包、清花车间与厂房内其他部位之间均应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙分隔，需要开设门、窗、洞口时，应设置甲级防火门、窗。该纺织厂房为丙类火灾危险性，其多层厂房耐火等级为二级时防火分区最大允许建筑面积为4000 m'，但根据规定，其可以增加0.5倍，即4000x1.5-6000 m'，应选B

14【答案】:D

【解析】:根据题意可知，该综合楼应设自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统，位于两个安全出口之间的直通疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的距离可以增加5米，所以最大距离为25X1.25+5=36.25m,故A正确。

歌舞厅、录像厅、夜总会、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)、游艺厅(含电子游艺厅)、桑拿浴室(不包括洗浴部分)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所(不含剧场、电影院)的布置应符合下列规定:厅、室之间及与建筑的其他部位之间，应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的不燃性楼板分隔，设置在厅、室墙上的门和该场所与建筑内其他部位相通的门均应采用乙级防火门，故B正确；多层公共建筑的疏散楼梯，除与敞开式外廊直接相连的楼梯间外，均应采用封闭楼梯间:设置歌舞娱乐放映游艺场所的建筑:故该建筑可采用敞开楼梯间，C正确；歌舞娱乐场所设置在一、二级耐火等级单、多层建筑内，墙面部位采用不低于B1级装修材料(此处不能调整)，故D错误。

15【答案】:C

【解析】:《地铁 设计防火标准》GB51298-20183.1.4采用敞口低风井的进风井、排风井和活塞风井，风井之间、风井与出入口之间的最小水平距离应符合下列规定:

1.进风井与排风井、活塞风井之间不应小于10m；

2.活塞风井之间或活塞风井与排风井之间不应小于5m；

3.排风井、活塞风井与车站出入口之间不应小于10m；

4.排风井、活塞风井与消防专用通道出入口之间不应小于5m。

16【答案】:D

【解析】:根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014

5.5.17注:1公共建筑的安全疏散距离应符合下列规定:

1.建筑内开向敞开式外廊的房间疏散门至最近安全出口的直线距离可按本表的规定增加5m。

2.直通疏散走道的房间疏散门至最近敞开楼梯间的直线距离，当房间位于两个楼梯间之间时，应按本表的规定减少5m；当房间位于袋形走道两侧或尽端时，应按本表的规定减少2m。

3.建筑物内全部设置自动喷水灭火系统时，其安全疏散距离可按本表的规定增加25%，计算为20*1.25+5=30。

17【答案】:B

【解析】:商店的疏散人数应按每层营业厅的建筑面积乘以表5.5.21-2规定的人员密度计算。对于建材商店、家具和灯饰展示建筑，其人员密度可按表5.5.21-2规定值的30%确定。

则该商场二层疏散人数最多，为4000*0.43*0.3=516人。查表5.5.21-1可知，该商场楼梯的百人最小疏散净宽度为1m/百人。故疏散楼梯总净宽不应小于516x1/100=5.16m。

18【答案】为：D
【解析】:根据.《建筑设计防火规范》GB50016-2014 (2018年版) 5.5.20体 育馆供观众疏散的所有内门、外门、楼梯和走道的各自总净宽度，应根据疏散人数按每100人的最小疏散净宽度不小于表5.5.20-2的规定计算确定。

体育馆3000~5000座，阶梯地面门百人宽度指标为0.5，5000-10000座， 百人宽度指标为0.43,总净宽度=5200*0.43/100=22.36m；校核5000座宽度=5000*0.5/100=25m²2.36<25m，取大值25m则每个疏散门最小净宽度为25+20=1.25m<1.4m,故每个疏散门最小净宽度不应小于1.4m。

19【答案】: A

【解析】:有腐蚀性气体及特别潮湿的场所及柴油发电机房的储油间、蓄电池室等房间应采用密闭型灯具，灯具的各种部件还应进行防腐处理。

20【答案】:C

【解析】:专为甲类或乙类厂房服务的10KV及10KV以下的变电站、配电站，在厂房的一面外墙贴邻建造，并用无门窗洞口的防火墙隔开，故A错误

有爆炸危险的甲、乙类生产部位，宜布置在单层厂房靠外墙的泄压设施或多层厂房顶层靠外墙的泄压设施附近，故B错误。

对于可燃物质比空气重的爆炸性气体环境，位于爆炸危险区附加2区的变电所、配电所和控制室的电气和仪表的设备层地面应高出室外地面0.6m。C正确。

有爆炸危险区域内的楼梯间、室外楼梯或有爆炸危险的区域与相邻区域连通处，应设置门斗等防护措施。门斗的隔墙应为耐火极限不应低于2.00h的防火隔墙，门应采用甲级防火门并应与楼梯间的门错位设置，故D错误。

21【答案】:D

【解析】:3.6.6散发较空气重的可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房和有粉尘、纤维爆炸危险的乙类厂房。应符合下列规定:应采用不发火花的地面。采用绝缘材料作整体面层时，应采取防静电措施。故A正确

3.6.9有爆炸危险的甲，乙类厂房的分控制室宜独立设置，当贴邻外墙设置时，应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与其他部位分隔。故B正确

3.6.10有爆炸危险区域内的楼梯间、室外楼梯或有爆炸危险的区域与相邻区域连通处，应设置门斗等防护措施。门斗的隔墙应为耐火极限不应低于2.00h的防火隔墙，门应采用.甲级防火门并应与楼梯间的门错位设置。故C正确

3.6.11使用和生产甲、乙、丙类液体的厂房，其管、沟不应与相邻厂房的管、沟相通，下水道应设置隔油设施。

对于水溶性可燃、易燃液体，采用常规的隔油设施不能有效防止可燃液体蔓延与流散，而应根据具体生产情况采取相应的排放处理措施。乙醇为水溶性液体，故D错误

22【答案】:B

【解析】:参《建筑设计防火规范》GB50016-2014 (2018年版)

9.3.5含有燃烧和爆炸危险粉尘的空气，在进入排风机前应采用不产生火花的除尘器进行处理。对于遇水可能形成爆炸的粉尘，严禁采用湿式除尘器。故A正确

9.3.9排除有燃烧或爆炸危险气体、蒸气和粉尘的排风系统，应符合下列规定:

①排风系统应设置导除静电的接地装置；故C正确.

②排风设备不应布置在地下或半地下建筑(室)内；故B错误

③排风管应采用金属管道，并应直接通向室外安全地点，不应暗设。

9.3.8净化或输送有爆炸危险粉尘和碎屑的除尘器、过滤器或管道，均应设置泄压装置。净化有爆炸危险粉尘的干式除尘器和过滤器应布置在系统的负压段上。故D正确

23【答案】:D

【解析】:9.2.5供暖管道与可燃物之间应保持一定距离，并应符合下列规定:

2当供暖管道的表面温度不大于100°C时，不应小于50mm或采用不燃材料隔热。故A正确

9.2.2甲、乙类厂房(仓库)内严禁采用明火和电热散热器供暖。故B正确

9.2.6建筑内供暖管道和设备的绝热材料应符合下列规定；

1对于甲、乙类厂房(仓库)，应采用不燃材料；.

2对于其他建筑，宜采用不燃材料，不得采用可燃材料。故C正确

8.1.3IV类汽车库，II、 IV类修车库，当集中供暖有困难时，可采用火墙供暖，但其炉门、节风门、除灰门不得设置在汽车库、修车库内。故D错误

24【答案】: A

【解析】:纸面石膏板、矿棉吸声板燃烧性能为B1级，钢龙骨为A级，根据《建筑内部装修设计防火规范》2.0.4可知，安装在钢龙骨上燃烧性能达到B1级的纸面石膏板、矿棉吸声板，可作为A级装修材料使用。故A正确。

25【答案】:C

【解析】:根据现有国家规范《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014): 埋地金属管道的管顶覆土应符合下列规定:

①管道最小管顶覆土应按地面荷载、埋深荷载和冰冻线对管道的综合影响确定；

②管道最小管项覆土不应小于0.70m；但当在机动车道下时管道最小管顶覆土应经计算确定，并不宜小于0.90m。

③管道最小管顶覆土应至少在冰冻线以下0.30m。0.7m+0.3m=1.0m>O，90m。故C正确

26【答案】:D

【解析】:根据国家现行技术标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)

5.5.9消防水泵房的设计应根据具体情况设计相应的采暖、通风和排水设施，并应符合下列规定: 1严寒、寒冷等冬季结冰地区采暖温度不应低于10°C，但当无人值守时不应低于59C；故C错误； 2消防水泵房的通风宜按6次/h设计:故D正确

5.3.3-3稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa，故B错误:

5.2.1-6总建筑面积大于10000m²且小于30000m²的商店建筑，不应小于36m，总建筑面积大于300002的商店，不应小于50m)，故A错误

27【答案】: D

【解析】:根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)

5.3.3稳压泵的设计压力应符合下列要求:

1稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求；故B正确

2稳压泵的设计压，力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统

设置自动启泵压力值，且增加值宜为0.07MPa~0.10MPa；故A、 C正确

3稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa。故D错误

28【答案】:A

【解析】:消防水池的有效容积应根据计算确定，但不应小于100 m，当仅有消火栓系统时不应小于50 m²。根据题意此厂房需设置自动喷水灭火系统，消火栓系统。A选项正确；

消防水池的总蓄水有效容积大于500m²时，宜设两格能独立使用的消防水池；B选项错误:消防水池进水管应根据消防水池有效容积和补水时间确定，补水时间不宜大于48h，但当消防水池有效总容积大于2000 m?时，不应大于96h。 C选项错误:消防水池的出水管应保证消防水池的有效容积能被全部利用，应设置溢流水管和排水设施，并应采用间接排水。D选项错误。

29【答案】:A

【解析】:根据现行国家规范《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)的规定:

1.按下消火栓箱内的按钮可以向消防控制中心报警，但该消火栓按钮不能直接启动消防泵。A错误

2，打开消火栓的放水阀门后，设在高位水箱出水管上的流量开关和设在消防水泵出水干管上的压力开关或报警阀压力开关等开关信号应能直接启动消防水泵，B正确

3.在供水初期，由于消火栓泵的启动需要一定的时间，其初期供水有高位消防水箱来供给。C正确

4.对于消火栓泵的启动，还可由消防现场、消防控制中心控制，D正确

30【答案】:C

【解析】:当高位消防水箱不能满足静压要求时，应设稳压泵。故A错误。-类高层公共建筑，不应低于0.10MPa，但当建筑高度超过100m时，不应低于0.15MPa,故B错误。当建筑体积小于2000m²时，不宜低于0.07MPa，此时可以不设稳压泵，故C正确。工业建筑不应低于0.10MPa，故D错误。

31【答案】:D

【解析】:根据现行国家规范《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2017)

6.5.1每个报警阀组控制的最不利点洒水喷头处应设末端试水装置，其他防火分区、楼层均应设直径为25mm的试水阀。故A正确

6.5.2末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成。故B正确，试水接头出水口的流量系数，应等同于同楼层或防火分区内的最小流量系数洒水喷头。末端试水装置的出水，应采取孔口出流的方式排入排水管道，排水立管宜设伸顶通气管，且管径不应小于75mm。故C正确

6.5.3末端试水装置和试水阀应有标识，距地面的高度宜为1.5m，并应采取不被他用的措施，故D错误

32【答案】:D

【解析】:根据国家现行技术标准《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2017)

6.5.2末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成。故A正确

试水接头出水口的流量系数，应等同于同楼层或防火分区内的最小流量系数洒水喷头。

故B正确末端试水装置的出水，应采取孔口出流的方式排入排水管道，排水立管宜设伸顶通气管，且管径不应小于75mm>故C正确

6.5.3末端试水装置和试水阀应有标识，距地面的高度宜为1.5m,并应采取不被他用的措施。故D错误.

33【答案】:D

【解析】:《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017，6.1.1设置闭式系统的场所，洒水喷头类型和场所的最大净空高度应符合表6.1.1的规定:公称动作温度在57~779C的范围内时，无需特殊色标。综上所述，D正确。

34【答案】:B

【解析】:根据《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2017)

6.2.3-1湿式系统、预作用系统不宜超过800只:干式系统不宜超过500只

6.5.1每个报警阀组控制的最不利点洒水喷头处应设末端试水装置，其他防火分区、楼层均应设直径为25mm的试水阀。故干式报警阀的个数=末端试水的个数，故至少要设置3个，故A正确

6.1.4干式系统、预作用系统应采用直立型洒水喷头或干式下垂型洒水喷头。故B错误

8.0.11干式系统、由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关开启预作用装置的预作用系统，其配水管道充水时间不宜大于1min故C正确

8.0.12干式系统、预作用系统的供气管道，采用钢管时，管径不宜小于15mm；采用铜管时，管径不宜小于10mm,故D正确

35【答案】: D

【解析】:根据现行国家规范《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2017) 4.2.7符合下列条件之一的场所，宜采用设置早期抑制快速响应喷头的自动喷水灭火系统。当采用早期抑制快速响应喷头时，系统应为湿式系统，且系统设计基本参数应符合本规范第5.0.5条的规定。

最大净空高度不超过13.5m且最大储物高度不超过l2.0m,储物类别为仓库危险级I、I级或沥青制品、箱装不发泡塑料的仓库及类似场所，

最大净空高度不超过12.0m且最大储物高度不超过10.5m，储物类别为袋装不发泡塑料、箱装发泡塑料和袋装发泡塑料的仓库及类似场所，故D正确；

符合下列条件之一的场所，宜采用设置仓库型特殊应用喷头的自动喷水灭火系统，系统设计基本参数应符合本规范第5.0.6条的规定。

最大净空高度不超过12.0m且最大储物高度不超过10.5m,储物类别为仓库危险级I、I级

或箱装不发泡塑料的仓库及类似场所，故B、 C错误；

最大净空高度不超过7.5血且最大储物高度不超过6.0m,储物类别为袋装不发泡塑料和箱装发泡塑料的仓库及类似场所，故A错误。

36【答案】:C

【解析】:预作用系统、雨淋系统和自动控制的水幕系统，应同时具备下列三种开启报警阀组的控制方式:①自动控制；②消防控制室(盘)远程控制；③预作用装置或雨淋报警阀处现场手动应急操作。选项C属于传动管启动的方式，非易燃易爆场所，一般不设置传动管。

37【答案】:C

【解析】:喷头按应用场所分类分为:早期抑制快速响应洒水喷头、家用洒水喷头、特殊应用洒水喷头。

隐蔽式洒水喷头属于特殊类型洒水喷头，C错误。

38【答案】:B

【解析】:水喷雾的灭火机理主要是表面冷却、窒息、乳化和稀释作用。

39【答案】:C

【解析】:根据《细水雾灭火系统技术规范》GB50898-20133.1.3，系统的选型应符合下列规定:液压站，配电室、电缆隧道、电缆夹层，电子信息系统机房，文物库，以及密集柜存储的图书库、资料库和档案库，宜选择全淹没应用方式的开式系统；油浸变压器室、涡轮机房、柴油发电机房、润滑油站和燃油锅炉房、厨房内烹饪设备及其排烟罩和排烟管道部位，宜采用局部应用方式的开式系统；采用非密集柜储存的图书库、资料库和档案库，可选用闭式系统。

40【答案】:D

【解析】:自动消防炮灭系统的环状供水管网上应设置具有信号反馈的检修阀，检修阀的设置应确保在管路检修时，受影响的供水支管不大于5根。

41【答案】:C

【解析】:根据《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005)

3.5.1热气溶胶预制灭火系统的灭火设计密度不应小于灭火密度的1.3倍。故A正确。

3.5.5在通讯机房、电子计算机房等防护区，灭火剂喷放时间不应大于90s，喷口温度不应大于150%C。故B正确、C错误。

在其他防护区，喷放时间不应大于120s,喷口温度不应大于180°C。故D正确。

42【答案】:A

【解析】:根据《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005)

3.1.4两个或两个以上的防护区采用组合分配系统时，一个组合分配系统所保护的防护区不应超过8个。故A正确。

3.1.5组合分配系统的灭火剂储存量，应按储存量最大的防护区确定。故B错误。

3.1.6灭火系统的灭火剂储存量，应为防护区的灭火设计用量、储存容器内的灭火剂剩余量和管网内的灭火剂剩余量之和。故C错误。

3.1.7灭火系统的储存装置72小时内不能重新充装恢复工作的，应按系统原储存量的100%.设置备用量。故D错误。

43【答案】:D

【解析】:管网灭火系统应设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式，预制灭火系统应设自动控制和手动控制两种启动方式，选项A正确。组合分配系统启动时，选择阀应在容器阀开启前或同时打开，选项B正确；采用自动控制启动方式时，根据人员安全撤离防护区的需要，应有不大于30s的可控延迟喷射；对于平时无人工作的防护区，可设置为无延迟的喷封，选项C正确。手动控制装置和手动与自动转换装置应设在防护区疏散出口的门外便于操作的地方，安装高度为中心线距地面1.5m处，选项D错误。

44【答案】: C

【解析】:当气体灭火控制器发出声光报警信号时并正处于延时阶段时，如发现为误报火警时可立即按下紧急启动/停止按钮，系统将停止实施灭火操作避免不必要的损失。

45【答案】:B

【解析】:根据《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005) 3.2.4防护区划分应符合下列规定:采用预制灭火系统时，一个防护区的面积不宜大于500m?，且容积不宜大于1600m²,该电子信息机房的第二层的建筑面积为2000m²,体积为8000m²，一个防护区的面积不宜大于500m²，体积不应大于1600m²。故综合考虑该电子信息机房每层至少应划分为5个防护区。

46【答案】:C

【解析】:根据国家现行技术标准《气体灭火系统设计规范》(GB50370-2005)

3.4.4灭火浸渍时间应符合下列规定: 1木材、纸张、织物等固体表面火灾，宜采用20min；故A正确。

4.3.2储存容器应采用无缝容器，故B正确

3.4.3当IG541混合气体灭火剂喷放至设计用量的95%时，其喷放时间不应大于60s，且不应小于48s，故C错误。

3.2.10防护区的最低环境温度不应低于10°C故D正确。

47【答案】:C

【解析】:5.2.5-5厨房、锅炉房、发电机房、烘干车间等不宜安装感烟火灾探测器的场所，宜选择点型感温火灾探测器，C正确。

48【答案】:C

【解析】:根据国家现行技术标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB501 16-2013)

5.2.8符合下列条件之一的场所，不宜选择点型火焰探测器和图像型火焰探测器

4探测区域内的可燃物是金属和无机物，选项C为有机物，故C正确

条文【解析】:光传播的主要抑制因素为油雾或膜、浓烟、碳氢化合物蒸气、水膜或冰。在冷藏库、洗车房、喷漆车间等场所易出现的油雾、烟雾、水雾等能显著降低光信号的强度，这些场所不宜选择火焰探测器。故A、B、D错误

49【答案】:B

【解析】:根据现行国家规范《火灾自动报警系统设计规范》(GB501 16-2013):

5.2.3符合下列条件之一-的场所，不宜选择点型离子感烟火灾探测器: 2气流速度大于5m/s。故A正确

5.2.5符合下列条件之一-的场所，宜选择点型感温火灾探测器；且应根据使用场所的典型应用温度和最高应用温度选择适当类别的感温火灾探测器:1相对湿度经常大于95%。故

C正确。6需要联动熄灭“安全出口”标志灯的安全出口内侧。故B错误

5.2.9探测区域内正常情况下有高温物体的场所，不宜选择单波段红外火焰探测器，故D正确.

50【答案】:B

【解析】:根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)(2018版)该建筑属于一类高层公共建筑，最大的防火分区面积为3000m²，

(因为条件放宽的只是针对商业厅、营业厅、展览厅)故一层需要划分为4个防火分区，11层故44个防火分区，

据现行的国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB501 16-2013)每个防火分区应至少设置一只手动火灾报警按钮。故至少需要设置44个手动火灾报警按钮，故A正确；

从一个防火分区内的任何位置到最邻近的手动火灾报警按钮的步行距离不应大于30m,故B错误；

手动火灾报警按钮应设置在明显和便于操作的部位，故C、D正确。

51【答案】:A

【解析】:根据《建筑防烟排烟系统技术标准》4.6.5-1中庭周围场所设有排烟系统时，中庭采用机械排烟系统的，中庭排烟量应按周围场所防烟分区中最大排烟量的2倍数值计算，且不应小于1070003/h,故中庭排烟量为950x60x2=114000m3 /h>17000m²/h,又因排烟系统的设计风量不应小于该系统计算风量的1.2倍，114000x1 .2=136800m²/h,A正确。排烟口的风速不宜大于10m/s，B错误。4.4.12防烟分区内任一点与最近的排烟口之间的水平距离不应大于30m，C错误。 4.5.4补风口与排烟口设置在同一空间内相邻的防烟分区时，补风口位置不限:当补风口与排烟口设置在同一防烟分区时，补风口应设在储烟仓下沿以下:补风口与排烟口水平距离不应少于5m,D错误。

52【答案】:D

【解析】:消防电梯前室加压送风口平时为常闭，火灾的时候开启着火层及着火层的上、下相邻层，防烟楼梯间加压送风口一般为常开；自垂百叶式加压送风口是常开式风口，但平时是靠重力作用处于关闭状态:排烟防火阀平时呈开启状态(水平支管处为常闭)，排烟阀平时呈关闭状态。选项D正确。

53【答案】:B

【解析】:根据《建筑防烟排烟技术标准》(GB51251-2017)

3.13建筑高度小于或等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于或等于100m的住宅建筑，防烟系统的选择，尚应符合下列规定: 1当独立前室或合用前室满足下列条件之一时，楼梯间可不设置防烟系统:

1)采用全敞开的阳台或凹廊；

2)设有两个及以上不同朝向的可开启外窗，且独立前室两个外窗面积分别不小于

2.0m²，合用前室两个外窗面积分别不小于3.0m²。故B正确。A、C、D错误

54【答案】:B

【解析】:根据国家现行技术标准《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB5 1309-2018)

2.0.12非集中控制型系统系统未设置应急照明控制器，由应急照明集中电源或应急照明配电箱分别控制其配接消防应急灯具工作状态的消防应急照明和疏散指示系统。故B正确

55【答案】:C

【解析】:3.3.1-2当灯具采用自带蓄电池供电时，灯具的主电源应通过应急照明配电箱一级分配电后为灯具供电，应急照明配电箱的主电源输出断开后，灯具应自动转入自带蓄电池供电，A错误。

3.6.3集中电源或应急照明配电箱与灯具的通信中断时，非持续型灯具的光源应应急点亮、持续型灯具的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式，B错误。

3.6.4应急照明控制器与集中电源或应急照明配电箱的通信中断时，集中电源或应急照

明配电箱应连锁控制其配接的非持续型照明灯的光源应急点亮、持续型灯具的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式，C正确。

3.6.9系统自动应急启动的设计应符合下列规定:

1应由火灾报警控制器或火灾报警控制器(联动型)的火灾报警输出信号作为系统自动应急启动的触发信号:

2应急照明控制器接收到火灾报警控制器的火灾报警输出信号后，应自动执行以下控制操作:

1)控制系统所有非持续型照明灯的光源应急点亮，持续型灯具的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式；

2)控制B型集中电源转入蓄电池电源输出、B型应急照明配电箱切断主电源输出；

3)A型集中电源应保持主电源输出，待接收到其主电源断电信号后，自动转入蓄电池电源输出；A型应急照明配电箱应保持主电源输出，待接收到其主电源断电信号后，自动切断主电源输出，D错误。

56【答案】:C

【解析】:根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018

2应急照明配电箱的设置应符合下列规定:

1)宜设置于值班室、设备机房、配电间或电气竖井内。

2)人员密集场所，每个防火分区应设置独立的应急照明配电箱:非人员密集场所，

多个相邻防火分区可设置--个共用的应急照明配电箱。

3)防烟楼梯间应设置独立的应急照明配电箱，封闭楼梯间宜设置独立的应急照明配电箱。本建筑至少是两个楼梯间，楼梯间单独设置两个。

4应急照明配电箱的输出回路应符合下列规定:

1)A型应急照明配电箱的输出回路不应超过8路，B型应急照明配电箱的输出回路不应超过12路；

2)沿电气竖井垂直方向为不同楼层的灯具供电时，应急照明配电箱的每个输出回路在公共建筑中的供电范围不宜超过8层，在住宅建筑的供电范围不宜超过18层。可以只设置一个配电箱。那么总共需设置3个。

57【答案】:C

【解析】:根据国家现行技术标准《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB51309-2018)3.3.7灯具采用自带蓄电池供电时，应急照明配电箱的设计应符合下列规定:

4应急照明配电箱的输出回路应符合下列规定:

1)A型应急照明配电箱的输出回路不应超过8路；B型应急照明配电箱的输出回路不应超过12路；故A、B错误

2)沿电气竖井垂直方向为不同楼层的灯具供电时，应急照明配电箱的每个输出回路在公共建筑中的供电范围不宜超过8层，在住宅建筑的供电范围不宜超过18层。故C正确、D错误

58【答案】:D

【解析】:根据《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-20057.3.3，歌舞娱乐放映游艺场所、网吧、商场、寺庙以及地下场所等的计算单元的最小需配灭火级别应增配30%；每层所需灭火器的最小灭火级别为Q=1.3KS/U-1.3x0.5*2000-50 =26A；每层设置6个灭火器配置点，则每个灭火器配置点的最小灭火级别为26/6=5A。

59【答案】:D

【解析】:根据《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB50444-2008附录C知甲乙类应按严重危险等级配置灭火器，丙类应按中危险级配置灭火器，丁戊类应按轻危险级配置灭火器。故A正确:根据4.1.2， 当同一灭火器配置场所存在不同火灾种类时，应选用通用型灭火器，故B正确；根据5.1.3， 手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.50m,故C正确；根据7.2.1,灭火器配置设计的计算单元应按下列规定划分:当一个楼层，或一个水平防火分区内各场所的危险等级和火灭种类相同时，可将其作为-一个计算单元”，要求危险等级和火灾类型均相同。

60【答案】:C

【解析】:《建 筑灭火器配置设计规范》CB50140-2005， 7.2.1-3同一计算 单元不得跨越防火分区和楼层，A错误。6.1.1一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。6.1.2每个设置点的灭火器数量不宜多于5具，B错误。5.1.4灭火 器不宜设置在潮湿或强腐蚀性的地点。当必须设置时，应有相应的保护措施。灭火器设置在室外时，应有相应的保护措施，C正确。5.1.3灭火器的摆放应稳固，其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上，其顶部离地面高度不应大于1.50m；底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁，D错误。

61【答案】:A

【解析】:根据国家现行技术标准《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)

4.2.1A类火灾场所应选择水型灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、泡沫灭火器或卤代烷灭火图书馆火灾属于A类火灾，故本题A不正确

62【答案】:B

【解析】:8.1.9从下 部接卸铁路罐车的卸油系统。应采用密闭管道系统。从上部向铁路罐车灌装甲B、乙、丙A类液体时，应采用插到罐车底部的鹤管。鹤管内的液体流速，在鹤管浸没于液体之前不应大于1m/s，浸没于液体之后不应大于4.5m/s。故B正确。

63【答案】:D

【解析】: 14.1.1石油库生产 作业的供电负荷等级宜为三级，不能中断生产作业的石油库供电负荷等级应为二级。故D错误

64【答案】:C

【解析】:参《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008 (2018年版)

6.4.1可燃液体的铁路装卸设施应符合下列规定:

1装卸栈台两端和沿栈台每隔60m左右应设梯子:故A错误

6零位罐至罐车装卸线不应小于6m；故C正确

7甲B、乙A类液体装卸鹤管与集中布置的泵的防火间距不应小于8m，甲B、 乙A类液体装卸鹤管及集中布置的泵与油气回收设备的防火间距不应小于4.5m；故B错误

8同一铁路装卸线一侧两个装卸栈台相邻鹤位之间的距离不应小于24m。故D错误

65【答案】:D

【解析】:根据《地铁设计防火标准》GB51298-2018， 4.1.7-1车辆基地与其他功能场所之间应采用耐火极限不低于3.00h的楼板分隔: 

66【答案】:D

【解析】:根据《地铁设计防火标准》GB 51298-2018

8.4.2地下车站的排烟风机在280°C时应能连续工作不小于1.0h,地上车站和控制中心及其他附属建筑的排烟风机在280°C时应能连续工作不小于0.5h。A选项错误。

8.4.5火灾时需要运行的风机，从静态转换为事故状态所需时间不应大于30s，从运转状态转换为事故状态所需时间不应大于60s。B选项错误。

8.4.7-2排烟管道不应穿越前室或楼梯间，必须穿越时，管道的耐火极限不应低于2.00h。C选项错误。

8.4.3地下区间的排烟风机的运转时间不应小于区间乘客疏散所需的最长时间，且在280°C时应能连续工作不小于lh。D选项正确。

67【答案】:B

【解析】:参《地铁设计防火标准GB51298》-2018

3.3.3车辆基地内的消防车道除应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的规定外，尚应符合下列规定:

1车辆基地内应设置不少于2条与外界道路相通的消防车道，并应与基地内各建筑的消防车道连通成环形消防车道。消防车道不宜与列车进入咽喉区前的出入线平交。故D正确

2停车库、列检库、停车列检库、运用库、联合检修库、物资总库及易燃物品库周围应设置环形消防车道。故A正确

3停车库、列检库、停车列检库、运用库、联合检修库每线列位在两列或两列以上时，宜在列位之间沿横向设置可供消防车通行的道路；当库房的各自总宽度大于150m时，应在库房的中间沿纵向设置可供消防车通行的道路。故B错误，C正确

68【答案】:C

【解析】:根据《地铁设计防火标准》GB51298> -2018-5.1.4每个站厅公共区应至少设置2个直通室外的安全出口。安全出口应分散布置，且相邻两个安全出口之间的最小水平距离不应小于20m，故A正确；

5.2.2地下一层侧式站台车站，每侧站台应至少设置2个直通地面或其他室外空间的安全出口。与站厅公共区同层布置的站台应符合下列规定:

1当站台与站厅公共区之间设置防火隔墙时，应在该防火隔墙.上设置至少2个门洞，相邻两门洞之间的最小水平距离不应小于10m，故B正确；

5.2.3侧式站台利用站台之间的过轨地道作为安全疏散通道时，应在上、下行轨道之间设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙，故C错误；

5.2.1有人值守的设备管理区内每个防火分区安全出口的数量不应少于2个，并应至少有1个安全出口直通地面。当值守人员小于或等于3人时，设备管理区可利用与相邻防火分区相通的防火门或能通向站厅公共区的出口作为安全出口，故D正确；

69【答案】:A

【解析】:根据现行国家规范《建筑设计防火规范》GB50016-2014 (2018年版)

12.3.4隧道内设置的机械排烟系统应符合下列规定:

①采用全横向和半横向通风方式时，可通过排风管道排烟。“可”合用，并非“应"合用。故D错误。

②采用纵向排烟方式时，应能迅速组织气流、有效排烟，其排烟风速应根据隧道内的最

不利火灾规模确定，且纵向气流的速度不应小于2m/s，并应大于临界风速。故A正确。

③排烟风机和烟气流经的风阀、消声器、软接等辅助设备，应能承受设计的隧道火灾烟气排放温度，并应能在250C下连续正常运行不小于1.0h。排烟管道的耐火极限不应低于1.00h.故B、C错误。

70【答案】:D

【解析】:参《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)由表12.1.2可知若为可通行危险化学品等机动车，该隧道为二类隧道，故A错误

若为仅限通行非危险化学品机动车，该隧道为三类隧道，故B、C错误

71【答案】:A

【解析】:参《建筑设计防火规范》GB50016-2014 (2018年版)

12.1.5除嵌缝材料外，隧道的内部装修应采用不燃材料。故A错误

12.1.8单孔隧道宜设置直通室外的人员疏散出口或独立避难所等避难设施。故B.正确

12.1.9隧道内的变电站、管廊、专用疏散通道、通风机房及其他辅助用房等，应采取耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门]等分隔措施与车行隧道分隔。故C正确

12.1.10隧道内地下设备用房的每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于1500m²，每个防火分区的安全出口数量不应少于2个，与车道或其他防火分区相通的出口可作为第二安全出口，但必须至少设置1个直通室外的安全出口:建筑面积不大于500m²且无人值守的设备用房可设置1个直通室外的安全出口。故D正确

72【答案】:B

【解析】:参《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021

6.1.12油罐设在非车行道下面时，罐顶的覆土厚度不应小于0.5m；设在车行道下面时，罐顶低于混凝土路面不宜小于0.9m。钢制油罐的周围应回填中性沙或细土，其厚度不应小于0.3m；外层为玻璃纤维增强塑料材料的油罐，回填料应符合产品说明书的要求。故AC正确，B错误

6.1.15油罐卸油应采取防满溢措施。油料达到油罐容量的90%时，应能触动高液位报警装置；油料达到油罐容量的95%时，应能自动停止油料继续进罐。高液位报警装置应位于工作人员便于觉察的地点。故D正确

73【答案】:D

【解析】:汽车加油加气加氢站技术标准GB50156-2021 13.1.2 加油站、LPG加气站宜采用电压为380/220V的外接电源，CNG加气站、LNG加气站、加氢合建站宜采用电压为10kV的外接电源。A正确。

5.0.21CNG加气母站内单车道或单车停车位宽度不应小于4.5m,双车道或双车停车位宽度不应小于9m；其他类型汽车加油加气加氢站的车道或停车位，单车道或单车停车位宽度不应小于4m,双车道或双车停车位宽度不应小于6m。B正确。

13.1.5汽车加油加气加氢站的电缆宜采用直埋或电缆穿管敷设。电缆穿越行车道部分应穿钢管保护。C正确。

12.1.11每2台加气(氢)机应配置不少于2具5kg手提式干粉灭火器，加气(氢)机不足2台应按2台配置； D错误。

74【答案】:A

【解析】:参《火力发电厂与变电站设计防火标准》GB50229-2019

11.1.8当油量为2500Kg及以上的屋外油浸变压器之间、屋外油浸电抗器之间的防火间距不能满足本标准表1.1.7的要求时，应设置防火墙。

防火墙的高度应高于变压器油枕，其长度超出变压器的贮油池两侧不应小于1m。故A错误

11.1.9油量为2500Kg及以上的屋外油浸变压器或高压电抗器与油量为600Kg以上的带油电气设备之间的防火间距不应小于5m。故B正确

11.1.10总油量为2500Kg及以上的并联电容器组或箱式电容器，相互之间的防火间距不应小于5m，当间距不满足该要求时应设置防火墙。故C正确

11-1.11当变电站内建筑的火灾危险性为丙类且建筑的占地面积超过000m²时，变电站内的消防车道宜布置成环形:当为尽端式车道时，应设回车道或回车场地。消防车道宽度及回车场的面积应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定。故D正确

75【答案】：A

【解析】:《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014, 5.1.1汽车库防火分区的最大允许建筑面积应符合表5.1.1的规定。其中，敞开式、错层式、斜楼板式汽车库的上下连通层面积应叠加计算，每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于表5.1.1规定的2.0倍:

室内有车道且有人员停留的机械式汽车库，其防火分区最大允许建筑面积应按表5.1.1的规定减少35%。该汽车库设自喷最大为50002，减少35%为3250m², A错误。

4.2.1除本规范另有规定外，汽车库、修车库、停车场之间及汽车库、修车库、停车场与除甲类物品；仓库外的其他建筑物的防火间距，不应小于表4.2.1 的规定。其中，高层汽车库与其他建筑物，汽车库、修车库与高层建筑的防火间距应按表4.2.1的规定值增加3m；汽车库、修车库与甲类厂房的防火间距应按表4.2.1的规定值增加2m。该建筑与多层住宅防火建筑为10m,与甲胺厂房防火间距为12m,与商场防火间距为13m即可满足要求。BCD正确。

76【答案】:A

【解析】:除敞开式汽车库、建筑面积小于1000m²的地下一-层汽车库和修车库外，汽车库、修车库应设置排烟系统；B选项错误；储烟仓的厚度不应小于空间净高的20%，且不应小于500mm，C选项错误；设置在防火墙两侧的排烟窗之间的水平距离不应小于2.00m。D选项错误；

自然排烟窗(口)宜分散均匀布置，且每组的长度不宜大于3.0m；A选项正确

77【答案】:D

【解析】:该汽车库为Ⅲ类汽车库,

汽车库和修车库的耐火等级应符合下列规定:II、Ⅲ类汽车库、修车库的耐火等级不应低于二级，故A正确；

除敞开式汽车库、屋面停车场外，下列汽车库、修车库应设置自动灭火系统:1、II、Ⅲ类地上汽车库，故B正确；

除本规范另有规定外，汽车库、修车库、停车场应设置室外消火栓系统，其室外消防用水量应按消防用水量最大的一座计算，并应符合下列规定: II类汽车库、修车库、停车场。不应小于15Ls，故C正确；

除室内无车道且无人员停留的机械式汽车库外，汽车库、修车库内每个防火分区的人员安全出口不应少于2个，IV类汽车库和II、IV类修车库可设置1个，故D错误。

78【答案】:C

【解析】:参《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-20146.0.2除室内无车道且无人员停留的机械式汽车库外，汽车库、修车库内每个防火分区的

人员安全出口不应少于2个，IV类汽车库和II、IV类修车库可设置1个。

A、B为II类汽车库，故错误。C为II类修车库，故正确。D为II类修车库，故错误

79【答案】:D

【解析】:汽车库、修车库与其他建筑合建时，当贴邻建造时，应采用防火墙隔开；设在建筑物内的汽车库(包括屋顶停车场)、修车库与其他部位之间，应采用防火墙和耐火极限不低于2.00h的不燃性楼板分隔； AB错误。汽车库不应与火灾危险性为甲、乙类的厂房、仓库贴邻或组合建造。C错误。地下、半地下汽车库内不应设置修理车位、喷漆间、充电间、乙炔间和甲、乙类物品库房。汽车库内设置修理车位时，停车部位与修车部位之间应采用防火墙和耐火极限不低于2.00h的不燃性楼板分隔。D正确。

80【答案】:C

【解析】:人员内在影响因素主要包括人员心理因素、人员生理因素、人员现场状态因素、人员社会关系因素等。

81【答案】:B,D

【解析】:润滑油属于丙B类，煤油属于乙A类。故BD错误。

82【答案】:A,B,C,D

【解析】:《人民防空工程设计防火规范》(GB 50098-2009)

6.1.2下列场所除符合本规范第6.1.3条和第6.1.4条的规定外，应设置机械排烟设施:

1总建筑面积大于200m²的人防工程;

2建筑面积大于50m²，且经常有人停留或可燃物较多的房间;

3丙、丁类生产车间;

4长度大于20m的疏散走道;

5歌舞娱乐放映游艺场所;

6中庭。

6.1.3丙、丁、戊类物品库宜采用密闭防烟措施。

6.1.4设置自然排烟设施的场所，自然排烟口底部距室内地面不应小于2m，并应常开或发生火灾时能自动开启，其自然排烟口的净面积应符合下列规定:

1中庭的自然排烟口净面积不应小于中庭地面面积的5%;

2其他场所的自然排烟口净面积不应小于该防烟分区面积的2%。

83【答案】:A,B,C,D

【解析】:灭火器的选择应考虑下列因素.

(⑴)灭火器配置场所的火灾种类。

(2)灭火器配置场所的危险等级。

(3)灭火器的灭火效能和通用性。

(4)灭火剂对保护物品的污损程度。(5)灭火器设置点的环境温度。(6)使用灭火器人员的体能

84【答案】:A,C,D

【解析】:根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版）5.4.12燃油或燃气锅炉、油浸变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等。宜设置在建筑外的专用房间内;确需贴邻民用建筑布置时，应采用防火墙与所贴邻的建筑分隔，且不应贴邻人员密集场所，该专用房间的耐火等级不应低于二级;确需布置在民用建筑内时，不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻，并应符合下列规定:

1燃油或燃气锅炉房、变压器室应设置在首层或地下一层的靠外墙部位，但常(负)压燃油或燃气锅炉可设置在地下二层或屋顶上。设置在屋顶上的常(负)压燃气锅炉，距离通向屋面的安全出口不应小于6m。

采用相对密度(与空气密度的比值)不小于0.75的可燃气体为燃料的锅炉，不得设置在地下或半地下。

2锅炉房、变压器室的疏散门均应直通室外或安全出口。

3锅炉房、变压器室等与其他部位之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板分隔。在隔墙和楼板上不应开设洞口，确需在隔墙上设置门、窗时，应采用甲级防火门、窗。

4锅炉房内设置储油间时，其总储存量不应大于1m³，且储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与锅炉间分隔;确需在防火隔墙上设置门时，应采用甲级防火门。5变压器室之间、变压器室与配电室之间，应设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙。6油浸变压器、多油开关室、高压电容器室，应设置防止油品流散的设施。油浸变压器下面应设置能储存变压器全部油量的事故储油设施。

本题【答案】为ACD。

85【答案】:A,B,C,D

【解析】:本题考查的是灭火器配置要求。本章第二节灭火器配置场所计算单元的划分原则:①灭火器配置场所的危险等级和火灾种类均相同的相邻场所，可将一个楼层或一个防火分区作为一个计算单元;②灭火器配置场所的危险等级或火灾种类不相同的场所，应分别作为一个计算单元;③同一计算单元不得跨越防火分区和楼层，故选项A正确。计算单元的最小需配灭火级别的计算:设有室内消火栓系统和灭火系统时，修正系统取0.5，故选项B正确。民用建筑灭火器配置场所的危险等级举例中，电子游戏厅为严重危险级，电影院和超市为中危险级，对应的单具灭火器最小配置灭火级别应分别为3A和2A。故选项C、D正确，选项E错误。本题【答案】为ABCD。

86【答案】:A,B

【解析】:液化石油气压缩机进口管道应设过滤器。出口管道应设止回阀和安全阀。进口管道和储罐的气相之间应设旁通阀。连接槽车的液相管道和气相管道上应设拉断阀。加气机的液相管道上宜设事故切断阀或过流阀。事故切断阀、过流阀及加气机附近应设防撞柱(栏)。

87【答案】:B,D,E

【解析】:A错误，参见《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）表3.3.2仓库的层数和面积。3.3.3仓库内设置自动灭火系统时，除冷库的防火分区外，每座仓库的最大允许占地面积和每个防火分区的最大允许建筑面积可按本规范第3．3.2条的规定增加1．0倍。服装仓库是丙类2项仓库，地下至少划分为6个防火分区

B正确，仓库内的防火分区之间必须采用防火墙分隔，甲、乙类仓库内防火分区之间的防火墙不应开设门、窗、洞口。

C错误，错在缺少前提，按照《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 (2018年

版)3．8. 3，地下或半地下仓库(包括地下或半地下室)，当有多个防火分区相邻布置并采用防火墙分隔时，每个防火分区可利用防火墙上通向相邻防火分区的甲级防火门作为

第二安全出口，但每个防火分区必须至少有1个直通室外的安全出口。

D正确，按照《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)3．8.7高层仓库的疏散楼梯应采用封闭楼梯间。

E正确，根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版）6.4.11—2，仓库的疏散门应采用向疏散方向开启的平开门，但丙、丁、戊类仓库首层靠墙的外侧可采用推拉门或卷帘门。

88【答案】:A,B,D,E

【解析】:本题为一类高层公共建筑，根据建筑设计防火规范8.3和8.4章节，建筑内仅在走道设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统，不符合要求，C错误。其他选项均正确。本题【答案】为ABDE。

89【答案】:C,E

【解析】:根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 (2018年版>5.5.15条规定，除托儿所、幼儿园、老年人照料设施、医疗建筑、教学建筑内位于走道尽端的房间外，符合下列条件之一的房间可设置1个疏散门:位于两个安全出口之间或袋形走道两侧的房间，对于托儿所、幼儿园、老年人照料设施，建筑面积不大于50m²;对于医疗建筑、教学建筑，建筑面积不大于75m²;对于其他建筑或场所，建筑面积不大于120m²。A正确。

5.5.17公共建筑的安全疏散距离应符合下列规定:

1直通疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的直线距离不应大于表5.5．17的规定。

2楼梯间应在首层直通室外，确有困难时，可在首层采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室。当层数不超过4层且未采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室时，可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15m处。C错误。

3房间内任一点至房间直通疏散走道的疏散门的直线距离，不应大于表5.5．17规定的袋形走道两侧或尽端的疏散门至最近安全出口的直线距离。D正确。

表5.1.17-注3，直通疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的直线距离不应大于30m,设置自喷系统可增加25%，B正确。

表5． 5. 18高层公共建筑内楼梯间的首层疏散门、首层疏散外门、疏散走道和疏散楼梯的最小净宽度中其他高层公共建筑的双面布房，疏散走道的净宽度不应小于1.4m，E错。

90【答案】:A,B,C,D

【解析】:汽车库、修车库的汽车疏散出口总数不应少于两个，且应分散布置。以下汽车库、修车库的汽车疏散出口可设置1个:

1IV类汽车库;

②设置双车道汽车疏散出口的Ⅲ类地上汽车库;

③设置双车道汽车疏散出口、停车数量小于等于100辆且建筑面积小于4000m²的地下或半地下汽车库;

I、II、IV类修车库。

91【答案】:B,D,E

【解析】:装修防火的通用要求:

①消防控制室:消防控制室的顶棚和墙面应采用A级装修材料，地面及其他装修应使用不低于B级装修材料。

②疏散走道和安全出口:地上建筑的水平疏散走道和安全出口门厅的预棚应采用A级装修材料，其他装修应采用不低于B级装修材料。地下民用建筑的疏散走道和安全出口的门厅，其顶棚、墙面和地面均应采用A级装修材料。无自然采光楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间的顶棚、墙面和地面应采用A级装修材料。

③挡烟垂壁:挡烟垂壁的作用主要是减缓烟气扩散的速度，提高防烟分区蓄烟以及排烟口的排烟效果。防烟分区的挡烟垂壁，其装修材料应采用A级装修材料。

④变形缝:这里所指变形缝，是指建筑物在墙与墙、板与板等结构构件之间为防止建筑物因受温度变化、地基不均匀沉降和地震等因素影响而发生变形等现象而设置的缝隙。建筑内部的变形缝(包括沉降缝、温度伸缩缝、抗震缝等)两侧的基层应采用A级材料，表面装修应采用不低于B级的装修材料。

92【答案】:CD,E

【解析】:根据《地铁设计防火标准》(GB51298-2018）8. 1.5站厅公共区和设备管理区应采用挡烟垂壁或建筑结构划分防烟分区，防烟分区不应跨越防火分区。站厅公共区内每个防烟分区的最大允许建筑面积不应大于2000m²，设备管理区内每个防烟分区的最大允许建筑面积不应大于750m²。

8.1.6公共区楼扶梯穿越楼板的开口部位、公共区吊顶与其他场所连接处的顶棚或吊顶面高差不足0. 5m的部位应设置挡烟垂壁。

93【答案】:A,B,C

【解析】:根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014(2018版))中第3.2.2条规定，高层厂房，甲、乙类厂房的耐火等级不应低于二级，建筑面积不大于300m?的独立甲、乙类单层厂房可采用三级耐火等级的建筑。

根据3.2.3条规定，单、多层丙类厂房和多层丁、戊类厂房的耐火等级不应低于三级。使用或产生丙类液体的厂房和有火花、赤热表面、明火的丁类厂房，其耐火等级均不应低于二级;当为建筑面积不大于500m²的单层丙类厂房或建筑面积不大于1000m'的单层丁类厂房时，可采用三级耐火等级的建筑。

根据3.2.7条规定，高架仓库、高层仓库、甲类仓库、多层乙类仓库和储存可燃液体的多层丙类仓库，其耐火等级不应低于二级。

单层乙类仓库，单层丙类仓库，储存可燃固体的多层丙类仓库和多层丁、戊类仓库，其耐火等级不应低于三级。

本题【答案】为ABC。

94【答案】:A,B,C,E

【解析】:托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所宜设置在独立的建筑内，且不应设在地下或半地下。

柴油发电机房宜布置在建筑物的首层或地下一、二层，不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻。

医院和疗养院的住院部分不应设置在地下或半地下。

剧场、电影院、礼堂宜设置在独立的建筑内，设置在地下或半地下时，宜设置在地下一层，不应设置在地下三层及以下楼层。

老年人照料设施宜独立设置。当老年人照料设施中的老年人公共活动用房、康复与医疗用房设置在地下、半地下时，应设置在地下一层，每间用房的建筑面积不应大于200m²且使用人数不应大于30人。老年人居室不应设在地下，故应选E

95【答案】:A,B,D,E

【解析】:商场为人员密集场，建筑外墙内保温应采用燃烧性能等级为A级的保温材料。因此A错误。

除采用保温材料与两侧墙体构成无空腔复合保温结构体外，当采用燃烧性能为B、B2级保温材料时，防护层厚度首层不应小于15mm,其他层不应小于5mm。因此B错误。

建筑的外墙内保温系统采用不燃材料做防护层;当采用燃烧性能为B的保温材料时，防护层厚度不得小于10mm。因此C正确。

当建筑的屋面和外墙外保温系统均采用燃烧性能为Bt、B级的保温材料时，还要检查外墙和屋面分隔处是否按要求设置了不燃材料制作的防火隔离带，宽度不得小于500mm。因此D错误

建筑外墙外保温系统与基层墙体、装饰层之间的空腔，在每层楼板处应采用防火封堵材料封堵。因此E错误。

96【答案】:A,B,C,E

【解析】:根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版）表5.1. 1规定，选项A 50m高的住宅楼属于二类高层民用建筑;

选项B水塔不属于民用建筑物，属于构筑物;选项C22m的门诊楼未超过24m，不属于高层建筑;选项D：60m高的广播电视台属于一类高层建筑;选项E：24m的展览馆未超过24m，不属于高层建筑。故选A、B、C、E。

97【答案】:A,B

【解析】:根据生产的火灾危险性分类标准，爆炸下限不小于10%的可燃气体，其生产的火灾危险性为乙类。

98【答案】:A,B,D

【解析】:喷头按应用场所分类可分为:早期抑制快速响应喷头、家用喷头、特殊应用喷头。

99【答案】:B,D,E

【解析】:下列建筑物、储罐(区)和堆场的消防用电应按二级负荷供电:室外消防用水量大于30L/ s的厂房(仓库);室外消防用水量大于35L/ s的可燃材料堆场、可燃气体储罐(区)和甲、乙类液体储罐(区);粮食仓库及粮食筒仓;二类高层民用建筑;座位数超过1500个的电影院、剧场，座位数超过3000个的体育馆，任一层建筑面积大于3000m²的商店和展览建筑，省(市)级及以上的广播电视、电信和财贸金融建筑，室外消防用水量大于25L/ s的其他公共建筑。

100【答案】:A,C,E

【解析】:《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974.2014)11. 0.4消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关，或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内。11. 0.7消防控制室或值班室内:消防控制柜或控制盘应设置专用线路连接的手动直接启泵按扭，11. 0．8消防水泵、稳压泵应设置就地强制启停泵按钮，并应有保护装置，11，0．5消防水泵应能手动启停和自动启动，A、C错误。B、D正确。一路手动火灾报警按钮信号无法启动消防水泵，手动火灾报警信号是作为火灾触发信号，在某些系统满足符合启泵条件的“与”逻辑后，可作为其中一路的触发信号，E错误。

