2022年一级消防工程师《案例分析》（B卷）

第1题案例题（多选）（每题2分，共9题，共18分）下列每小题的备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案，至少有1个错项，多选、错选均不得分;少选，所选的每个选项得0.5分。

某大型商业中心，地上7层，地下3层，总建筑面积为58000m²,地上部分设置餐饮场所、商场、国际影城、KTV、文化创意馆、亲子游乐场等，地下一层设有超市和特色小吃一条街及消防控制室，地下2-3层为设备用房和汽车库，除5层个别餐饮场所采用瓶装液化石油气、卡式炉和电加热外，其他餐饮场所均采用天然气管道集中供气。

该商厦为多产权建筑，地下3层至地上3层的所有权归周某所有，地上4层至7层的所有权人为赵某。周某和赵某将自己所有的各个区域进行招商运营并明确了各自区域范围内消防安全管理由各自负责，同时各自与租赁方在合同中明确各方消防安全责任。位于4层的KTV总经理王某为了迎合高端顾客的消费需求，对其内部装修进行升级改造。安排电焊工于某营业期间对豪华包房的钢骨架进行电焊加固。为缩短作业时间，未将施工区域和使用区域做分隔处理。

电焊作业发生火花飞溅，改造区域的装饰物迅速被点燃，电焊人员于某见状，及时用放于疏散走道的灭火器进行灭火，发现灭火剂无法顺利喷出，火势继续增大，继而引燃了旁边堆放的装饰墙板，于某见火势失控，立即拨打“119”报警，随后打电话报告王某。此时该栋建筑内的声光警报器开始报警，湿式自动喷水灭火系统开始喷水灭火。KTV的值班人员和顾客听到警报、发现火情后慌乱逃生。逃生过程中发现疏散通道的一侧堆放了大量的食品包装箱。15分钟后，当地消防队赶到现场，但是由于消防车道被自行车、电动车阻塞，并不能顺利达到建筑底部，经过20分钟的疏通，最终达到现场将火扑灭。

事后进行事故调查，发现夜总会存在诸多火灾隐患。所配置的灭火器并非合格产品，据王某交代，此前消防救援机构检查出不合格的灭火器，责令整改，王某为了节省资金，通过疏通关系，最终灭火器维保检测单位为其出具了虛假检测报告。此次火灾造成的经济损失大约为150万元，1人伤亡。在进行责任调查时发现，该商厦是当地的消防安全重点单位，当地消防救援机构多次对其进行消防安全检查，发现其消防安全责任划分、消防安全管理比较混乱，消防应急预案和疏散演练也不到位，消防档案不完整。多次下发整改通知书，并要求停业整顿，但该商厦一直违规经营。根据以上背景，回答下列问题。

（1）、根据《大型商业综合体消防安全管理规则》(试行)应急消(2019)314号及其他相关法规，关于该商业中心还应做到（   ）。

A、应确立消防安全管理人和消防安全工作归口管理部门

B、应建立专职消防队和志愿消防队

C、该商业中心应每层设置疏散引导箱

D、该商业中心应至少设置2个微型消防站

E、该商业中心应至少每月进行一-次建筑消防设施单项检查

（2）、根据《大型商业综合体消防安全管理规则》(试行)应急消(2019) 314号的规定，进行动火作业应遵循的规定有（   ）。

A、明火作业前，应在建筑主要出入口和作业现场醒目位置张贴公示

B、营业期间动火，应切实落实消防安全措施

C、动火作业现场应配置消防器材，落实现场监护人和安全措施

D、应采用不燃、难燃材料将动火作业区域和使用区域进行分隔

E、作业后应当到现场复查，确保无遗留火种

（3）、下列关于对KTV火灾隐患的整改，说法正确的是（   ）。
A、王某应当确定整改的措施、期限以及负责整改的部门

B、消防安全责任人应当提出火灾隐患整改方案，并落实整改资金

C、对于大量物品占用疏散通道的情况，应责成有关人员在24h内恢复疏散

D、火灾隐患整改完毕后，负责整改的人员应该将整改情况记录报送归口管理部签字留档

E、在火灾隐患未消除之前，单位应当落实防范措施，保障消防安全

（4）、应急预案作为应对突发火灾事故的行动方案和依据，在处置事故时发挥着重要作用。对于应急预案演练而言，目的在于（   ）。
A、检验性演练

B、锻炼队伍

C、研究性演练

D、磨合预案机制

E、科普宣教

（5）、针对本次火灾，应对相关人员或单位做出处罚，下列符合《中华人民共和国消防法》《刑法》规定的是（   ）。
A、应对KTV处以1万以上5万以下罚款

B、应对于某处以3年以下有期徒刑或者拘役

C、应对王某处以500~2000的罚款

D、应对值班人员处以5~10日的拘留

E、应对消防技术服务机构处以1万~5万的罚款.

（6）、大型群众性活动的承办单位编制的灭火和应急疏散预案中，组织机构其内容包括（   ）。

A、灭火行动组

B、防护救护组

C、疏散引导组

D、防火巡查组

E、通信联络组

（7）、对消防安全重点部位的防火检查可采取“六查、六结合”的方法，其中“六查”是指（   ）。

A、部门之间互抽查

B、单位组织每周查

C、所属部门每日

D、节日期间重点查

E、专职消防员巡回查

（8）、根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号)和《大型商业综合体消防安全管理规则》(试行)应急消(2019)314号，结合案例背景下列有关该商业中心的消防安全管理，说法正确的是（   ）。

A、两个以上产权单位、使用单位的，应当明确一个产权单位、使用单位

B、周某和赵某对该建筑的消防安全责任划分正确

C、周某和赵某应督促租赁单位加强消防安全管理

D、该商业中心的消防安全管理人可由取得工程类初级专业技术职称的人员担任

E、商业中心内经营者每日到岗后及下班前应当检查本岗位工作设施、设备、场地、电源插座、电气设备的使用状态等，发现隐患及时排除并向消防安全工作归口管理部门报告

（9）、根据《大型商业综合体消防安全管理规则》(试行)应急消(2019)314号，关于该商业中心餐饮场所不符合要求的有（   ）。

A、5层个别餐饮场所采用瓶装液化石油气、卡式炉和电加热

B、地上餐饮场所均采用天然气管道集中供气

C、特色小吃一条街设有使用天然气管道供气，建筑面积148m²、90个座位的涮涮小火锅

D、餐饮场所的厨房的油烟管道每月清洗次

E、厨房区域采用2h隔墙与其他部位分隔

第2题案例题（多选）（每题2分，共9题，共18分）下列每小题的备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案，至少有1个错项，多选、错选均不得分;少选，所选的每个选项得0.5分。

某检测公司对某机场所属的货运区进行验收前的消防检测。货运区总建筑面积92000m²，建筑高度15.82m货运区包含三个货运库及其他的附属建筑，其中三个货运库从北向南依次排开，分别以①、②、③命名，①和②货运库的北侧均为贴邻为3层办公楼。①货运库北侧为该货运区的入口，地下一层为人防工程，并设置消防水泵房，按照国家标准设置相应的消防设施。该货运区货运库及办公楼的室内消火栓系统采用湿式消火栓系统。消火栓泵4台(两组)，分别对应①货运库和②③货运库两个区域。喷淋泵5台，各货运库内及周边雨棚部分设置干式系统，办公楼内设置湿式系统，人防区域设置预作用系统。消火栓泵控制柜与消防水泵布置在同--房间。办公楼里屋顶水箱间均设置高位消防水箱和稳压泵等稳压装置，高位水箱均为36m3，并采取了防冻措施。气压水罐共四个，消火栓系统的气压罐2个容积为0.12m3;①货运库自动喷水灭火系统的气压罐容积为0.09m3;②③共用气压罐容积为0.07m²。试验消火栓设置在水箱间。水箱间和水泵房均设置电子水位显示装置。

室外消防用水由市政给水管网直接供水。室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保证供水。①货运库室内消火栓系统的设计流量为20L/s;②③货运库室内消火栓系统的设计流量共计为25L/s;人防工程室内消火栓系统的设计流量为20L/s。①货运库室内自动喷水灭火系统中设计流量最大的为70Ls，②③货运库室内自动喷水灭火系统的设计流量共计为40L/s;人防工程自动喷水灭火系统的设计流量为20L/s。(本题火灾延续时间设计为自动喷水灭火系统1.0h，人防中自喷消火栓均按照1.0h,其余按照3.0h)

检测单位对该建筑室内消火栓系统进行检查，情况如下:(1)在地下消防水泵房的消防水池有效容积、水位、供水管等情况进行了检查。(2)①屋顶室内消火栓系统稳压装置气压水罐有效储水容积为120L;稳压泵控制柜电源未接通，接通电源后，稳压泵启动并持续运转，满足不了试验消火栓压力预定压力，稳压泵无法停止，只有断电停泵。(3)检查屋顶消防水箱，水位显示装置高水位无法正常报警。(4)在①货运库内，对消火栓系统进行联动测试，同时进行最不利点和最有利点的栓口动压测试。现在按下一个消火栓按钮，模拟了一个烟感探测器火警，消火栓泵未联动启动，手动启动消火栓系统，启泵后，给水管网振动，发出异响。根据以上材料，回答下列问题。

（1）、根据《消防给水及消火栓技术规范》，下列关于维护管理周期说法不正确的是（   ）。

A、每年应检测市政给水管网的压力和供水能力

B、系统过滤器的排渣及完好状态应每月进行

C、每月应手动启动消防水泵

D、每月应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次

E、每年应对消防水泵的出流量和压力进行一次实验

（2）、水泵房内打开消火栓泵实验阀，消火栓泵没有启动，其原因可能有（   ）。

A、消防联动控制器未处于自动状态

B、消防水泵控制柜未处于自动状态

C、联动触发信号满足不了联动逻辑条件

D、消防水泵控制模块故障

E、消防水泵出水干管上压力开关故障

（3）、关于①屋顶水箱间消火栓稳压装置不能稳压及稳压泵不能正常停止的原因，下列说法正确的是（   ）。

A、压力开关压力设定值错误

B、稳压泵进水管阀门未保持常开状态

C、气压水罐的囊内未充满足最小工作压力的压缩气体

D、稳压泵控制柜未处于自动状态

E、高位水箱出水管的止回阀关闭不严

（4）、关于消防水箱的设置要求，下列说法正确的有（   ）。

A、进水管应在溢流水位以下接入

B、进水管应在溢流水位以上接入

C、进水管接入和溢流水位一致

D、溢流管的直径不应小于进水管直径的2倍，且不应小于DN100

E、溢流管的喇叭口直径不应小于溢流管直径的1.5~2.5倍

（5）、该货运区消防用水量、最大流量的说法，正确的有（   ）。
A、该货运区消防用水的最大流量为90L/s

B、①货运库消防用水最大流量70L/s

C、②③货运库消防用水最大流量65L/s

D、该建筑的最大消防用水量为468m³
E、人防区域消防用水量144m³
（6）、①货运库给水管网振动，发出异响的原因，其可能的有（   ）。

A、管网支/吊架松动

B、管网内水流混入空气

C、管网未设置自动排气阀

D、管网内有未冲洗干净的锈渣等异物

E、管网内水流速度不稳定

（7）、根据《消防给水及消火栓技术规范》，下列关于该货运区的维护管理周期说法不正确的是（   ）

A、每年检测该引入段的市政给水管网的压力和供水能力

B、系统过滤器的排渣及完好状态应每月进行

C、每月手动启动消防水泵

D、每月模拟自控条件自动启动消防水泵

E、每年消防水泵的出流量和压力进行一次实验

（8）、稳压泵频繁启动会加大电机损坏的风险，防止稳压泵频繁启停的技术措施有（   ）。

A、提高管网的强度及严密性，减少管网的漏损

B、提高稳压泵的流量

C、加大稳压泵启停泵压力值间的差值交

D、延长稳压泵启停泵压力变化的时间

E、采用气压水罐

（9）、关于稳压泵验收要求，下列说法正确的有（   ）。

A、稳压泵的控制应符合设计要求，并有防止稳压泵频繁启动的技术措施

B、稳压泵供电应正常，自动手动启停应正常:关掉主电源，主、备用电源功能正常切换

C、稳压泵出水管应设置空气隔断的倒流防止器和明杆闸阀

D、稳压泵吸水管应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀

E、稳压泵在lh内的启动次数应符合设计要求，并不宜大于15次/h

第3题案例分析题根据所给材料回答问题。

某商厦，地下3层，地上27层，建筑高度95m，地上一层到三层设置中庭，地下各层均为车库及设备用房，裙房使用功能为商业营业厅。该建筑按照规范要求配置了室内外消火栓系统、湿式自动喷水灭会系统、防排烟系统、火灾自动报警系统以及消防应急照明和疏散指示系统等消防设施。消防控制室设置地下一层靠外墙部位。

控制室里的某台火灾报警控制器（联动型）共有27条总线回路，连接1750个联动点和1930个报警点，其中某一条总线回路中有140个联动点和60个报警点，采用2只总线短路隔离器进行保护。

该商业大厦中庭布置了两组线型光束感烟探测器，光束轴线距地面约为14m，距顶棚垂直距离约为1．2m，相邻两组探测器光束轴线的水平距离为15m，各自距墙约为5m。地下一层设备间布置有30台电气控制柜，利用管路采样吸气式探测器的毛细管探测柜内电气火灾，管路采样吸气式火灾探测器设置一根采样管，采样管长度为60m，敷设在电力控制柜上方，通过毛细采样管进入每个电气控制柜。消防控制室能够接受管路吸气式感烟火灾探测器和线型光束感烟探测器的报警及故障信号。某消防技术服务机构受业主委托，对相关消防设施进行检测，有关情况如下：
1.消防技术服务机构人员对1只感烟探测器进行加烟测试，火灾报警控制器（联动型）在120s显示探制器火灾报警信息，并切换为火灾报警声音。

2.对四层疏散走道上的一个专门用于防火卷帘联动控制的感温探测器进行加温测试，防火卷帘下降到距地面1．8m处停止，随后对另一个专门用于该防火卷帘联动控制的感温火灾探测器进行加温测试，防火卷帘下降到地面。

3.开启末端试水装置，湿式报警阀上的压力开关随之动作，随后喷淋泵自动启动。

4.触发某防烟分区内的两个感烟探测器，排烟风机启动，风机启动后联锁打开排烟防火阀。

5.手动模拟火灾信号，系统联动控制器立即切断了该建筑物内的普通动力负荷、自动扶梯、空调用电、正常照明等非消防用电。

根据以上材料，回答下列问题：

1.指出该建筑物火灾报警控制器总线设计中存在的问题并说明理由。

2.指出线型光束感烟探测器和电气火灾探测器设置中存在的问题并说明理由。

3.该物业单位拟针对此次检测中的异常情况进行整改，请写出此次检测中发现的具体问题，并明确整改方法。

第4题案例分析题根据所给材料回答问题。

某建筑，地上一层为商场，二至九层以上为住宅，局部十层，地下三层。首层地面设计标高为士0.00m,地下三层地面标高为-10.8m,建筑室外地面设计标高为-0.5m.九层屋面面层的标高为32.5m,女儿墙顶部标高为33.5m,十层屋面面层的标高为35.5m.一至九层每层建筑面积为6000m²。主体建筑附件了三层裙房，并采用无门、窗、洞口的防火墙与主体建筑进行分隔，地上地下均为耐火等级为二级，其梁、屋顶承重构件和吊顶均采用不燃材料制作，耐火极限分别为2.00h,1.50h,0.10h。楼板采用预应力钢筋混凝土楼板，耐火极限为0.90h.

该建筑设置上下层连通的，平面位置不变的四部封闭楼梯间，楼梯间采用双向弹簧门，开向疏散方向。首层设置8个净宽度为25m的平开门作为疏散门，首层楼梯间至首层疏散门的距离均不大于10m.二层至九层的户门至最近封闭楼梯间的距离为10m~18m。住宅部分设置天然气管道和天然气计量表穿过楼梯问，采用金属管和设置切断气源的阀门。地下一层为人防工程，二至三层为无车道且无人员停留的机械式汽车库。人防工程中设置歌舞厅、服装鞋帽营业厅，残疾人活动场所和相对密度为0.70的燃气锅炉房.地下每层建筑面积为4000m²。顶层建筑面积为1000m²布置消防水箱间、电梯机房、锅炉房和楼梯出口小间.整栋楼采用不燃和难燃材料装修。十层的锅炉房为负压燃气锅炉，距离通向屋面的封闭楼梯间间距为5m。该建筑设置了环形消防车道，宽度为5m，距离建筑外墙6m,有一处与其它道路连通。消防车道与建筑之间没有妨碍操作的树木和架空管线等障碍物，车道的路面可以承受重型消防车的压力。因连续布置消防车登高操作场地有困难，间隔布置，间隔距离为20m,每个场地的尺寸为10mX10m,总的长度大于一个长边的长度。

该建筑地下设置了室内消火栓系统，自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统，防排烟系统、应急照明和疏散指示标志。地上按国家最低标准设置消防设施。该建筑防火设计的其他事项均符合国家标准。

根据以上材料，回答下列问题:

1.该建筑的建筑高度是多少?按《建筑设计防火规范》（GB50016）分类，是哪类?该建筑在结构耐火方面的问题，并给出正确做法。

2.该建筑地上和地下每层划分几个防火分区，并简述理由。

3.指出该建筑在平面布置和防火分隔方面存在的问题，并简述理由。

4.指出该建筑在安全疏散方面存在的问题，并简述理由。

5.指出该建筑在总平面布局方面存在的问题，并简述理由。

第5题案例分析题根据所给材料回答问题。

某电视机生产厂房，厂房为长方形，长100m，宽50m，地上4层，建筑高度16m，耐火等级一级，每层建筑面积5000m²。

厂房首层西侧设有建筑面积200m²的中间仓库，主要用于储存生产所需的零器件，采用耐火极限为2．00h的防火隔墙和1．00h的不燃烧楼板与车间分隔。4层东侧设有建筑面积为500m²的办公楼、休息区，采用耐火极限2．00h的防火隔墙与车间分隔，防火隔墙上设有双向弹簧门供人员出入。正常工作时，一、二层工作人员200人，三层工作人员420人，四层工作人员300人。每层均沿着长边和短边中间设置2．00m的疏散通道，通道将每层区域分隔为4个车间。

每层设置2个宽度为1．80m的敞开楼梯间，首层设置直通室外的安全出口2个，外门宽度2．00m。疏散走道两侧隔墙均采用耐火极限0．50h的不燃烧体隔墙，楼梯间的墙采用耐火极限1．50h的不燃烧体隔墙。

该厂房设置了格栅式吊顶，通透面积占吊顶面积的78％，采用了喷头颜色为绿色的标准喷头，按照4m的间距安装在走道中间的吊顶下方。

该厂房顶棚装修材料燃烧性能等级是A级，墙面B1级，地面B1级，4层的办公室、休息室的顶棚、墙面、地面均为B1级。厂房采用外墙内保温系统，保温材料燃烧性能为B1级；采用难燃材料做防护层，防护层的厚度为5mm。

该建筑已按现行有关国家工程建设消防技术标准的有关规定设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等消防设施。

根据以上材料，回答问题：

1.请指出该厂房中间仓库的设置的不符合要求之处，并提出整改措施。

2.请指出该厂房设置的办公、休息区的不符合要求之处，并提出整改措施。

3.请指出该厂房安全疏散设施的不符合要求之处，并提出整改措施。

4.请指出该厂房自动喷水灭火系统的不符合要求之处，并提出整改措施。

5.请指出该厂房装修和保温方面存在的问题，并说明原因。
第6题案例分析题根据所给材料回答问题。

某夜总会地上4层，耐火等级为一级，建筑屋面有坡屋面和平屋面两种形式，首层室内地面标高为+0.90m。室外设计地面标高为-0.3m。首层室内地面至平屋面面层的高度为22.8m,坡屋面屋脊和檐口的标高分别为+25m，檐口标高为+21m。

建筑每层平面尺寸均为18mx60m,二至四层层高5.6m，每层设置宽度2m，长度60m的走道，首层层高为6m,设置为大堂(建筑面积190m²)、迪斯科舞厅(建筑面积810m²)和消防控制室(建筑面积80m²)，舞厅的激光灯与周围帷幕的距离为300~500mm。二、三层为KTV包间(每个包间的建筑面积均不大于200m?)，包间之间全部采用2.0h防火隔墙和1.0h楼板分隔，包间门采用木质隔音门。四层卫生间、盥洗室、疏散楼梯等除走道外的公共部位建筑总面积80m²，其余面积平均划分为4个录像厅。夜总会顶棚装修材料为A级，墙面、地面、隔断均采用B1级装修材料。因该夜总会所处地块无市政供暖，地面内部安装了电加热供暖系统。该建筑设有湿式自动喷水灭火系统和消火栓系统，各系统设计流量均为30L/s。自喷系统选用标准覆盖面积快速响应喷头，矩形布置喷头间距均不大于4m,短边均不小于1.8m,距墙均不大于2.0m。距该夜总会两侧外墙20m处各有1个市政消火栓向夜总会供应室外消防用水，夜总会未设室外消火栓。测量最不利点消火栓处静压，显示0.05MPa,打开最不利消火栓，测得动压0.3MPa。该建筑二、三、四层走道和一层迪斯科舞厅设有机械排烟系统，排烟系统竖向设置并在屋顶设排烟机房(内设一台排烟风机)，排烟风机风量为50000m²/h。每个KTV包间均设2.0mx2.0m的便于开启的外窗。在KTV包间、迪斯科舞厅、疏散走道、封闭楼梯间、大堂等部位均设有消防应急照明和疏散指示系统。每层设置符合要求的3个灭火器配置点，每个设置点配置手提式MF/ABC5灭火器2具。
根据以上材料，回答下列问题。

1.计算夜总会的建筑高度，并判断其建筑分类。

2.指出案例背景中平面布置及防火分隔方面存在的问题，并说明理由。

3.首层迪斯科舞厅设置了3个疏散门，且满足疏散要求，确定每个门的最小疏散净宽度?计算四层至三层疏散楼梯的最小总净宽度。

4.指出案例背景中装饰装修方面的问题，并说明理由。

5.建筑未设置室外消火栓是否正确?说明理由。室内最不利点消火栓测得的压力符合要求吗?说明理由。指出该建筑自动喷水灭火系统设置方面的问题，并说明理由。

6.灭火器数量及灭火级别配置是否正确?说明理由。正确。

【答案】及解析

第1题：

1【答案】: A,E

解析:《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》第+五条消防安全重点单位应当设置或者确定消防工作的归口管理职能部门，并确定专职或者兼职的消防管理人员;《中华人民共和国消防法》(2019)消防安全重点单位应确定消防安全管理人;A正确。

《大型商业综合体消防安全管理规则》(试行)应急消(2019)314 号第七十一条建筑面积大于50万平方米的大型商业综合体应当设置单位专职消防队。第七十二条未建立单位专职消防队的大型商业综合体应当组建志愿消防队;B错误。

第七十七条大型商业综合体的建筑面积大于或等于20万平方米时，应当至少设置2个微型消防站。D错误。

第二十八条大型商业综合体各防火分区或楼层应当设置疏散引导箱，配备过滤式消防自救呼吸器、瓶装水、毛巾、哨子、发光指挥棒、疏散用手电筒等疏散引导用品，明确各防火分区或楼层区域的疏散引导员。C错误。

第五十五条大型商业综合体的产权单位、使用单位和委托管理单位应当定期组织开展消防联合检查，每月应至少进行一次建筑消防设施单项检查，每半年应至少进行一次建筑消防设施联动检查。E正确。

2【答案】:A,C,E

解析:《大型商业综合体消防安全管理规则》(试行)应急消(2019)314号第四十八条用火、动火安全管理应当符合下列要求:

(1)严禁在营业时间进行动火作业:B错误。

(2)电气焊等明火作业前，实施动火的部门和人员应当按照消防安全管理制度办理动火审批手续，并在建筑主要出入口和作业现场醒目位置张贴公示:A正确。

(3)动火作业现场应当清除可燃、易燃物品，配置灭火器材，落实现场监护人和安全措施，在确认无火灾、爆炸危险后方可动火作业，作业后应当到现场复查，确保无遗留火种:C、E正确。

(4)需要动火作业的区域，应当采用不燃材料与使用、营业区域进行分隔; D错误。

(5)建筑内严禁吸烟、烧香、使用明火照明，演出、放映场所不得使用明火进行表演或燃放焰火。

3【答案】:A,E

解析:《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》第三十一条对下列违反消防

安全规定的行为，单位应当责成有关人员当场改正并督促落实:

(一)违章进入生产、储存易燃易爆危险物品场所的;

(二)违章使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火等违反禁令的;

(三)将安全出口上锁、遮挡，或者占用、堆放物品影响疏散通道畅通的，C错误。

(四)消火栓、灭火器材被遮挡影响使用或者被挪作他用的;

(五)常闭式防火门处于开启状态，防火卷帘下堆放物品影响使用的;

(六)消防设施管理、值班人员和防火巡查人员脱岗的;

(七)违章关闭消防设施、切断消防电源的;

(八)其他可以当场改正的行为。

第三十二条对不能当场改正的火灾隐患，消防工作归口管理职能部门或者专兼职消防管理人员应当根据本单位的管理分工，及时将存在的火灾隐患向单位的消防安全管理人或者消防安全责任人报告，提出整改方案。消防安全管理人或者消防安全责任人应当确定整改的措施、期限以及负责整改的部门、人员，并落实整改资金，A正确，B错误。在火灾隐患未消除之前，单位应当落实防范措施，保障消防安全。不能确保消防安全,随时可能引发火灾或者--旦发生火灾将严重危及人身安全的，应当将危险部位停产停业整改，E正确。

第三十三条火灾隐患整改完毕，负责整改的部门或者人员应当将整改情况记录报送消防安全责任人或者消防安全管理人签字确认后存档备查，D错误。

4【答案】:B,D,E

解析:应急预案演练的目的包括:检验预案、完善准备、锻炼队伍、磨合机制、科普宣教。故BDE正确。选项AC属于按照演练目的与作用进行的分类内容。

5【答案】:B,C,D

解析:《中华人民共和国消防法》人员密集场所使用不合格的消防产品或者国家明令淘汰的消防产品的，责令限期改正:逾期不改正的，处五千元以上五万元以下罚款，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五百元以上二千元以下罚款:情节严重的，责令停产停业，A错误，C正确。

第六十八条人员密集场所发生火灾，该场所的现场工作人员不履行组织、引导在场人员疏散的义务，情节严重，尚不构成犯罪的，处五日以上十日以下拘留，D正确。

第六十九条消防产品质量认证、消防设施检测等消防技术服务机构出具虚假文件的，责令改正，处五万元以上十万元以下罚款，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款，E错误。

《中华人民共和国刑法》第- --百三十四条第一款规定，在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处3年以下有期徒刑或者拘役，B正确。

6【答案】: A,B,C,E

解析:大型群众性活动的承办单位编制的灭火和应急疏散预案应当包括下列内容;组织机构包括灭火行动组、通信联络组、疏散引导组、防护救护组、安全保卫组等。ABCE均属于组织机构，D选项不属于。

7【答案】: A,D,E

解析:防火检查可采取"六查、六结合"的方法，以收到较好的效果。"六查"即;单位组织每月查，所属部门每周查，班组每天查，专职消防员巡回查，部门之间互抽查，节日期间重点查。

"六结合"即:检查与宣传相结合，检查与整改相结合，检查与复查相结合，检查与记录相结合，检查与考核相结合，检查与奖惩相结合。

8【答案】:A,C,E

解析:《大型商业综合体消防安全管理规则》(试行)应急消(2019)314号第十条大型商业综合体有两个以上产权单位、使用单位的，各单位对其专有部分的消防安全负责，对共有部分的消防安全共同负责。大型商业综合体有两个以上产权单位、使用单位的，应当明确一个产权单位、使用单位，或者共同委托一个委托管理单位作为统一管理单位，并明确统消防安全管理人，对共用的疏散通道、安全出口、建筑消防设施和消防车通道等实施统一管理，同时协调、指导各单位共同做好大型商业综合体的消防安全管理工作。A正确，B错误。

第十二条、消防安全管理人对消防安全责任人负责，应当具备与其职责相适应的消防安全知识和管理能力，取得注册消防工程师执业资格或者工程类中级以上专业技术职称:D错误。

第八条大型商业综合体以承包、租赁或者委托经营等形式交由承包人、承租人、经营管理人使用的，当事人在订立承包、租赁、委托管理等合同时，应当明确各方消防安全责任。实行承包、租赁或委托经营管理时，产权单位应当提供符合消防安全要求的建筑物，并督促使用单位加强消防安全管理。承包人、承租人或者受委托经营管理者，在其使用、经营和管理范围内应当履行消防安全职责，C正确。每日到岗后及下班前应当检查本岗位工作设施、设备、场地、电源插座、电气设备的使用状态等，发现隐惠及时排除并向消防安全工作归口管理部门报告;E正确。

9【答案】:A,C

解析:第三十四条大型商业综合体内餐饮场所的管理应当符合下列要求:

1.餐饮场所宜集中布置在同一楼层或同一楼层的集中区域;

2.餐饮场所严禁使用液化石油气及甲、乙类液体燃料; A错误。

3.餐饮场所使用天然气作燃料时，应当采用管道供气; B正确。设置在地下且建筑面积大于150平方米或座位数大于75座的餐饮场所不得使用燃气: C错误。

4.不得在餐饮场所的用餐区域使用明火加工食品，开放式食品加工区应当采用电加热设施;

5.厨房区域应当靠外墙布置，并应采用耐火极限不低于2小时的隔墙与其他部位分隔：E正确。

6.厨房内应当设置可燃气体探测报警装置，排油烟罩及烹饪部位应当设置能够联动切断燃气输送管道的自动灭火装置，并能够将报警信号反馈至消防控制室:

7.炉灶、烟道等设施与可燃物之间应当采取隔热或散热等防火措施;

8.厨房燃气用具的安装使用及其管路敷设、维护保养和检测应当符合消防技术标准及管理规定;厨房的油烟管道应当至少每季度清洗一次;D正确。

9.餐饮场所营业结束时，应当关闭燃气设备的供气阀门。

第2题：

1【答案】:A,B,D,E

解析:《消防给 水及消火栓系统技术规范》每季度应对市政给水管网的压力和供水能力进行试验，故A不正确;每年对系统过滤器的排渣及完好状态，故B不正确;每月手动启动消防水泵，C正确;每周应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次，;且自动记录自动巡检情况，每月应检测记录。故D不正确:每季度对消防水泵的出流量和压力进行一次试验，故E不正确。

2【答案】:B,E

解析:《消防给 水及消火栓系统技术规范》GB50094-2014规定:

11.0.1消防水泵控制柜应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内，并应符合下列要求:消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态;

11.0.4消防水泵应由消防水泵出水干管.上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关，或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内。其他选项属于联动启动消防水泵的故障原因，不属于连锁启动。

3【答案】:A,B,E

解析:压力值设定错误(如启泵压力和停泵压力过于接近或偏小)，稳压泵容易频繁启动;稳压泵进水管阀门未保持常开状态，稳压泵不能正常进行稳压;高位水箱出水管的止回阀关闭不严，稳压泵不能正常进行稳压。

4【答案】:B,D,E

解析:《消防给水及 消火栓系统技术规范》GB50094- 2014规定: 5.2.6高位消防 水箱应符合下列规定:溢流管的直径不应小于进水管直径的2倍，且不应小于DN100，溢流管的喇叭口直径不应小于溢流管直径的1.5倍~2.5倍。

5.2.6高位消防水箱应符合下列规定:进水管应在溢流水位以上接入，进水管口的最低点高出溢流边缘的高度应等于进水管管径，但最小不应小于100mm,最大不应大于150mm。

5【答案】:A,C,D,E

解析:①货运库:室外部分设计流量如下:消火栓设计流量忽略。室内部分设计流量如下:a.自动喷水灭火系统最大设计流量:70L/s;b.室内消火栓系统设计流量:20L/s;自动灭火系统只取其中最大的一个。因此计算时只取大值，取70Ls。 消防用水设计流量=室外+室内=70+20=90L/s.A正确。B错误。

消防用水量=20x3x3.6+70x1x3.6=468m3。②③货运库:室外部分 设计流量如下:消火栓设计流量忽略。室内部分设计流量如下:a.本题未给出②③货运库建筑单体自动喷水灭火系统设计流量，共计流量为40L/s;b.室内消火栓系统设计流量: 25L/s; 消防用水共计设计流量=室外+室内-40+25=65L/s。C正确。

消防用水量=25x3x3.6+40x1x3.6-414m3。

人防工程:室外部分设计流量如下:消火栓设计流量忽略。

室内部分设计流量如下:

a.自动喷水灭火系统设计流量为20L/s;

b.室内消火栓系统设计流量:20L/s;

消防用水设计流量=室外+室内=20+20-40L/s;

消防用水量= =20x1x3.6+20x1x3.6=144m3。E正确。

该建筑的最大消防用水量取468m3。D正确。

6【答案】:A,B,C

解析:管网支/吊架松动:管网内水流混入空气;管网未设置自动排气阀容易使给水管网振动，发出异响，锈渣和速度影响非常小，不至于管网振动，发出异响。

7【答案】:A,B,D,E

解析:根据《消防给水及消火栓系统技术规范》每季度应对市政给水管网的压力和供水能力进行试验，故A不正确;每年对系统过滤器的排渣及完好状态，故B不正确;每月手动启动消防水泵，C正确;每周模拟自控条件启动消防水泵，故D不正确;每季度对消防水泵的出流量和压力进行一次试验，故E不正确。

8【答案】:A,C,D,E

解析:提高管网的强度及严密性，减少管网的漏损;加大稳压泵启停泵压力值间的差值;延长稳压泵启停泵压力变化的时间。采用气压水罐也就是延长稳压泵启停泵压力变化的时间。

9【答案】:A,B,E

解析:根据消水规13.2.7稳压泵验收应符合下列要求:

1稳压泵的型号性能等应符合设计要求;

2稳压泵的控制应符合设计要求，并应有防止稳压泵频繁启动的技术措施;

3稳压泵在Ih内的启停次数应符合设计要求，并不宜大于15次/h;

4稳压泵供电应正常，自动手动启停应正常;关掉主电源，主、备电源应能正常切换;

5气压水罐的有效容积以及调节容积应符合设计要求，并应满足稳压泵的启停要求。

第3题

【答案】：1.指出该建筑物火灾报警控制器总线设计中存在的问题并说明理由。

①存在问题：某台火灾报警控制器（联动型）共有27条总线回路，连接1750个联动点和1930个报警点。

理由：任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数，均不应超过3200点，任一台消防联动控制器地址总数或火灾报警控制器（联动型）所控制的各类模块总数不应超过1600点，本题中一台火灾报警控制器控制的联动点和报警点数之和为1750+1930=3680点，总点数不符合规范要求，1750个联动点也不符合规范要求。

②存在问题：一条总线回路中有140个联动点

理由：每一联动总线回路连接设备的总数不宜超过100点。

③存在问题：采用2只总线短路隔离器进行保护。

理由：每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过32点，题目中总保护点数为200点，至少需要7个总线短路隔离器保护对该总线进行保护。

2.指出线型光束感烟探测器和电气火灾探测器设置中存在的问题，并说明理由。

1）线型光束感烟探测器

①存在问题：光束轴线距顶棚垂直距离约为1．2m；

理由：线型光束感烟探测器其光束轴距顶棚宜为0．3-1．0m。

②存在问题：相邻两组探测器光束轴线的水平距离为15m；

理由：相邻两组探测器光束轴线的水平距离距离不应大于14m。

2）管路采样吸气式探测器

存在问题：管路采样吸气式火灾探测器设置一根采样管
理由：题目中30台电气控制柜采用一根采样管进行保护，采样孔数量超过25个

3.该物业单位拟针对此次检测中的异常情况进行整改，请写出此次检测中发现的具体问题，并明确整改目标。

1）存在问题：火灾报警控制器120s显示探制器火灾报警信息，存在明显延迟；整改措施：使任一部位的探测器发出火灾报警信号，控制器应在100s内显示探制器火灾报警信号。

2）存在问题：四层疏散走道上的一个专门用于防火卷帘联动控制的感温探测器进行加温测试，防火卷帘下降到距地面1．8m处停止，随后对另一个专门用于该防火卷帘联动控制的感温火灾探测器进行加温测试，防火卷帘下降到地面。

整改措施：应重新设置卷帘控制逻辑，疏散通道上设置的防火卷帘，防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器或任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降至距楼板面1．8m处；任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降到楼板面；

3）存在问题：触发某防烟分区内的两个感烟探测器，排烟风机启动，风机启动后联锁打开排烟防火阀

整改措施：应重新设置排烟风机控制逻辑，同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号，作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号，排烟口、排烟窗或排烟阀开启的动作信号，作为排烟风机启动的联动触发信号。
4）存在问题：手动模拟火灾信号，系统联动控制器立即切断了该建筑物内的普通动力负荷、自动扶梯、空调用电、正常照明等非消防用电。

整改措施：火灾时不应立即切掉的正常照明电源。
第4题：

【答案】：1.该建筑的建筑高度是多少按《建筑设计防火规范》（GB50016）分类，是哪类该建筑在结构耐火方面的问题，并给出正确做法。

答:1000m²/6000m²=0.17占屋面面积不大于1/4，因此局部十层不计入建筑高度。

建筑屋面为平屋面（包括有女儿墙的平屋面）时，建筑高度应为建筑室外设计地面至其屋面面层的高度。该建筑的建筑高度为32.5-（-0.5）=33m,建筑高度大于24m小于50m的公共建筑属于二类高层公共建筑。

结构耐火方面的问题1:地下的耐火等级为二级.正确做法:改为一级耐火等级

结构耐火方面的问题2:地上楼板采用预应力钢筋混凝土楼板，耐火极限为0.90h

正确做法;地上住宅楼板的耐火极限不应低于1.00h,商场与住宅之间的楼板耐火极限不应低于2.00h结构耐火方面的问题3:地下楼板采用预应力钢筋混凝土楼板，耐火极限为0.90h

正确做法:人防工程与汽车库之间应采用耐火极队不低于2.00h的楼板，汽车库之间应采用耐火极限不低于1.50h的楼板

问题4:地下吊顶采用不燃材料制作，耐火极限为0.10h正确做法:耐火极限不应低于0.25h

2.该建筑地上和地下每层划分几个防火分区，并简述理由。

答:地上一层划分成一个防火分区。该建筑为二级耐火等级，为商场和住宅的组合，防火分区独立计算。商场为单层商场，且按规定设置自动喷水火火系统和火灾自动报警系统并采用不燃和难燃材料装修，因此可以划分成不大于10000m²的防火分区1个。

地上二至九层划分成面积为1500m²的四个防火分区。该建筑为高层建筑，二级耐火等级，按最低标准不设自动喷水灭火系统，因此防火分区最大面积为1500m².

地下一层划分为4个面积为1000m²防火分区。人防工程防火分区的建筑面积不大于500m²,设自动水灭火系统可增加至500m²X2=1000m²
地下二层至三层每层划分为1个防火分区。地下汽车库防火分区的建筑面积不大干2000m².设自动喷水灭火系统可增加至2000m²X2=4000m²
3.指出该建筑在平面布置方面存在的问题，并简述理由。

答:问题1:人防工程中设置残疾人活动场所和相对密度为0.70的燃气锅炉房

理由1:人防工程中不应设置残疾人活动场所。燃气锅炉房不应设置在人员密集场所的下一层。问题2:十层的锅炉房为负压燃气锅炉，距离通向屋面的封闭楼梯间间距为5m。

理由2:.负压燃气锅炉距离通向屋面的封闭楼梯间间距不应小于6m

4.指出该建筑在安全疏散方面存在的问题，并简述理由。

答:问题1:该建筑设置上下层连通的，平面位置不变的四部封闭楼梯间，楼梯间采用双向弹簧门.理由1:商场与住宅部分的楼梯需要独立设置住宅部分和地下人防部分的楼梯数量不足，应至少设置8部楼梯商场的楼梯间应采用乙级防火门地下应采用防烟楼梯间
问题2:天然气管道和天然气计量表穿过楼梯间

理由:天然气管道和天然气计量表不应穿过封闭楼梯间

5.指出该建筑在总平面布局方面存在的问题，并简述理由。答:问题1:环形消防车道，有一处与其它道路连通

理由1:应不少于两处与其它道路连通问题2:每个场地的尺寸为10m×10m

理由2;每个场地的尺寸不应小于15m×10m

第5题：

【答案】：1.①存在的问题：中间仓库采用耐火等级为2．0h的防火隔墙和1．0h的不燃烧楼板与车间分隔。②整改措施：丙类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于1．50h的不燃性楼板与其他部位分隔。2．①存在的问题：办公楼、休息区，采用耐火极限2．00h的防火隔墙与车间分隔，防火隔墙上设有双向弹簧门。

②整改意见：办公室、休息室设置在丙类厂房内时，应采用耐火极限不低于2．50h的防火隔墙和1．00h的楼板与其他部位分隔，并应至少设置1个独立的安全出口。如隔墙上需开设相互连通的门时，应采用乙级防火门。

3．(1)存在的问题：

①每层设置2个宽度为1．80m的敞开楼梯间。楼梯间的形式和宽度不满足要求。

②首层设置直通室外的安全出口2个，外门宽度2．00m。疏散宽度不满足要求。

③疏散走道两侧隔墙均采用耐火极限0．50h的不燃烧体隔墙，楼梯间的墙采用耐火极限1．5h的不燃烧体隔墙。墙体的耐火极限不满足要求。(2)整改措施：

该厂房为丙类，耐火等级一级，多层厂房，每个防火分区最大允许建筑面积6000m²，按要求需要设置自动喷水灭火系统，因此每层划分为1个防火分区。

①整改为封闭楼梯间(或防烟楼梯间或室外楼梯)，采用乙级防火门。

②厂房内疏散楼梯、走道和门的每100人最小疏散净宽度为1．00m，四层楼梯、疏散走道的净宽度应不小于3m，三层及以下楼层应不小于4．2m。

③首层外门的总净宽度应按该层及以上疏散人数最多一层的疏散人数计算，且该门的最小净宽度不应小于1．20m。该厂房首层门的总宽度是4．2m，每个出口的宽度应该是2．1m。

④一级耐火等级的厂房，疏散走道两侧隔墙均采用耐火极限1．0h的不燃烧体隔墙，楼梯间的墙是采用耐火极限2．00h的不燃烧体隔墙。

4．(1)存在的问题：

①采用了喷头颜色为绿色的标准喷头。
②按照4m的间距安装在走道中间的吊顶下方。

(2)整改措施：

①喷头应该选择公称动作温度68℃、颜色为红色的喷头。

②电视机生产厂房，在自动喷水灭火系统设置场所火灾危险等级是中危险1级，喷水强度是6L／(min·m²)，安装间距不大于3．6m。格栅式吊顶的通透面积大于70％，喷头应设置在吊顸上方。

5．该厂房装修方面符合要求，保温不符合要求：

①存在的问题：厂房采用外墙内保温系统，保温材料燃烧性能为B2级；采用难燃材料做防护层，防护层的厚度为5mm。

②整改措施：建筑外墙内保温系统应采用低烟、低毒且燃烧性能不低于B1级的保温材料。保温系统应采用不燃材料做防护层。采用燃烧性能为B1级的保温材料时，防护层的厚度不应小于10mm。

第6题：

【答案】：1.计算夜总会的建筑高度，并判断其建筑分类。

平屋面建筑高度:22.8+0.9+0.3=24m,坡屋面高度:(25+21)+2+0.3=23.3m。夜总会的建筑高度为24m,多层公共建筑。

2.指出案例背景中平面布置及防火分隔方面存在的问题，并说明理由。

(1)包间之间采用1.Oh楼板分隔，不正确。

理由:一级耐火等级建筑楼板应不低于1.5h.

(2)包间门采用木质隔音门，不正确。

理由:应采用乙级防火门。

(3)四层录像厅每个厅室面积超过200m²，不正确。

理由:歌舞娱乐场所设置在四层及以上楼层时每个厅室面积不应大于200m²。

3.(1)首层迪斯科舞厅设置了3个疏散门，且满足疏散要求，确定每个门的最小疏散净宽度?

最小总疏散宽度=810*0.5/100x1=4.05m,每个门疏散宽度=4.05/3=1.35m。人员密集的公共场所、观众厅的疏散门其净宽度不应小于1.40m，1.35m<1.4m,则每个门最小疏散净宽度为1.4m。

(2)计算四层至三层疏散楼梯的最小总净宽度。

最小总净宽度=(18*60-2*60-80)x1/100x1=8.8m

4.指出案例背景中装饰装修方面的问题，并说明理由。

(1)舞厅的激光灯与周围帷幕的距离为300-500mm,不正确。

理由:不应小于500mm。

(2)夜总会墙面、地面、隔断均采用8，级装修材料，不正确。

理由:室内顶棚、墙面、地面和隔断装修材料内部安装电加热供暖系统时，室内采用的装修材料和绝热材料的燃烧性能等级应为A级。

5.(1)建筑未设置室外消火栓是否正确?说明理由。

建筑未设置室外消火栓，正确。

理由:建筑采用消防水泵接合器供水时，距建筑外缘5m~40m的市政消火栓可计入建筑室外消火栓的数量。距该夜总会两侧外墙20m处各有市政消火栓1个，均可供建筑所用。火灾时水力最不利市政消火栓的出流量不应小于15L/s，15x2=30L/s。该建筑室外消火栓设计流量为30L/s，则市政消火栓可满足建筑室外消火栓系统流量。

(2)室内最不利点消火栓测得的压力符合要求吗?说明理由。

①最不利点消火栓处静压显示0.05MPa，不符合要求。

理由:该夜总会应设高位消防水箱，多层公共建筑设高位消防水箱最低有效水位应满足水灭火设施最不利消火栓静压不小于0.07MPa。

②打开最不利消火栓，测得动压0.3MPa，符合要求。

理由:除高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所，消火栓栓口动压不应小于0.25MPa，且不应大于0.5MPa。

(3)指出该建筑自动喷水灭火系统设置方面的问题，并说明理由。

布置喷头距墙均不大于2.0m,不正确。

理由:喷头距墙不应大于1.8m。

6.灭火器数量及灭火级别配置是否正确?说明理由。

正确。理由:①配置灭火器为手提式MF / ABC5，灭火器充装量5kg,灭火级别3A，灭火级别满足要求。

②夜总会为严重危险级火灾场所，每个计算单元的最小需配灭火级别为1.3x0.5x18*60+50=15A

每个配置点最小需配灭火级别为15+3-5A，5A+3A≈2具。数量符合要求。

