7大常见自动喷水灭火系统的故障处理
[image: image1.png]BTN
R A




一、管网不能保压
  管网不能保压一般是由于末端放水阀未关紧或各相关止回阀止不住水，还有湿式报警阀阀芯关不紧以及室外预埋主管由于长时间受到腐蚀使管道锈穿，处理以上故障可先将放水阀拧紧，然后放水泄压后启主泵加压，有的时候可能阀芯有杂物堵住阀芯，启泵冲一下就可能会恢复，室外预埋管网可进行分段排查。

二、稳压泵启动频繁
  稳压泵启动频繁一般是由于管网不能正常保压引起，当管网压力小于稳压泵设定启动压力时水泵就会启动，管网压力高于稳压泵停泵压力时就停泵，稳压泵的启停一般不经消防报警主机控制的，直接由接在管网上面的可调压力开关控制。

三、水泵启动后管网加不上压
  一般除水泵本身故障外最常见的有二种，第一种是管网内空气太多，对管网进行先排气再启泵加压，第二种是水泵在地面，水池在地下，水泵与水池相连的管网下面有个吸水底阀，由于吸水底阀止不住水，管网内都是空气，启泵后不能打开吸水底阀，吸不上水，水泵为空转，所以加不上压，对吸水底阀进行检修。

四、消防中心远程不能启停水泵
  消防中心远程不能启停水泵一般常见的有以下四种故障：

  ①线路开路或断路，对线路进行检查维修，看原来放线时有无备用线路；

  ②非标联动柜接钮开关接解不良或多线控制盘线路松动和多线控制盘坏，对设备进行检查维修；

  ③现场或联动柜上面的24V继电器接触不良和烧坏，以及与多线控制盘配套用的切换模块线路松动和模块损坏，对线路进行检查，对设备进行更换；

  ④多线控制盘、联动柜未打在手动或水泵控制箱未打在自动状态（或万能开关接触不良）。

五、现场控制柜不能启停水泵
  ①保险管烧坏；

  ②热继电器动作后没有自动复位；

  ③启动接钮或万能转换开关接触不良、

  ④中间继电器或接触器损坏；

  ⑤线路接触不良。

六、水泵打在自动状态时就会启动水泵
  ①消防中心联动柜或多线控制盘手动启动后未停止（或不小心撞到后自已不知道）；

  ②压力开关动作联动水泵启动（不经过报警主机可直接联动水泵）；

七、喷头爆裂时的处理方法
  ①关闭本层信号阀、打开本层末端放水阀；

  ②关闭水泵、稳压泵主电源或将水泵打在手动状态；

  ③用消防水带将水接到室外或洗手间；

  ④做好防水措施，以免水流入电梯井或其它地方损坏物品，并将电梯开到上层暂时停用；

  ⑤待水放完后更换喷头，并打开信号阀，启动水泵进行加压；

  ⑥末端放水阀先进行排气完后关闭阀门对管网加压；

  ⑦管网压力正常后停泵并对管网进行检查有无漏水处；

  ⑧恢复电梯运行，清理现场。
