A116火灾报警控制器简易操作规程

# 一、基本操作

1、主机消音: 按下“消音 ”键, 此时可对火灾警控制器的报警声进行消除 ;

2、键盘解锁: 先按下“键盘”键，输入密码 "0000" ，按“OK ”键,键盘键背光灯点

亮后, 表示主机键盘解锁成功 ; (注 :主机若长时间未进行任何操作键盘将会被重新锁定)

3、主机复位 : 在键盘解锁状态下, 按下“复位 ”键,主机会消除当前的所有报警，使系

统重新启动运行。

4、手/自动开启：使用手/自动钥匙，切换到“ 自动 ”状态，按“OK ”键确认，此时

自动指示灯应点亮。（无人值班时，应保证主机处于“ 自动 ”状态）

# 二、报警处理

当主机发出报警提示音，面板“火灾报警 ”指示灯点亮，液晶屏显示报警信息（如下图）。 值班员应根据报警栏显示信息立即通知专业人员进行处理，同时按“消音 ”键消除报警声。若  设备误报，报警信息处理后，在键盘解锁状态下, 按下“复位 ”键进行系统复位。若真实发生火情，可直接按下“联动启动 ”，无需登录主机。

# 三、故障处理

当火灾报警控制器发出故障提示音，面板“故障 ”指示灯点亮，液晶屏显示故障信息（如下图）。值班员先按“消音 ”键停止消除报警声，再根据故障栏显示信息及时通知专业人员进处理。故障排除后故障信息会自动消除

# 消防中控室值班员值班要求：

- 熟悉‌火灾报警的处置方法‌：

- 第一步 当火灾报警控制器发出火灾报警时，按下“消音”键消除控制器报警声。

- 第二步 通知值班人员持通讯工具和灭火器迅速到现场确认。

第三步 确认误报时，按下“复位”键清除火灾报警，并在“记录检查”键对报警记录进行查询并记录下来。确认为火灾时若真实发生火情，直接按下“联动启动”，无需密码登录主机

- 第四步 按监控室上墙的操作要求进行操作，拨打“119”报警，通知公司领导，并通过消防广播疏散人员，监视火灾情况下设备的运行状况。

- ‌火灾报警控制器的操作‌：

- 开机：先开主电源，再开备用电源。

- 自检：按下“自检”键对控制器声光显示和手动盘进行自检。

- 消音：按下“消音”键或“警报消音”键，消除控制器本机的声音或消除控制器所直接连接的警报器声音。

- 复位：按下“复位”键清除当前所有火警、故障和反馈的显示。

- 信息记录查询：按下“记录检查”键对系统运行记录进行查询操作。

- 关机：先关备用电源，再关主电源（谨慎操作）。

- ‌消防中控室的日常管理‌：

- 消防控制室值班人员每日应对报警主机进行自检操作，确保报警主机的显示设备、备电、讯响功能、打印设备等相关辅件工作正常并做好相应记录。 消控值班人员对设备的运行情况应实时掌握，对发现的故障应及时上报单位工程维修部门，并填写保修单，对自身无法修复的问题应及时通知维护保养单位进行维修

- 通过以上流程和规定，可以确保消防中控室在火灾发生时能够迅速、有效地进行应急处理，保障人员和财产的安全。

- 二、火灾发生时消防设备操作及使用

1.1、手提式干粉灭火器使用

站在火焰上风2-3米处，先拔下保险销，一只手握住喷嘴，另一只手紧握压把和提把，用力下压，干粉即喷出。将喷嘴对准火焰的根部左右摆动。干粉灭火器在喷粉过程中要始终保持直立状态，不能横卧或颠倒使用。

1.2、推车式干粉灭火器使用

推车式干粉灭火器由2人操作。先将其推至距燃烧物上风处10米左右位置，一人负责放下胶管卷盘，手持喷枪对准燃烧区，另一人则撕掉小铅块后，用力提起提环，当干粉喷出时，将射流对准火焰根部喷射即可灭火。

注意事项：扑救液体火灾时，注意射流和液面夹角不能太大，否则会使液体溅起，引起更大火灾。

2.消火栓

2.1、室内消火栓

首先，打开消火栓箱，取出水带，将水带向着火方向甩开，一头接消火栓，另一头接水枪。接下来逆时针旋转消火栓手轮，出水灭火。

2.2、室外消火栓

首先将水带向着火方向铺开，然后用专用扳手打开消火栓端盖，将消防水带一端接到消火栓接口上，另一端接水枪，准备好后，再用专用扳手将消火栓开关打开放水灭火。

2.3、启动消火栓泵（室内、室外）

2.3.1、自动启动：消防水泵控制柜处于“自动”位置，出现火情需使用消火栓（室内、室外）灭火时，消防水池流量开关发出报警信号，消防泵自动联锁启动。

2.3.2、手动启动：在消防水泵控制柜上把选择“自动/手动”置于“手动”位上，按启动钮即可“手动”启动消防水泵。

3、火灾报警系统控制器（消防主机）：当发生火情报警时，通知保安人员到报警区域查看。若确认火警，立即将消防主机置于自动状态，同时拨打“119”火警电话，按灭火作战方案处理；若为误报，请保安人员将区域报警进行复位，后将值班室内的自动火灾报警控制器复位。

4、防火卷帘：当群楼发生火警时，根据失火方位及火热大小，可采取隔离法，及降落相应的防火卷帘门，值班员可根据现场报告情况遥控降落，就近人员也可击碎报警按钮降落，若以上两种情况都不能降落时（观察卷帘降落信号灯），可速派消防维修人员到当地打开锁匙开关强迫降落。

5、防排烟系统：

5.1、消防排烟系统：发生火灾时，值班员遥控打开该层及其上下层的排烟阀。若失控时，通知人员就地打开该层的排烟阀，这时排烟风机自动启动，启动信号灯亮。若风机不能自动启动，速转入手动位置启动，仍不能启动时速派人到风机房内强行启动。

5.2、消防排烟风机启动

5.2.1、自动启动：当打开某组排烟阀时，消防联动控制柜发出声光报警，同时排烟风机自动启动。

5.2.2、手动启动：打开消防联动控制柜直接按“启动”钮，排烟风机投入运行。

5.3、消防防烟系统：根据火灾的不同方位，迅速打开相应的加压风机，启动信号灯亮，若失控时可派人到风机房进行手动操作。

5.4、防烟风机启动

5.4.1、自动启动：消防送风风机控制柜处于“自动”位置，当起火时，在楼层打开送风口（也可直接在消防联动控制柜上按正压送风按钮，开启送风机），消防联动控制柜发出声光报警，同时送风风机启动送风。

5.4.2、手动启动：在消防送风风机控制柜上把“自动/手动”选择开关置于“手动”位置上，按启动钮即可“手动”启动送风机。

- 喷淋系统：

当某层发生火灾时，失火部位的喷头爆破喷水，该层的水流指示器动作，监控中心得到该层的报警信号。喷淋泵通过湿式报警阀的压力开关自动启动，联动主机相应的启泵信号灯亮。若不能自动启泵时，立即转入手动位置启动，仍不能启动时速派人到泵房强行启动。

6.1、喷淋泵启动

6.1.1、自动启动：喷淋泵控制柜处于“自动”位置，当楼层发生火灾时喷淋系统喷头破裂喷水，报警阀压力开关动作，喷淋泵自动启动。水流指示器动作显示报警区域。

6.1.2、手动启动：在喷淋泵控制柜上把“自动/手动”选择开关置于“手动”位置上，按启动钮“手动”启动喷淋泵。

# 二、消防设备日常检查

## 1、消防水泵日常检查：

1.1、外观检查：查看消防水泵的外观是否完好，有无损坏、锈蚀等情况。

1.2、管路检查：检查进出水管路是否通畅，有无渗漏、变形等现象。

1.3、仪表检查：检查压力表、流量计等仪表是否正常显示。

1.4、电源检查：确认电源是否正常，电压是否稳定。

1.5、启动测试：进行手动和自动启动测试，检查水泵能否正常启动和运行。

1.6、运行声音检查：听水泵运行时的声音是否正常，有无异常噪音。

1.7、密封检查：检查密封部位是否有泄漏。

1.8、清洁维护：保持水泵及周边环境清洁，进行必要的维护保养工作。

## 2、消防防排烟系统日常检查：

2.1、外观检查：查看风机外壳是否完好，有无锈蚀、损坏等情况。

2.2、紧固件检查：检查风机的紧固螺栓是否松动。

2.3、运转状态检查：手动或自动启动风机，观察其运转是否平稳，有无异常振动和声响。

2.4、电源检查：确认供电是否正常。

2.5、控制系统检查：检查风机的控制装置是否正常工作。

2.6、风道检查：检查与风机连接的风道是否通畅，有无堵塞。

2.7、清洁维护：保持风机及周围环境清洁，及时清理风机上的灰尘和杂物。

## 3、自动火灾报警系统日常检查：

3.1、外观及环境检查：查看报警设备外观是否完好，周围环境是否清洁，有无杂物遮挡。

3.2、探测器检查：测试探测器的灵敏度，确保其能正常感应烟雾、温度等变化。

3.3、报警装置检查：检查报警装置如声光报警器是否正常工作。

3.4、线路检查：检查系统线路有无破损、松动等情况。

3.5、电源检查：确认电源供应是否稳定。

3.6、记录与维护：做好检查记录，并及时对发现的问题进行维护处理。

## 4、应急照明和疏散指示标志日常检查：

4.1、外观检查：查看外表有无破损、变形。

4.2、照明功能检查：按下测试按钮，检查应急照明是否正常亮起。

4.3、指示标志检查：查看疏散指示标志是否清晰、明确，指向是否正确。

4.4、供电检查：检查供电线路是否正常，有无断电情况。

4.5、位置检查：确保标志安装位置合理，无遮挡。

4.6、清洁维护：保持清洁，及时清除灰尘等。

## 5、干粉灭火器日常检查：

5.1、外观检查：查看系统组件（如灭火剂储存容器、喷头、管道等）有无损坏、锈蚀等情况。

5.2、压力检查：检查灭火剂储存容器的压力是否正常。

5.3、模拟试验：定期进行模拟试验，以确保系统能正常工作。

## 6、消防广播日常检查：

6.1、外观及连接检查：查看广播设备外观是否完好，各连接部位是否牢固。

6.2、电源检查：确认电源供电是否正常。

6.3、功能测试：进行广播测试，检查声音是否清晰、响亮，有无杂音。

6.4、控制测试：测试广播的控制功能是否正常，能否准确切换频道、调节音量等。

6.5、应急广播测试：模拟火灾等紧急情况，检查消防广播能否及时启动并传达正确信息。

6.6、记录与维护：做好检查记录，并对发现的问题及时进行维护处理。