
[image: image1.png]880

PGI3.5,

800

701

E

em ven




JBF-FHX系列使用说明书V1.3

JBF-FHX系列防护箱
使用说明书
（使用产品前，请阅读使用说明书）
概述
此系列产品为控制器防护箱，配合附件使用可满足IP65的防护等级。

 适用范围
主要使用场所为管廊项目。

 型号组成
[image: image5.png]E1=JiEllih

JADE BIRD FIRE




JBF-FHX1/2/3

                     产品代号
                     公司代号
性能参数

共三款产品JBF-FHX1,JBF-FHX2,JBF-FHX3。主要参数如下：
2.1 JBF-FHX1 防护箱
机械特性

	外形尺寸
	（箱    体） 700mm宽×880mm高×180mm厚；
（带安装孔） 800mm宽×880mm高×182mm厚；

	开孔尺寸
	750mm×510mm，固定孔大小为φ8 mm


适用范围
	适用范围
	配接我公司的11SF系列产品


[image: image6.png]



图1

开箱清单

检查产品包装箱中是否含有以下物品:

防护箱              （1台）
箱门钥匙            （2把）
防护箱安装说明书    （1份）
PG7防水接头(带膜)    (1个) 

PG13.5防水接头(带膜)  (2个) 

PG21防水接头(带膜)   (2个)
2.2 JBF-FHX2 防护箱
机械特性

	外形尺寸
	（箱    体） 580mm宽×700mm高×170mm厚；
（带安装孔） 700mm宽×700mm高×172mm厚；

	开孔尺寸
	650mm×400mm，固定孔大小为φ8 mm


适用范围
	安装形式
	控制器固定螺钉
(建议)
	适用产品（包含但不仅限于）

	直接安装
	M6X10
	JBF-61S20, JBF-61S30, JBF-61S30-H, JBF-PWMS

	卸下安装板配装
	M4X10
	JB-QB-JBF5010, JB-QB-JBF5011, JB-QB-JBF5012, JBF5015, JBF5016


[image: image2.png]B

e e+
BRI
b+ b+
e 4+
e
e e

e
P
R
e 4+
e e+

. EL S =





图2

开箱清单

检查产品包装箱中是否含有以下物品:

防护箱              （1台）
箱门钥匙            （2把）
防护箱安装说明书    （1份）
PG7防水接头(带膜)    (1个) 

PG13.5防水接头(带膜) (2个) 

PG21防水接头(带膜)   (2个) 

安装附件             (2个) 

2.3 JBF-FHX3 防护箱
机械特性

	外形尺寸
	（箱    体） 400mm宽×500mm高×125mm厚；
（带安装孔） 450mm宽×500mm高×125mm厚；

	开孔尺寸
	429mm×370mm，固定孔大小为φ5.5 mm


适用范围
	安装形式
	控制器固定螺钉
(建议)
	适用产品（包含但不仅限于）

	直接安装
	M5X10
	JBF-62S20, JBF-62S30, JBF-62S60, JBF5009, JBF5013  JBF5017


[image: image3.emf]


图3

开箱清单

检查产品包装箱中是否含有以下物品:

防护箱              （1台）
箱门钥匙            （2把）
防护箱安装说明书    （1份）
M20防水接头(带膜)    (2个) 

橡胶堵头 直径22      (4个)

安装附件             (2个) 

安装调试
1）将防护箱固定到墙上，相应孔为参照图1、图2

2）取出附件中的防水接头，卸下防水接头固定螺母，将其安装到防护箱底部的相应孔位中，此过程不得戳破防水接头的顶部保护膜
3）根据所需总线径选择合适的防水接头，请注意强弱电及信号线分开

4）将控制器用合适的螺钉固定在防护箱内，相应接线固定牢固。
注意：
1）箱体底部5个过孔，需配接附件中的5个防水接头，防护接头对控制器的防护有着很重要的作用，请正确安装。
2）根据防水接头表选择合适的出线孔并锁紧迫紧头，保证不用的防水接头顶部保护膜的完整。因防护接头松动、破坏造成的不能防水防尘，概不负责。配装在箱底的5个出线孔上，不同规格进出线根据下表选择防水接头。
	规格
	适用电缆（mm）
	扳手直径（mm）

	PG7
	3-6.5
	16

	PG13.5
	6-12
	24

	PG21
	12-18
	33


[image: image4.png]


 
注意事项、免责声明
在使用中，必须严格按照本说明书的描述进行安装与调试。
本公司保留对本说明书的最终解释权。
青鸟消防股份有限公司
地    址：中国北京市海淀区成府路207号北大青鸟楼
邮    编：100871
服务热线：400 0089 119
传    真：010-62755692

网    址：http://www.jbufa.com
Jade Bird Fire Co., Ltd
Address:  Jade Bird Building,207 Chengfu Road,

 Haidian District,Beijing,P.R.China

Post Code: 100871   

Tel:      400 0089 119

Fax:      +86-10-62755692

Website: http://www.jbufa.com

青鸟消防股份有限公司                         第 1 页，共 6页

