XX项目施工现场消防安全专项施工方案编制、审核要点


XX项目施工现场消防安全专项施工方案编制、审核要点

工程概况

至少介绍如下内容：

1、工程所在地、占地面积、建筑面积、结构形式、楼栋分布及建筑高度；

2、拟布置的办公、生活临建情况；

3、周边道路及市政消火栓分布情况；

4、消防用水来源情况；

5、参建单位名称；

编制依据（至少包含以下依据）
	序号
	类别
	名称
	编号

	1
	国家标准
	中华人民共和国建筑法
	

	2
	
	中华人民共和国消防法
	主席令第六号

	3
	
	中华人民共和国安全生产法
	

	4
	
	建设工程安全生产管理条例及其他法律法规等
	

	5
	行业标准
	建设工程施工现场消防安全技术规范
	GB50720—2011

	6
	
	建设工程施工现场供用电安全规范
	GB50194-2014

	7
	
	建筑施工安全检查标准
	JGJ59-2011

	8
	
	施工现场临时用电安全技术规范
	GJG46-2005

	9
	
	给水排水管道工程施工及验收规范
	GB50268-2008

	10
	
	建筑灭火器配置设计规范
	GB50140－2005

	11
	
	室外给水设计规范
	GB50013-2006

	12
	地方标准
	.......
	......

	13
	其它
	Xx项目施工组织设计
	

	14
	
	Xx项目施工图纸
	

	15
	
	......
	......


注：编制依据应不限于以上内容，请查阅资料尽可能收集齐全）
施工现场组织机构及职责
 1.组织机构图

（要求必须包含组长、副组织长、分包及劳务项目经理等）

组织机构职责

	组织机构
	主要职责

	组长
	

	副组长
	

	项目总工
	

	生产经理
	

	Xx分包
	

	Xx劳务队伍
	

	义务消防队
	


施工现场重大火灾危险源辨识（必须要有）
	危险源
	危害程度
	控制措施
	所处施工阶段

	防水卷材施工
	高
	配备火器材、防水材料及易燃材料（汽油）限量进现场、专人监管
	基础、装饰装修阶段

	
	
	
	

	
	
	
	


施工现场防火技术、管理措施（必须要有）
  1.临时用房防火技术措施（板材燃烧等级必须为A级、防护间距必须满足规范要）

  2.在建工程防火技术措施

  3.施工现场消防管理措施

临时消防设施、临时疏散设施配备（必须要有）
1.灭火器配备情况
2.消防给水系统配置情况
3.应急照明配置情况

施工现场消防布置图（必须要有）
1.施工现场室外消防平面布置图：（图中应包括：在建工程、出入口、围墙、围挡位置、场内临时道路、临时消防车道、消防给水管网和配电线路的走向、高度、生产临建设施、灭火器、消防台、灭火救援场地、消防水源、材料堆场、固定动火作业场所等）

1.1、基础及地下室施工阶段室外消防平面布置图；

1.2、主体结构施工阶段室外消防平面布置图；

1.3、装饰装修施工阶段室外消防平面布置图；

2.办公、生活区消防平面布置图：（临建设施、围墙、出入口、临时道路、临时消防道路、消防给水管网和配电线路的走向、高度、消防水源、消防台位置、疏散方向、楼层灭火器、喷淋布置）

3.楼层消防平面总布置图：（灭火器位置、消火栓位置、疏散方向、疏散指示标志、应急照明位置、疏散通道位置）

4.楼层消防系统图：
施工现场灭火及应急疏散预案（必须要有）
应急灭火处置机构及各级人员应急处置职责

报警、接警处置的程序和通讯联络的方式

扑救初起火灾的程序和措施

应急疏散及救援的程序和措施

施工现场消防安全计算（应计算以下内容）
消防用水量计算（确定消防水池容积）

消防主管管径大小计算

给水设备选型计算

给水管道承压能力计算

备注：蓝色字体为施工方案编制的基本要求和审核要点；红色字体为规范强制性要求

强制性条文要求

（说明：本章节仅作为检查方案时，对方案是否违反国家强制性规定进行检查，编制方案时不列次章。方案编制人员在方案中涉及到强制性条文时，应在方案内相应位置后面用括号标出所使用的强制性条文）

8．0．21 工地应设置足够的消防水源和临时消防系统，竹材堆放处应设置消防设备。

12．0．3 施工企业的工程项目部应根据企业安全生产管理制度，实施施工现场安全生产管理，应包括下列内容：
    6 确定消防安全责任人，制订用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志；

9．6．1 8层及8层以上的住宅建筑应设置室内消防给水设施。
9．6．2 35层及35层以上的住宅建筑应设置自动喷水灭火系统。

《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720-2011
3．2．1 易燃易爆危险品库房与在建工程的防火间距不应小于15m，可燃材料堆场及其加工场、固定动火作业场与在建工程的防火间距不应小于10m，其他临时用房、临时设施与在建工程的防火间距不应小于6m。
4．2．1 宿舍、办公用房的防火设计应符合下列规定：
    1 建筑构件的燃烧性能等级应为A级。当采用金属夹芯板材时，其芯材的燃烧性能等级应为A级。
4．2．2 发电机房、变配电房、厨房操作间、锅炉房、可燃材料库房及易燃易爆危险品库房的防火设计应符合下列规定：
    1 建筑构件的燃烧性能等级应为A级。
4．3．3 既有建筑进行扩建、改建施工时，必须明确划分施工区和非施工区。施工区不得营业、使用和居住；非施工区继续营业、使用和居住时，应符合下列规定：
    1 施工区和非施工区之间应采用不开设门、窗、洞口的耐火极限不低于3．0h的不燃烧体隔墙进行防火分隔。
    2 非施工区内的消防设施应完好和有效，疏散通道应保持畅通，并应落实日常值班及消防安全管理制度。
    3 施工区的消防安全应配有专人值守，发生火情应能立即处置。
    4 施工单位应向居住和使用者进行消防宣传教育，告知建筑消防设施、疏散通道的位置及使用方法，同时应组织疏散演练。
    5 外脚手架搭设不应影响安全疏散、消防车正常通行及灭火救援操作，外脚手架搭设长度不应超过该建筑物外立面周长的1／2。
5．1．4 施工现场的消火栓泵应采用专用消防配电线路。专用消防配电线路应自施工现场总配电箱的总断路器上断接入，且应保持不间断供电。
5．3．5 临时用房的临时室外消防用水量不应小于表5．3．5的规定。

表5．3．5 临时用房的临时室外消防用水量
[image: image4.png]



5．3．6 在建工程的临时室外消防用水量不应小于表5．3．6的规定。

表5．3．6 在建工程的临时室外消防用水量
[image: image2.jpg]TR G HR

KR IEGH A
(&)

RLEESEES
@

a3k
Hilk (L/s)

10000m’ <HKFR<30000m*

1

15

5

HBL>30000m’

2

20

5





5．3．9 在建工程的临时室内消防用水量不应小于表5．3．9的规定。

表5．3．9 在建工程的临时室内消防用水量
[image: image3.jpg]Y, ERTE
B k)

KIELE
)

WARAAR
@s

L3282 7
el (L/s)

2A4m<FEFRGHE<50m
2 30000m’ <HBL
<50000m*

M >50m
BAKB>50000m*





6．2．1 用于在建工程的保温、防水、装饰及防腐等材料的燃烧性能等级应符合设计要求。
6．2．3 室内使用油漆及其有机溶剂、乙二胺、冷底子油等易挥发产生易燃气体的物资作业时，应保持良好通风，作业场所严禁明火，并应避免产生静电。
6．3．1 施工现场用火应符合下列规定：
    3 焊接、切割、烘烤或加热等动火作业前，应对作业现场的可燃物进行清理；作业现场及其附近无法移走的可燃物应采用不燃材料对其覆盖或隔离。
    5 裸露的可燃材料上严禁直接进行动火作业。
    9 具有火灾、爆炸危险的场所严禁明火。
6．3．3 施工现场用气应符合下列规定：
    1 储装气体的罐瓶及其附件应合格、完好和有效；严禁使用减压器及其他附件缺损的氧气瓶，严禁使用乙炔专用减压器、回火防止器及其他附件缺损的乙炔瓶。

[image: image1.jpg]Bt B R AR

KIGEGRH ]
()

LLER RS
(L/s)

BIOKKERA
idik (L/s)

1000m? <FH<5000m*

10

5

FB>5000m*

1

15

5




 中国建筑第二工程局有限公司

